Data | 10/27/2023 | 09:41:15;016 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 016 | 34875.016 | 153.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;026 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 026 | 34875.026 | 153.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;036 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 036 | 34875.036 | 153.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;046 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 046 | 34875.046 | 153.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;056 | 94.9793 | 294.1209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 056 | 34875.056 | 153.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;066 | 94.9793 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 066 | 34875.066 | 153.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;076 | 94.9793 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 076 | 34875.076 | 153.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;086 | 94.9803 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 086 | 34875.086 | 153.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;096 | 94.9803 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 096 | 34875.096 | 153.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;106 | 94.9803 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 106 | 34875.106 | 153.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;116 | 94.9803 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 116 | 34875.116 | 153.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;126 | 94.9803 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 126 | 34875.126 | 153.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;136 | 94.9803 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 136 | 34875.136 | 153.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;146 | 94.9803 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 146 | 34875.146 | 153.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;156 | 94.9803 | 294.0977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 156 | 34875.156 | 153.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;166 | 94.9803 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 166 | 34875.166 | 153.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;176 | 94.9803 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 176 | 34875.176 | 153.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;186 | 94.9813 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 186 | 34875.186 | 153.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;196 | 94.9813 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 196 | 34875.196 | 153.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;206 | 94.9813 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 206 | 34875.206 | 153.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;216 | 94.9813 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 216 | 34875.216 | 153.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;226 | 94.9813 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 226 | 34875.226 | 153.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;236 | 94.9813 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 236 | 34875.236 | 153.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;246 | 94.9813 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 246 | 34875.246 | 153.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;256 | 94.9813 | 294.047 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 256 | 34875.256 | 153.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;266 | 94.9813 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 266 | 34875.266 | 153.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;276 | 94.9813 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 276 | 34875.276 | 153.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;286 | 94.9793 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 286 | 34875.286 | 153.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;296 | 94.9793 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 296 | 34875.296 | 153.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;306 | 94.9793 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 306 | 34875.306 | 153.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;316 | 94.9793 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 316 | 34875.316 | 153.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;326 | 94.9793 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 326 | 34875.326 | 153.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;336 | 94.9793 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 336 | 34875.336 | 153.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;346 | 94.9793 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 346 | 34875.346 | 153.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;356 | 94.9793 | 294.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 356 | 34875.356 | 153.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;366 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 366 | 34875.366 | 153.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;376 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 376 | 34875.376 | 153.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;386 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 386 | 34875.386 | 153.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;396 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 396 | 34875.396 | 153.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;406 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 406 | 34875.406 | 153.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;416 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 416 | 34875.416 | 153.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;426 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 426 | 34875.426 | 153.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;436 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 436 | 34875.436 | 153.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;446 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 446 | 34875.446 | 153.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;456 | 94.9793 | 294.0486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 456 | 34875.456 | 153.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;466 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 466 | 34875.466 | 153.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;476 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 476 | 34875.476 | 153.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;486 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 486 | 34875.486 | 153.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;496 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 496 | 34875.496 | 153.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;506 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 506 | 34875.506 | 153.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;516 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 516 | 34875.516 | 153.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;526 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 526 | 34875.526 | 153.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;536 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 536 | 34875.536 | 154
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;546 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 546 | 34875.546 | 154.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;556 | 94.9793 | 294.0779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 556 | 34875.556 | 154.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;566 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 566 | 34875.566 | 154.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;576 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 576 | 34875.576 | 154.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;586 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 586 | 34875.586 | 154.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;596 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 596 | 34875.596 | 154.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;606 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 606 | 34875.606 | 154.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;616 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 616 | 34875.616 | 154.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;626 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 626 | 34875.626 | 154.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;636 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 636 | 34875.636 | 154.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;646 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 646 | 34875.646 | 154.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;656 | 94.9793 | 294.091 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 656 | 34875.656 | 154.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;666 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 666 | 34875.666 | 154.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;676 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 676 | 34875.676 | 154.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;686 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 686 | 34875.686 | 154.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;696 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 696 | 34875.696 | 154.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;706 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 706 | 34875.706 | 154.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;716 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 716 | 34875.716 | 154.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;726 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 726 | 34875.726 | 154.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;736 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 736 | 34875.736 | 154.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;746 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 746 | 34875.746 | 154.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;756 | 94.9793 | 294.1014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 756 | 34875.756 | 154.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;766 | 94.9793 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 766 | 34875.766 | 154.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;776 | 94.9793 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 776 | 34875.776 | 154.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;786 | 94.9793 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 786 | 34875.786 | 154.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;796 | 94.9793 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 796 | 34875.796 | 154.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;806 | 94.9793 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 806 | 34875.806 | 154.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;816 | 94.9783 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 816 | 34875.816 | 154.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;826 | 94.9783 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 826 | 34875.826 | 154.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;836 | 94.9783 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 836 | 34875.836 | 154.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;846 | 94.9783 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 846 | 34875.846 | 154.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;856 | 94.9783 | 294.0998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 856 | 34875.856 | 154.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;866 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 866 | 34875.866 | 154.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;876 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 876 | 34875.876 | 154.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;886 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 886 | 34875.886 | 154.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;896 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 896 | 34875.896 | 154.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;906 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 906 | 34875.906 | 154.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;916 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 916 | 34875.916 | 154.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;926 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 926 | 34875.926 | 154.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;936 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 936 | 34875.936 | 154.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;946 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 946 | 34875.946 | 154.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;956 | 94.9783 | 294.079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 956 | 34875.956 | 154.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;966 | 94.9783 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 966 | 34875.966 | 154.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;976 | 94.9783 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 976 | 34875.976 | 154.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;986 | 94.9783 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 986 | 34875.986 | 154.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:15;996 | 94.9783 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 15 | 996 | 34875.996 | 154.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;006 | 94.9783 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 006 | 34876.006 | 154.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;016 | 94.9793 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 016 | 34876.016 | 154.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;026 | 94.9793 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 026 | 34876.026 | 154.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;036 | 94.9793 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 036 | 34876.036 | 154.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;046 | 94.9793 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 046 | 34876.046 | 154.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;056 | 94.9793 | 294.0853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 056 | 34876.056 | 154.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;066 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 066 | 34876.066 | 154.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;076 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 076 | 34876.076 | 154.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;086 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 086 | 34876.086 | 154.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;096 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 096 | 34876.096 | 154.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;106 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 106 | 34876.106 | 154.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;116 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 116 | 34876.116 | 154.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;126 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 126 | 34876.126 | 154.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;136 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 136 | 34876.136 | 154.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;146 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 146 | 34876.146 | 154.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;156 | 94.9793 | 294.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 156 | 34876.156 | 154.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;166 | 94.9793 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 166 | 34876.166 | 154.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;176 | 94.9793 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 176 | 34876.176 | 154.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;186 | 94.9793 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 186 | 34876.186 | 154.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;196 | 94.9793 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 196 | 34876.196 | 154.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;206 | 94.9793 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 206 | 34876.206 | 154.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;216 | 94.9823 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 216 | 34876.216 | 154.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;226 | 94.9823 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 226 | 34876.226 | 154.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;236 | 94.9823 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 236 | 34876.236 | 154.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;246 | 94.9823 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 246 | 34876.246 | 154.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;256 | 94.9823 | 294.1781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 256 | 34876.256 | 154.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;266 | 94.9823 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 266 | 34876.266 | 154.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;276 | 94.9823 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 276 | 34876.276 | 154.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;286 | 94.9823 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 286 | 34876.286 | 154.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;296 | 94.9823 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 296 | 34876.296 | 154.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;306 | 94.9823 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 306 | 34876.306 | 154.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;316 | 94.9803 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 316 | 34876.316 | 154.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;326 | 94.9803 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 326 | 34876.326 | 154.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;336 | 94.9803 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 336 | 34876.336 | 154.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;346 | 94.9803 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 346 | 34876.346 | 154.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;356 | 94.9803 | 294.2046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 356 | 34876.356 | 154.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;366 | 94.9803 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 366 | 34876.366 | 154.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;376 | 94.9803 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 376 | 34876.376 | 154.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;386 | 94.9803 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 386 | 34876.386 | 154.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;396 | 94.9803 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 396 | 34876.396 | 154.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;406 | 94.9803 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 406 | 34876.406 | 154.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;416 | 94.9793 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 416 | 34876.416 | 154.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;426 | 94.9793 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 426 | 34876.426 | 154.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;436 | 94.9793 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 436 | 34876.436 | 154.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;446 | 94.9793 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 446 | 34876.446 | 154.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;456 | 94.9793 | 294.2426 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 456 | 34876.456 | 154.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;466 | 94.9793 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 466 | 34876.466 | 154.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;476 | 94.9793 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 476 | 34876.476 | 154.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;486 | 94.9793 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 486 | 34876.486 | 154.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;496 | 94.9793 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 496 | 34876.496 | 154.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;506 | 94.9793 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 506 | 34876.506 | 154.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;516 | 94.9803 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 516 | 34876.516 | 154.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;526 | 94.9803 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 526 | 34876.526 | 154.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;536 | 94.9803 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 536 | 34876.536 | 155
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;546 | 94.9803 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 546 | 34876.546 | 155.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;556 | 94.9803 | 294.2859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 556 | 34876.556 | 155.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;566 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 566 | 34876.566 | 155.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;576 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 576 | 34876.576 | 155.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;586 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 586 | 34876.586 | 155.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;596 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 596 | 34876.596 | 155.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;606 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 606 | 34876.606 | 155.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;616 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 616 | 34876.616 | 155.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;626 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 626 | 34876.626 | 155.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;636 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 636 | 34876.636 | 155.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;646 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 646 | 34876.646 | 155.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;656 | 94.9803 | 294.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 656 | 34876.656 | 155.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;666 | 94.9803 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 666 | 34876.666 | 155.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;676 | 94.9803 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 676 | 34876.676 | 155.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;686 | 94.9803 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 686 | 34876.686 | 155.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;696 | 94.9803 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 696 | 34876.696 | 155.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;706 | 94.9803 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 706 | 34876.706 | 155.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;716 | 94.9793 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 716 | 34876.716 | 155.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;726 | 94.9793 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 726 | 34876.726 | 155.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;736 | 94.9793 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 736 | 34876.736 | 155.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;746 | 94.9793 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 746 | 34876.746 | 155.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;756 | 94.9793 | 294.3687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 756 | 34876.756 | 155.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;766 | 94.9793 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 766 | 34876.766 | 155.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;776 | 94.9793 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 776 | 34876.776 | 155.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;786 | 94.9793 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 786 | 34876.786 | 155.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;796 | 94.9793 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 796 | 34876.796 | 155.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;806 | 94.9793 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 806 | 34876.806 | 155.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;816 | 94.9813 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 816 | 34876.816 | 155.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;826 | 94.9813 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 826 | 34876.826 | 155.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;836 | 94.9813 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 836 | 34876.836 | 155.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;846 | 94.9813 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 846 | 34876.846 | 155.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;856 | 94.9813 | 294.4241 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 856 | 34876.856 | 155.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;866 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 866 | 34876.866 | 155.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;876 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 876 | 34876.876 | 155.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;886 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 886 | 34876.886 | 155.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;896 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 896 | 34876.896 | 155.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;906 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 906 | 34876.906 | 155.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;916 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 916 | 34876.916 | 155.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;926 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 926 | 34876.926 | 155.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;936 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 936 | 34876.936 | 155.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;946 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 946 | 34876.946 | 155.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;956 | 94.9813 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 956 | 34876.956 | 155.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;966 | 94.9813 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 966 | 34876.966 | 155.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;976 | 94.9813 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 976 | 34876.976 | 155.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;986 | 94.9813 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 986 | 34876.986 | 155.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:16;996 | 94.9813 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 16 | 996 | 34876.996 | 155.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;006 | 94.9813 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 006 | 34877.006 | 155.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;016 | 94.9813 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 016 | 34877.016 | 155.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;026 | 94.9813 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 026 | 34877.026 | 155.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;036 | 94.9803 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 036 | 34877.036 | 155.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;046 | 94.9803 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 046 | 34877.046 | 155.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;056 | 94.9803 | 294.4669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 056 | 34877.056 | 155.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;066 | 94.9803 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 066 | 34877.066 | 155.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;076 | 94.9803 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 076 | 34877.076 | 155.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;086 | 94.9803 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 086 | 34877.086 | 155.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;096 | 94.9803 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 096 | 34877.096 | 155.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;106 | 94.9803 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 106 | 34877.106 | 155.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;116 | 94.9803 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 116 | 34877.116 | 155.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;126 | 94.9803 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 126 | 34877.126 | 155.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;136 | 94.9813 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 136 | 34877.136 | 155.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;146 | 94.9813 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 146 | 34877.146 | 155.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;156 | 94.9813 | 294.4961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 156 | 34877.156 | 155.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;166 | 94.9813 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 166 | 34877.166 | 155.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;176 | 94.9813 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 176 | 34877.176 | 155.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;186 | 94.9813 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 186 | 34877.186 | 155.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;196 | 94.9813 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 196 | 34877.196 | 155.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;206 | 94.9813 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 206 | 34877.206 | 155.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;216 | 94.9813 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 216 | 34877.216 | 155.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;226 | 94.9813 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 226 | 34877.226 | 155.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;236 | 94.9803 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 236 | 34877.236 | 155.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;246 | 94.9803 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 246 | 34877.246 | 155.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;256 | 94.9803 | 294.5192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 256 | 34877.256 | 155.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;266 | 94.9803 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 266 | 34877.266 | 155.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;276 | 94.9803 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 276 | 34877.276 | 155.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;286 | 94.9803 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 286 | 34877.286 | 155.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;296 | 94.9803 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 296 | 34877.296 | 155.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;306 | 94.9803 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 306 | 34877.306 | 155.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;316 | 94.9803 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 316 | 34877.316 | 155.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;326 | 94.9803 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 326 | 34877.326 | 155.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;336 | 94.9813 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 336 | 34877.336 | 155.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;346 | 94.9813 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 346 | 34877.346 | 155.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;356 | 94.9813 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 356 | 34877.356 | 155.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;366 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 366 | 34877.366 | 155.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;376 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 376 | 34877.376 | 155.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;386 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 386 | 34877.386 | 155.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;396 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 396 | 34877.396 | 155.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;406 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 406 | 34877.406 | 155.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;416 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 416 | 34877.416 | 155.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;426 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 426 | 34877.426 | 155.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;436 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 436 | 34877.436 | 155.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;446 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 446 | 34877.446 | 155.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;456 | 94.9813 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 456 | 34877.456 | 155.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;466 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 466 | 34877.466 | 155.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;476 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 476 | 34877.476 | 155.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;486 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 486 | 34877.486 | 155.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;496 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 496 | 34877.496 | 155.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;506 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 506 | 34877.506 | 155.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;516 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 516 | 34877.516 | 155.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;526 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 526 | 34877.526 | 155.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;536 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 536 | 34877.536 | 156
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;546 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 546 | 34877.546 | 156.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;556 | 94.9813 | 294.551 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 556 | 34877.556 | 156.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;566 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 566 | 34877.566 | 156.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;576 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 576 | 34877.576 | 156.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;586 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 586 | 34877.586 | 156.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;596 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 596 | 34877.596 | 156.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;606 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 606 | 34877.606 | 156.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;616 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 616 | 34877.616 | 156.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;626 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 626 | 34877.626 | 156.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;636 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 636 | 34877.636 | 156.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;646 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 646 | 34877.646 | 156.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;656 | 94.9813 | 294.5568 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 656 | 34877.656 | 156.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;666 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 666 | 34877.666 | 156.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;676 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 676 | 34877.676 | 156.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;686 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 686 | 34877.686 | 156.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;696 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 696 | 34877.696 | 156.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;706 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 706 | 34877.706 | 156.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;716 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 716 | 34877.716 | 156.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;726 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 726 | 34877.726 | 156.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;736 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 736 | 34877.736 | 156.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;746 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 746 | 34877.746 | 156.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;756 | 94.9813 | 294.5609 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 756 | 34877.756 | 156.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;766 | 94.9813 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 766 | 34877.766 | 156.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;776 | 94.9813 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 776 | 34877.776 | 156.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;786 | 94.9813 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 786 | 34877.786 | 156.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;796 | 94.9813 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 796 | 34877.796 | 156.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;806 | 94.9813 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 806 | 34877.806 | 156.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;816 | 94.9813 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 816 | 34877.816 | 156.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;826 | 94.9813 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 826 | 34877.826 | 156.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;836 | 94.9833 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 836 | 34877.836 | 156.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;846 | 94.9833 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 846 | 34877.846 | 156.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;856 | 94.9833 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 856 | 34877.856 | 156.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;866 | 94.9833 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 866 | 34877.866 | 156.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;876 | 94.9833 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 876 | 34877.876 | 156.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;886 | 94.9833 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 886 | 34877.886 | 156.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;896 | 94.9833 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 896 | 34877.896 | 156.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;906 | 94.9833 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 906 | 34877.906 | 156.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;916 | 94.9833 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 916 | 34877.916 | 156.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;926 | 94.9833 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 926 | 34877.926 | 156.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;936 | 94.9813 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 936 | 34877.936 | 156.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;946 | 94.9813 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 946 | 34877.946 | 156.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;956 | 94.9813 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 956 | 34877.956 | 156.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;966 | 94.9813 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 966 | 34877.966 | 156.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;976 | 94.9813 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 976 | 34877.976 | 156.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;986 | 94.9813 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 986 | 34877.986 | 156.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:17;996 | 94.9813 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 17 | 996 | 34877.996 | 156.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;006 | 94.9813 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 006 | 34878.006 | 156.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;016 | 94.9813 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 016 | 34878.016 | 156.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;026 | 94.9813 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 026 | 34878.026 | 156.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;036 | 94.9823 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 036 | 34878.036 | 156.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;046 | 94.9823 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 046 | 34878.046 | 156.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;056 | 94.9823 | 294.6141 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 056 | 34878.056 | 156.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;066 | 94.9823 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 066 | 34878.066 | 156.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;076 | 94.9823 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 076 | 34878.076 | 156.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;086 | 94.9823 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 086 | 34878.086 | 156.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;096 | 94.9823 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 096 | 34878.096 | 156.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;106 | 94.9823 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 106 | 34878.106 | 156.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;116 | 94.9823 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 116 | 34878.116 | 156.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;126 | 94.9823 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 126 | 34878.126 | 156.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;136 | 94.9843 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 136 | 34878.136 | 156.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;146 | 94.9843 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 146 | 34878.146 | 156.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;156 | 94.9843 | 294.6133 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 156 | 34878.156 | 156.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;166 | 94.9843 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 166 | 34878.166 | 156.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;176 | 94.9843 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 176 | 34878.176 | 156.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;186 | 94.9843 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 186 | 34878.186 | 156.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;196 | 94.9843 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 196 | 34878.196 | 156.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;206 | 94.9843 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 206 | 34878.206 | 156.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;216 | 94.9843 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 216 | 34878.216 | 156.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;226 | 94.9843 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 226 | 34878.226 | 156.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;236 | 94.9833 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 236 | 34878.236 | 156.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;246 | 94.9833 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 246 | 34878.246 | 156.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;256 | 94.9833 | 294.6167 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 256 | 34878.256 | 156.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;266 | 94.9833 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 266 | 34878.266 | 156.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;276 | 94.9833 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 276 | 34878.276 | 156.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;286 | 94.9833 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 286 | 34878.286 | 156.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;296 | 94.9833 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 296 | 34878.296 | 156.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;306 | 94.9833 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 306 | 34878.306 | 156.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;316 | 94.9833 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 316 | 34878.316 | 156.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;326 | 94.9833 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 326 | 34878.326 | 156.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;336 | 94.9853 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 336 | 34878.336 | 156.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;346 | 94.9853 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 346 | 34878.346 | 156.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;356 | 94.9853 | 294.6122 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 356 | 34878.356 | 156.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;366 | 94.9853 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 366 | 34878.366 | 156.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;376 | 94.9853 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 376 | 34878.376 | 156.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;386 | 94.9853 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 386 | 34878.386 | 156.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;396 | 94.9853 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 396 | 34878.396 | 156.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;406 | 94.9853 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 406 | 34878.406 | 156.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;416 | 94.9853 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 416 | 34878.416 | 156.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;426 | 94.9853 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 426 | 34878.426 | 156.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;436 | 94.9833 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 436 | 34878.436 | 156.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;446 | 94.9833 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 446 | 34878.446 | 156.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;456 | 94.9833 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 456 | 34878.456 | 156.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;466 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 466 | 34878.466 | 156.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;476 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 476 | 34878.476 | 156.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;486 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 486 | 34878.486 | 156.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;496 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 496 | 34878.496 | 156.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;506 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 506 | 34878.506 | 156.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;516 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 516 | 34878.516 | 156.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;526 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 526 | 34878.526 | 156.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;536 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 536 | 34878.536 | 157
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;546 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 546 | 34878.546 | 157.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;556 | 94.9833 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 556 | 34878.556 | 157.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;566 | 94.9833 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 566 | 34878.566 | 157.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;576 | 94.9833 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 576 | 34878.576 | 157.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;586 | 94.9833 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 586 | 34878.586 | 157.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;596 | 94.9833 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 596 | 34878.596 | 157.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;606 | 94.9833 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 606 | 34878.606 | 157.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;616 | 94.9833 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 616 | 34878.616 | 157.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;626 | 94.9833 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 626 | 34878.626 | 157.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;636 | 94.9823 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 636 | 34878.636 | 157.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;646 | 94.9823 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 646 | 34878.646 | 157.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;656 | 94.9823 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 656 | 34878.656 | 157.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;666 | 94.9823 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 666 | 34878.666 | 157.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;676 | 94.9823 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 676 | 34878.676 | 157.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;686 | 94.9823 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 686 | 34878.686 | 157.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;696 | 94.9823 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 696 | 34878.696 | 157.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;706 | 94.9823 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 706 | 34878.706 | 157.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;716 | 94.9823 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 716 | 34878.716 | 157.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;726 | 94.9823 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 726 | 34878.726 | 157.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;736 | 94.9843 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 736 | 34878.736 | 157.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;746 | 94.9843 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 746 | 34878.746 | 157.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;756 | 94.9843 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 756 | 34878.756 | 157.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;766 | 94.9843 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 766 | 34878.766 | 157.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;776 | 94.9843 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 776 | 34878.776 | 157.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;786 | 94.9843 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 786 | 34878.786 | 157.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;796 | 94.9843 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 796 | 34878.796 | 157.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;806 | 94.9843 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 806 | 34878.806 | 157.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;816 | 94.9843 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 816 | 34878.816 | 157.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;826 | 94.9843 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 826 | 34878.826 | 157.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;836 | 94.9833 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 836 | 34878.836 | 157.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;846 | 94.9833 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 846 | 34878.846 | 157.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;856 | 94.9833 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 856 | 34878.856 | 157.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;866 | 94.9833 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 866 | 34878.866 | 157.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;876 | 94.9833 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 876 | 34878.876 | 157.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;886 | 94.9833 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 886 | 34878.886 | 157.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;896 | 94.9833 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 896 | 34878.896 | 157.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;906 | 94.9833 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 906 | 34878.906 | 157.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;916 | 94.9833 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 916 | 34878.916 | 157.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;926 | 94.9833 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 926 | 34878.926 | 157.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;936 | 94.9823 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 936 | 34878.936 | 157.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;946 | 94.9823 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 946 | 34878.946 | 157.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;956 | 94.9823 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 956 | 34878.956 | 157.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;966 | 94.9823 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 966 | 34878.966 | 157.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;976 | 94.9823 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 976 | 34878.976 | 157.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;986 | 94.9823 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 986 | 34878.986 | 157.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:18;996 | 94.9823 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 18 | 996 | 34878.996 | 157.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;006 | 94.9823 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 006 | 34879.006 | 157.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;016 | 94.9823 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 016 | 34879.016 | 157.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;026 | 94.9823 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 026 | 34879.026 | 157.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;036 | 94.9833 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 036 | 34879.036 | 157.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;046 | 94.9833 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 046 | 34879.046 | 157.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;056 | 94.9833 | 294.8457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 056 | 34879.056 | 157.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;066 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 066 | 34879.066 | 157.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;076 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 076 | 34879.076 | 157.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;086 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 086 | 34879.086 | 157.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;096 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 096 | 34879.096 | 157.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;106 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 106 | 34879.106 | 157.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;116 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 116 | 34879.116 | 157.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;126 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 126 | 34879.126 | 157.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;136 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 136 | 34879.136 | 157.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;146 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 146 | 34879.146 | 157.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;156 | 94.9833 | 294.8993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 156 | 34879.156 | 157.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;166 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 166 | 34879.166 | 157.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;176 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 176 | 34879.176 | 157.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;186 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 186 | 34879.186 | 157.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;196 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 196 | 34879.196 | 157.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;206 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 206 | 34879.206 | 157.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;216 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 216 | 34879.216 | 157.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;226 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 226 | 34879.226 | 157.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;236 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 236 | 34879.236 | 157.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;246 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 246 | 34879.246 | 157.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;256 | 94.9833 | 294.9555 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 256 | 34879.256 | 157.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;266 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 266 | 34879.266 | 157.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;276 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 276 | 34879.276 | 157.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;286 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 286 | 34879.286 | 157.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;296 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 296 | 34879.296 | 157.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;306 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 306 | 34879.306 | 157.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;316 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 316 | 34879.316 | 157.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;326 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 326 | 34879.326 | 157.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;336 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 336 | 34879.336 | 157.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;346 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 346 | 34879.346 | 157.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;356 | 94.9833 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 356 | 34879.356 | 157.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;366 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 366 | 34879.366 | 157.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;376 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 376 | 34879.376 | 157.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;386 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 386 | 34879.386 | 157.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;396 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 396 | 34879.396 | 157.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;406 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 406 | 34879.406 | 157.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;416 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 416 | 34879.416 | 157.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;426 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 426 | 34879.426 | 157.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;436 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 436 | 34879.436 | 157.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;446 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 446 | 34879.446 | 157.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;456 | 94.9833 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 456 | 34879.456 | 157.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;466 | 94.9833 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 466 | 34879.466 | 157.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;476 | 94.9843 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 476 | 34879.476 | 157.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;486 | 94.9843 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 486 | 34879.486 | 157.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;496 | 94.9843 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 496 | 34879.496 | 157.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;506 | 94.9843 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 506 | 34879.506 | 157.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;516 | 94.9843 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 516 | 34879.516 | 157.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;526 | 94.9843 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 526 | 34879.526 | 157.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;536 | 94.9843 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 536 | 34879.536 | 158
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;546 | 94.9843 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 546 | 34879.546 | 158.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;556 | 94.9843 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 556 | 34879.556 | 158.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;566 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 566 | 34879.566 | 158.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;576 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 576 | 34879.576 | 158.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;586 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 586 | 34879.586 | 158.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;596 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 596 | 34879.596 | 158.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;606 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 606 | 34879.606 | 158.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;616 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 616 | 34879.616 | 158.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;626 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 626 | 34879.626 | 158.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;636 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 636 | 34879.636 | 158.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;646 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 646 | 34879.646 | 158.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;656 | 94.9843 | 294.9346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 656 | 34879.656 | 158.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;666 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 666 | 34879.666 | 158.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;676 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 676 | 34879.676 | 158.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;686 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 686 | 34879.686 | 158.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;696 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 696 | 34879.696 | 158.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;706 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 706 | 34879.706 | 158.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;716 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 716 | 34879.716 | 158.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;726 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 726 | 34879.726 | 158.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;736 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 736 | 34879.736 | 158.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;746 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 746 | 34879.746 | 158.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;756 | 94.9843 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 756 | 34879.756 | 158.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;766 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 766 | 34879.766 | 158.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;776 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 776 | 34879.776 | 158.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;786 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 786 | 34879.786 | 158.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;796 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 796 | 34879.796 | 158.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;806 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 806 | 34879.806 | 158.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;816 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 816 | 34879.816 | 158.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;826 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 826 | 34879.826 | 158.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;836 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 836 | 34879.836 | 158.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;846 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 846 | 34879.846 | 158.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;856 | 94.9843 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 856 | 34879.856 | 158.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;866 | 94.9843 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 866 | 34879.866 | 158.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;876 | 94.9833 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 876 | 34879.876 | 158.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;886 | 94.9833 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 886 | 34879.886 | 158.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;896 | 94.9833 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 896 | 34879.896 | 158.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;906 | 94.9833 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 906 | 34879.906 | 158.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;916 | 94.9833 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 916 | 34879.916 | 158.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;926 | 94.9833 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 926 | 34879.926 | 158.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;936 | 94.9833 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 936 | 34879.936 | 158.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;946 | 94.9833 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 946 | 34879.946 | 158.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;956 | 94.9833 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 956 | 34879.956 | 158.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;966 | 94.9833 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 966 | 34879.966 | 158.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;976 | 94.9853 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 976 | 34879.976 | 158.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;986 | 94.9853 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 986 | 34879.986 | 158.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:19;996 | 94.9853 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 19 | 996 | 34879.996 | 158.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;006 | 94.9853 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 006 | 34880.006 | 158.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;016 | 94.9853 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 016 | 34880.016 | 158.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;026 | 94.9853 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 026 | 34880.026 | 158.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;036 | 94.9853 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 036 | 34880.036 | 158.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;046 | 94.9853 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 046 | 34880.046 | 158.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;056 | 94.9853 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 056 | 34880.056 | 158.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;066 | 94.9853 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 066 | 34880.066 | 158.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;076 | 94.9843 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 076 | 34880.076 | 158.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;086 | 94.9843 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 086 | 34880.086 | 158.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;096 | 94.9843 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 096 | 34880.096 | 158.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;106 | 94.9843 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 106 | 34880.106 | 158.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;116 | 94.9843 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 116 | 34880.116 | 158.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;126 | 94.9843 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 126 | 34880.126 | 158.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;136 | 94.9843 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 136 | 34880.136 | 158.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;146 | 94.9843 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 146 | 34880.146 | 158.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;156 | 94.9843 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 156 | 34880.156 | 158.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;166 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 166 | 34880.166 | 158.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;176 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 176 | 34880.176 | 158.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;186 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 186 | 34880.186 | 158.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;196 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 196 | 34880.196 | 158.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;206 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 206 | 34880.206 | 158.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;216 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 216 | 34880.216 | 158.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;226 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 226 | 34880.226 | 158.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;236 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 236 | 34880.236 | 158.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;246 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 246 | 34880.246 | 158.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;256 | 94.9843 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 256 | 34880.256 | 158.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;266 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 266 | 34880.266 | 158.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;276 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 276 | 34880.276 | 158.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;286 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 286 | 34880.286 | 158.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;296 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 296 | 34880.296 | 158.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;306 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 306 | 34880.306 | 158.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;316 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 316 | 34880.316 | 158.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;326 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 326 | 34880.326 | 158.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;336 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 336 | 34880.336 | 158.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;346 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 346 | 34880.346 | 158.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;356 | 94.9843 | 295.0308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 356 | 34880.356 | 158.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;366 | 94.9843 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 366 | 34880.366 | 158.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;376 | 94.9833 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 376 | 34880.376 | 158.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;386 | 94.9833 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 386 | 34880.386 | 158.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;396 | 94.9833 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 396 | 34880.396 | 158.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;406 | 94.9833 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 406 | 34880.406 | 158.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;416 | 94.9833 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 416 | 34880.416 | 158.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;426 | 94.9833 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 426 | 34880.426 | 158.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;436 | 94.9833 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 436 | 34880.436 | 158.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;446 | 94.9833 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 446 | 34880.446 | 158.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;456 | 94.9833 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 456 | 34880.456 | 158.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;466 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 466 | 34880.466 | 158.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;476 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 476 | 34880.476 | 158.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;486 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 486 | 34880.486 | 158.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;496 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 496 | 34880.496 | 158.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;506 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 506 | 34880.506 | 158.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;516 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 516 | 34880.516 | 158.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;526 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 526 | 34880.526 | 158.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;536 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 536 | 34880.536 | 159
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;546 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 546 | 34880.546 | 159.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;556 | 94.9833 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 556 | 34880.556 | 159.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;566 | 94.9833 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 566 | 34880.566 | 159.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;576 | 94.9853 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 576 | 34880.576 | 159.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;586 | 94.9853 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 586 | 34880.586 | 159.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;596 | 94.9853 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 596 | 34880.596 | 159.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;606 | 94.9853 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 606 | 34880.606 | 159.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;616 | 94.9853 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 616 | 34880.616 | 159.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;626 | 94.9853 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 626 | 34880.626 | 159.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;636 | 94.9853 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 636 | 34880.636 | 159.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;646 | 94.9853 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 646 | 34880.646 | 159.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;656 | 94.9853 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 656 | 34880.656 | 159.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;666 | 94.9853 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 666 | 34880.666 | 159.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;676 | 94.9863 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 676 | 34880.676 | 159.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;686 | 94.9863 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 686 | 34880.686 | 159.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;696 | 94.9863 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 696 | 34880.696 | 159.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;706 | 94.9863 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 706 | 34880.706 | 159.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;716 | 94.9863 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 716 | 34880.716 | 159.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;726 | 94.9863 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 726 | 34880.726 | 159.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;736 | 94.9863 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 736 | 34880.736 | 159.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;746 | 94.9863 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 746 | 34880.746 | 159.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;756 | 94.9863 | 294.9909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 756 | 34880.756 | 159.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;766 | 94.9863 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 766 | 34880.766 | 159.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;776 | 94.9853 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 776 | 34880.776 | 159.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;786 | 94.9853 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 786 | 34880.786 | 159.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;796 | 94.9853 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 796 | 34880.796 | 159.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;806 | 94.9853 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 806 | 34880.806 | 159.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;816 | 94.9853 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 816 | 34880.816 | 159.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;826 | 94.9853 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 826 | 34880.826 | 159.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;836 | 94.9853 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 836 | 34880.836 | 159.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;846 | 94.9853 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 846 | 34880.846 | 159.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;856 | 94.9853 | 294.9587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 856 | 34880.856 | 159.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;866 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 866 | 34880.866 | 159.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;876 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 876 | 34880.876 | 159.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;886 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 886 | 34880.886 | 159.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;896 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 896 | 34880.896 | 159.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;906 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 906 | 34880.906 | 159.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;916 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 916 | 34880.916 | 159.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;926 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 926 | 34880.926 | 159.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;936 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 936 | 34880.936 | 159.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;946 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 946 | 34880.946 | 159.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;956 | 94.9853 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 956 | 34880.956 | 159.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;966 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 966 | 34880.966 | 159.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;976 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 976 | 34880.976 | 159.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;986 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 986 | 34880.986 | 159.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:20;996 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 20 | 996 | 34880.996 | 159.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;006 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 006 | 34881.006 | 159.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;016 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 016 | 34881.016 | 159.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;026 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 026 | 34881.026 | 159.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;036 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 036 | 34881.036 | 159.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;046 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 046 | 34881.046 | 159.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;056 | 94.9853 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 056 | 34881.056 | 159.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;066 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 066 | 34881.066 | 159.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;076 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 076 | 34881.076 | 159.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;086 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 086 | 34881.086 | 159.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;096 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 096 | 34881.096 | 159.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;106 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 106 | 34881.106 | 159.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;116 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 116 | 34881.116 | 159.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;126 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 126 | 34881.126 | 159.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;136 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 136 | 34881.136 | 159.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;146 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 146 | 34881.146 | 159.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;156 | 94.9853 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 156 | 34881.156 | 159.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;166 | 94.9853 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 166 | 34881.166 | 159.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;176 | 94.9873 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 176 | 34881.176 | 159.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;186 | 94.9873 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 186 | 34881.186 | 159.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;196 | 94.9873 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 196 | 34881.196 | 159.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;206 | 94.9873 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 206 | 34881.206 | 159.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;216 | 94.9873 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 216 | 34881.216 | 159.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;226 | 94.9873 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 226 | 34881.226 | 159.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;236 | 94.9873 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 236 | 34881.236 | 159.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;246 | 94.9873 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 246 | 34881.246 | 159.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;256 | 94.9873 | 295.0465 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 256 | 34881.256 | 159.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;266 | 94.9873 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 266 | 34881.266 | 159.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;276 | 94.9853 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 276 | 34881.276 | 159.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;286 | 94.9853 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 286 | 34881.286 | 159.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;296 | 94.9853 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 296 | 34881.296 | 159.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;306 | 94.9853 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 306 | 34881.306 | 159.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;316 | 94.9853 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 316 | 34881.316 | 159.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;326 | 94.9853 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 326 | 34881.326 | 159.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;336 | 94.9853 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 336 | 34881.336 | 159.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;346 | 94.9853 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 346 | 34881.346 | 159.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;356 | 94.9853 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 356 | 34881.356 | 159.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;366 | 94.9853 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 366 | 34881.366 | 159.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;376 | 94.9863 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 376 | 34881.376 | 159.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;386 | 94.9863 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 386 | 34881.386 | 159.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;396 | 94.9863 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 396 | 34881.396 | 159.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;406 | 94.9863 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 406 | 34881.406 | 159.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;416 | 94.9863 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 416 | 34881.416 | 159.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;426 | 94.9863 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 426 | 34881.426 | 159.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;436 | 94.9863 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 436 | 34881.436 | 159.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;446 | 94.9863 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 446 | 34881.446 | 159.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;456 | 94.9863 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 456 | 34881.456 | 159.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;466 | 94.9863 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 466 | 34881.466 | 159.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;476 | 94.9853 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 476 | 34881.476 | 159.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;486 | 94.9853 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 486 | 34881.486 | 159.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;496 | 94.9853 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 496 | 34881.496 | 159.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;506 | 94.9853 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 506 | 34881.506 | 159.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;516 | 94.9853 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 516 | 34881.516 | 159.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;526 | 94.9853 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 526 | 34881.526 | 159.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;536 | 94.9853 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 536 | 34881.536 | 160
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;546 | 94.9853 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 546 | 34881.546 | 160.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;556 | 94.9853 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 556 | 34881.556 | 160.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;566 | 94.9853 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 566 | 34881.566 | 160.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;576 | 94.9863 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 576 | 34881.576 | 160.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;586 | 94.9863 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 586 | 34881.586 | 160.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;596 | 94.9863 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 596 | 34881.596 | 160.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;606 | 94.9863 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 606 | 34881.606 | 160.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;616 | 94.9863 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 616 | 34881.616 | 160.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;626 | 94.9863 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 626 | 34881.626 | 160.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;636 | 94.9863 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 636 | 34881.636 | 160.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;646 | 94.9863 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 646 | 34881.646 | 160.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;656 | 94.9863 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 656 | 34881.656 | 160.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;666 | 94.9863 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 666 | 34881.666 | 160.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;676 | 94.9873 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 676 | 34881.676 | 160.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;686 | 94.9873 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 686 | 34881.686 | 160.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;696 | 94.9873 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 696 | 34881.696 | 160.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;706 | 94.9873 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 706 | 34881.706 | 160.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;716 | 94.9873 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 716 | 34881.716 | 160.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;726 | 94.9873 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 726 | 34881.726 | 160.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;736 | 94.9873 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 736 | 34881.736 | 160.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;746 | 94.9873 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 746 | 34881.746 | 160.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;756 | 94.9873 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 756 | 34881.756 | 160.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;766 | 94.9873 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 766 | 34881.766 | 160.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;776 | 94.9853 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 776 | 34881.776 | 160.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;786 | 94.9853 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 786 | 34881.786 | 160.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;796 | 94.9853 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 796 | 34881.796 | 160.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;806 | 94.9853 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 806 | 34881.806 | 160.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;816 | 94.9853 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 816 | 34881.816 | 160.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;826 | 94.9853 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 826 | 34881.826 | 160.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;836 | 94.9853 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 836 | 34881.836 | 160.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;846 | 94.9853 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 846 | 34881.846 | 160.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;856 | 94.9853 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 856 | 34881.856 | 160.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;866 | 94.9853 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 866 | 34881.866 | 160.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;876 | 94.9873 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 876 | 34881.876 | 160.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;886 | 94.9873 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 886 | 34881.886 | 160.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;896 | 94.9873 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 896 | 34881.896 | 160.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;906 | 94.9873 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 906 | 34881.906 | 160.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;916 | 94.9873 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 916 | 34881.916 | 160.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;926 | 94.9873 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 926 | 34881.926 | 160.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;936 | 94.9873 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 936 | 34881.936 | 160.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;946 | 94.9873 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 946 | 34881.946 | 160.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;956 | 94.9873 | 295.1364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 956 | 34881.956 | 160.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;966 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 966 | 34881.966 | 160.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;976 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 976 | 34881.976 | 160.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;986 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 986 | 34881.986 | 160.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:21;996 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 21 | 996 | 34881.996 | 160.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;006 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 006 | 34882.006 | 160.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;016 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 016 | 34882.016 | 160.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;026 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 026 | 34882.026 | 160.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;036 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 036 | 34882.036 | 160.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;046 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 046 | 34882.046 | 160.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;056 | 94.9873 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 056 | 34882.056 | 160.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;066 | 94.9873 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 066 | 34882.066 | 160.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;076 | 94.9873 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 076 | 34882.076 | 160.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;086 | 94.9863 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 086 | 34882.086 | 160.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;096 | 94.9863 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 096 | 34882.096 | 160.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;106 | 94.9863 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 106 | 34882.106 | 160.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;116 | 94.9863 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 116 | 34882.116 | 160.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;126 | 94.9863 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 126 | 34882.126 | 160.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;136 | 94.9863 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 136 | 34882.136 | 160.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;146 | 94.9863 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 146 | 34882.146 | 160.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;156 | 94.9863 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 156 | 34882.156 | 160.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;166 | 94.9863 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 166 | 34882.166 | 160.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;176 | 94.9863 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 176 | 34882.176 | 160.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;186 | 94.9873 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 186 | 34882.186 | 160.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;196 | 94.9873 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 196 | 34882.196 | 160.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;206 | 94.9873 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 206 | 34882.206 | 160.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;216 | 94.9873 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 216 | 34882.216 | 160.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;226 | 94.9873 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 226 | 34882.226 | 160.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;236 | 94.9873 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 236 | 34882.236 | 160.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;246 | 94.9873 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 246 | 34882.246 | 160.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;256 | 94.9873 | 295.158 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 256 | 34882.256 | 160.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;266 | 94.9873 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 266 | 34882.266 | 160.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;276 | 94.9873 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 276 | 34882.276 | 160.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;286 | 94.9863 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 286 | 34882.286 | 160.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;296 | 94.9863 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 296 | 34882.296 | 160.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;306 | 94.9863 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 306 | 34882.306 | 160.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;316 | 94.9863 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 316 | 34882.316 | 160.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;326 | 94.9863 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 326 | 34882.326 | 160.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;336 | 94.9863 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 336 | 34882.336 | 160.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;346 | 94.9863 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 346 | 34882.346 | 160.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;356 | 94.9863 | 295.1356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 356 | 34882.356 | 160.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;366 | 94.9863 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 366 | 34882.366 | 160.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;376 | 94.9863 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 376 | 34882.376 | 160.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;386 | 94.9873 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 386 | 34882.386 | 160.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;396 | 94.9873 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 396 | 34882.396 | 160.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;406 | 94.9873 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 406 | 34882.406 | 160.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;416 | 94.9873 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 416 | 34882.416 | 160.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;426 | 94.9873 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 426 | 34882.426 | 160.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;436 | 94.9873 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 436 | 34882.436 | 160.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;446 | 94.9873 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 446 | 34882.446 | 160.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;456 | 94.9873 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 456 | 34882.456 | 160.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;466 | 94.9873 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 466 | 34882.466 | 160.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;476 | 94.9873 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 476 | 34882.476 | 160.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;486 | 94.9883 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 486 | 34882.486 | 160.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;496 | 94.9883 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 496 | 34882.496 | 160.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;506 | 94.9883 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 506 | 34882.506 | 160.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;516 | 94.9883 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 516 | 34882.516 | 160.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;526 | 94.9883 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 526 | 34882.526 | 160.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;536 | 94.9883 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 536 | 34882.536 | 161
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;546 | 94.9883 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 546 | 34882.546 | 161.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;556 | 94.9883 | 295.1381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 556 | 34882.556 | 161.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;566 | 94.9883 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 566 | 34882.566 | 161.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;576 | 94.9883 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 576 | 34882.576 | 161.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;586 | 94.9893 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 586 | 34882.586 | 161.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;596 | 94.9893 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 596 | 34882.596 | 161.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;606 | 94.9893 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 606 | 34882.606 | 161.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;616 | 94.9893 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 616 | 34882.616 | 161.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;626 | 94.9893 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 626 | 34882.626 | 161.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;636 | 94.9893 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 636 | 34882.636 | 161.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;646 | 94.9893 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 646 | 34882.646 | 161.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;656 | 94.9893 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 656 | 34882.656 | 161.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;666 | 94.9893 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 666 | 34882.666 | 161.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;676 | 94.9893 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 676 | 34882.676 | 161.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;686 | 94.9883 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 686 | 34882.686 | 161.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;696 | 94.9883 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 696 | 34882.696 | 161.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;706 | 94.9883 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 706 | 34882.706 | 161.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;716 | 94.9883 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 716 | 34882.716 | 161.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;726 | 94.9883 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 726 | 34882.726 | 161.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;736 | 94.9883 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 736 | 34882.736 | 161.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;746 | 94.9883 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 746 | 34882.746 | 161.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;756 | 94.9883 | 295.1576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 756 | 34882.756 | 161.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;766 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 766 | 34882.766 | 161.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;776 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 776 | 34882.776 | 161.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;786 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 786 | 34882.786 | 161.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;796 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 796 | 34882.796 | 161.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;806 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 806 | 34882.806 | 161.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;816 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 816 | 34882.816 | 161.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;826 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 826 | 34882.826 | 161.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;836 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 836 | 34882.836 | 161.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;846 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 846 | 34882.846 | 161.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;856 | 94.9883 | 295.173 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 856 | 34882.856 | 161.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;866 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 866 | 34882.866 | 161.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;876 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 876 | 34882.876 | 161.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;886 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 886 | 34882.886 | 161.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;896 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 896 | 34882.896 | 161.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;906 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 906 | 34882.906 | 161.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;916 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 916 | 34882.916 | 161.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;926 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 926 | 34882.926 | 161.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;936 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 936 | 34882.936 | 161.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;946 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 946 | 34882.946 | 161.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;956 | 94.9883 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 956 | 34882.956 | 161.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;966 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 966 | 34882.966 | 161.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;976 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 976 | 34882.976 | 161.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;986 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 986 | 34882.986 | 161.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:22;996 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 22 | 996 | 34882.996 | 161.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;006 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 006 | 34883.006 | 161.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;016 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 016 | 34883.016 | 161.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;026 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 026 | 34883.026 | 161.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;036 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 036 | 34883.036 | 161.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;046 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 046 | 34883.046 | 161.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;056 | 94.9883 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 056 | 34883.056 | 161.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;066 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 066 | 34883.066 | 161.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;076 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 076 | 34883.076 | 161.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;086 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 086 | 34883.086 | 161.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;096 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 096 | 34883.096 | 161.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;106 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 106 | 34883.106 | 161.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;116 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 116 | 34883.116 | 161.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;126 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 126 | 34883.126 | 161.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;136 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 136 | 34883.136 | 161.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;146 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 146 | 34883.146 | 161.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;156 | 94.9883 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 156 | 34883.156 | 161.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;166 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 166 | 34883.166 | 161.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;176 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 176 | 34883.176 | 161.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;186 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 186 | 34883.186 | 161.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;196 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 196 | 34883.196 | 161.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;206 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 206 | 34883.206 | 161.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;216 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 216 | 34883.216 | 161.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;226 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 226 | 34883.226 | 161.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;236 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 236 | 34883.236 | 161.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;246 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 246 | 34883.246 | 161.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;256 | 94.9883 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 256 | 34883.256 | 161.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;266 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 266 | 34883.266 | 161.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;276 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 276 | 34883.276 | 161.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;286 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 286 | 34883.286 | 161.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;296 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 296 | 34883.296 | 161.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;306 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 306 | 34883.306 | 161.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;316 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 316 | 34883.316 | 161.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;326 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 326 | 34883.326 | 161.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;336 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 336 | 34883.336 | 161.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;346 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 346 | 34883.346 | 161.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;356 | 94.9883 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 356 | 34883.356 | 161.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;366 | 94.9883 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 366 | 34883.366 | 161.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;376 | 94.9883 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 376 | 34883.376 | 161.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;386 | 94.9893 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 386 | 34883.386 | 161.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;396 | 94.9893 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 396 | 34883.396 | 161.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;406 | 94.9893 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 406 | 34883.406 | 161.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;416 | 94.9893 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 416 | 34883.416 | 161.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;426 | 94.9893 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 426 | 34883.426 | 161.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;436 | 94.9893 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 436 | 34883.436 | 161.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;446 | 94.9893 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 446 | 34883.446 | 161.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;456 | 94.9893 | 295.0718 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 456 | 34883.456 | 161.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;466 | 94.9893 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 466 | 34883.466 | 161.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;476 | 94.9893 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 476 | 34883.476 | 161.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;486 | 94.9883 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 486 | 34883.486 | 161.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;496 | 94.9883 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 496 | 34883.496 | 161.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;506 | 94.9883 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 506 | 34883.506 | 161.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;516 | 94.9883 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 516 | 34883.516 | 161.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;526 | 94.9883 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 526 | 34883.526 | 161.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;536 | 94.9883 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 536 | 34883.536 | 162
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;546 | 94.9883 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 546 | 34883.546 | 162.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;556 | 94.9883 | 295.0768 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 556 | 34883.556 | 162.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;566 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 566 | 34883.566 | 162.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;576 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 576 | 34883.576 | 162.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;586 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 586 | 34883.586 | 162.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;596 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 596 | 34883.596 | 162.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;606 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 606 | 34883.606 | 162.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;616 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 616 | 34883.616 | 162.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;626 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 626 | 34883.626 | 162.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;636 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 636 | 34883.636 | 162.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;646 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 646 | 34883.646 | 162.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;656 | 94.9883 | 295.0484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 656 | 34883.656 | 162.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;666 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 666 | 34883.666 | 162.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;676 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 676 | 34883.676 | 162.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;686 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 686 | 34883.686 | 162.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;696 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 696 | 34883.696 | 162.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;706 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 706 | 34883.706 | 162.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;716 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 716 | 34883.716 | 162.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;726 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 726 | 34883.726 | 162.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;736 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 736 | 34883.736 | 162.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;746 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 746 | 34883.746 | 162.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;756 | 94.9883 | 295.0153 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 756 | 34883.756 | 162.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;766 | 94.9883 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 766 | 34883.766 | 162.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;776 | 94.9883 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 776 | 34883.776 | 162.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;786 | 94.9893 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 786 | 34883.786 | 162.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;796 | 94.9893 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 796 | 34883.796 | 162.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;806 | 94.9893 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 806 | 34883.806 | 162.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;816 | 94.9893 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 816 | 34883.816 | 162.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;826 | 94.9893 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 826 | 34883.826 | 162.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;836 | 94.9893 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 836 | 34883.836 | 162.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;846 | 94.9893 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 846 | 34883.846 | 162.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;856 | 94.9893 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 856 | 34883.856 | 162.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;866 | 94.9893 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 866 | 34883.866 | 162.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;876 | 94.9893 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 876 | 34883.876 | 162.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;886 | 94.9883 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 886 | 34883.886 | 162.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;896 | 94.9883 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 896 | 34883.896 | 162.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;906 | 94.9883 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 906 | 34883.906 | 162.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;916 | 94.9883 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 916 | 34883.916 | 162.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;926 | 94.9883 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 926 | 34883.926 | 162.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;936 | 94.9883 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 936 | 34883.936 | 162.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;946 | 94.9883 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 946 | 34883.946 | 162.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;956 | 94.9883 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 956 | 34883.956 | 162.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;966 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 966 | 34883.966 | 162.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;976 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 976 | 34883.976 | 162.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;986 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 986 | 34883.986 | 162.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:23;996 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 23 | 996 | 34883.996 | 162.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;006 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 006 | 34884.006 | 162.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;016 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 016 | 34884.016 | 162.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;026 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 026 | 34884.026 | 162.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;036 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 036 | 34884.036 | 162.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;046 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 046 | 34884.046 | 162.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;056 | 94.9883 | 295.0304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 056 | 34884.056 | 162.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;066 | 94.9883 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 066 | 34884.066 | 162.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;076 | 94.9883 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 076 | 34884.076 | 162.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;086 | 94.9893 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 086 | 34884.086 | 162.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;096 | 94.9893 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 096 | 34884.096 | 162.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;106 | 94.9893 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 106 | 34884.106 | 162.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;116 | 94.9893 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 116 | 34884.116 | 162.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;126 | 94.9893 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 126 | 34884.126 | 162.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;136 | 94.9893 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 136 | 34884.136 | 162.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;146 | 94.9893 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 146 | 34884.146 | 162.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;156 | 94.9893 | 295.0406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 156 | 34884.156 | 162.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;166 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 166 | 34884.166 | 162.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;176 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 176 | 34884.176 | 162.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;186 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 186 | 34884.186 | 162.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;196 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 196 | 34884.196 | 162.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;206 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 206 | 34884.206 | 162.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;216 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 216 | 34884.216 | 162.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;226 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 226 | 34884.226 | 162.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;236 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 236 | 34884.236 | 162.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;246 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 246 | 34884.246 | 162.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;256 | 94.9893 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 256 | 34884.256 | 162.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;266 | 94.9893 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 266 | 34884.266 | 162.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;276 | 94.9893 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 276 | 34884.276 | 162.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;286 | 94.9903 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 286 | 34884.286 | 162.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;296 | 94.9903 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 296 | 34884.296 | 162.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;306 | 94.9903 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 306 | 34884.306 | 162.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;316 | 94.9903 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 316 | 34884.316 | 162.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;326 | 94.9903 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 326 | 34884.326 | 162.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;336 | 94.9903 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 336 | 34884.336 | 162.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;346 | 94.9903 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 346 | 34884.346 | 162.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;356 | 94.9903 | 294.993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 356 | 34884.356 | 162.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;366 | 94.9903 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 366 | 34884.366 | 162.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;376 | 94.9903 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 376 | 34884.376 | 162.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;386 | 94.9893 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 386 | 34884.386 | 162.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;396 | 94.9893 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 396 | 34884.396 | 162.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;406 | 94.9893 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 406 | 34884.406 | 162.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;416 | 94.9893 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 416 | 34884.416 | 162.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;426 | 94.9893 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 426 | 34884.426 | 162.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;436 | 94.9893 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 436 | 34884.436 | 162.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;446 | 94.9893 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 446 | 34884.446 | 162.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;456 | 94.9893 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 456 | 34884.456 | 162.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;466 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 466 | 34884.466 | 162.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;476 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 476 | 34884.476 | 162.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;486 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 486 | 34884.486 | 162.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;496 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 496 | 34884.496 | 162.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;506 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 506 | 34884.506 | 162.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;516 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 516 | 34884.516 | 162.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;526 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 526 | 34884.526 | 162.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;536 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 536 | 34884.536 | 163
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;546 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 546 | 34884.546 | 163.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;556 | 94.9893 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 556 | 34884.556 | 163.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;566 | 94.9893 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 566 | 34884.566 | 163.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;576 | 94.9893 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 576 | 34884.576 | 163.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;586 | 94.9913 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 586 | 34884.586 | 163.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;596 | 94.9913 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 596 | 34884.596 | 163.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;606 | 94.9913 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 606 | 34884.606 | 163.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;616 | 94.9913 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 616 | 34884.616 | 163.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;626 | 94.9913 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 626 | 34884.626 | 163.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;636 | 94.9913 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 636 | 34884.636 | 163.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;646 | 94.9913 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 646 | 34884.646 | 163.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;656 | 94.9913 | 295.017 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 656 | 34884.656 | 163.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;666 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 666 | 34884.666 | 163.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;676 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 676 | 34884.676 | 163.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;686 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 686 | 34884.686 | 163.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;696 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 696 | 34884.696 | 163.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;706 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 706 | 34884.706 | 163.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;716 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 716 | 34884.716 | 163.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;726 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 726 | 34884.726 | 163.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;736 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 736 | 34884.736 | 163.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;746 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 746 | 34884.746 | 163.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;756 | 94.9913 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 756 | 34884.756 | 163.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;766 | 94.9913 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 766 | 34884.766 | 163.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;776 | 94.9913 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 776 | 34884.776 | 163.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;786 | 94.9893 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 786 | 34884.786 | 163.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;796 | 94.9893 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 796 | 34884.796 | 163.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;806 | 94.9893 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 806 | 34884.806 | 163.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;816 | 94.9893 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 816 | 34884.816 | 163.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;826 | 94.9893 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 826 | 34884.826 | 163.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;836 | 94.9893 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 836 | 34884.836 | 163.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;846 | 94.9893 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 846 | 34884.846 | 163.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;856 | 94.9893 | 295.1157 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 856 | 34884.856 | 163.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;866 | 94.9893 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 866 | 34884.866 | 163.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;876 | 94.9893 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 876 | 34884.876 | 163.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;886 | 94.9903 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 886 | 34884.886 | 163.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;896 | 94.9903 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 896 | 34884.896 | 163.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;906 | 94.9903 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 906 | 34884.906 | 163.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;916 | 94.9903 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 916 | 34884.916 | 163.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;926 | 94.9903 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 926 | 34884.926 | 163.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;936 | 94.9903 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 936 | 34884.936 | 163.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;946 | 94.9903 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 946 | 34884.946 | 163.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;956 | 94.9903 | 295.1393 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 956 | 34884.956 | 163.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;966 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 966 | 34884.966 | 163.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;976 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 976 | 34884.976 | 163.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;986 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 986 | 34884.986 | 163.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:24;996 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 24 | 996 | 34884.996 | 163.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;006 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 006 | 34885.006 | 163.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;016 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 016 | 34885.016 | 163.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;026 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 026 | 34885.026 | 163.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;036 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 036 | 34885.036 | 163.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;046 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 046 | 34885.046 | 163.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;056 | 94.9903 | 295.1227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 056 | 34885.056 | 163.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;066 | 94.9903 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 066 | 34885.066 | 163.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;076 | 94.9903 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 076 | 34885.076 | 163.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;086 | 94.9913 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 086 | 34885.086 | 163.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;096 | 94.9913 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 096 | 34885.096 | 163.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;106 | 94.9913 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 106 | 34885.106 | 163.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;116 | 94.9913 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 116 | 34885.116 | 163.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;126 | 94.9913 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 126 | 34885.126 | 163.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;136 | 94.9913 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 136 | 34885.136 | 163.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;146 | 94.9913 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 146 | 34885.146 | 163.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;156 | 94.9913 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 156 | 34885.156 | 163.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;166 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 166 | 34885.166 | 163.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;176 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 176 | 34885.176 | 163.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;186 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 186 | 34885.186 | 163.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;196 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 196 | 34885.196 | 163.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;206 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 206 | 34885.206 | 163.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;216 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 216 | 34885.216 | 163.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;226 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 226 | 34885.226 | 163.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;236 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 236 | 34885.236 | 163.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;246 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 246 | 34885.246 | 163.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;256 | 94.9913 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 256 | 34885.256 | 163.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;266 | 94.9913 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 266 | 34885.266 | 163.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;276 | 94.9913 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 276 | 34885.276 | 163.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;286 | 94.9903 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 286 | 34885.286 | 163.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;296 | 94.9903 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 296 | 34885.296 | 163.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;306 | 94.9903 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 306 | 34885.306 | 163.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;316 | 94.9903 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 316 | 34885.316 | 163.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;326 | 94.9903 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 326 | 34885.326 | 163.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;336 | 94.9903 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 336 | 34885.336 | 163.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;346 | 94.9903 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 346 | 34885.346 | 163.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;356 | 94.9903 | 295.073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 356 | 34885.356 | 163.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;366 | 94.9903 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 366 | 34885.366 | 163.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;376 | 94.9903 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 376 | 34885.376 | 163.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;386 | 94.9913 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 386 | 34885.386 | 163.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;396 | 94.9913 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 396 | 34885.396 | 163.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;406 | 94.9913 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 406 | 34885.406 | 163.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;416 | 94.9913 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 416 | 34885.416 | 163.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;426 | 94.9913 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 426 | 34885.426 | 163.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;436 | 94.9913 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 436 | 34885.436 | 163.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;446 | 94.9913 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 446 | 34885.446 | 163.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;456 | 94.9913 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 456 | 34885.456 | 163.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;466 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 466 | 34885.466 | 163.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;476 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 476 | 34885.476 | 163.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;486 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 486 | 34885.486 | 163.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;496 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 496 | 34885.496 | 163.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;506 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 506 | 34885.506 | 163.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;516 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 516 | 34885.516 | 163.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;526 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 526 | 34885.526 | 163.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;536 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 536 | 34885.536 | 164
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;546 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 546 | 34885.546 | 164.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;556 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 556 | 34885.556 | 164.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;566 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 566 | 34885.566 | 164.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;576 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 576 | 34885.576 | 164.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;586 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 586 | 34885.586 | 164.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;596 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 596 | 34885.596 | 164.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;606 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 606 | 34885.606 | 164.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;616 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 616 | 34885.616 | 164.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;626 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 626 | 34885.626 | 164.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;636 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 636 | 34885.636 | 164.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;646 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 646 | 34885.646 | 164.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;656 | 94.9913 | 295.0583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 656 | 34885.656 | 164.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;666 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 666 | 34885.666 | 164.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;676 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 676 | 34885.676 | 164.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;686 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 686 | 34885.686 | 164.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;696 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 696 | 34885.696 | 164.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;706 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 706 | 34885.706 | 164.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;716 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 716 | 34885.716 | 164.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;726 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 726 | 34885.726 | 164.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;736 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 736 | 34885.736 | 164.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;746 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 746 | 34885.746 | 164.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;756 | 94.9913 | 295.0358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 756 | 34885.756 | 164.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;766 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 766 | 34885.766 | 164.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;776 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 776 | 34885.776 | 164.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;786 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 786 | 34885.786 | 164.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;796 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 796 | 34885.796 | 164.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;806 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 806 | 34885.806 | 164.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;816 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 816 | 34885.816 | 164.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;826 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 826 | 34885.826 | 164.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;836 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 836 | 34885.836 | 164.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;846 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 846 | 34885.846 | 164.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;856 | 94.9913 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 856 | 34885.856 | 164.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;866 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 866 | 34885.866 | 164.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;876 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 876 | 34885.876 | 164.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;886 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 886 | 34885.886 | 164.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;896 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 896 | 34885.896 | 164.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;906 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 906 | 34885.906 | 164.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;916 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 916 | 34885.916 | 164.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;926 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 926 | 34885.926 | 164.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;936 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 936 | 34885.936 | 164.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;946 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 946 | 34885.946 | 164.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;956 | 94.9913 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 956 | 34885.956 | 164.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;966 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 966 | 34885.966 | 164.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;976 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 976 | 34885.976 | 164.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;986 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 986 | 34885.986 | 164.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:25;996 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 25 | 996 | 34885.996 | 164.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;006 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 006 | 34886.006 | 164.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;016 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 016 | 34886.016 | 164.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;026 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 026 | 34886.026 | 164.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;036 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 036 | 34886.036 | 164.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;046 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 046 | 34886.046 | 164.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;056 | 94.9913 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 056 | 34886.056 | 164.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;066 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 066 | 34886.066 | 164.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;076 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 076 | 34886.076 | 164.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;086 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 086 | 34886.086 | 164.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;096 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 096 | 34886.096 | 164.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;106 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 106 | 34886.106 | 164.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;116 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 116 | 34886.116 | 164.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;126 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 126 | 34886.126 | 164.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;136 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 136 | 34886.136 | 164.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;146 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 146 | 34886.146 | 164.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;156 | 94.9913 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 156 | 34886.156 | 164.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;166 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 166 | 34886.166 | 164.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;176 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 176 | 34886.176 | 164.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;186 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 186 | 34886.186 | 164.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;196 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 196 | 34886.196 | 164.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;206 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 206 | 34886.206 | 164.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;216 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 216 | 34886.216 | 164.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;226 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 226 | 34886.226 | 164.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;236 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 236 | 34886.236 | 164.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;246 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 246 | 34886.246 | 164.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;256 | 94.9913 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 256 | 34886.256 | 164.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;266 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 266 | 34886.266 | 164.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;276 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 276 | 34886.276 | 164.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;286 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 286 | 34886.286 | 164.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;296 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 296 | 34886.296 | 164.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;306 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 306 | 34886.306 | 164.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;316 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 316 | 34886.316 | 164.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;326 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 326 | 34886.326 | 164.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;336 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 336 | 34886.336 | 164.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;346 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 346 | 34886.346 | 164.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;356 | 94.9913 | 295.0334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 356 | 34886.356 | 164.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;366 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 366 | 34886.366 | 164.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;376 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 376 | 34886.376 | 164.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;386 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 386 | 34886.386 | 164.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;396 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 396 | 34886.396 | 164.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;406 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 406 | 34886.406 | 164.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;416 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 416 | 34886.416 | 164.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;426 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 426 | 34886.426 | 164.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;436 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 436 | 34886.436 | 164.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;446 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 446 | 34886.446 | 164.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;456 | 94.9913 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 456 | 34886.456 | 164.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;466 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 466 | 34886.466 | 164.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;476 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 476 | 34886.476 | 164.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;486 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 486 | 34886.486 | 164.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;496 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 496 | 34886.496 | 164.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;506 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 506 | 34886.506 | 164.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;516 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 516 | 34886.516 | 164.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;526 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 526 | 34886.526 | 164.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;536 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 536 | 34886.536 | 165
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;546 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 546 | 34886.546 | 165.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;556 | 94.9913 | 294.9979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 556 | 34886.556 | 165.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;566 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 566 | 34886.566 | 165.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;576 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 576 | 34886.576 | 165.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;586 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 586 | 34886.586 | 165.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;596 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 596 | 34886.596 | 165.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;606 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 606 | 34886.606 | 165.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;616 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 616 | 34886.616 | 165.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;626 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 626 | 34886.626 | 165.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;636 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 636 | 34886.636 | 165.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;646 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 646 | 34886.646 | 165.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;656 | 94.9913 | 295.0093 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 656 | 34886.656 | 165.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;666 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 666 | 34886.666 | 165.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;676 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 676 | 34886.676 | 165.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;686 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 686 | 34886.686 | 165.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;696 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 696 | 34886.696 | 165.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;706 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 706 | 34886.706 | 165.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;716 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 716 | 34886.716 | 165.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;726 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 726 | 34886.726 | 165.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;736 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 736 | 34886.736 | 165.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;746 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 746 | 34886.746 | 165.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;756 | 94.9913 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 756 | 34886.756 | 165.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;766 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 766 | 34886.766 | 165.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;776 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 776 | 34886.776 | 165.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;786 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 786 | 34886.786 | 165.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;796 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 796 | 34886.796 | 165.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;806 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 806 | 34886.806 | 165.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;816 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 816 | 34886.816 | 165.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;826 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 826 | 34886.826 | 165.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;836 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 836 | 34886.836 | 165.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;846 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 846 | 34886.846 | 165.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;856 | 94.9913 | 295.0553 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 856 | 34886.856 | 165.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;866 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 866 | 34886.866 | 165.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;876 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 876 | 34886.876 | 165.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;886 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 886 | 34886.886 | 165.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;896 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 896 | 34886.896 | 165.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;906 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 906 | 34886.906 | 165.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;916 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 916 | 34886.916 | 165.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;926 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 926 | 34886.926 | 165.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;936 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 936 | 34886.936 | 165.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;946 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 946 | 34886.946 | 165.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;956 | 94.9913 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 956 | 34886.956 | 165.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;966 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 966 | 34886.966 | 165.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;976 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 976 | 34886.976 | 165.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;986 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 986 | 34886.986 | 165.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:26;996 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 26 | 996 | 34886.996 | 165.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;006 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 006 | 34887.006 | 165.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;016 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 016 | 34887.016 | 165.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;026 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 026 | 34887.026 | 165.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;036 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 036 | 34887.036 | 165.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;046 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 046 | 34887.046 | 165.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;056 | 94.9913 | 295.1277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 056 | 34887.056 | 165.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;066 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 066 | 34887.066 | 165.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;076 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 076 | 34887.076 | 165.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;086 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 086 | 34887.086 | 165.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;096 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 096 | 34887.096 | 165.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;106 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 106 | 34887.106 | 165.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;116 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 116 | 34887.116 | 165.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;126 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 126 | 34887.126 | 165.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;136 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 136 | 34887.136 | 165.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;146 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 146 | 34887.146 | 165.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;156 | 94.9913 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 156 | 34887.156 | 165.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;166 | 94.9913 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 166 | 34887.166 | 165.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;176 | 94.9913 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 176 | 34887.176 | 165.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;186 | 94.9913 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 186 | 34887.186 | 165.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;196 | 94.9913 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 196 | 34887.196 | 165.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;206 | 94.9913 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 206 | 34887.206 | 165.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;216 | 94.9913 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 216 | 34887.216 | 165.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;226 | 94.9913 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 226 | 34887.226 | 165.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;236 | 94.9923 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 236 | 34887.236 | 165.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;246 | 94.9923 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 246 | 34887.246 | 165.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;256 | 94.9923 | 295.1283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 256 | 34887.256 | 165.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;266 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 266 | 34887.266 | 165.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;276 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 276 | 34887.276 | 165.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;286 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 286 | 34887.286 | 165.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;296 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 296 | 34887.296 | 165.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;306 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 306 | 34887.306 | 165.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;316 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 316 | 34887.316 | 165.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;326 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 326 | 34887.326 | 165.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;336 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 336 | 34887.336 | 165.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;346 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 346 | 34887.346 | 165.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;356 | 94.9923 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 356 | 34887.356 | 165.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;366 | 94.9923 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 366 | 34887.366 | 165.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;376 | 94.9923 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 376 | 34887.376 | 165.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;386 | 94.9923 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 386 | 34887.386 | 165.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;396 | 94.9923 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 396 | 34887.396 | 165.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;406 | 94.9923 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 406 | 34887.406 | 165.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;416 | 94.9923 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 416 | 34887.416 | 165.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;426 | 94.9923 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 426 | 34887.426 | 165.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;436 | 94.9913 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 436 | 34887.436 | 165.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;446 | 94.9913 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 446 | 34887.446 | 165.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;456 | 94.9913 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 456 | 34887.456 | 165.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;466 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 466 | 34887.466 | 165.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;476 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 476 | 34887.476 | 165.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;486 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 486 | 34887.486 | 165.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;496 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 496 | 34887.496 | 165.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;506 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 506 | 34887.506 | 165.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;516 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 516 | 34887.516 | 165.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;526 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 526 | 34887.526 | 165.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;536 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 536 | 34887.536 | 166
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;546 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 546 | 34887.546 | 166.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;556 | 94.9913 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 556 | 34887.556 | 166.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;566 | 94.9913 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 566 | 34887.566 | 166.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;576 | 94.9913 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 576 | 34887.576 | 166.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;586 | 94.9913 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 586 | 34887.586 | 166.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;596 | 94.9913 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 596 | 34887.596 | 166.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;606 | 94.9913 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 606 | 34887.606 | 166.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;616 | 94.9913 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 616 | 34887.616 | 166.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;626 | 94.9913 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 626 | 34887.626 | 166.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;636 | 94.9923 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 636 | 34887.636 | 166.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;646 | 94.9923 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 646 | 34887.646 | 166.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;656 | 94.9923 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 656 | 34887.656 | 166.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;666 | 94.9923 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 666 | 34887.666 | 166.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;676 | 94.9923 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 676 | 34887.676 | 166.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;686 | 94.9923 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 686 | 34887.686 | 166.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;696 | 94.9923 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 696 | 34887.696 | 166.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;706 | 94.9923 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 706 | 34887.706 | 166.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;716 | 94.9923 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 716 | 34887.716 | 166.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;726 | 94.9923 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 726 | 34887.726 | 166.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;736 | 94.9913 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 736 | 34887.736 | 166.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;746 | 94.9913 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 746 | 34887.746 | 166.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;756 | 94.9913 | 295.146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 756 | 34887.756 | 166.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;766 | 94.9913 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 766 | 34887.766 | 166.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;776 | 94.9913 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 776 | 34887.776 | 166.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;786 | 94.9913 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 786 | 34887.786 | 166.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;796 | 94.9913 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 796 | 34887.796 | 166.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;806 | 94.9913 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 806 | 34887.806 | 166.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;816 | 94.9913 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 816 | 34887.816 | 166.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;826 | 94.9913 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 826 | 34887.826 | 166.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;836 | 94.9923 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 836 | 34887.836 | 166.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;846 | 94.9923 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 846 | 34887.846 | 166.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;856 | 94.9923 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 856 | 34887.856 | 166.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;866 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 866 | 34887.866 | 166.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;876 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 876 | 34887.876 | 166.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;886 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 886 | 34887.886 | 166.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;896 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 896 | 34887.896 | 166.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;906 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 906 | 34887.906 | 166.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;916 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 916 | 34887.916 | 166.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;926 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 926 | 34887.926 | 166.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;936 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 936 | 34887.936 | 166.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;946 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 946 | 34887.946 | 166.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;956 | 94.9923 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 956 | 34887.956 | 166.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;966 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 966 | 34887.966 | 166.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;976 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 976 | 34887.976 | 166.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;986 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 986 | 34887.986 | 166.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:27;996 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 27 | 996 | 34887.996 | 166.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;006 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 006 | 34888.006 | 166.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;016 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 016 | 34888.016 | 166.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;026 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 026 | 34888.026 | 166.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;036 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 036 | 34888.036 | 166.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;046 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 046 | 34888.046 | 166.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;056 | 94.9923 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 056 | 34888.056 | 166.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;066 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 066 | 34888.066 | 166.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;076 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 076 | 34888.076 | 166.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;086 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 086 | 34888.086 | 166.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;096 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 096 | 34888.096 | 166.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;106 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 106 | 34888.106 | 166.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;116 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 116 | 34888.116 | 166.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;126 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 126 | 34888.126 | 166.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;136 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 136 | 34888.136 | 166.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;146 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 146 | 34888.146 | 166.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;156 | 94.9923 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 156 | 34888.156 | 166.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;166 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 166 | 34888.166 | 166.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;176 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 176 | 34888.176 | 166.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;186 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 186 | 34888.186 | 166.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;196 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 196 | 34888.196 | 166.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;206 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 206 | 34888.206 | 166.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;216 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 216 | 34888.216 | 166.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;226 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 226 | 34888.226 | 166.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;236 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 236 | 34888.236 | 166.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;246 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 246 | 34888.246 | 166.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;256 | 94.9923 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 256 | 34888.256 | 166.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;266 | 94.9923 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 266 | 34888.266 | 166.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;276 | 94.9923 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 276 | 34888.276 | 166.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;286 | 94.9923 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 286 | 34888.286 | 166.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;296 | 94.9923 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 296 | 34888.296 | 166.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;306 | 94.9923 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 306 | 34888.306 | 166.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;316 | 94.9923 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 316 | 34888.316 | 166.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;326 | 94.9923 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 326 | 34888.326 | 166.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;336 | 94.9913 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 336 | 34888.336 | 166.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;346 | 94.9913 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 346 | 34888.346 | 166.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;356 | 94.9913 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 356 | 34888.356 | 166.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;366 | 94.9913 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 366 | 34888.366 | 166.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;376 | 94.9913 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 376 | 34888.376 | 166.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;386 | 94.9913 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 386 | 34888.386 | 166.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;396 | 94.9913 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 396 | 34888.396 | 166.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;406 | 94.9913 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 406 | 34888.406 | 166.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;416 | 94.9913 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 416 | 34888.416 | 166.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;426 | 94.9913 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 426 | 34888.426 | 166.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;436 | 94.9923 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 436 | 34888.436 | 166.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;446 | 94.9923 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 446 | 34888.446 | 166.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;456 | 94.9923 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 456 | 34888.456 | 166.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;466 | 94.9923 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 466 | 34888.466 | 166.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;476 | 94.9923 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 476 | 34888.476 | 166.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;486 | 94.9923 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 486 | 34888.486 | 166.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;496 | 94.9923 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 496 | 34888.496 | 166.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;506 | 94.9923 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 506 | 34888.506 | 166.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;516 | 94.9923 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 516 | 34888.516 | 166.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;526 | 94.9923 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 526 | 34888.526 | 166.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;536 | 94.9913 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 536 | 34888.536 | 167
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;546 | 94.9913 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 546 | 34888.546 | 167.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;556 | 94.9913 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 556 | 34888.556 | 167.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;566 | 94.9913 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 566 | 34888.566 | 167.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;576 | 94.9913 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 576 | 34888.576 | 167.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;586 | 94.9913 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 586 | 34888.586 | 167.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;596 | 94.9913 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 596 | 34888.596 | 167.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;606 | 94.9913 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 606 | 34888.606 | 167.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;616 | 94.9913 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 616 | 34888.616 | 167.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;626 | 94.9913 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 626 | 34888.626 | 167.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;636 | 94.9923 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 636 | 34888.636 | 167.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;646 | 94.9923 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 646 | 34888.646 | 167.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;656 | 94.9923 | 295.1629 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 656 | 34888.656 | 167.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;666 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 666 | 34888.666 | 167.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;676 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 676 | 34888.676 | 167.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;686 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 686 | 34888.686 | 167.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;696 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 696 | 34888.696 | 167.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;706 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 706 | 34888.706 | 167.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;716 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 716 | 34888.716 | 167.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;726 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 726 | 34888.726 | 167.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;736 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 736 | 34888.736 | 167.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;746 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 746 | 34888.746 | 167.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;756 | 94.9923 | 295.1734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 756 | 34888.756 | 167.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;766 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 766 | 34888.766 | 167.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;776 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 776 | 34888.776 | 167.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;786 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 786 | 34888.786 | 167.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;796 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 796 | 34888.796 | 167.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;806 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 806 | 34888.806 | 167.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;816 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 816 | 34888.816 | 167.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;826 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 826 | 34888.826 | 167.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;836 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 836 | 34888.836 | 167.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;846 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 846 | 34888.846 | 167.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;856 | 94.9923 | 295.1831 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 856 | 34888.856 | 167.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;866 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 866 | 34888.866 | 167.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;876 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 876 | 34888.876 | 167.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;886 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 886 | 34888.886 | 167.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;896 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 896 | 34888.896 | 167.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;906 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 906 | 34888.906 | 167.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;916 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 916 | 34888.916 | 167.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;926 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 926 | 34888.926 | 167.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;936 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 936 | 34888.936 | 167.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;946 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 946 | 34888.946 | 167.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;956 | 94.9923 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 956 | 34888.956 | 167.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;966 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 966 | 34888.966 | 167.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;976 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 976 | 34888.976 | 167.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;986 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 986 | 34888.986 | 167.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:28;996 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 28 | 996 | 34888.996 | 167.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;006 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 006 | 34889.006 | 167.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;016 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 016 | 34889.016 | 167.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;026 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 026 | 34889.026 | 167.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;036 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 036 | 34889.036 | 167.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;046 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 046 | 34889.046 | 167.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;056 | 94.9923 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 056 | 34889.056 | 167.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;066 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 066 | 34889.066 | 167.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;076 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 076 | 34889.076 | 167.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;086 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 086 | 34889.086 | 167.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;096 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 096 | 34889.096 | 167.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;106 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 106 | 34889.106 | 167.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;116 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 116 | 34889.116 | 167.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;126 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 126 | 34889.126 | 167.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;136 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 136 | 34889.136 | 167.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;146 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 146 | 34889.146 | 167.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;156 | 94.9923 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 156 | 34889.156 | 167.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;166 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 166 | 34889.166 | 167.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;176 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 176 | 34889.176 | 167.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;186 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 186 | 34889.186 | 167.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;196 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 196 | 34889.196 | 167.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;206 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 206 | 34889.206 | 167.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;216 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 216 | 34889.216 | 167.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;226 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 226 | 34889.226 | 167.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;236 | 94.9933 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 236 | 34889.236 | 167.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;246 | 94.9933 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 246 | 34889.246 | 167.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;256 | 94.9933 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 256 | 34889.256 | 167.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;266 | 94.9933 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 266 | 34889.266 | 167.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;276 | 94.9933 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 276 | 34889.276 | 167.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;286 | 94.9933 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 286 | 34889.286 | 167.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;296 | 94.9933 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 296 | 34889.296 | 167.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;306 | 94.9933 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 306 | 34889.306 | 167.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;316 | 94.9933 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 316 | 34889.316 | 167.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;326 | 94.9933 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 326 | 34889.326 | 167.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;336 | 94.9923 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 336 | 34889.336 | 167.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;346 | 94.9923 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 346 | 34889.346 | 167.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;356 | 94.9923 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 356 | 34889.356 | 167.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;366 | 94.9923 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 366 | 34889.366 | 167.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;376 | 94.9923 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 376 | 34889.376 | 167.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;386 | 94.9923 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 386 | 34889.386 | 167.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;396 | 94.9923 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 396 | 34889.396 | 167.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;406 | 94.9923 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 406 | 34889.406 | 167.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;416 | 94.9923 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 416 | 34889.416 | 167.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;426 | 94.9923 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 426 | 34889.426 | 167.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;436 | 94.9933 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 436 | 34889.436 | 167.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;446 | 94.9933 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 446 | 34889.446 | 167.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;456 | 94.9933 | 295.2278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 456 | 34889.456 | 167.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;466 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 466 | 34889.466 | 167.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;476 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 476 | 34889.476 | 167.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;486 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 486 | 34889.486 | 167.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;496 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 496 | 34889.496 | 167.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;506 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 506 | 34889.506 | 167.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;516 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 516 | 34889.516 | 167.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;526 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 526 | 34889.526 | 167.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;536 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 536 | 34889.536 | 168
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;546 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 546 | 34889.546 | 168.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;556 | 94.9933 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 556 | 34889.556 | 168.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;566 | 94.9933 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 566 | 34889.566 | 168.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;576 | 94.9923 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 576 | 34889.576 | 168.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;586 | 94.9923 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 586 | 34889.586 | 168.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;596 | 94.9923 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 596 | 34889.596 | 168.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;606 | 94.9923 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 606 | 34889.606 | 168.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;616 | 94.9923 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 616 | 34889.616 | 168.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;626 | 94.9923 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 626 | 34889.626 | 168.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;636 | 94.9923 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 636 | 34889.636 | 168.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;646 | 94.9923 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 646 | 34889.646 | 168.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;656 | 94.9923 | 295.2478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 656 | 34889.656 | 168.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;666 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 666 | 34889.666 | 168.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;676 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 676 | 34889.676 | 168.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;686 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 686 | 34889.686 | 168.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;696 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 696 | 34889.696 | 168.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;706 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 706 | 34889.706 | 168.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;716 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 716 | 34889.716 | 168.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;726 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 726 | 34889.726 | 168.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;736 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 736 | 34889.736 | 168.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;746 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 746 | 34889.746 | 168.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;756 | 94.9923 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 756 | 34889.756 | 168.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;766 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 766 | 34889.766 | 168.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;776 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 776 | 34889.776 | 168.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;786 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 786 | 34889.786 | 168.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;796 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 796 | 34889.796 | 168.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;806 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 806 | 34889.806 | 168.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;816 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 816 | 34889.816 | 168.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;826 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 826 | 34889.826 | 168.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;836 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 836 | 34889.836 | 168.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;846 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 846 | 34889.846 | 168.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;856 | 94.9923 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 856 | 34889.856 | 168.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;866 | 94.9923 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 866 | 34889.866 | 168.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;876 | 94.9913 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 876 | 34889.876 | 168.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;886 | 94.9913 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 886 | 34889.886 | 168.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;896 | 94.9913 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 896 | 34889.896 | 168.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;906 | 94.9913 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 906 | 34889.906 | 168.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;916 | 94.9913 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 916 | 34889.916 | 168.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;926 | 94.9913 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 926 | 34889.926 | 168.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;936 | 94.9913 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 936 | 34889.936 | 168.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;946 | 94.9913 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 946 | 34889.946 | 168.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;956 | 94.9913 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 956 | 34889.956 | 168.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;966 | 94.9913 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 966 | 34889.966 | 168.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;976 | 94.9923 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 976 | 34889.976 | 168.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;986 | 94.9923 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 986 | 34889.986 | 168.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:29;996 | 94.9923 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 29 | 996 | 34889.996 | 168.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;006 | 94.9923 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 006 | 34890.006 | 168.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;016 | 94.9923 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 016 | 34890.016 | 168.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;026 | 94.9923 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 026 | 34890.026 | 168.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;036 | 94.9923 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 036 | 34890.036 | 168.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;046 | 94.9923 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 046 | 34890.046 | 168.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;056 | 94.9923 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 056 | 34890.056 | 168.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;066 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 066 | 34890.066 | 168.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;076 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 076 | 34890.076 | 168.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;086 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 086 | 34890.086 | 168.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;096 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 096 | 34890.096 | 168.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;106 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 106 | 34890.106 | 168.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;116 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 116 | 34890.116 | 168.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;126 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 126 | 34890.126 | 168.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;136 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 136 | 34890.136 | 168.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;146 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 146 | 34890.146 | 168.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;156 | 94.9923 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 156 | 34890.156 | 168.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;166 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 166 | 34890.166 | 168.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;176 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 176 | 34890.176 | 168.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;186 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 186 | 34890.186 | 168.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;196 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 196 | 34890.196 | 168.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;206 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 206 | 34890.206 | 168.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;216 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 216 | 34890.216 | 168.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;226 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 226 | 34890.226 | 168.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;236 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 236 | 34890.236 | 168.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;246 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 246 | 34890.246 | 168.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;256 | 94.9923 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 256 | 34890.256 | 168.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;266 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 266 | 34890.266 | 168.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;276 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 276 | 34890.276 | 168.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;286 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 286 | 34890.286 | 168.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;296 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 296 | 34890.296 | 168.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;306 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 306 | 34890.306 | 168.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;316 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 316 | 34890.316 | 168.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;326 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 326 | 34890.326 | 168.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;336 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 336 | 34890.336 | 168.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;346 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 346 | 34890.346 | 168.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;356 | 94.9923 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 356 | 34890.356 | 168.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;366 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 366 | 34890.366 | 168.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;376 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 376 | 34890.376 | 168.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;386 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 386 | 34890.386 | 168.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;396 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 396 | 34890.396 | 168.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;406 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 406 | 34890.406 | 168.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;416 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 416 | 34890.416 | 168.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;426 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 426 | 34890.426 | 168.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;436 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 436 | 34890.436 | 168.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;446 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 446 | 34890.446 | 168.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;456 | 94.9923 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 456 | 34890.456 | 168.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;466 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 466 | 34890.466 | 168.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;476 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 476 | 34890.476 | 168.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;486 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 486 | 34890.486 | 168.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;496 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 496 | 34890.496 | 168.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;506 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 506 | 34890.506 | 168.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;516 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 516 | 34890.516 | 168.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;526 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 526 | 34890.526 | 168.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;536 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 536 | 34890.536 | 169
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;546 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 546 | 34890.546 | 169.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;556 | 94.9923 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 556 | 34890.556 | 169.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;566 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 566 | 34890.566 | 169.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;576 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 576 | 34890.576 | 169.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;586 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 586 | 34890.586 | 169.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;596 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 596 | 34890.596 | 169.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;606 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 606 | 34890.606 | 169.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;616 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 616 | 34890.616 | 169.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;626 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 626 | 34890.626 | 169.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;636 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 636 | 34890.636 | 169.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;646 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 646 | 34890.646 | 169.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;656 | 94.9923 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 656 | 34890.656 | 169.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;666 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 666 | 34890.666 | 169.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;676 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 676 | 34890.676 | 169.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;686 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 686 | 34890.686 | 169.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;696 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 696 | 34890.696 | 169.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;706 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 706 | 34890.706 | 169.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;716 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 716 | 34890.716 | 169.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;726 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 726 | 34890.726 | 169.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;736 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 736 | 34890.736 | 169.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;746 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 746 | 34890.746 | 169.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;756 | 94.9923 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 756 | 34890.756 | 169.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;766 | 94.9923 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 766 | 34890.766 | 169.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;776 | 94.9933 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 776 | 34890.776 | 169.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;786 | 94.9933 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 786 | 34890.786 | 169.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;796 | 94.9933 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 796 | 34890.796 | 169.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;806 | 94.9933 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 806 | 34890.806 | 169.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;816 | 94.9933 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 816 | 34890.816 | 169.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;826 | 94.9933 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 826 | 34890.826 | 169.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;836 | 94.9933 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 836 | 34890.836 | 169.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;846 | 94.9933 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 846 | 34890.846 | 169.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;856 | 94.9933 | 295.2469 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 856 | 34890.856 | 169.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;866 | 94.9933 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 866 | 34890.866 | 169.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;876 | 94.9923 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 876 | 34890.876 | 169.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;886 | 94.9923 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 886 | 34890.886 | 169.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;896 | 94.9923 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 896 | 34890.896 | 169.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;906 | 94.9923 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 906 | 34890.906 | 169.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;916 | 94.9923 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 916 | 34890.916 | 169.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;926 | 94.9923 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 926 | 34890.926 | 169.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;936 | 94.9923 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 936 | 34890.936 | 169.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;946 | 94.9923 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 946 | 34890.946 | 169.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;956 | 94.9923 | 295.2238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 956 | 34890.956 | 169.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;966 | 94.9923 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 966 | 34890.966 | 169.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;976 | 94.9933 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 976 | 34890.976 | 169.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;986 | 94.9933 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 986 | 34890.986 | 169.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:30;996 | 94.9933 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 30 | 996 | 34890.996 | 169.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;006 | 94.9933 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 006 | 34891.006 | 169.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;016 | 94.9933 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 016 | 34891.016 | 169.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;026 | 94.9933 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 026 | 34891.026 | 169.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;036 | 94.9933 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 036 | 34891.036 | 169.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;046 | 94.9933 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 046 | 34891.046 | 169.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;056 | 94.9933 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 056 | 34891.056 | 169.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;066 | 94.9933 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 066 | 34891.066 | 169.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;076 | 94.9923 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 076 | 34891.076 | 169.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;086 | 94.9923 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 086 | 34891.086 | 169.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;096 | 94.9923 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 096 | 34891.096 | 169.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;106 | 94.9923 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 106 | 34891.106 | 169.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;116 | 94.9923 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 116 | 34891.116 | 169.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;126 | 94.9923 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 126 | 34891.126 | 169.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;136 | 94.9923 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 136 | 34891.136 | 169.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;146 | 94.9923 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 146 | 34891.146 | 169.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;156 | 94.9923 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 156 | 34891.156 | 169.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;166 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 166 | 34891.166 | 169.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;176 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 176 | 34891.176 | 169.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;186 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 186 | 34891.186 | 169.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;196 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 196 | 34891.196 | 169.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;206 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 206 | 34891.206 | 169.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;216 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 216 | 34891.216 | 169.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;226 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 226 | 34891.226 | 169.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;236 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 236 | 34891.236 | 169.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;246 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 246 | 34891.246 | 169.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;256 | 94.9923 | 295.1971 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 256 | 34891.256 | 169.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;266 | 94.9923 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 266 | 34891.266 | 169.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;276 | 94.9933 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 276 | 34891.276 | 169.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;286 | 94.9933 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 286 | 34891.286 | 169.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;296 | 94.9933 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 296 | 34891.296 | 169.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;306 | 94.9933 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 306 | 34891.306 | 169.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;316 | 94.9933 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 316 | 34891.316 | 169.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;326 | 94.9933 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 326 | 34891.326 | 169.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;336 | 94.9933 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 336 | 34891.336 | 169.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;346 | 94.9933 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 346 | 34891.346 | 169.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;356 | 94.9933 | 295.1745 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 356 | 34891.356 | 169.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;366 | 94.9933 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 366 | 34891.366 | 169.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;376 | 94.9923 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 376 | 34891.376 | 169.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;386 | 94.9923 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 386 | 34891.386 | 169.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;396 | 94.9923 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 396 | 34891.396 | 169.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;406 | 94.9923 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 406 | 34891.406 | 169.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;416 | 94.9923 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 416 | 34891.416 | 169.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;426 | 94.9923 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 426 | 34891.426 | 169.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;436 | 94.9923 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 436 | 34891.436 | 169.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;446 | 94.9923 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 446 | 34891.446 | 169.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;456 | 94.9923 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 456 | 34891.456 | 169.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;466 | 94.9923 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 466 | 34891.466 | 169.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;476 | 94.9933 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 476 | 34891.476 | 169.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;486 | 94.9933 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 486 | 34891.486 | 169.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;496 | 94.9933 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 496 | 34891.496 | 169.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;506 | 94.9933 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 506 | 34891.506 | 169.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;516 | 94.9933 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 516 | 34891.516 | 169.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;526 | 94.9933 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 526 | 34891.526 | 169.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;536 | 94.9933 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 536 | 34891.536 | 170
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;546 | 94.9933 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 546 | 34891.546 | 170.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;556 | 94.9933 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 556 | 34891.556 | 170.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;566 | 94.9933 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 566 | 34891.566 | 170.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;576 | 94.9943 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 576 | 34891.576 | 170.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;586 | 94.9943 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 586 | 34891.586 | 170.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;596 | 94.9943 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 596 | 34891.596 | 170.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;606 | 94.9943 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 606 | 34891.606 | 170.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;616 | 94.9943 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 616 | 34891.616 | 170.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;626 | 94.9943 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 626 | 34891.626 | 170.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;636 | 94.9943 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 636 | 34891.636 | 170.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;646 | 94.9943 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 646 | 34891.646 | 170.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;656 | 94.9943 | 295.1398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 656 | 34891.656 | 170.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;666 | 94.9943 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 666 | 34891.666 | 170.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;676 | 94.9933 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 676 | 34891.676 | 170.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;686 | 94.9933 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 686 | 34891.686 | 170.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;696 | 94.9933 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 696 | 34891.696 | 170.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;706 | 94.9933 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 706 | 34891.706 | 170.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;716 | 94.9933 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 716 | 34891.716 | 170.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;726 | 94.9933 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 726 | 34891.726 | 170.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;736 | 94.9933 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 736 | 34891.736 | 170.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;746 | 94.9933 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 746 | 34891.746 | 170.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;756 | 94.9933 | 295.1358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 756 | 34891.756 | 170.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;766 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 766 | 34891.766 | 170.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;776 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 776 | 34891.776 | 170.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;786 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 786 | 34891.786 | 170.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;796 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 796 | 34891.796 | 170.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;806 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 806 | 34891.806 | 170.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;816 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 816 | 34891.816 | 170.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;826 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 826 | 34891.826 | 170.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;836 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 836 | 34891.836 | 170.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;846 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 846 | 34891.846 | 170.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;856 | 94.9933 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 856 | 34891.856 | 170.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;866 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 866 | 34891.866 | 170.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;876 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 876 | 34891.876 | 170.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;886 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 886 | 34891.886 | 170.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;896 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 896 | 34891.896 | 170.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;906 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 906 | 34891.906 | 170.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;916 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 916 | 34891.916 | 170.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;926 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 926 | 34891.926 | 170.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;936 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 936 | 34891.936 | 170.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;946 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 946 | 34891.946 | 170.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;956 | 94.9933 | 295.1368 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 956 | 34891.956 | 170.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;966 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 966 | 34891.966 | 170.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;976 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 976 | 34891.976 | 170.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;986 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 986 | 34891.986 | 170.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:31;996 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 31 | 996 | 34891.996 | 170.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;006 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 006 | 34892.006 | 170.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;016 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 016 | 34892.016 | 170.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;026 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 026 | 34892.026 | 170.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;036 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 036 | 34892.036 | 170.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;046 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 046 | 34892.046 | 170.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;056 | 94.9933 | 295.1255 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 056 | 34892.056 | 170.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;066 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 066 | 34892.066 | 170.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;076 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 076 | 34892.076 | 170.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;086 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 086 | 34892.086 | 170.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;096 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 096 | 34892.096 | 170.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;106 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 106 | 34892.106 | 170.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;116 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 116 | 34892.116 | 170.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;126 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 126 | 34892.126 | 170.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;136 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 136 | 34892.136 | 170.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;146 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 146 | 34892.146 | 170.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;156 | 94.9933 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 156 | 34892.156 | 170.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;166 | 94.9933 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 166 | 34892.166 | 170.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;176 | 94.9933 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 176 | 34892.176 | 170.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;186 | 94.9943 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 186 | 34892.186 | 170.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;196 | 94.9943 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 196 | 34892.196 | 170.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;206 | 94.9943 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 206 | 34892.206 | 170.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;216 | 94.9943 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 216 | 34892.216 | 170.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;226 | 94.9943 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 226 | 34892.226 | 170.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;236 | 94.9943 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 236 | 34892.236 | 170.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;246 | 94.9943 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 246 | 34892.246 | 170.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;256 | 94.9943 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 256 | 34892.256 | 170.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;266 | 94.9943 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 266 | 34892.266 | 170.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;276 | 94.9943 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 276 | 34892.276 | 170.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;286 | 94.9953 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 286 | 34892.286 | 170.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;296 | 94.9953 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 296 | 34892.296 | 170.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;306 | 94.9953 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 306 | 34892.306 | 170.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;316 | 94.9953 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 316 | 34892.316 | 170.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;326 | 94.9953 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 326 | 34892.326 | 170.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;336 | 94.9953 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 336 | 34892.336 | 170.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;346 | 94.9953 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 346 | 34892.346 | 170.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;356 | 94.9953 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 356 | 34892.356 | 170.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;366 | 94.9953 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 366 | 34892.366 | 170.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;376 | 94.9953 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 376 | 34892.376 | 170.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;386 | 94.9943 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 386 | 34892.386 | 170.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;396 | 94.9943 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 396 | 34892.396 | 170.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;406 | 94.9943 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 406 | 34892.406 | 170.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;416 | 94.9943 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 416 | 34892.416 | 170.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;426 | 94.9943 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 426 | 34892.426 | 170.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;436 | 94.9943 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 436 | 34892.436 | 170.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;446 | 94.9943 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 446 | 34892.446 | 170.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;456 | 94.9943 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 456 | 34892.456 | 170.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;466 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 466 | 34892.466 | 170.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;476 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 476 | 34892.476 | 170.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;486 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 486 | 34892.486 | 170.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;496 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 496 | 34892.496 | 170.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;506 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 506 | 34892.506 | 170.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;516 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 516 | 34892.516 | 170.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;526 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 526 | 34892.526 | 170.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;536 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 536 | 34892.536 | 171
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;546 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 546 | 34892.546 | 171.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;556 | 94.9943 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 556 | 34892.556 | 171.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;566 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 566 | 34892.566 | 171.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;576 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 576 | 34892.576 | 171.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;586 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 586 | 34892.586 | 171.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;596 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 596 | 34892.596 | 171.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;606 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 606 | 34892.606 | 171.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;616 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 616 | 34892.616 | 171.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;626 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 626 | 34892.626 | 171.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;636 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 636 | 34892.636 | 171.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;646 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 646 | 34892.646 | 171.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;656 | 94.9943 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 656 | 34892.656 | 171.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;666 | 94.9943 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 666 | 34892.666 | 171.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;676 | 94.9943 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 676 | 34892.676 | 171.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;686 | 94.9953 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 686 | 34892.686 | 171.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;696 | 94.9953 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 696 | 34892.696 | 171.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;706 | 94.9953 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 706 | 34892.706 | 171.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;716 | 94.9953 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 716 | 34892.716 | 171.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;726 | 94.9953 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 726 | 34892.726 | 171.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;736 | 94.9953 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 736 | 34892.736 | 171.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;746 | 94.9953 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 746 | 34892.746 | 171.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;756 | 94.9953 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 756 | 34892.756 | 171.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;766 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 766 | 34892.766 | 171.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;776 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 776 | 34892.776 | 171.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;786 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 786 | 34892.786 | 171.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;796 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 796 | 34892.796 | 171.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;806 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 806 | 34892.806 | 171.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;816 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 816 | 34892.816 | 171.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;826 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 826 | 34892.826 | 171.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;836 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 836 | 34892.836 | 171.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;846 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 846 | 34892.846 | 171.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;856 | 94.9953 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 856 | 34892.856 | 171.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;866 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 866 | 34892.866 | 171.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;876 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 876 | 34892.876 | 171.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;886 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 886 | 34892.886 | 171.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;896 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 896 | 34892.896 | 171.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;906 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 906 | 34892.906 | 171.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;916 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 916 | 34892.916 | 171.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;926 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 926 | 34892.926 | 171.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;936 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 936 | 34892.936 | 171.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;946 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 946 | 34892.946 | 171.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;956 | 94.9953 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 956 | 34892.956 | 171.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;966 | 94.9953 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 966 | 34892.966 | 171.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;976 | 94.9953 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 976 | 34892.976 | 171.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;986 | 94.9943 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 986 | 34892.986 | 171.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:32;996 | 94.9943 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 32 | 996 | 34892.996 | 171.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;006 | 94.9943 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 006 | 34893.006 | 171.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;016 | 94.9943 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 016 | 34893.016 | 171.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;026 | 94.9943 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 026 | 34893.026 | 171.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;036 | 94.9943 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 036 | 34893.036 | 171.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;046 | 94.9943 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 046 | 34893.046 | 171.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;056 | 94.9943 | 295.0162 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 056 | 34893.056 | 171.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;066 | 94.9943 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 066 | 34893.066 | 171.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;076 | 94.9943 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 076 | 34893.076 | 171.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;086 | 94.9933 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 086 | 34893.086 | 171.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;096 | 94.9933 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 096 | 34893.096 | 171.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;106 | 94.9933 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 106 | 34893.106 | 171.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;116 | 94.9933 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 116 | 34893.116 | 171.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;126 | 94.9933 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 126 | 34893.126 | 171.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;136 | 94.9933 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 136 | 34893.136 | 171.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;146 | 94.9933 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 146 | 34893.146 | 171.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;156 | 94.9933 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 156 | 34893.156 | 171.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;166 | 94.9933 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 166 | 34893.166 | 171.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;176 | 94.9933 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 176 | 34893.176 | 171.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;186 | 94.9953 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 186 | 34893.186 | 171.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;196 | 94.9953 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 196 | 34893.196 | 171.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;206 | 94.9953 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 206 | 34893.206 | 171.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;216 | 94.9953 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 216 | 34893.216 | 171.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;226 | 94.9953 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 226 | 34893.226 | 171.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;236 | 94.9953 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 236 | 34893.236 | 171.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;246 | 94.9953 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 246 | 34893.246 | 171.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;256 | 94.9953 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 256 | 34893.256 | 171.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;266 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 266 | 34893.266 | 171.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;276 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 276 | 34893.276 | 171.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;286 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 286 | 34893.286 | 171.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;296 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 296 | 34893.296 | 171.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;306 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 306 | 34893.306 | 171.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;316 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 316 | 34893.316 | 171.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;326 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 326 | 34893.326 | 171.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;336 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 336 | 34893.336 | 171.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;346 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 346 | 34893.346 | 171.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;356 | 94.9953 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 356 | 34893.356 | 171.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;366 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 366 | 34893.366 | 171.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;376 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 376 | 34893.376 | 171.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;386 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 386 | 34893.386 | 171.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;396 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 396 | 34893.396 | 171.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;406 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 406 | 34893.406 | 171.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;416 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 416 | 34893.416 | 171.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;426 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 426 | 34893.426 | 171.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;436 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 436 | 34893.436 | 171.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;446 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 446 | 34893.446 | 171.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;456 | 94.9953 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 456 | 34893.456 | 171.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;466 | 94.9953 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 466 | 34893.466 | 171.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;476 | 94.9953 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 476 | 34893.476 | 171.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;486 | 94.9973 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 486 | 34893.486 | 171.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;496 | 94.9973 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 496 | 34893.496 | 171.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;506 | 94.9973 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 506 | 34893.506 | 171.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;516 | 94.9973 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 516 | 34893.516 | 171.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;526 | 94.9973 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 526 | 34893.526 | 171.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;536 | 94.9973 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 536 | 34893.536 | 172
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;546 | 94.9973 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 546 | 34893.546 | 172.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;556 | 94.9973 | 294.9647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 556 | 34893.556 | 172.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;566 | 94.9973 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 566 | 34893.566 | 172.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;576 | 94.9973 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 576 | 34893.576 | 172.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;586 | 94.9963 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 586 | 34893.586 | 172.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;596 | 94.9963 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 596 | 34893.596 | 172.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;606 | 94.9963 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 606 | 34893.606 | 172.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;616 | 94.9963 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 616 | 34893.616 | 172.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;626 | 94.9963 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 626 | 34893.626 | 172.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;636 | 94.9963 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 636 | 34893.636 | 172.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;646 | 94.9963 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 646 | 34893.646 | 172.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;656 | 94.9963 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 656 | 34893.656 | 172.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;666 | 94.9963 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 666 | 34893.666 | 172.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;676 | 94.9963 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 676 | 34893.676 | 172.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;686 | 94.9953 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 686 | 34893.686 | 172.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;696 | 94.9953 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 696 | 34893.696 | 172.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;706 | 94.9953 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 706 | 34893.706 | 172.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;716 | 94.9953 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 716 | 34893.716 | 172.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;726 | 94.9953 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 726 | 34893.726 | 172.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;736 | 94.9953 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 736 | 34893.736 | 172.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;746 | 94.9953 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 746 | 34893.746 | 172.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;756 | 94.9953 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 756 | 34893.756 | 172.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;766 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 766 | 34893.766 | 172.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;776 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 776 | 34893.776 | 172.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;786 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 786 | 34893.786 | 172.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;796 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 796 | 34893.796 | 172.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;806 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 806 | 34893.806 | 172.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;816 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 816 | 34893.816 | 172.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;826 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 826 | 34893.826 | 172.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;836 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 836 | 34893.836 | 172.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;846 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 846 | 34893.846 | 172.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;856 | 94.9953 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 856 | 34893.856 | 172.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;866 | 94.9953 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 866 | 34893.866 | 172.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;876 | 94.9953 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 876 | 34893.876 | 172.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;886 | 94.9963 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 886 | 34893.886 | 172.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;896 | 94.9963 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 896 | 34893.896 | 172.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;906 | 94.9963 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 906 | 34893.906 | 172.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;916 | 94.9963 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 916 | 34893.916 | 172.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;926 | 94.9963 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 926 | 34893.926 | 172.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;936 | 94.9963 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 936 | 34893.936 | 172.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;946 | 94.9963 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 946 | 34893.946 | 172.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;956 | 94.9963 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 956 | 34893.956 | 172.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;966 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 966 | 34893.966 | 172.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;976 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 976 | 34893.976 | 172.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;986 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 986 | 34893.986 | 172.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:33;996 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 33 | 996 | 34893.996 | 172.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;006 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 006 | 34894.006 | 172.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;016 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 016 | 34894.016 | 172.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;026 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 026 | 34894.026 | 172.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;036 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 036 | 34894.036 | 172.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;046 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 046 | 34894.046 | 172.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;056 | 94.9963 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 056 | 34894.056 | 172.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;066 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 066 | 34894.066 | 172.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;076 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 076 | 34894.076 | 172.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;086 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 086 | 34894.086 | 172.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;096 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 096 | 34894.096 | 172.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;106 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 106 | 34894.106 | 172.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;116 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 116 | 34894.116 | 172.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;126 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 126 | 34894.126 | 172.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;136 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 136 | 34894.136 | 172.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;146 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 146 | 34894.146 | 172.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;156 | 94.9963 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 156 | 34894.156 | 172.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;166 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 166 | 34894.166 | 172.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;176 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 176 | 34894.176 | 172.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;186 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 186 | 34894.186 | 172.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;196 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 196 | 34894.196 | 172.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;206 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 206 | 34894.206 | 172.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;216 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 216 | 34894.216 | 172.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;226 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 226 | 34894.226 | 172.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;236 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 236 | 34894.236 | 172.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;246 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 246 | 34894.246 | 172.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;256 | 94.9963 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 256 | 34894.256 | 172.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;266 | 94.9963 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 266 | 34894.266 | 172.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;276 | 94.9963 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 276 | 34894.276 | 172.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;286 | 94.9953 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 286 | 34894.286 | 172.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;296 | 94.9953 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 296 | 34894.296 | 172.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;306 | 94.9953 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 306 | 34894.306 | 172.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;316 | 94.9953 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 316 | 34894.316 | 172.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;326 | 94.9953 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 326 | 34894.326 | 172.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;336 | 94.9953 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 336 | 34894.336 | 172.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;346 | 94.9953 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 346 | 34894.346 | 172.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;356 | 94.9953 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 356 | 34894.356 | 172.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;366 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 366 | 34894.366 | 172.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;376 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 376 | 34894.376 | 172.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;386 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 386 | 34894.386 | 172.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;396 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 396 | 34894.396 | 172.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;406 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 406 | 34894.406 | 172.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;416 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 416 | 34894.416 | 172.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;426 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 426 | 34894.426 | 172.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;436 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 436 | 34894.436 | 172.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;446 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 446 | 34894.446 | 172.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;456 | 94.9953 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 456 | 34894.456 | 172.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;466 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 466 | 34894.466 | 172.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;476 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 476 | 34894.476 | 172.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;486 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 486 | 34894.486 | 172.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;496 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 496 | 34894.496 | 172.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;506 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 506 | 34894.506 | 172.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;516 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 516 | 34894.516 | 172.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;526 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 526 | 34894.526 | 172.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;536 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 536 | 34894.536 | 173
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;546 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 546 | 34894.546 | 173.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;556 | 94.9953 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 556 | 34894.556 | 173.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;566 | 94.9953 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 566 | 34894.566 | 173.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;576 | 94.9953 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 576 | 34894.576 | 173.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;586 | 94.9963 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 586 | 34894.586 | 173.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;596 | 94.9963 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 596 | 34894.596 | 173.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;606 | 94.9963 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 606 | 34894.606 | 173.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;616 | 94.9963 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 616 | 34894.616 | 173.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;626 | 94.9963 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 626 | 34894.626 | 173.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;636 | 94.9963 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 636 | 34894.636 | 173.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;646 | 94.9963 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 646 | 34894.646 | 173.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;656 | 94.9963 | 294.9597 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 656 | 34894.656 | 173.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;666 | 94.9963 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 666 | 34894.666 | 173.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;676 | 94.9963 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 676 | 34894.676 | 173.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;686 | 94.9953 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 686 | 34894.686 | 173.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;696 | 94.9953 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 696 | 34894.696 | 173.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;706 | 94.9953 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 706 | 34894.706 | 173.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;716 | 94.9953 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 716 | 34894.716 | 173.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;726 | 94.9953 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 726 | 34894.726 | 173.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;736 | 94.9953 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 736 | 34894.736 | 173.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;746 | 94.9953 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 746 | 34894.746 | 173.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;756 | 94.9953 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 756 | 34894.756 | 173.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;766 | 94.9953 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 766 | 34894.766 | 173.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;776 | 94.9953 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 776 | 34894.776 | 173.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;786 | 94.9963 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 786 | 34894.786 | 173.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;796 | 94.9963 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 796 | 34894.796 | 173.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;806 | 94.9963 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 806 | 34894.806 | 173.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;816 | 94.9963 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 816 | 34894.816 | 173.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;826 | 94.9963 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 826 | 34894.826 | 173.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;836 | 94.9963 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 836 | 34894.836 | 173.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;846 | 94.9963 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 846 | 34894.846 | 173.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;856 | 94.9963 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 856 | 34894.856 | 173.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;866 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 866 | 34894.866 | 173.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;876 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 876 | 34894.876 | 173.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;886 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 886 | 34894.886 | 173.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;896 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 896 | 34894.896 | 173.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;906 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 906 | 34894.906 | 173.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;916 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 916 | 34894.916 | 173.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;926 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 926 | 34894.926 | 173.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;936 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 936 | 34894.936 | 173.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;946 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 946 | 34894.946 | 173.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;956 | 94.9963 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 956 | 34894.956 | 173.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;966 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 966 | 34894.966 | 173.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;976 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 976 | 34894.976 | 173.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;986 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 986 | 34894.986 | 173.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:34;996 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 34 | 996 | 34894.996 | 173.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;006 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 006 | 34895.006 | 173.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;016 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 016 | 34895.016 | 173.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;026 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 026 | 34895.026 | 173.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;036 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 036 | 34895.036 | 173.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;046 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 046 | 34895.046 | 173.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;056 | 94.9963 | 295.0209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 056 | 34895.056 | 173.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;066 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 066 | 34895.066 | 173.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;076 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 076 | 34895.076 | 173.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;086 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 086 | 34895.086 | 173.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;096 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 096 | 34895.096 | 173.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;106 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 106 | 34895.106 | 173.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;116 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 116 | 34895.116 | 173.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;126 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 126 | 34895.126 | 173.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;136 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 136 | 34895.136 | 173.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;146 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 146 | 34895.146 | 173.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;156 | 94.9963 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 156 | 34895.156 | 173.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;166 | 94.9963 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 166 | 34895.166 | 173.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;176 | 94.9963 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 176 | 34895.176 | 173.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;186 | 94.9983 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 186 | 34895.186 | 173.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;196 | 94.9983 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 196 | 34895.196 | 173.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;206 | 94.9983 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 206 | 34895.206 | 173.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;216 | 94.9983 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 216 | 34895.216 | 173.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;226 | 94.9983 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 226 | 34895.226 | 173.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;236 | 94.9983 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 236 | 34895.236 | 173.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;246 | 94.9983 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 246 | 34895.246 | 173.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;256 | 94.9983 | 294.9988 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 256 | 34895.256 | 173.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;266 | 94.9983 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 266 | 34895.266 | 173.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;276 | 94.9983 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 276 | 34895.276 | 173.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;286 | 94.9973 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 286 | 34895.286 | 173.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;296 | 94.9973 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 296 | 34895.296 | 173.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;306 | 94.9973 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 306 | 34895.306 | 173.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;316 | 94.9973 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 316 | 34895.316 | 173.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;326 | 94.9973 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 326 | 34895.326 | 173.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;336 | 94.9973 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 336 | 34895.336 | 173.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;346 | 94.9973 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 346 | 34895.346 | 173.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;356 | 94.9973 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 356 | 34895.356 | 173.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;366 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 366 | 34895.366 | 173.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;376 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 376 | 34895.376 | 173.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;386 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 386 | 34895.386 | 173.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;396 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 396 | 34895.396 | 173.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;406 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 406 | 34895.406 | 173.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;416 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 416 | 34895.416 | 173.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;426 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 426 | 34895.426 | 173.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;436 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 436 | 34895.436 | 173.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;446 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 446 | 34895.446 | 173.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;456 | 94.9973 | 295.0051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 456 | 34895.456 | 173.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;466 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 466 | 34895.466 | 173.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;476 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 476 | 34895.476 | 173.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;486 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 486 | 34895.486 | 173.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;496 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 496 | 34895.496 | 173.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;506 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 506 | 34895.506 | 173.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;516 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 516 | 34895.516 | 173.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;526 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 526 | 34895.526 | 173.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;536 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 536 | 34895.536 | 174
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;546 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 546 | 34895.546 | 174.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;556 | 94.9973 | 294.9923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 556 | 34895.556 | 174.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;566 | 94.9973 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 566 | 34895.566 | 174.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;576 | 94.9973 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 576 | 34895.576 | 174.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;586 | 94.9963 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 586 | 34895.586 | 174.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;596 | 94.9963 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 596 | 34895.596 | 174.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;606 | 94.9963 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 606 | 34895.606 | 174.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;616 | 94.9963 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 616 | 34895.616 | 174.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;626 | 94.9963 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 626 | 34895.626 | 174.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;636 | 94.9963 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 636 | 34895.636 | 174.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;646 | 94.9963 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 646 | 34895.646 | 174.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;656 | 94.9963 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 656 | 34895.656 | 174.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;666 | 94.9963 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 666 | 34895.666 | 174.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;676 | 94.9963 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 676 | 34895.676 | 174.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;686 | 94.9973 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 686 | 34895.686 | 174.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;696 | 94.9973 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 696 | 34895.696 | 174.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;706 | 94.9973 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 706 | 34895.706 | 174.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;716 | 94.9973 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 716 | 34895.716 | 174.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;726 | 94.9973 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 726 | 34895.726 | 174.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;736 | 94.9973 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 736 | 34895.736 | 174.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;746 | 94.9973 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 746 | 34895.746 | 174.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;756 | 94.9973 | 294.9462 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 756 | 34895.756 | 174.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;766 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 766 | 34895.766 | 174.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;776 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 776 | 34895.776 | 174.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;786 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 786 | 34895.786 | 174.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;796 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 796 | 34895.796 | 174.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;806 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 806 | 34895.806 | 174.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;816 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 816 | 34895.816 | 174.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;826 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 826 | 34895.826 | 174.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;836 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 836 | 34895.836 | 174.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;846 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 846 | 34895.846 | 174.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;856 | 94.9973 | 294.9237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 856 | 34895.856 | 174.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;866 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 866 | 34895.866 | 174.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;876 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 876 | 34895.876 | 174.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;886 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 886 | 34895.886 | 174.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;896 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 896 | 34895.896 | 174.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;906 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 906 | 34895.906 | 174.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;916 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 916 | 34895.916 | 174.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;926 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 926 | 34895.926 | 174.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;936 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 936 | 34895.936 | 174.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;946 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 946 | 34895.946 | 174.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;956 | 94.9973 | 294.9128 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 956 | 34895.956 | 174.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;966 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 966 | 34895.966 | 174.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;976 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 976 | 34895.976 | 174.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;986 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 986 | 34895.986 | 174.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:35;996 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 35 | 996 | 34895.996 | 174.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;006 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 006 | 34896.006 | 174.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;016 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 016 | 34896.016 | 174.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;026 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 026 | 34896.026 | 174.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;036 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 036 | 34896.036 | 174.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;046 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 046 | 34896.046 | 174.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;056 | 94.9973 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 056 | 34896.056 | 174.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;066 | 94.9973 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 066 | 34896.066 | 174.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;076 | 94.9973 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 076 | 34896.076 | 174.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;086 | 94.9973 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 086 | 34896.086 | 174.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;096 | 94.9973 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 096 | 34896.096 | 174.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;106 | 94.9973 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 106 | 34896.106 | 174.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;116 | 94.9983 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 116 | 34896.116 | 174.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;126 | 94.9983 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 126 | 34896.126 | 174.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;136 | 94.9983 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 136 | 34896.136 | 174.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;146 | 94.9983 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 146 | 34896.146 | 174.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;156 | 94.9983 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 156 | 34896.156 | 174.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;166 | 94.9983 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 166 | 34896.166 | 174.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;176 | 94.9983 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 176 | 34896.176 | 174.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;186 | 94.9983 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 186 | 34896.186 | 174.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;196 | 94.9983 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 196 | 34896.196 | 174.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;206 | 94.9983 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 206 | 34896.206 | 174.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;216 | 94.9973 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 216 | 34896.216 | 174.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;226 | 94.9973 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 226 | 34896.226 | 174.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;236 | 94.9973 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 236 | 34896.236 | 174.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;246 | 94.9973 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 246 | 34896.246 | 174.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;256 | 94.9973 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 256 | 34896.256 | 174.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;266 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 266 | 34896.266 | 174.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;276 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 276 | 34896.276 | 174.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;286 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 286 | 34896.286 | 174.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;296 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 296 | 34896.296 | 174.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;306 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 306 | 34896.306 | 174.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;316 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 316 | 34896.316 | 174.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;326 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 326 | 34896.326 | 174.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;336 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 336 | 34896.336 | 174.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;346 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 346 | 34896.346 | 174.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;356 | 94.9973 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 356 | 34896.356 | 174.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;366 | 94.9973 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 366 | 34896.366 | 174.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;376 | 94.9973 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 376 | 34896.376 | 174.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;386 | 94.9973 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 386 | 34896.386 | 174.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;396 | 94.9973 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 396 | 34896.396 | 174.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;406 | 94.9973 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 406 | 34896.406 | 174.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;416 | 94.9963 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 416 | 34896.416 | 174.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;426 | 94.9963 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 426 | 34896.426 | 174.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;436 | 94.9963 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 436 | 34896.436 | 174.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;446 | 94.9963 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 446 | 34896.446 | 174.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;456 | 94.9963 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 456 | 34896.456 | 174.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;466 | 94.9963 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 466 | 34896.466 | 174.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;476 | 94.9963 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 476 | 34896.476 | 174.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;486 | 94.9963 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 486 | 34896.486 | 174.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;496 | 94.9963 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 496 | 34896.496 | 174.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;506 | 94.9963 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 506 | 34896.506 | 174.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;516 | 94.9973 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 516 | 34896.516 | 174.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;526 | 94.9973 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 526 | 34896.526 | 174.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;536 | 94.9973 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 536 | 34896.536 | 175
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;546 | 94.9973 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 546 | 34896.546 | 175.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;556 | 94.9973 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 556 | 34896.556 | 175.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;566 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 566 | 34896.566 | 175.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;576 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 576 | 34896.576 | 175.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;586 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 586 | 34896.586 | 175.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;596 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 596 | 34896.596 | 175.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;606 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 606 | 34896.606 | 175.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;616 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 616 | 34896.616 | 175.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;626 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 626 | 34896.626 | 175.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;636 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 636 | 34896.636 | 175.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;646 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 646 | 34896.646 | 175.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;656 | 94.9973 | 295.0224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 656 | 34896.656 | 175.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;666 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 666 | 34896.666 | 175.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;676 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 676 | 34896.676 | 175.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;686 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 686 | 34896.686 | 175.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;696 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 696 | 34896.696 | 175.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;706 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 706 | 34896.706 | 175.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;716 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 716 | 34896.716 | 175.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;726 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 726 | 34896.726 | 175.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;736 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 736 | 34896.736 | 175.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;746 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 746 | 34896.746 | 175.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;756 | 94.9973 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 756 | 34896.756 | 175.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;766 | 94.9973 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 766 | 34896.766 | 175.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;776 | 94.9973 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 776 | 34896.776 | 175.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;786 | 94.9973 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 786 | 34896.786 | 175.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;796 | 94.9973 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 796 | 34896.796 | 175.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;806 | 94.9973 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 806 | 34896.806 | 175.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;816 | 94.9983 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 816 | 34896.816 | 175.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;826 | 94.9983 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 826 | 34896.826 | 175.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;836 | 94.9983 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 836 | 34896.836 | 175.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;846 | 94.9983 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 846 | 34896.846 | 175.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;856 | 94.9983 | 295.0521 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 856 | 34896.856 | 175.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;866 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 866 | 34896.866 | 175.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;876 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 876 | 34896.876 | 175.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;886 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 886 | 34896.886 | 175.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;896 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 896 | 34896.896 | 175.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;906 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 906 | 34896.906 | 175.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;916 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 916 | 34896.916 | 175.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;926 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 926 | 34896.926 | 175.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;936 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 936 | 34896.936 | 175.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;946 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 946 | 34896.946 | 175.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;956 | 94.9983 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 956 | 34896.956 | 175.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;966 | 94.9983 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 966 | 34896.966 | 175.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;976 | 94.9983 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 976 | 34896.976 | 175.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;986 | 94.9983 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 986 | 34896.986 | 175.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:36;996 | 94.9983 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 36 | 996 | 34896.996 | 175.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;006 | 94.9983 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 006 | 34897.006 | 175.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;016 | 94.9973 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 016 | 34897.016 | 175.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;026 | 94.9973 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 026 | 34897.026 | 175.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;036 | 94.9973 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 036 | 34897.036 | 175.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;046 | 94.9973 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 046 | 34897.046 | 175.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;056 | 94.9973 | 295.0533 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 056 | 34897.056 | 175.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;066 | 94.9973 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 066 | 34897.066 | 175.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;076 | 94.9973 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 076 | 34897.076 | 175.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;086 | 94.9973 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 086 | 34897.086 | 175.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;096 | 94.9973 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 096 | 34897.096 | 175.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;106 | 94.9973 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 106 | 34897.106 | 175.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;116 | 94.9973 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 116 | 34897.116 | 175.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;126 | 94.9973 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 126 | 34897.126 | 175.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;136 | 94.9983 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 136 | 34897.136 | 175.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;146 | 94.9983 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 146 | 34897.146 | 175.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;156 | 94.9983 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 156 | 34897.156 | 175.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;166 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 166 | 34897.166 | 175.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;176 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 176 | 34897.176 | 175.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;186 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 186 | 34897.186 | 175.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;196 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 196 | 34897.196 | 175.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;206 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 206 | 34897.206 | 175.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;216 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 216 | 34897.216 | 175.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;226 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 226 | 34897.226 | 175.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;236 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 236 | 34897.236 | 175.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;246 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 246 | 34897.246 | 175.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;256 | 94.9983 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 256 | 34897.256 | 175.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;266 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 266 | 34897.266 | 175.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;276 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 276 | 34897.276 | 175.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;286 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 286 | 34897.286 | 175.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;296 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 296 | 34897.296 | 175.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;306 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 306 | 34897.306 | 175.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;316 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 316 | 34897.316 | 175.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;326 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 326 | 34897.326 | 175.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;336 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 336 | 34897.336 | 175.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;346 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 346 | 34897.346 | 175.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;356 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 356 | 34897.356 | 175.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;366 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 366 | 34897.366 | 175.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;376 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 376 | 34897.376 | 175.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;386 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 386 | 34897.386 | 175.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;396 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 396 | 34897.396 | 175.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;406 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 406 | 34897.406 | 175.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;416 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 416 | 34897.416 | 175.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;426 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 426 | 34897.426 | 175.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;436 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 436 | 34897.436 | 175.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;446 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 446 | 34897.446 | 175.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;456 | 94.9983 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 456 | 34897.456 | 175.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;466 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 466 | 34897.466 | 175.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;476 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 476 | 34897.476 | 175.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;486 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 486 | 34897.486 | 175.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;496 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 496 | 34897.496 | 175.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;506 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 506 | 34897.506 | 175.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;516 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 516 | 34897.516 | 175.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;526 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 526 | 34897.526 | 175.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;536 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 536 | 34897.536 | 176
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;546 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 546 | 34897.546 | 176.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;556 | 94.9983 | 295.1213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 556 | 34897.556 | 176.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;566 | 94.9983 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 566 | 34897.566 | 176.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;576 | 94.9983 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 576 | 34897.576 | 176.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;586 | 94.9983 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 586 | 34897.586 | 176.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;596 | 94.9983 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 596 | 34897.596 | 176.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;606 | 94.9983 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 606 | 34897.606 | 176.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;616 | 94.9983 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 616 | 34897.616 | 176.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;626 | 94.9983 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 626 | 34897.626 | 176.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;636 | 94.9973 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 636 | 34897.636 | 176.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;646 | 94.9973 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 646 | 34897.646 | 176.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;656 | 94.9973 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 656 | 34897.656 | 176.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;666 | 94.9973 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 666 | 34897.666 | 176.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;676 | 94.9973 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 676 | 34897.676 | 176.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;686 | 94.9973 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 686 | 34897.686 | 176.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;696 | 94.9973 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 696 | 34897.696 | 176.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;706 | 94.9973 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 706 | 34897.706 | 176.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;716 | 94.9973 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 716 | 34897.716 | 176.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;726 | 94.9973 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 726 | 34897.726 | 176.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;736 | 94.9983 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 736 | 34897.736 | 176.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;746 | 94.9983 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 746 | 34897.746 | 176.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;756 | 94.9983 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 756 | 34897.756 | 176.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;766 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 766 | 34897.766 | 176.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;776 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 776 | 34897.776 | 176.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;786 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 786 | 34897.786 | 176.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;796 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 796 | 34897.796 | 176.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;806 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 806 | 34897.806 | 176.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;816 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 816 | 34897.816 | 176.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;826 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 826 | 34897.826 | 176.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;836 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 836 | 34897.836 | 176.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;846 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 846 | 34897.846 | 176.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;856 | 94.9983 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 856 | 34897.856 | 176.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;866 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 866 | 34897.866 | 176.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;876 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 876 | 34897.876 | 176.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;886 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 886 | 34897.886 | 176.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;896 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 896 | 34897.896 | 176.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;906 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 906 | 34897.906 | 176.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;916 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 916 | 34897.916 | 176.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;926 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 926 | 34897.926 | 176.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;936 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 936 | 34897.936 | 176.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;946 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 946 | 34897.946 | 176.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;956 | 94.9983 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 956 | 34897.956 | 176.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;966 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 966 | 34897.966 | 176.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;976 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 976 | 34897.976 | 176.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;986 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 986 | 34897.986 | 176.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:37;996 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 37 | 996 | 34897.996 | 176.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;006 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 006 | 34898.006 | 176.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;016 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 016 | 34898.016 | 176.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;026 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 026 | 34898.026 | 176.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;036 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 036 | 34898.036 | 176.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;046 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 046 | 34898.046 | 176.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;056 | 94.9983 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 056 | 34898.056 | 176.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;066 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 066 | 34898.066 | 176.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;076 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 076 | 34898.076 | 176.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;086 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 086 | 34898.086 | 176.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;096 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 096 | 34898.096 | 176.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;106 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 106 | 34898.106 | 176.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;116 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 116 | 34898.116 | 176.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;126 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 126 | 34898.126 | 176.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;136 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 136 | 34898.136 | 176.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;146 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 146 | 34898.146 | 176.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;156 | 94.9983 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 156 | 34898.156 | 176.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;166 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 166 | 34898.166 | 176.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;176 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 176 | 34898.176 | 176.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;186 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 186 | 34898.186 | 176.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;196 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 196 | 34898.196 | 176.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;206 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 206 | 34898.206 | 176.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;216 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 216 | 34898.216 | 176.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;226 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 226 | 34898.226 | 176.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;236 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 236 | 34898.236 | 176.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;246 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 246 | 34898.246 | 176.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;256 | 94.9983 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 256 | 34898.256 | 176.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;266 | 94.9983 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 266 | 34898.266 | 176.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;276 | 94.9983 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 276 | 34898.276 | 176.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;286 | 94.9983 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 286 | 34898.286 | 176.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;296 | 94.9983 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 296 | 34898.296 | 176.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;306 | 94.9983 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 306 | 34898.306 | 176.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;316 | 94.9983 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 316 | 34898.316 | 176.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;326 | 94.9983 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 326 | 34898.326 | 176.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;336 | 94.9973 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 336 | 34898.336 | 176.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;346 | 94.9973 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 346 | 34898.346 | 176.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;356 | 94.9973 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 356 | 34898.356 | 176.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;366 | 94.9973 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 366 | 34898.366 | 176.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;376 | 94.9973 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 376 | 34898.376 | 176.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;386 | 94.9973 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 386 | 34898.386 | 176.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;396 | 94.9973 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 396 | 34898.396 | 176.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;406 | 94.9973 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 406 | 34898.406 | 176.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;416 | 94.9973 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 416 | 34898.416 | 176.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;426 | 94.9973 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 426 | 34898.426 | 176.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;436 | 94.9983 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 436 | 34898.436 | 176.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;446 | 94.9983 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 446 | 34898.446 | 176.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;456 | 94.9983 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 456 | 34898.456 | 176.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;466 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 466 | 34898.466 | 176.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;476 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 476 | 34898.476 | 176.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;486 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 486 | 34898.486 | 176.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;496 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 496 | 34898.496 | 176.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;506 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 506 | 34898.506 | 176.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;516 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 516 | 34898.516 | 176.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;526 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 526 | 34898.526 | 176.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;536 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 536 | 34898.536 | 177
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;546 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 546 | 34898.546 | 177.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;556 | 94.9983 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 556 | 34898.556 | 177.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;566 | 94.9983 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 566 | 34898.566 | 177.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;576 | 94.9983 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 576 | 34898.576 | 177.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;586 | 94.9983 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 586 | 34898.586 | 177.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;596 | 94.9983 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 596 | 34898.596 | 177.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;606 | 94.9983 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 606 | 34898.606 | 177.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;616 | 94.9983 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 616 | 34898.616 | 177.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;626 | 94.9983 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 626 | 34898.626 | 177.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;636 | 94.9993 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 636 | 34898.636 | 177.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;646 | 94.9993 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 646 | 34898.646 | 177.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;656 | 94.9993 | 295.2179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 656 | 34898.656 | 177.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;666 | 94.9993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 666 | 34898.666 | 177.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;676 | 94.9993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 676 | 34898.676 | 177.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;686 | 94.9993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 686 | 34898.686 | 177.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;696 | 94.9993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 696 | 34898.696 | 177.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;706 | 94.9993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 706 | 34898.706 | 177.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;716 | 94.9993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 716 | 34898.716 | 177.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;726 | 94.9993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 726 | 34898.726 | 177.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;736 | 95.0003 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 736 | 34898.736 | 177.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;746 | 95.0003 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 746 | 34898.746 | 177.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;756 | 95.0003 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 756 | 34898.756 | 177.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;766 | 95.0003 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 766 | 34898.766 | 177.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;776 | 95.0003 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 776 | 34898.776 | 177.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;786 | 95.0003 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 786 | 34898.786 | 177.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;796 | 95.0003 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 796 | 34898.796 | 177.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;806 | 95.0003 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 806 | 34898.806 | 177.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;816 | 95.0003 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 816 | 34898.816 | 177.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;826 | 95.0003 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 826 | 34898.826 | 177.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;836 | 94.9993 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 836 | 34898.836 | 177.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;846 | 94.9993 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 846 | 34898.846 | 177.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;856 | 94.9993 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 856 | 34898.856 | 177.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;866 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 866 | 34898.866 | 177.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;876 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 876 | 34898.876 | 177.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;886 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 886 | 34898.886 | 177.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;896 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 896 | 34898.896 | 177.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;906 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 906 | 34898.906 | 177.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;916 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 916 | 34898.916 | 177.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;926 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 926 | 34898.926 | 177.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;936 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 936 | 34898.936 | 177.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;946 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 946 | 34898.946 | 177.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;956 | 94.9993 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 956 | 34898.956 | 177.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;966 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 966 | 34898.966 | 177.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;976 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 976 | 34898.976 | 177.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;986 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 986 | 34898.986 | 177.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:38;996 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 38 | 996 | 34898.996 | 177.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;006 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 006 | 34899.006 | 177.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;016 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 016 | 34899.016 | 177.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;026 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 026 | 34899.026 | 177.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;036 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 036 | 34899.036 | 177.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;046 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 046 | 34899.046 | 177.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;056 | 94.9993 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 056 | 34899.056 | 177.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;066 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 066 | 34899.066 | 177.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;076 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 076 | 34899.076 | 177.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;086 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 086 | 34899.086 | 177.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;096 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 096 | 34899.096 | 177.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;106 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 106 | 34899.106 | 177.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;116 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 116 | 34899.116 | 177.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;126 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 126 | 34899.126 | 177.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;136 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 136 | 34899.136 | 177.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;146 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 146 | 34899.146 | 177.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;156 | 94.9993 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 156 | 34899.156 | 177.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;166 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 166 | 34899.166 | 177.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;176 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 176 | 34899.176 | 177.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;186 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 186 | 34899.186 | 177.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;196 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 196 | 34899.196 | 177.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;206 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 206 | 34899.206 | 177.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;216 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 216 | 34899.216 | 177.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;226 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 226 | 34899.226 | 177.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;236 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 236 | 34899.236 | 177.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;246 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 246 | 34899.246 | 177.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;256 | 94.9993 | 295.3327 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 256 | 34899.256 | 177.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;266 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 266 | 34899.266 | 177.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;276 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 276 | 34899.276 | 177.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;286 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 286 | 34899.286 | 177.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;296 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 296 | 34899.296 | 177.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;306 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 306 | 34899.306 | 177.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;316 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 316 | 34899.316 | 177.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;326 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 326 | 34899.326 | 177.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;336 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 336 | 34899.336 | 177.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;346 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 346 | 34899.346 | 177.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;356 | 94.9993 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 356 | 34899.356 | 177.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;366 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 366 | 34899.366 | 177.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;376 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 376 | 34899.376 | 177.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;386 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 386 | 34899.386 | 177.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;396 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 396 | 34899.396 | 177.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;406 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 406 | 34899.406 | 177.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;416 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 416 | 34899.416 | 177.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;426 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 426 | 34899.426 | 177.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;436 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 436 | 34899.436 | 177.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;446 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 446 | 34899.446 | 177.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;456 | 94.9993 | 295.3304 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 456 | 34899.456 | 177.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;466 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 466 | 34899.466 | 177.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;476 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 476 | 34899.476 | 177.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;486 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 486 | 34899.486 | 177.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;496 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 496 | 34899.496 | 177.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;506 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 506 | 34899.506 | 177.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;516 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 516 | 34899.516 | 177.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;526 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 526 | 34899.526 | 177.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;536 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 536 | 34899.536 | 178
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;546 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 546 | 34899.546 | 178.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;556 | 94.9993 | 295.3528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 556 | 34899.556 | 178.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;566 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 566 | 34899.566 | 178.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;576 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 576 | 34899.576 | 178.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;586 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 586 | 34899.586 | 178.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;596 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 596 | 34899.596 | 178.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;606 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 606 | 34899.606 | 178.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;616 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 616 | 34899.616 | 178.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;626 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 626 | 34899.626 | 178.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;636 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 636 | 34899.636 | 178.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;646 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 646 | 34899.646 | 178.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;656 | 94.9993 | 295.377 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 656 | 34899.656 | 178.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;666 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 666 | 34899.666 | 178.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;676 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 676 | 34899.676 | 178.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;686 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 686 | 34899.686 | 178.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;696 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 696 | 34899.696 | 178.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;706 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 706 | 34899.706 | 178.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;716 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 716 | 34899.716 | 178.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;726 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 726 | 34899.726 | 178.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;736 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 736 | 34899.736 | 178.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;746 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 746 | 34899.746 | 178.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;756 | 94.9993 | 295.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 756 | 34899.756 | 178.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;766 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 766 | 34899.766 | 178.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;776 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 776 | 34899.776 | 178.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;786 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 786 | 34899.786 | 178.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;796 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 796 | 34899.796 | 178.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;806 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 806 | 34899.806 | 178.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;816 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 816 | 34899.816 | 178.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;826 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 826 | 34899.826 | 178.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;836 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 836 | 34899.836 | 178.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;846 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 846 | 34899.846 | 178.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;856 | 94.9993 | 295.359 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 856 | 34899.856 | 178.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;866 | 94.9993 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 866 | 34899.866 | 178.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;876 | 95.0003 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 876 | 34899.876 | 178.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;886 | 95.0003 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 886 | 34899.886 | 178.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;896 | 95.0003 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 896 | 34899.896 | 178.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;906 | 95.0003 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 906 | 34899.906 | 178.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;916 | 95.0003 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 916 | 34899.916 | 178.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;926 | 95.0003 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 926 | 34899.926 | 178.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;936 | 95.0003 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 936 | 34899.936 | 178.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;946 | 95.0003 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 946 | 34899.946 | 178.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;956 | 95.0003 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 956 | 34899.956 | 178.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;966 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 966 | 34899.966 | 178.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;976 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 976 | 34899.976 | 178.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;986 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 986 | 34899.986 | 178.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:39;996 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 39 | 996 | 34899.996 | 178.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;006 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 006 | 34900.006 | 178.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;016 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 016 | 34900.016 | 178.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;026 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 026 | 34900.026 | 178.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;036 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 036 | 34900.036 | 178.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;046 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 046 | 34900.046 | 178.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;056 | 95.0003 | 295.2598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 056 | 34900.056 | 178.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;066 | 95.0003 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 066 | 34900.066 | 178.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;076 | 94.9993 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 076 | 34900.076 | 178.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;086 | 94.9993 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 086 | 34900.086 | 178.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;096 | 94.9993 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 096 | 34900.096 | 178.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;106 | 94.9993 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 106 | 34900.106 | 178.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;116 | 94.9993 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 116 | 34900.116 | 178.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;126 | 94.9993 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 126 | 34900.126 | 178.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;136 | 94.9993 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 136 | 34900.136 | 178.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;146 | 94.9993 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 146 | 34900.146 | 178.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;156 | 94.9993 | 295.2324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 156 | 34900.156 | 178.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;166 | 94.9993 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 166 | 34900.166 | 178.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;176 | 95.0013 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 176 | 34900.176 | 178.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;186 | 95.0013 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 186 | 34900.186 | 178.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;196 | 95.0013 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 196 | 34900.196 | 178.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;206 | 95.0013 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 206 | 34900.206 | 178.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;216 | 95.0013 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 216 | 34900.216 | 178.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;226 | 95.0013 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 226 | 34900.226 | 178.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;236 | 95.0013 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 236 | 34900.236 | 178.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;246 | 95.0013 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 246 | 34900.246 | 178.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;256 | 95.0013 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 256 | 34900.256 | 178.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;266 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 266 | 34900.266 | 178.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;276 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 276 | 34900.276 | 178.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;286 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 286 | 34900.286 | 178.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;296 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 296 | 34900.296 | 178.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;306 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 306 | 34900.306 | 178.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;316 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 316 | 34900.316 | 178.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;326 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 326 | 34900.326 | 178.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;336 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 336 | 34900.336 | 178.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;346 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 346 | 34900.346 | 178.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;356 | 95.0013 | 295.2579 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 356 | 34900.356 | 178.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;366 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 366 | 34900.366 | 178.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;376 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 376 | 34900.376 | 178.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;386 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 386 | 34900.386 | 178.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;396 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 396 | 34900.396 | 178.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;406 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 406 | 34900.406 | 178.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;416 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 416 | 34900.416 | 178.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;426 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 426 | 34900.426 | 178.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;436 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 436 | 34900.436 | 178.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;446 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 446 | 34900.446 | 178.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;456 | 95.0013 | 295.2777 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 456 | 34900.456 | 178.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;466 | 95.0013 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 466 | 34900.466 | 178.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;476 | 95.0003 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 476 | 34900.476 | 178.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;486 | 95.0003 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 486 | 34900.486 | 178.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;496 | 95.0003 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 496 | 34900.496 | 178.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;506 | 95.0003 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 506 | 34900.506 | 178.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;516 | 95.0003 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 516 | 34900.516 | 178.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;526 | 95.0003 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 526 | 34900.526 | 178.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;536 | 95.0003 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 536 | 34900.536 | 179
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;546 | 95.0003 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 546 | 34900.546 | 179.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;556 | 95.0003 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 556 | 34900.556 | 179.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;566 | 95.0003 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 566 | 34900.566 | 179.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;576 | 95.0013 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 576 | 34900.576 | 179.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;586 | 95.0013 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 586 | 34900.586 | 179.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;596 | 95.0013 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 596 | 34900.596 | 179.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;606 | 95.0013 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 606 | 34900.606 | 179.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;616 | 95.0013 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 616 | 34900.616 | 179.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;626 | 95.0013 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 626 | 34900.626 | 179.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;636 | 95.0013 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 636 | 34900.636 | 179.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;646 | 95.0013 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 646 | 34900.646 | 179.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;656 | 95.0013 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 656 | 34900.656 | 179.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;666 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 666 | 34900.666 | 179.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;676 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 676 | 34900.676 | 179.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;686 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 686 | 34900.686 | 179.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;696 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 696 | 34900.696 | 179.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;706 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 706 | 34900.706 | 179.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;716 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 716 | 34900.716 | 179.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;726 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 726 | 34900.726 | 179.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;736 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 736 | 34900.736 | 179.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;746 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 746 | 34900.746 | 179.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;756 | 95.0013 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 756 | 34900.756 | 179.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;766 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 766 | 34900.766 | 179.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;776 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 776 | 34900.776 | 179.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;786 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 786 | 34900.786 | 179.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;796 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 796 | 34900.796 | 179.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;806 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 806 | 34900.806 | 179.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;816 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 816 | 34900.816 | 179.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;826 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 826 | 34900.826 | 179.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;836 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 836 | 34900.836 | 179.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;846 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 846 | 34900.846 | 179.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;856 | 95.0013 | 295.2682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 856 | 34900.856 | 179.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;866 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 866 | 34900.866 | 179.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;876 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 876 | 34900.876 | 179.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;886 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 886 | 34900.886 | 179.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;896 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 896 | 34900.896 | 179.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;906 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 906 | 34900.906 | 179.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;916 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 916 | 34900.916 | 179.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;926 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 926 | 34900.926 | 179.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;936 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 936 | 34900.936 | 179.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;946 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 946 | 34900.946 | 179.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;956 | 95.0013 | 295.2829 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 956 | 34900.956 | 179.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;966 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 966 | 34900.966 | 179.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;976 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 976 | 34900.976 | 179.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;986 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 986 | 34900.986 | 179.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:40;996 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 40 | 996 | 34900.996 | 179.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;006 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 006 | 34901.006 | 179.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;016 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 016 | 34901.016 | 179.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;026 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 026 | 34901.026 | 179.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;036 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 036 | 34901.036 | 179.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;046 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 046 | 34901.046 | 179.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;056 | 95.0013 | 295.2979 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 056 | 34901.056 | 179.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;066 | 95.0013 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 066 | 34901.066 | 179.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;076 | 95.0003 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 076 | 34901.076 | 179.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;086 | 95.0003 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 086 | 34901.086 | 179.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;096 | 95.0003 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 096 | 34901.096 | 179.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;106 | 95.0003 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 106 | 34901.106 | 179.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;116 | 95.0003 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 116 | 34901.116 | 179.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;126 | 95.0003 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 126 | 34901.126 | 179.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;136 | 95.0003 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 136 | 34901.136 | 179.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;146 | 95.0003 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 146 | 34901.146 | 179.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;156 | 95.0003 | 295.313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 156 | 34901.156 | 179.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;166 | 95.0003 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 166 | 34901.166 | 179.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;176 | 95.0013 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 176 | 34901.176 | 179.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;186 | 95.0013 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 186 | 34901.186 | 179.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;196 | 95.0013 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 196 | 34901.196 | 179.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;206 | 95.0013 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 206 | 34901.206 | 179.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;216 | 95.0013 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 216 | 34901.216 | 179.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;226 | 95.0013 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 226 | 34901.226 | 179.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;236 | 95.0013 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 236 | 34901.236 | 179.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;246 | 95.0013 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 246 | 34901.246 | 179.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;256 | 95.0013 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 256 | 34901.256 | 179.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;266 | 95.0013 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 266 | 34901.266 | 179.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;276 | 95.0003 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 276 | 34901.276 | 179.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;286 | 95.0003 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 286 | 34901.286 | 179.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;296 | 95.0003 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 296 | 34901.296 | 179.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;306 | 95.0003 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 306 | 34901.306 | 179.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;316 | 95.0003 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 316 | 34901.316 | 179.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;326 | 95.0003 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 326 | 34901.326 | 179.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;336 | 95.0003 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 336 | 34901.336 | 179.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;346 | 95.0003 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 346 | 34901.346 | 179.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;356 | 95.0003 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 356 | 34901.356 | 179.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;366 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 366 | 34901.366 | 179.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;376 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 376 | 34901.376 | 179.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;386 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 386 | 34901.386 | 179.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;396 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 396 | 34901.396 | 179.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;406 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 406 | 34901.406 | 179.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;416 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 416 | 34901.416 | 179.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;426 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 426 | 34901.426 | 179.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;436 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 436 | 34901.436 | 179.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;446 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 446 | 34901.446 | 179.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;456 | 95.0003 | 295.3845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 456 | 34901.456 | 179.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;466 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 466 | 34901.466 | 179.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;476 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 476 | 34901.476 | 179.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;486 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 486 | 34901.486 | 179.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;496 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 496 | 34901.496 | 179.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;506 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 506 | 34901.506 | 179.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;516 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 516 | 34901.516 | 179.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;526 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 526 | 34901.526 | 179.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;536 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 536 | 34901.536 | 180
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;546 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 546 | 34901.546 | 180.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;556 | 95.0003 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 556 | 34901.556 | 180.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;566 | 95.0003 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 566 | 34901.566 | 180.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;576 | 95.0013 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 576 | 34901.576 | 180.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;586 | 95.0013 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 586 | 34901.586 | 180.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;596 | 95.0013 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 596 | 34901.596 | 180.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;606 | 95.0013 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 606 | 34901.606 | 180.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;616 | 95.0013 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 616 | 34901.616 | 180.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;626 | 95.0013 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 626 | 34901.626 | 180.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;636 | 95.0013 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 636 | 34901.636 | 180.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;646 | 95.0013 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 646 | 34901.646 | 180.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;656 | 95.0013 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 656 | 34901.656 | 180.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;666 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 666 | 34901.666 | 180.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;676 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 676 | 34901.676 | 180.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;686 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 686 | 34901.686 | 180.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;696 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 696 | 34901.696 | 180.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;706 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 706 | 34901.706 | 180.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;716 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 716 | 34901.716 | 180.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;726 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 726 | 34901.726 | 180.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;736 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 736 | 34901.736 | 180.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;746 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 746 | 34901.746 | 180.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;756 | 95.0013 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 756 | 34901.756 | 180.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;766 | 95.0013 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 766 | 34901.766 | 180.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;776 | 95.0023 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 776 | 34901.776 | 180.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;786 | 95.0023 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 786 | 34901.786 | 180.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;796 | 95.0023 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 796 | 34901.796 | 180.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;806 | 95.0023 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 806 | 34901.806 | 180.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;816 | 95.0023 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 816 | 34901.816 | 180.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;826 | 95.0023 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 826 | 34901.826 | 180.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;836 | 95.0023 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 836 | 34901.836 | 180.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;846 | 95.0023 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 846 | 34901.846 | 180.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;856 | 95.0023 | 295.4698 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 856 | 34901.856 | 180.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;866 | 95.0023 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 866 | 34901.866 | 180.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;876 | 95.0013 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 876 | 34901.876 | 180.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;886 | 95.0013 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 886 | 34901.886 | 180.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;896 | 95.0013 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 896 | 34901.896 | 180.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;906 | 95.0013 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 906 | 34901.906 | 180.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;916 | 95.0013 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 916 | 34901.916 | 180.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;926 | 95.0013 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 926 | 34901.926 | 180.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;936 | 95.0013 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 936 | 34901.936 | 180.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;946 | 95.0013 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 946 | 34901.946 | 180.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;956 | 95.0013 | 295.4744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 956 | 34901.956 | 180.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;966 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 966 | 34901.966 | 180.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;976 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 976 | 34901.976 | 180.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;986 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 986 | 34901.986 | 180.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:41;996 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 41 | 996 | 34901.996 | 180.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;006 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 006 | 34902.006 | 180.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;016 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 016 | 34902.016 | 180.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;026 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 026 | 34902.026 | 180.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;036 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 036 | 34902.036 | 180.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;046 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 046 | 34902.046 | 180.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;056 | 95.0013 | 295.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 056 | 34902.056 | 180.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;066 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 066 | 34902.066 | 180.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;076 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 076 | 34902.076 | 180.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;086 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 086 | 34902.086 | 180.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;096 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 096 | 34902.096 | 180.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;106 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 106 | 34902.106 | 180.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;116 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 116 | 34902.116 | 180.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;126 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 126 | 34902.126 | 180.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;136 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 136 | 34902.136 | 180.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;146 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 146 | 34902.146 | 180.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;156 | 95.0013 | 295.4539 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 156 | 34902.156 | 180.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;166 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 166 | 34902.166 | 180.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;176 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 176 | 34902.176 | 180.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;186 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 186 | 34902.186 | 180.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;196 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 196 | 34902.196 | 180.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;206 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 206 | 34902.206 | 180.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;216 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 216 | 34902.216 | 180.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;226 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 226 | 34902.226 | 180.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;236 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 236 | 34902.236 | 180.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;246 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 246 | 34902.246 | 180.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;256 | 95.0013 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 256 | 34902.256 | 180.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;266 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 266 | 34902.266 | 180.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;276 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 276 | 34902.276 | 180.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;286 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 286 | 34902.286 | 180.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;296 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 296 | 34902.296 | 180.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;306 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 306 | 34902.306 | 180.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;316 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 316 | 34902.316 | 180.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;326 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 326 | 34902.326 | 180.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;336 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 336 | 34902.336 | 180.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;346 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 346 | 34902.346 | 180.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;356 | 95.0013 | 295.4189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 356 | 34902.356 | 180.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;366 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 366 | 34902.366 | 180.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;376 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 376 | 34902.376 | 180.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;386 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 386 | 34902.386 | 180.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;396 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 396 | 34902.396 | 180.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;406 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 406 | 34902.406 | 180.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;416 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 416 | 34902.416 | 180.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;426 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 426 | 34902.426 | 180.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;436 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 436 | 34902.436 | 180.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;446 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 446 | 34902.446 | 180.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;456 | 95.0013 | 295.4019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 456 | 34902.456 | 180.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;466 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 466 | 34902.466 | 180.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;476 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 476 | 34902.476 | 180.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;486 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 486 | 34902.486 | 180.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;496 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 496 | 34902.496 | 180.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;506 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 506 | 34902.506 | 180.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;516 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 516 | 34902.516 | 180.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;526 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 526 | 34902.526 | 180.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;536 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 536 | 34902.536 | 181
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;546 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 546 | 34902.546 | 181.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;556 | 95.0013 | 295.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 556 | 34902.556 | 181.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;566 | 95.0013 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 566 | 34902.566 | 181.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;576 | 95.0013 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 576 | 34902.576 | 181.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;586 | 95.0023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 586 | 34902.586 | 181.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;596 | 95.0023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 596 | 34902.596 | 181.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;606 | 95.0023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 606 | 34902.606 | 181.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;616 | 95.0023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 616 | 34902.616 | 181.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;626 | 95.0023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 626 | 34902.626 | 181.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;636 | 95.0023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 636 | 34902.636 | 181.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;646 | 95.0023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 646 | 34902.646 | 181.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;656 | 95.0023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 656 | 34902.656 | 181.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;666 | 95.0023 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 666 | 34902.666 | 181.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;676 | 95.0023 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 676 | 34902.676 | 181.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;686 | 95.0013 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 686 | 34902.686 | 181.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;696 | 95.0013 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 696 | 34902.696 | 181.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;706 | 95.0013 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 706 | 34902.706 | 181.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;716 | 95.0013 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 716 | 34902.716 | 181.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;726 | 95.0013 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 726 | 34902.726 | 181.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;736 | 95.0013 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 736 | 34902.736 | 181.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;746 | 95.0013 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 746 | 34902.746 | 181.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;756 | 95.0013 | 295.4115 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 756 | 34902.756 | 181.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;766 | 95.0013 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 766 | 34902.766 | 181.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;776 | 95.0013 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 776 | 34902.776 | 181.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;786 | 95.0033 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 786 | 34902.786 | 181.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;796 | 95.0033 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 796 | 34902.796 | 181.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;806 | 95.0033 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 806 | 34902.806 | 181.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;816 | 95.0033 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 816 | 34902.816 | 181.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;826 | 95.0033 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 826 | 34902.826 | 181.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;836 | 95.0033 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 836 | 34902.836 | 181.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;846 | 95.0033 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 846 | 34902.846 | 181.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;856 | 95.0033 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 856 | 34902.856 | 181.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;866 | 95.0033 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 866 | 34902.866 | 181.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;876 | 95.0033 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 876 | 34902.876 | 181.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;886 | 95.0023 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 886 | 34902.886 | 181.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;896 | 95.0023 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 896 | 34902.896 | 181.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;906 | 95.0023 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 906 | 34902.906 | 181.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;916 | 95.0023 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 916 | 34902.916 | 181.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;926 | 95.0023 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 926 | 34902.926 | 181.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;936 | 95.0023 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 936 | 34902.936 | 181.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;946 | 95.0023 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 946 | 34902.946 | 181.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;956 | 95.0023 | 295.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 956 | 34902.956 | 181.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;966 | 95.0023 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 966 | 34902.966 | 181.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;976 | 95.0023 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 976 | 34902.976 | 181.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;986 | 95.0033 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 986 | 34902.986 | 181.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:42;996 | 95.0033 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 42 | 996 | 34902.996 | 181.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;006 | 95.0033 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 006 | 34903.006 | 181.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;016 | 95.0033 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 016 | 34903.016 | 181.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;026 | 95.0033 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 026 | 34903.026 | 181.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;036 | 95.0033 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 036 | 34903.036 | 181.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;046 | 95.0033 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 046 | 34903.046 | 181.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;056 | 95.0033 | 295.3739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 056 | 34903.056 | 181.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;066 | 95.0033 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 066 | 34903.066 | 181.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;076 | 95.0033 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 076 | 34903.076 | 181.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;086 | 95.0023 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 086 | 34903.086 | 181.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;096 | 95.0023 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 096 | 34903.096 | 181.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;106 | 95.0023 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 106 | 34903.106 | 181.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;116 | 95.0023 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 116 | 34903.116 | 181.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;126 | 95.0023 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 126 | 34903.126 | 181.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;136 | 95.0023 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 136 | 34903.136 | 181.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;146 | 95.0023 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 146 | 34903.146 | 181.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;156 | 95.0023 | 295.3709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 156 | 34903.156 | 181.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;166 | 95.0023 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 166 | 34903.166 | 181.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;176 | 95.0023 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 176 | 34903.176 | 181.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;186 | 95.0013 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 186 | 34903.186 | 181.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;196 | 95.0013 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 196 | 34903.196 | 181.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;206 | 95.0013 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 206 | 34903.206 | 181.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;216 | 95.0013 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 216 | 34903.216 | 181.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;226 | 95.0013 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 226 | 34903.226 | 181.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;236 | 95.0013 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 236 | 34903.236 | 181.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;246 | 95.0013 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 246 | 34903.246 | 181.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;256 | 95.0013 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 256 | 34903.256 | 181.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;266 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 266 | 34903.266 | 181.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;276 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 276 | 34903.276 | 181.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;286 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 286 | 34903.286 | 181.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;296 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 296 | 34903.296 | 181.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;306 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 306 | 34903.306 | 181.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;316 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 316 | 34903.316 | 181.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;326 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 326 | 34903.326 | 181.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;336 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 336 | 34903.336 | 181.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;346 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 346 | 34903.346 | 181.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;356 | 95.0013 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 356 | 34903.356 | 181.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;366 | 95.0013 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 366 | 34903.366 | 181.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;376 | 95.0013 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 376 | 34903.376 | 181.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;386 | 95.0023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 386 | 34903.386 | 181.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;396 | 95.0023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 396 | 34903.396 | 181.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;406 | 95.0023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 406 | 34903.406 | 181.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;416 | 95.0023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 416 | 34903.416 | 181.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;426 | 95.0023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 426 | 34903.426 | 181.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;436 | 95.0023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 436 | 34903.436 | 181.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;446 | 95.0023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 446 | 34903.446 | 181.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;456 | 95.0023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 456 | 34903.456 | 181.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;466 | 95.0023 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 466 | 34903.466 | 181.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;476 | 95.0023 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 476 | 34903.476 | 181.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;486 | 95.0033 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 486 | 34903.486 | 181.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;496 | 95.0033 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 496 | 34903.496 | 181.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;506 | 95.0033 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 506 | 34903.506 | 181.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;516 | 95.0033 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 516 | 34903.516 | 181.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;526 | 95.0033 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 526 | 34903.526 | 181.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;536 | 95.0033 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 536 | 34903.536 | 182
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;546 | 95.0033 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 546 | 34903.546 | 182.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;556 | 95.0033 | 295.3951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 556 | 34903.556 | 182.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;566 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 566 | 34903.566 | 182.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;576 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 576 | 34903.576 | 182.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;586 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 586 | 34903.586 | 182.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;596 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 596 | 34903.596 | 182.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;606 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 606 | 34903.606 | 182.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;616 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 616 | 34903.616 | 182.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;626 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 626 | 34903.626 | 182.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;636 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 636 | 34903.636 | 182.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;646 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 646 | 34903.646 | 182.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;656 | 95.0033 | 295.3804 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 656 | 34903.656 | 182.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;666 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 666 | 34903.666 | 182.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;676 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 676 | 34903.676 | 182.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;686 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 686 | 34903.686 | 182.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;696 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 696 | 34903.696 | 182.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;706 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 706 | 34903.706 | 182.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;716 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 716 | 34903.716 | 182.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;726 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 726 | 34903.726 | 182.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;736 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 736 | 34903.736 | 182.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;746 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 746 | 34903.746 | 182.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;756 | 95.0033 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 756 | 34903.756 | 182.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;766 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 766 | 34903.766 | 182.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;776 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 776 | 34903.776 | 182.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;786 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 786 | 34903.786 | 182.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;796 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 796 | 34903.796 | 182.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;806 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 806 | 34903.806 | 182.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;816 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 816 | 34903.816 | 182.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;826 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 826 | 34903.826 | 182.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;836 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 836 | 34903.836 | 182.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;846 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 846 | 34903.846 | 182.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;856 | 95.0033 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 856 | 34903.856 | 182.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;866 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 866 | 34903.866 | 182.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;876 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 876 | 34903.876 | 182.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;886 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 886 | 34903.886 | 182.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;896 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 896 | 34903.896 | 182.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;906 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 906 | 34903.906 | 182.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;916 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 916 | 34903.916 | 182.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;926 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 926 | 34903.926 | 182.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;936 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 936 | 34903.936 | 182.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;946 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 946 | 34903.946 | 182.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;956 | 95.0033 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 956 | 34903.956 | 182.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;966 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 966 | 34903.966 | 182.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;976 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 976 | 34903.976 | 182.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;986 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 986 | 34903.986 | 182.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:43;996 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 43 | 996 | 34903.996 | 182.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;006 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 006 | 34904.006 | 182.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;016 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 016 | 34904.016 | 182.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;026 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 026 | 34904.026 | 182.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;036 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 036 | 34904.036 | 182.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;046 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 046 | 34904.046 | 182.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;056 | 95.0033 | 295.4044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 056 | 34904.056 | 182.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;066 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 066 | 34904.066 | 182.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;076 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 076 | 34904.076 | 182.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;086 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 086 | 34904.086 | 182.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;096 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 096 | 34904.096 | 182.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;106 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 106 | 34904.106 | 182.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;116 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 116 | 34904.116 | 182.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;126 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 126 | 34904.126 | 182.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;136 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 136 | 34904.136 | 182.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;146 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 146 | 34904.146 | 182.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;156 | 95.0033 | 295.4082 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 156 | 34904.156 | 182.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;166 | 95.0033 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 166 | 34904.166 | 182.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;176 | 95.0033 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 176 | 34904.176 | 182.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;186 | 95.0043 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 186 | 34904.186 | 182.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;196 | 95.0043 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 196 | 34904.196 | 182.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;206 | 95.0043 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 206 | 34904.206 | 182.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;216 | 95.0043 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 216 | 34904.216 | 182.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;226 | 95.0043 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 226 | 34904.226 | 182.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;236 | 95.0043 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 236 | 34904.236 | 182.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;246 | 95.0043 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 246 | 34904.246 | 182.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;256 | 95.0043 | 295.3997 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 256 | 34904.256 | 182.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;266 | 95.0043 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 266 | 34904.266 | 182.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;276 | 95.0043 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 276 | 34904.276 | 182.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;286 | 95.0033 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 286 | 34904.286 | 182.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;296 | 95.0033 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 296 | 34904.296 | 182.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;306 | 95.0033 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 306 | 34904.306 | 182.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;316 | 95.0033 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 316 | 34904.316 | 182.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;326 | 95.0033 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 326 | 34904.326 | 182.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;336 | 95.0033 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 336 | 34904.336 | 182.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;346 | 95.0033 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 346 | 34904.346 | 182.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;356 | 95.0033 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 356 | 34904.356 | 182.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;366 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 366 | 34904.366 | 182.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;376 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 376 | 34904.376 | 182.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;386 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 386 | 34904.386 | 182.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;396 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 396 | 34904.396 | 182.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;406 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 406 | 34904.406 | 182.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;416 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 416 | 34904.416 | 182.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;426 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 426 | 34904.426 | 182.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;436 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 436 | 34904.436 | 182.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;446 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 446 | 34904.446 | 182.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;456 | 95.0033 | 295.3766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 456 | 34904.456 | 182.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;466 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 466 | 34904.466 | 182.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;476 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 476 | 34904.476 | 182.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;486 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 486 | 34904.486 | 182.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;496 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 496 | 34904.496 | 182.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;506 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 506 | 34904.506 | 182.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;516 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 516 | 34904.516 | 182.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;526 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 526 | 34904.526 | 182.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;536 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 536 | 34904.536 | 183
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;546 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 546 | 34904.546 | 183.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;556 | 95.0033 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 556 | 34904.556 | 183.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;566 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 566 | 34904.566 | 183.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;576 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 576 | 34904.576 | 183.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;586 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 586 | 34904.586 | 183.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;596 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 596 | 34904.596 | 183.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;606 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 606 | 34904.606 | 183.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;616 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 616 | 34904.616 | 183.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;626 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 626 | 34904.626 | 183.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;636 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 636 | 34904.636 | 183.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;646 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 646 | 34904.646 | 183.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;656 | 95.0033 | 295.3932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 656 | 34904.656 | 183.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;666 | 95.0033 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 666 | 34904.666 | 183.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;676 | 95.0033 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 676 | 34904.676 | 183.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;686 | 95.0023 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 686 | 34904.686 | 183.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;696 | 95.0023 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 696 | 34904.696 | 183.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;706 | 95.0023 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 706 | 34904.706 | 183.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;716 | 95.0023 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 716 | 34904.716 | 183.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;726 | 95.0023 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 726 | 34904.726 | 183.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;736 | 95.0023 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 736 | 34904.736 | 183.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;746 | 95.0023 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 746 | 34904.746 | 183.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;756 | 95.0023 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 756 | 34904.756 | 183.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;766 | 95.0023 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 766 | 34904.766 | 183.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;776 | 95.0023 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 776 | 34904.776 | 183.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;786 | 95.0043 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 786 | 34904.786 | 183.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;796 | 95.0043 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 796 | 34904.796 | 183.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;806 | 95.0043 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 806 | 34904.806 | 183.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;816 | 95.0043 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 816 | 34904.816 | 183.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;826 | 95.0043 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 826 | 34904.826 | 183.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;836 | 95.0043 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 836 | 34904.836 | 183.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;846 | 95.0043 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 846 | 34904.846 | 183.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;856 | 95.0043 | 295.4041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 856 | 34904.856 | 183.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;866 | 95.0043 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 866 | 34904.866 | 183.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;876 | 95.0043 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 876 | 34904.876 | 183.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;886 | 95.0053 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 886 | 34904.886 | 183.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;896 | 95.0053 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 896 | 34904.896 | 183.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;906 | 95.0053 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 906 | 34904.906 | 183.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;916 | 95.0053 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 916 | 34904.916 | 183.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;926 | 95.0053 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 926 | 34904.926 | 183.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;936 | 95.0053 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 936 | 34904.936 | 183.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;946 | 95.0053 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 946 | 34904.946 | 183.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;956 | 95.0053 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 956 | 34904.956 | 183.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;966 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 966 | 34904.966 | 183.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;976 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 976 | 34904.976 | 183.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;986 | 95.0023 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 986 | 34904.986 | 183.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:44;996 | 95.0023 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 44 | 996 | 34904.996 | 183.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;006 | 95.0023 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 006 | 34905.006 | 183.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;016 | 95.0023 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 016 | 34905.016 | 183.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;026 | 95.0023 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 026 | 34905.026 | 183.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;036 | 95.0023 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 036 | 34905.036 | 183.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;046 | 95.0023 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 046 | 34905.046 | 183.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;056 | 95.0023 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 056 | 34905.056 | 183.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;066 | 95.0023 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 066 | 34905.066 | 183.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;076 | 95.0023 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 076 | 34905.076 | 183.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;086 | 95.0043 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 086 | 34905.086 | 183.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;096 | 95.0043 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 096 | 34905.096 | 183.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;106 | 95.0043 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 106 | 34905.106 | 183.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;116 | 95.0043 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 116 | 34905.116 | 183.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;126 | 95.0043 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 126 | 34905.126 | 183.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;136 | 95.0043 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 136 | 34905.136 | 183.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;146 | 95.0043 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 146 | 34905.146 | 183.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;156 | 95.0043 | 295.3408 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 156 | 34905.156 | 183.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;166 | 95.0043 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 166 | 34905.166 | 183.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;176 | 95.0043 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 176 | 34905.176 | 183.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;186 | 95.0053 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 186 | 34905.186 | 183.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;196 | 95.0053 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 196 | 34905.196 | 183.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;206 | 95.0053 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 206 | 34905.206 | 183.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;216 | 95.0053 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 216 | 34905.216 | 183.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;226 | 95.0053 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 226 | 34905.226 | 183.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;236 | 95.0053 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 236 | 34905.236 | 183.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;246 | 95.0053 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 246 | 34905.246 | 183.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;256 | 95.0053 | 295.3391 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 256 | 34905.256 | 183.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;266 | 95.0053 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 266 | 34905.266 | 183.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;276 | 95.0053 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 276 | 34905.276 | 183.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;286 | 95.0043 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 286 | 34905.286 | 183.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;296 | 95.0043 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 296 | 34905.296 | 183.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;306 | 95.0043 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 306 | 34905.306 | 183.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;316 | 95.0043 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 316 | 34905.316 | 183.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;326 | 95.0043 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 326 | 34905.326 | 183.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;336 | 95.0043 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 336 | 34905.336 | 183.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;346 | 95.0043 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 346 | 34905.346 | 183.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;356 | 95.0043 | 295.3503 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 356 | 34905.356 | 183.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;366 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 366 | 34905.366 | 183.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;376 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 376 | 34905.376 | 183.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;386 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 386 | 34905.386 | 183.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;396 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 396 | 34905.396 | 183.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;406 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 406 | 34905.406 | 183.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;416 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 416 | 34905.416 | 183.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;426 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 426 | 34905.426 | 183.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;436 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 436 | 34905.436 | 183.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;446 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 446 | 34905.446 | 183.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;456 | 95.0043 | 295.3618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 456 | 34905.456 | 183.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;466 | 95.0043 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 466 | 34905.466 | 183.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;476 | 95.0043 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 476 | 34905.476 | 183.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;486 | 95.0053 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 486 | 34905.486 | 183.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;496 | 95.0053 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 496 | 34905.496 | 183.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;506 | 95.0053 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 506 | 34905.506 | 183.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;516 | 95.0053 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 516 | 34905.516 | 183.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;526 | 95.0053 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 526 | 34905.526 | 183.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;536 | 95.0053 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 536 | 34905.536 | 184
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;546 | 95.0053 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 546 | 34905.546 | 184.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;556 | 95.0053 | 295.3651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 556 | 34905.556 | 184.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;566 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 566 | 34905.566 | 184.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;576 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 576 | 34905.576 | 184.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;586 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 586 | 34905.586 | 184.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;596 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 596 | 34905.596 | 184.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;606 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 606 | 34905.606 | 184.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;616 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 616 | 34905.616 | 184.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;626 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 626 | 34905.626 | 184.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;636 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 636 | 34905.636 | 184.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;646 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 646 | 34905.646 | 184.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;656 | 95.0053 | 295.3587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 656 | 34905.656 | 184.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;666 | 95.0053 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 666 | 34905.666 | 184.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;676 | 95.0053 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 676 | 34905.676 | 184.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;686 | 95.0043 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 686 | 34905.686 | 184.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;696 | 95.0043 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 696 | 34905.696 | 184.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;706 | 95.0043 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 706 | 34905.706 | 184.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;716 | 95.0043 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 716 | 34905.716 | 184.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;726 | 95.0043 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 726 | 34905.726 | 184.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;736 | 95.0043 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 736 | 34905.736 | 184.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;746 | 95.0043 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 746 | 34905.746 | 184.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;756 | 95.0043 | 295.3486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 756 | 34905.756 | 184.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;766 | 95.0043 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 766 | 34905.766 | 184.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;776 | 95.0043 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 776 | 34905.776 | 184.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;786 | 95.0063 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 786 | 34905.786 | 184.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;796 | 95.0063 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 796 | 34905.796 | 184.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;806 | 95.0063 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 806 | 34905.806 | 184.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;816 | 95.0063 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 816 | 34905.816 | 184.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;826 | 95.0063 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 826 | 34905.826 | 184.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;836 | 95.0063 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 836 | 34905.836 | 184.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;846 | 95.0063 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 846 | 34905.846 | 184.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;856 | 95.0063 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 856 | 34905.856 | 184.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;866 | 95.0063 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 866 | 34905.866 | 184.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;876 | 95.0063 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 876 | 34905.876 | 184.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;886 | 95.0063 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 886 | 34905.886 | 184.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;896 | 95.0063 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 896 | 34905.896 | 184.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;906 | 95.0063 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 906 | 34905.906 | 184.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;916 | 95.0053 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 916 | 34905.916 | 184.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;926 | 95.0053 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 926 | 34905.926 | 184.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;936 | 95.0053 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 936 | 34905.936 | 184.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;946 | 95.0053 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 946 | 34905.946 | 184.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;956 | 95.0053 | 295.3535 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 956 | 34905.956 | 184.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;966 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 966 | 34905.966 | 184.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;976 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 976 | 34905.976 | 184.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;986 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 986 | 34905.986 | 184.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:45;996 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 45 | 996 | 34905.996 | 184.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;006 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 006 | 34906.006 | 184.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;016 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 016 | 34906.016 | 184.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;026 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 026 | 34906.026 | 184.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;036 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 036 | 34906.036 | 184.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;046 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 046 | 34906.046 | 184.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;056 | 95.0053 | 295.3712 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 056 | 34906.056 | 184.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;066 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 066 | 34906.066 | 184.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;076 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 076 | 34906.076 | 184.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;086 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 086 | 34906.086 | 184.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;096 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 096 | 34906.096 | 184.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;106 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 106 | 34906.106 | 184.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;116 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 116 | 34906.116 | 184.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;126 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 126 | 34906.126 | 184.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;136 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 136 | 34906.136 | 184.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;146 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 146 | 34906.146 | 184.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;156 | 95.0053 | 295.3855 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 156 | 34906.156 | 184.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;166 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 166 | 34906.166 | 184.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;176 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 176 | 34906.176 | 184.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;186 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 186 | 34906.186 | 184.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;196 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 196 | 34906.196 | 184.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;206 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 206 | 34906.206 | 184.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;216 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 216 | 34906.216 | 184.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;226 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 226 | 34906.226 | 184.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;236 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 236 | 34906.236 | 184.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;246 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 246 | 34906.246 | 184.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;256 | 95.0053 | 295.3884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 256 | 34906.256 | 184.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;266 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 266 | 34906.266 | 184.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;276 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 276 | 34906.276 | 184.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;286 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 286 | 34906.286 | 184.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;296 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 296 | 34906.296 | 184.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;306 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 306 | 34906.306 | 184.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;316 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 316 | 34906.316 | 184.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;326 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 326 | 34906.326 | 184.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;336 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 336 | 34906.336 | 184.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;346 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 346 | 34906.346 | 184.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;356 | 95.0053 | 295.3801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 356 | 34906.356 | 184.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;366 | 95.0053 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 366 | 34906.366 | 184.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;376 | 95.0053 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 376 | 34906.376 | 184.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;386 | 95.0053 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 386 | 34906.386 | 184.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;396 | 95.0053 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 396 | 34906.396 | 184.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;406 | 95.0053 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 406 | 34906.406 | 184.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;416 | 95.0043 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 416 | 34906.416 | 184.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;426 | 95.0043 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 426 | 34906.426 | 184.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;436 | 95.0043 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 436 | 34906.436 | 184.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;446 | 95.0043 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 446 | 34906.446 | 184.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;456 | 95.0043 | 295.3669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 456 | 34906.456 | 184.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;466 | 95.0043 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 466 | 34906.466 | 184.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;476 | 95.0043 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 476 | 34906.476 | 184.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;486 | 95.0043 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 486 | 34906.486 | 184.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;496 | 95.0043 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 496 | 34906.496 | 184.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;506 | 95.0043 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 506 | 34906.506 | 184.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;516 | 95.0053 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 516 | 34906.516 | 184.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;526 | 95.0053 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 526 | 34906.526 | 184.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;536 | 95.0053 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 536 | 34906.536 | 185
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;546 | 95.0053 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 546 | 34906.546 | 185.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;556 | 95.0053 | 295.3571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 556 | 34906.556 | 185.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;566 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 566 | 34906.566 | 185.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;576 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 576 | 34906.576 | 185.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;586 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 586 | 34906.586 | 185.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;596 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 596 | 34906.596 | 185.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;606 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 606 | 34906.606 | 185.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;616 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 616 | 34906.616 | 185.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;626 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 626 | 34906.626 | 185.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;636 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 636 | 34906.636 | 185.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;646 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 646 | 34906.646 | 185.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;656 | 95.0053 | 295.3457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 656 | 34906.656 | 185.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;666 | 95.0053 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 666 | 34906.666 | 185.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;676 | 95.0053 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 676 | 34906.676 | 185.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;686 | 95.0053 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 686 | 34906.686 | 185.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;696 | 95.0053 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 696 | 34906.696 | 185.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;706 | 95.0053 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 706 | 34906.706 | 185.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;716 | 95.0043 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 716 | 34906.716 | 185.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;726 | 95.0043 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 726 | 34906.726 | 185.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;736 | 95.0043 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 736 | 34906.736 | 185.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;746 | 95.0043 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 746 | 34906.746 | 185.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;756 | 95.0043 | 295.3291 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 756 | 34906.756 | 185.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;766 | 95.0043 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 766 | 34906.766 | 185.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;776 | 95.0043 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 776 | 34906.776 | 185.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;786 | 95.0043 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 786 | 34906.786 | 185.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;796 | 95.0043 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 796 | 34906.796 | 185.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;806 | 95.0043 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 806 | 34906.806 | 185.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;816 | 95.0053 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 816 | 34906.816 | 185.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;826 | 95.0053 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 826 | 34906.826 | 185.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;836 | 95.0053 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 836 | 34906.836 | 185.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;846 | 95.0053 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 846 | 34906.846 | 185.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;856 | 95.0053 | 295.318 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 856 | 34906.856 | 185.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;866 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 866 | 34906.866 | 185.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;876 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 876 | 34906.876 | 185.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;886 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 886 | 34906.886 | 185.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;896 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 896 | 34906.896 | 185.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;906 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 906 | 34906.906 | 185.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;916 | 95.0063 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 916 | 34906.916 | 185.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;926 | 95.0063 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 926 | 34906.926 | 185.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;936 | 95.0063 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 936 | 34906.936 | 185.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;946 | 95.0063 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 946 | 34906.946 | 185.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;956 | 95.0063 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 956 | 34906.956 | 185.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;966 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 966 | 34906.966 | 185.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;976 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 976 | 34906.976 | 185.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;986 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 986 | 34906.986 | 185.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:46;996 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 46 | 996 | 34906.996 | 185.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;006 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 006 | 34907.006 | 185.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;016 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 016 | 34907.016 | 185.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;026 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 026 | 34907.026 | 185.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;036 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 036 | 34907.036 | 185.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;046 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 046 | 34907.046 | 185.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;056 | 95.0063 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 056 | 34907.056 | 185.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;066 | 95.0063 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 066 | 34907.066 | 185.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;076 | 95.0063 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 076 | 34907.076 | 185.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;086 | 95.0063 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 086 | 34907.086 | 185.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;096 | 95.0063 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 096 | 34907.096 | 185.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;106 | 95.0063 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 106 | 34907.106 | 185.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;116 | 95.0053 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 116 | 34907.116 | 185.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;126 | 95.0053 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 126 | 34907.126 | 185.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;136 | 95.0053 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 136 | 34907.136 | 185.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;146 | 95.0053 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 146 | 34907.146 | 185.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;156 | 95.0053 | 295.2932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 156 | 34907.156 | 185.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;166 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 166 | 34907.166 | 185.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;176 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 176 | 34907.176 | 185.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;186 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 186 | 34907.186 | 185.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;196 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 196 | 34907.196 | 185.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;206 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 206 | 34907.206 | 185.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;216 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 216 | 34907.216 | 185.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;226 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 226 | 34907.226 | 185.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;236 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 236 | 34907.236 | 185.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;246 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 246 | 34907.246 | 185.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;256 | 95.0053 | 295.2839 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 256 | 34907.256 | 185.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;266 | 95.0053 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 266 | 34907.266 | 185.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;276 | 95.0053 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 276 | 34907.276 | 185.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;286 | 95.0053 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 286 | 34907.286 | 185.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;296 | 95.0053 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 296 | 34907.296 | 185.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;306 | 95.0053 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 306 | 34907.306 | 185.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;316 | 95.0053 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 316 | 34907.316 | 185.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;326 | 95.0053 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 326 | 34907.326 | 185.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;336 | 95.0063 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 336 | 34907.336 | 185.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;346 | 95.0063 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 346 | 34907.346 | 185.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;356 | 95.0063 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 356 | 34907.356 | 185.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;366 | 95.0063 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 366 | 34907.366 | 185.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;376 | 95.0063 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 376 | 34907.376 | 185.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;386 | 95.0063 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 386 | 34907.386 | 185.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;396 | 95.0063 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 396 | 34907.396 | 185.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;406 | 95.0063 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 406 | 34907.406 | 185.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;416 | 95.0063 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 416 | 34907.416 | 185.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;426 | 95.0063 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 426 | 34907.426 | 185.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;436 | 95.0053 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 436 | 34907.436 | 185.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;446 | 95.0053 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 446 | 34907.446 | 185.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;456 | 95.0053 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 456 | 34907.456 | 185.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;466 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 466 | 34907.466 | 185.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;476 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 476 | 34907.476 | 185.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;486 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 486 | 34907.486 | 185.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;496 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 496 | 34907.496 | 185.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;506 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 506 | 34907.506 | 185.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;516 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 516 | 34907.516 | 185.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;526 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 526 | 34907.526 | 185.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;536 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 536 | 34907.536 | 186
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;546 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 546 | 34907.546 | 186.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;556 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 556 | 34907.556 | 186.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;566 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 566 | 34907.566 | 186.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;576 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 576 | 34907.576 | 186.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;586 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 586 | 34907.586 | 186.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;596 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 596 | 34907.596 | 186.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;606 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 606 | 34907.606 | 186.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;616 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 616 | 34907.616 | 186.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;626 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 626 | 34907.626 | 186.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;636 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 636 | 34907.636 | 186.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;646 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 646 | 34907.646 | 186.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;656 | 95.0053 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 656 | 34907.656 | 186.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;666 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 666 | 34907.666 | 186.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;676 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 676 | 34907.676 | 186.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;686 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 686 | 34907.686 | 186.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;696 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 696 | 34907.696 | 186.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;706 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 706 | 34907.706 | 186.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;716 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 716 | 34907.716 | 186.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;726 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 726 | 34907.726 | 186.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;736 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 736 | 34907.736 | 186.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;746 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 746 | 34907.746 | 186.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;756 | 95.0053 | 295.2651 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 756 | 34907.756 | 186.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;766 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 766 | 34907.766 | 186.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;776 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 776 | 34907.776 | 186.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;786 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 786 | 34907.786 | 186.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;796 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 796 | 34907.796 | 186.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;806 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 806 | 34907.806 | 186.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;816 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 816 | 34907.816 | 186.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;826 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 826 | 34907.826 | 186.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;836 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 836 | 34907.836 | 186.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;846 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 846 | 34907.846 | 186.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;856 | 95.0053 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 856 | 34907.856 | 186.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;866 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 866 | 34907.866 | 186.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;876 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 876 | 34907.876 | 186.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;886 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 886 | 34907.886 | 186.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;896 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 896 | 34907.896 | 186.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;906 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 906 | 34907.906 | 186.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;916 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 916 | 34907.916 | 186.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;926 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 926 | 34907.926 | 186.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;936 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 936 | 34907.936 | 186.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;946 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 946 | 34907.946 | 186.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;956 | 95.0053 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 956 | 34907.956 | 186.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;966 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 966 | 34907.966 | 186.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;976 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 976 | 34907.976 | 186.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;986 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 986 | 34907.986 | 186.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:47;996 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 47 | 996 | 34907.996 | 186.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;006 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 006 | 34908.006 | 186.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;016 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 016 | 34908.016 | 186.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;026 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 026 | 34908.026 | 186.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;036 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 036 | 34908.036 | 186.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;046 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 046 | 34908.046 | 186.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;056 | 95.0053 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 056 | 34908.056 | 186.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;066 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 066 | 34908.066 | 186.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;076 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 076 | 34908.076 | 186.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;086 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 086 | 34908.086 | 186.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;096 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 096 | 34908.096 | 186.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;106 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 106 | 34908.106 | 186.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;116 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 116 | 34908.116 | 186.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;126 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 126 | 34908.126 | 186.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;136 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 136 | 34908.136 | 186.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;146 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 146 | 34908.146 | 186.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;156 | 95.0053 | 295.2335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 156 | 34908.156 | 186.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;166 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 166 | 34908.166 | 186.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;176 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 176 | 34908.176 | 186.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;186 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 186 | 34908.186 | 186.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;196 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 196 | 34908.196 | 186.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;206 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 206 | 34908.206 | 186.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;216 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 216 | 34908.216 | 186.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;226 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 226 | 34908.226 | 186.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;236 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 236 | 34908.236 | 186.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;246 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 246 | 34908.246 | 186.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;256 | 95.0053 | 295.2484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 256 | 34908.256 | 186.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;266 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 266 | 34908.266 | 186.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;276 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 276 | 34908.276 | 186.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;286 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 286 | 34908.286 | 186.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;296 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 296 | 34908.296 | 186.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;306 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 306 | 34908.306 | 186.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;316 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 316 | 34908.316 | 186.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;326 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 326 | 34908.326 | 186.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;336 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 336 | 34908.336 | 186.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;346 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 346 | 34908.346 | 186.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;356 | 95.0053 | 295.2641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 356 | 34908.356 | 186.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;366 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 366 | 34908.366 | 186.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;376 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 376 | 34908.376 | 186.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;386 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 386 | 34908.386 | 186.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;396 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 396 | 34908.396 | 186.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;406 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 406 | 34908.406 | 186.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;416 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 416 | 34908.416 | 186.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;426 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 426 | 34908.426 | 186.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;436 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 436 | 34908.436 | 186.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;446 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 446 | 34908.446 | 186.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;456 | 95.0053 | 295.2626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 456 | 34908.456 | 186.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;466 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 466 | 34908.466 | 186.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;476 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 476 | 34908.476 | 186.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;486 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 486 | 34908.486 | 186.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;496 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 496 | 34908.496 | 186.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;506 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 506 | 34908.506 | 186.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;516 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 516 | 34908.516 | 186.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;526 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 526 | 34908.526 | 186.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;536 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 536 | 34908.536 | 187
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;546 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 546 | 34908.546 | 187.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;556 | 95.0053 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 556 | 34908.556 | 187.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;566 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 566 | 34908.566 | 187.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;576 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 576 | 34908.576 | 187.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;586 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 586 | 34908.586 | 187.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;596 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 596 | 34908.596 | 187.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;606 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 606 | 34908.606 | 187.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;616 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 616 | 34908.616 | 187.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;626 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 626 | 34908.626 | 187.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;636 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 636 | 34908.636 | 187.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;646 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 646 | 34908.646 | 187.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;656 | 95.0053 | 295.235 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 656 | 34908.656 | 187.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;666 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 666 | 34908.666 | 187.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;676 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 676 | 34908.676 | 187.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;686 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 686 | 34908.686 | 187.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;696 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 696 | 34908.696 | 187.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;706 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 706 | 34908.706 | 187.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;716 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 716 | 34908.716 | 187.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;726 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 726 | 34908.726 | 187.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;736 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 736 | 34908.736 | 187.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;746 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 746 | 34908.746 | 187.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;756 | 95.0053 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 756 | 34908.756 | 187.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;766 | 95.0053 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 766 | 34908.766 | 187.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;776 | 95.0053 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 776 | 34908.776 | 187.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;786 | 95.0053 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 786 | 34908.786 | 187.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;796 | 95.0053 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 796 | 34908.796 | 187.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;806 | 95.0053 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 806 | 34908.806 | 187.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;816 | 95.0053 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 816 | 34908.816 | 187.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;826 | 95.0053 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 826 | 34908.826 | 187.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;836 | 95.0063 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 836 | 34908.836 | 187.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;846 | 95.0063 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 846 | 34908.846 | 187.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;856 | 95.0063 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 856 | 34908.856 | 187.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;866 | 95.0063 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 866 | 34908.866 | 187.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;876 | 95.0063 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 876 | 34908.876 | 187.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;886 | 95.0063 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 886 | 34908.886 | 187.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;896 | 95.0063 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 896 | 34908.896 | 187.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;906 | 95.0063 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 906 | 34908.906 | 187.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;916 | 95.0063 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 916 | 34908.916 | 187.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;926 | 95.0063 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 926 | 34908.926 | 187.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;936 | 95.0053 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 936 | 34908.936 | 187.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;946 | 95.0053 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 946 | 34908.946 | 187.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;956 | 95.0053 | 295.2705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 956 | 34908.956 | 187.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;966 | 95.0053 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 966 | 34908.966 | 187.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;976 | 95.0053 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 976 | 34908.976 | 187.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;986 | 95.0053 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 986 | 34908.986 | 187.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:48;996 | 95.0053 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 48 | 996 | 34908.996 | 187.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;006 | 95.0053 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 006 | 34909.006 | 187.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;016 | 95.0053 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 016 | 34909.016 | 187.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;026 | 95.0053 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 026 | 34909.026 | 187.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;036 | 95.0063 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 036 | 34909.036 | 187.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;046 | 95.0063 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 046 | 34909.046 | 187.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;056 | 95.0063 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 056 | 34909.056 | 187.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;066 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 066 | 34909.066 | 187.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;076 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 076 | 34909.076 | 187.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;086 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 086 | 34909.086 | 187.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;096 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 096 | 34909.096 | 187.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;106 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 106 | 34909.106 | 187.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;116 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 116 | 34909.116 | 187.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;126 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 126 | 34909.126 | 187.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;136 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 136 | 34909.136 | 187.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;146 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 146 | 34909.146 | 187.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;156 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 156 | 34909.156 | 187.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;166 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 166 | 34909.166 | 187.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;176 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 176 | 34909.176 | 187.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;186 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 186 | 34909.186 | 187.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;196 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 196 | 34909.196 | 187.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;206 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 206 | 34909.206 | 187.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;216 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 216 | 34909.216 | 187.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;226 | 95.0053 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 226 | 34909.226 | 187.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;236 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 236 | 34909.236 | 187.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;246 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 246 | 34909.246 | 187.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;256 | 95.0063 | 295.3268 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 256 | 34909.256 | 187.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;266 | 95.0063 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 266 | 34909.266 | 187.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;276 | 95.0063 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 276 | 34909.276 | 187.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;286 | 95.0063 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 286 | 34909.286 | 187.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;296 | 95.0063 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 296 | 34909.296 | 187.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;306 | 95.0063 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 306 | 34909.306 | 187.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;316 | 95.0063 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 316 | 34909.316 | 187.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;326 | 95.0063 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 326 | 34909.326 | 187.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;336 | 95.0053 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 336 | 34909.336 | 187.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;346 | 95.0053 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 346 | 34909.346 | 187.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;356 | 95.0053 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 356 | 34909.356 | 187.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;366 | 95.0053 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 366 | 34909.366 | 187.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;376 | 95.0053 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 376 | 34909.376 | 187.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;386 | 95.0053 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 386 | 34909.386 | 187.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;396 | 95.0053 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 396 | 34909.396 | 187.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;406 | 95.0053 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 406 | 34909.406 | 187.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;416 | 95.0053 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 416 | 34909.416 | 187.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;426 | 95.0053 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 426 | 34909.426 | 187.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;436 | 95.0063 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 436 | 34909.436 | 187.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;446 | 95.0063 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 446 | 34909.446 | 187.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;456 | 95.0063 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 456 | 34909.456 | 187.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;466 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 466 | 34909.466 | 187.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;476 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 476 | 34909.476 | 187.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;486 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 486 | 34909.486 | 187.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;496 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 496 | 34909.496 | 187.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;506 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 506 | 34909.506 | 187.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;516 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 516 | 34909.516 | 187.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;526 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 526 | 34909.526 | 187.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;536 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 536 | 34909.536 | 188
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;546 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 546 | 34909.546 | 188.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;556 | 95.0063 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 556 | 34909.556 | 188.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;566 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 566 | 34909.566 | 188.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;576 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 576 | 34909.576 | 188.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;586 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 586 | 34909.586 | 188.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;596 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 596 | 34909.596 | 188.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;606 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 606 | 34909.606 | 188.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;616 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 616 | 34909.616 | 188.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;626 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 626 | 34909.626 | 188.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;636 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 636 | 34909.636 | 188.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;646 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 646 | 34909.646 | 188.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;656 | 95.0063 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 656 | 34909.656 | 188.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;666 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 666 | 34909.666 | 188.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;676 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 676 | 34909.676 | 188.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;686 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 686 | 34909.686 | 188.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;696 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 696 | 34909.696 | 188.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;706 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 706 | 34909.706 | 188.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;716 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 716 | 34909.716 | 188.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;726 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 726 | 34909.726 | 188.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;736 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 736 | 34909.736 | 188.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;746 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 746 | 34909.746 | 188.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;756 | 95.0063 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 756 | 34909.756 | 188.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;766 | 95.0063 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 766 | 34909.766 | 188.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;776 | 95.0053 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 776 | 34909.776 | 188.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;786 | 95.0053 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 786 | 34909.786 | 188.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;796 | 95.0053 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 796 | 34909.796 | 188.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;806 | 95.0053 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 806 | 34909.806 | 188.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;816 | 95.0053 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 816 | 34909.816 | 188.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;826 | 95.0053 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 826 | 34909.826 | 188.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;836 | 95.0053 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 836 | 34909.836 | 188.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;846 | 95.0053 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 846 | 34909.846 | 188.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;856 | 95.0053 | 295.357 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 856 | 34909.856 | 188.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;866 | 95.0053 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 866 | 34909.866 | 188.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;876 | 95.0063 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 876 | 34909.876 | 188.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;886 | 95.0063 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 886 | 34909.886 | 188.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;896 | 95.0063 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 896 | 34909.896 | 188.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;906 | 95.0063 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 906 | 34909.906 | 188.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;916 | 95.0063 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 916 | 34909.916 | 188.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;926 | 95.0063 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 926 | 34909.926 | 188.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;936 | 95.0063 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 936 | 34909.936 | 188.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;946 | 95.0063 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 946 | 34909.946 | 188.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;956 | 95.0063 | 295.3406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 956 | 34909.956 | 188.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;966 | 95.0063 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 966 | 34909.966 | 188.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;976 | 95.0053 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 976 | 34909.976 | 188.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;986 | 95.0053 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 986 | 34909.986 | 188.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:49;996 | 95.0053 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 49 | 996 | 34909.996 | 188.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;006 | 95.0053 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 006 | 34910.006 | 188.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;016 | 95.0053 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 016 | 34910.016 | 188.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;026 | 95.0053 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 026 | 34910.026 | 188.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;036 | 95.0053 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 036 | 34910.036 | 188.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;046 | 95.0053 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 046 | 34910.046 | 188.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;056 | 95.0053 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 056 | 34910.056 | 188.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;066 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 066 | 34910.066 | 188.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;076 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 076 | 34910.076 | 188.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;086 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 086 | 34910.086 | 188.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;096 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 096 | 34910.096 | 188.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;106 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 106 | 34910.106 | 188.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;116 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 116 | 34910.116 | 188.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;126 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 126 | 34910.126 | 188.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;136 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 136 | 34910.136 | 188.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;146 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 146 | 34910.146 | 188.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;156 | 95.0053 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 156 | 34910.156 | 188.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;166 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 166 | 34910.166 | 188.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;176 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 176 | 34910.176 | 188.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;186 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 186 | 34910.186 | 188.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;196 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 196 | 34910.196 | 188.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;206 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 206 | 34910.206 | 188.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;216 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 216 | 34910.216 | 188.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;226 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 226 | 34910.226 | 188.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;236 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 236 | 34910.236 | 188.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;246 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 246 | 34910.246 | 188.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;256 | 95.0053 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 256 | 34910.256 | 188.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;266 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 266 | 34910.266 | 188.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;276 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 276 | 34910.276 | 188.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;286 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 286 | 34910.286 | 188.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;296 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 296 | 34910.296 | 188.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;306 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 306 | 34910.306 | 188.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;316 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 316 | 34910.316 | 188.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;326 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 326 | 34910.326 | 188.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;336 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 336 | 34910.336 | 188.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;346 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 346 | 34910.346 | 188.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;356 | 95.0053 | 295.3625 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 356 | 34910.356 | 188.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;366 | 95.0053 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 366 | 34910.366 | 188.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;376 | 95.0063 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 376 | 34910.376 | 188.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;386 | 95.0063 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 386 | 34910.386 | 188.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;396 | 95.0063 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 396 | 34910.396 | 188.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;406 | 95.0063 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 406 | 34910.406 | 188.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;416 | 95.0063 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 416 | 34910.416 | 188.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;426 | 95.0063 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 426 | 34910.426 | 188.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;436 | 95.0063 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 436 | 34910.436 | 188.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;446 | 95.0063 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 446 | 34910.446 | 188.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;456 | 95.0063 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 456 | 34910.456 | 188.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;466 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 466 | 34910.466 | 188.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;476 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 476 | 34910.476 | 188.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;486 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 486 | 34910.486 | 188.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;496 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 496 | 34910.496 | 188.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;506 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 506 | 34910.506 | 188.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;516 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 516 | 34910.516 | 188.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;526 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 526 | 34910.526 | 188.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;536 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 536 | 34910.536 | 189
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;546 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 546 | 34910.546 | 189.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;556 | 95.0063 | 295.3468 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 556 | 34910.556 | 189.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;566 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 566 | 34910.566 | 189.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;576 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 576 | 34910.576 | 189.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;586 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 586 | 34910.586 | 189.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;596 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 596 | 34910.596 | 189.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;606 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 606 | 34910.606 | 189.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;616 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 616 | 34910.616 | 189.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;626 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 626 | 34910.626 | 189.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;636 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 636 | 34910.636 | 189.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;646 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 646 | 34910.646 | 189.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;656 | 95.0063 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 656 | 34910.656 | 189.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;666 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 666 | 34910.666 | 189.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;676 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 676 | 34910.676 | 189.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;686 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 686 | 34910.686 | 189.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;696 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 696 | 34910.696 | 189.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;706 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 706 | 34910.706 | 189.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;716 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 716 | 34910.716 | 189.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;726 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 726 | 34910.726 | 189.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;736 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 736 | 34910.736 | 189.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;746 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 746 | 34910.746 | 189.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;756 | 95.0063 | 295.3114 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 756 | 34910.756 | 189.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;766 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 766 | 34910.766 | 189.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;776 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 776 | 34910.776 | 189.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;786 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 786 | 34910.786 | 189.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;796 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 796 | 34910.796 | 189.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;806 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 806 | 34910.806 | 189.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;816 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 816 | 34910.816 | 189.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;826 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 826 | 34910.826 | 189.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;836 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 836 | 34910.836 | 189.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;846 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 846 | 34910.846 | 189.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;856 | 95.0063 | 295.3087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 856 | 34910.856 | 189.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;866 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 866 | 34910.866 | 189.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;876 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 876 | 34910.876 | 189.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;886 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 886 | 34910.886 | 189.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;896 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 896 | 34910.896 | 189.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;906 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 906 | 34910.906 | 189.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;916 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 916 | 34910.916 | 189.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;926 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 926 | 34910.926 | 189.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;936 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 936 | 34910.936 | 189.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;946 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 946 | 34910.946 | 189.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;956 | 95.0063 | 295.3178 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 956 | 34910.956 | 189.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;966 | 95.0063 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 966 | 34910.966 | 189.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;976 | 95.0053 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 976 | 34910.976 | 189.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;986 | 95.0053 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 986 | 34910.986 | 189.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:50;996 | 95.0053 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 50 | 996 | 34910.996 | 189.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;006 | 95.0053 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 006 | 34911.006 | 189.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;016 | 95.0053 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 016 | 34911.016 | 189.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;026 | 95.0053 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 026 | 34911.026 | 189.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;036 | 95.0053 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 036 | 34911.036 | 189.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;046 | 95.0053 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 046 | 34911.046 | 189.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;056 | 95.0053 | 295.3409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 056 | 34911.056 | 189.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;066 | 95.0053 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 066 | 34911.066 | 189.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;076 | 95.0063 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 076 | 34911.076 | 189.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;086 | 95.0063 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 086 | 34911.086 | 189.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;096 | 95.0063 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 096 | 34911.096 | 189.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;106 | 95.0063 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 106 | 34911.106 | 189.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;116 | 95.0063 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 116 | 34911.116 | 189.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;126 | 95.0063 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 126 | 34911.126 | 189.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;136 | 95.0063 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 136 | 34911.136 | 189.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;146 | 95.0063 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 146 | 34911.146 | 189.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;156 | 95.0063 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 156 | 34911.156 | 189.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;166 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 166 | 34911.166 | 189.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;176 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 176 | 34911.176 | 189.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;186 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 186 | 34911.186 | 189.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;196 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 196 | 34911.196 | 189.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;206 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 206 | 34911.206 | 189.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;216 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 216 | 34911.216 | 189.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;226 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 226 | 34911.226 | 189.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;236 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 236 | 34911.236 | 189.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;246 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 246 | 34911.246 | 189.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;256 | 95.0063 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 256 | 34911.256 | 189.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;266 | 95.0063 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 266 | 34911.266 | 189.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;276 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 276 | 34911.276 | 189.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;286 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 286 | 34911.286 | 189.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;296 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 296 | 34911.296 | 189.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;306 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 306 | 34911.306 | 189.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;316 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 316 | 34911.316 | 189.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;326 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 326 | 34911.326 | 189.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;336 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 336 | 34911.336 | 189.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;346 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 346 | 34911.346 | 189.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;356 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 356 | 34911.356 | 189.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;366 | 95.0053 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 366 | 34911.366 | 189.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;376 | 95.0063 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 376 | 34911.376 | 189.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;386 | 95.0063 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 386 | 34911.386 | 189.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;396 | 95.0063 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 396 | 34911.396 | 189.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;406 | 95.0063 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 406 | 34911.406 | 189.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;416 | 95.0063 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 416 | 34911.416 | 189.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;426 | 95.0063 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 426 | 34911.426 | 189.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;436 | 95.0063 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 436 | 34911.436 | 189.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;446 | 95.0063 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 446 | 34911.446 | 189.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;456 | 95.0063 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 456 | 34911.456 | 189.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;466 | 95.0063 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 466 | 34911.466 | 189.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;476 | 95.0053 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 476 | 34911.476 | 189.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;486 | 95.0053 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 486 | 34911.486 | 189.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;496 | 95.0053 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 496 | 34911.496 | 189.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;506 | 95.0053 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 506 | 34911.506 | 189.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;516 | 95.0053 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 516 | 34911.516 | 189.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;526 | 95.0053 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 526 | 34911.526 | 189.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;536 | 95.0053 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 536 | 34911.536 | 190
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;546 | 95.0053 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 546 | 34911.546 | 190.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;556 | 95.0053 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 556 | 34911.556 | 190.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;566 | 95.0053 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 566 | 34911.566 | 190.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;576 | 95.0063 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 576 | 34911.576 | 190.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;586 | 95.0063 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 586 | 34911.586 | 190.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;596 | 95.0063 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 596 | 34911.596 | 190.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;606 | 95.0063 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 606 | 34911.606 | 190.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;616 | 95.0063 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 616 | 34911.616 | 190.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;626 | 95.0063 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 626 | 34911.626 | 190.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;636 | 95.0063 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 636 | 34911.636 | 190.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;646 | 95.0063 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 646 | 34911.646 | 190.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;656 | 95.0063 | 295.4156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 656 | 34911.656 | 190.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;666 | 95.0063 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 666 | 34911.666 | 190.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;676 | 95.0053 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 676 | 34911.676 | 190.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;686 | 95.0053 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 686 | 34911.686 | 190.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;696 | 95.0053 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 696 | 34911.696 | 190.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;706 | 95.0053 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 706 | 34911.706 | 190.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;716 | 95.0053 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 716 | 34911.716 | 190.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;726 | 95.0053 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 726 | 34911.726 | 190.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;736 | 95.0053 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 736 | 34911.736 | 190.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;746 | 95.0053 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 746 | 34911.746 | 190.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;756 | 95.0053 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 756 | 34911.756 | 190.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;766 | 95.0053 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 766 | 34911.766 | 190.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;776 | 95.0073 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 776 | 34911.776 | 190.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;786 | 95.0073 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 786 | 34911.786 | 190.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;796 | 95.0073 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 796 | 34911.796 | 190.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;806 | 95.0073 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 806 | 34911.806 | 190.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;816 | 95.0073 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 816 | 34911.816 | 190.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;826 | 95.0073 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 826 | 34911.826 | 190.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;836 | 95.0073 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 836 | 34911.836 | 190.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;846 | 95.0073 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 846 | 34911.846 | 190.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;856 | 95.0073 | 295.4281 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 856 | 34911.856 | 190.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;866 | 95.0073 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 866 | 34911.866 | 190.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;876 | 95.0053 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 876 | 34911.876 | 190.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;886 | 95.0053 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 886 | 34911.886 | 190.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;896 | 95.0053 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 896 | 34911.896 | 190.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;906 | 95.0053 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 906 | 34911.906 | 190.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;916 | 95.0053 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 916 | 34911.916 | 190.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;926 | 95.0053 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 926 | 34911.926 | 190.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;936 | 95.0053 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 936 | 34911.936 | 190.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;946 | 95.0053 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 946 | 34911.946 | 190.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;956 | 95.0053 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 956 | 34911.956 | 190.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;966 | 95.0053 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 966 | 34911.966 | 190.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;976 | 95.0063 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 976 | 34911.976 | 190.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;986 | 95.0063 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 986 | 34911.986 | 190.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:51;996 | 95.0063 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 51 | 996 | 34911.996 | 190.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;006 | 95.0063 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 006 | 34912.006 | 190.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;016 | 95.0063 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 016 | 34912.016 | 190.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;026 | 95.0063 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 026 | 34912.026 | 190.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;036 | 95.0063 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 036 | 34912.036 | 190.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;046 | 95.0063 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 046 | 34912.046 | 190.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;056 | 95.0063 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 056 | 34912.056 | 190.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;066 | 95.0063 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 066 | 34912.066 | 190.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;076 | 95.0053 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 076 | 34912.076 | 190.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;086 | 95.0053 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 086 | 34912.086 | 190.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;096 | 95.0053 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 096 | 34912.096 | 190.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;106 | 95.0053 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 106 | 34912.106 | 190.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;116 | 95.0053 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 116 | 34912.116 | 190.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;126 | 95.0053 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 126 | 34912.126 | 190.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;136 | 95.0053 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 136 | 34912.136 | 190.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;146 | 95.0053 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 146 | 34912.146 | 190.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;156 | 95.0053 | 295.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 156 | 34912.156 | 190.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;166 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 166 | 34912.166 | 190.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;176 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 176 | 34912.176 | 190.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;186 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 186 | 34912.186 | 190.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;196 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 196 | 34912.196 | 190.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;206 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 206 | 34912.206 | 190.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;216 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 216 | 34912.216 | 190.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;226 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 226 | 34912.226 | 190.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;236 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 236 | 34912.236 | 190.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;246 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 246 | 34912.246 | 190.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;256 | 95.0053 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 256 | 34912.256 | 190.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;266 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 266 | 34912.266 | 190.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;276 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 276 | 34912.276 | 190.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;286 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 286 | 34912.286 | 190.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;296 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 296 | 34912.296 | 190.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;306 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 306 | 34912.306 | 190.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;316 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 316 | 34912.316 | 190.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;326 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 326 | 34912.326 | 190.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;336 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 336 | 34912.336 | 190.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;346 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 346 | 34912.346 | 190.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;356 | 95.0053 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 356 | 34912.356 | 190.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;366 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 366 | 34912.366 | 190.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;376 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 376 | 34912.376 | 190.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;386 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 386 | 34912.386 | 190.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;396 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 396 | 34912.396 | 190.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;406 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 406 | 34912.406 | 190.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;416 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 416 | 34912.416 | 190.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;426 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 426 | 34912.426 | 190.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;436 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 436 | 34912.436 | 190.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;446 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 446 | 34912.446 | 190.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;456 | 95.0053 | 295.3993 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 456 | 34912.456 | 190.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;466 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 466 | 34912.466 | 190.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;476 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 476 | 34912.476 | 190.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;486 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 486 | 34912.486 | 190.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;496 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 496 | 34912.496 | 190.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;506 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 506 | 34912.506 | 190.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;516 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 516 | 34912.516 | 190.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;526 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 526 | 34912.526 | 190.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;536 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 536 | 34912.536 | 191
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;546 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 546 | 34912.546 | 191.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;556 | 95.0053 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 556 | 34912.556 | 191.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;566 | 95.0053 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 566 | 34912.566 | 191.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;576 | 95.0053 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 576 | 34912.576 | 191.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;586 | 95.0063 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 586 | 34912.586 | 191.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;596 | 95.0063 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 596 | 34912.596 | 191.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;606 | 95.0063 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 606 | 34912.606 | 191.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;616 | 95.0063 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 616 | 34912.616 | 191.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;626 | 95.0063 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 626 | 34912.626 | 191.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;636 | 95.0063 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 636 | 34912.636 | 191.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;646 | 95.0063 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 646 | 34912.646 | 191.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;656 | 95.0063 | 295.4341 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 656 | 34912.656 | 191.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;666 | 95.0063 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 666 | 34912.666 | 191.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;676 | 95.0063 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 676 | 34912.676 | 191.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;686 | 95.0053 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 686 | 34912.686 | 191.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;696 | 95.0053 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 696 | 34912.696 | 191.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;706 | 95.0053 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 706 | 34912.706 | 191.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;716 | 95.0053 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 716 | 34912.716 | 191.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;726 | 95.0053 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 726 | 34912.726 | 191.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;736 | 95.0053 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 736 | 34912.736 | 191.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;746 | 95.0053 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 746 | 34912.746 | 191.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;756 | 95.0053 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 756 | 34912.756 | 191.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;766 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 766 | 34912.766 | 191.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;776 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 776 | 34912.776 | 191.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;786 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 786 | 34912.786 | 191.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;796 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 796 | 34912.796 | 191.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;806 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 806 | 34912.806 | 191.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;816 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 816 | 34912.816 | 191.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;826 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 826 | 34912.826 | 191.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;836 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 836 | 34912.836 | 191.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;846 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 846 | 34912.846 | 191.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;856 | 95.0053 | 295.4223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 856 | 34912.856 | 191.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;866 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 866 | 34912.866 | 191.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;876 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 876 | 34912.876 | 191.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;886 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 886 | 34912.886 | 191.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;896 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 896 | 34912.896 | 191.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;906 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 906 | 34912.906 | 191.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;916 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 916 | 34912.916 | 191.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;926 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 926 | 34912.926 | 191.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;936 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 936 | 34912.936 | 191.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;946 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 946 | 34912.946 | 191.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;956 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 956 | 34912.956 | 191.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;966 | 95.0053 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 966 | 34912.966 | 191.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;976 | 95.0053 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 976 | 34912.976 | 191.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;986 | 95.0063 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 986 | 34912.986 | 191.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:52;996 | 95.0063 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 52 | 996 | 34912.996 | 191.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;006 | 95.0063 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 006 | 34913.006 | 191.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;016 | 95.0063 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 016 | 34913.016 | 191.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;026 | 95.0063 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 026 | 34913.026 | 191.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;036 | 95.0063 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 036 | 34913.036 | 191.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;046 | 95.0063 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 046 | 34913.046 | 191.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;056 | 95.0063 | 295.409 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 056 | 34913.056 | 191.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;066 | 95.0063 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 066 | 34913.066 | 191.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;076 | 95.0063 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 076 | 34913.076 | 191.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;086 | 95.0053 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 086 | 34913.086 | 191.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;096 | 95.0053 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 096 | 34913.096 | 191.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;106 | 95.0053 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 106 | 34913.106 | 191.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;116 | 95.0053 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 116 | 34913.116 | 191.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;126 | 95.0053 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 126 | 34913.126 | 191.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;136 | 95.0053 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 136 | 34913.136 | 191.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;146 | 95.0053 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 146 | 34913.146 | 191.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;156 | 95.0053 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 156 | 34913.156 | 191.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;166 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 166 | 34913.166 | 191.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;176 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 176 | 34913.176 | 191.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;186 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 186 | 34913.186 | 191.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;196 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 196 | 34913.196 | 191.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;206 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 206 | 34913.206 | 191.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;216 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 216 | 34913.216 | 191.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;226 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 226 | 34913.226 | 191.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;236 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 236 | 34913.236 | 191.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;246 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 246 | 34913.246 | 191.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;256 | 95.0053 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 256 | 34913.256 | 191.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;266 | 95.0053 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 266 | 34913.266 | 191.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;276 | 95.0053 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 276 | 34913.276 | 191.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;286 | 95.0063 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 286 | 34913.286 | 191.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;296 | 95.0063 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 296 | 34913.296 | 191.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;306 | 95.0063 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 306 | 34913.306 | 191.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;316 | 95.0063 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 316 | 34913.316 | 191.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;326 | 95.0063 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 326 | 34913.326 | 191.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;336 | 95.0063 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 336 | 34913.336 | 191.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;346 | 95.0063 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 346 | 34913.346 | 191.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;356 | 95.0063 | 295.4312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 356 | 34913.356 | 191.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;366 | 95.0063 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 366 | 34913.366 | 191.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;376 | 95.0063 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 376 | 34913.376 | 191.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;386 | 95.0053 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 386 | 34913.386 | 191.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;396 | 95.0053 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 396 | 34913.396 | 191.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;406 | 95.0053 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 406 | 34913.406 | 191.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;416 | 95.0053 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 416 | 34913.416 | 191.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;426 | 95.0053 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 426 | 34913.426 | 191.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;436 | 95.0053 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 436 | 34913.436 | 191.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;446 | 95.0053 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 446 | 34913.446 | 191.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;456 | 95.0053 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 456 | 34913.456 | 191.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;466 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 466 | 34913.466 | 191.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;476 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 476 | 34913.476 | 191.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;486 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 486 | 34913.486 | 191.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;496 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 496 | 34913.496 | 191.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;506 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 506 | 34913.506 | 191.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;516 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 516 | 34913.516 | 191.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;526 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 526 | 34913.526 | 191.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;536 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 536 | 34913.536 | 192
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;546 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 546 | 34913.546 | 192.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;556 | 95.0053 | 295.4113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 556 | 34913.556 | 192.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;566 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 566 | 34913.566 | 192.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;576 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 576 | 34913.576 | 192.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;586 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 586 | 34913.586 | 192.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;596 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 596 | 34913.596 | 192.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;606 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 606 | 34913.606 | 192.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;616 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 616 | 34913.616 | 192.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;626 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 626 | 34913.626 | 192.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;636 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 636 | 34913.636 | 192.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;646 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 646 | 34913.646 | 192.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;656 | 95.0053 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 656 | 34913.656 | 192.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;666 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 666 | 34913.666 | 192.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;676 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 676 | 34913.676 | 192.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;686 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 686 | 34913.686 | 192.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;696 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 696 | 34913.696 | 192.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;706 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 706 | 34913.706 | 192.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;716 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 716 | 34913.716 | 192.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;726 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 726 | 34913.726 | 192.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;736 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 736 | 34913.736 | 192.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;746 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 746 | 34913.746 | 192.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;756 | 95.0053 | 295.3985 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 756 | 34913.756 | 192.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;766 | 95.0053 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 766 | 34913.766 | 192.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;776 | 95.0053 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 776 | 34913.776 | 192.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;786 | 95.0063 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 786 | 34913.786 | 192.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;796 | 95.0063 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 796 | 34913.796 | 192.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;806 | 95.0063 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 806 | 34913.806 | 192.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;816 | 95.0063 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 816 | 34913.816 | 192.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;826 | 95.0063 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 826 | 34913.826 | 192.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;836 | 95.0063 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 836 | 34913.836 | 192.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;846 | 95.0063 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 846 | 34913.846 | 192.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;856 | 95.0063 | 295.4061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 856 | 34913.856 | 192.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;866 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 866 | 34913.866 | 192.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;876 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 876 | 34913.876 | 192.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;886 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 886 | 34913.886 | 192.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;896 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 896 | 34913.896 | 192.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;906 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 906 | 34913.906 | 192.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;916 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 916 | 34913.916 | 192.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;926 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 926 | 34913.926 | 192.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;936 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 936 | 34913.936 | 192.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;946 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 946 | 34913.946 | 192.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;956 | 95.0063 | 295.4352 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 956 | 34913.956 | 192.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;966 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 966 | 34913.966 | 192.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;976 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 976 | 34913.976 | 192.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;986 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 986 | 34913.986 | 192.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:53;996 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 53 | 996 | 34913.996 | 192.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;006 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 006 | 34914.006 | 192.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;016 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 016 | 34914.016 | 192.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;026 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 026 | 34914.026 | 192.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;036 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 036 | 34914.036 | 192.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;046 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 046 | 34914.046 | 192.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;056 | 95.0063 | 295.4525 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 056 | 34914.056 | 192.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;066 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 066 | 34914.066 | 192.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;076 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 076 | 34914.076 | 192.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;086 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 086 | 34914.086 | 192.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;096 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 096 | 34914.096 | 192.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;106 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 106 | 34914.106 | 192.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;116 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 116 | 34914.116 | 192.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;126 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 126 | 34914.126 | 192.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;136 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 136 | 34914.136 | 192.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;146 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 146 | 34914.146 | 192.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;156 | 95.0063 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 156 | 34914.156 | 192.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;166 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 166 | 34914.166 | 192.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;176 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 176 | 34914.176 | 192.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;186 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 186 | 34914.186 | 192.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;196 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 196 | 34914.196 | 192.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;206 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 206 | 34914.206 | 192.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;216 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 216 | 34914.216 | 192.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;226 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 226 | 34914.226 | 192.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;236 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 236 | 34914.236 | 192.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;246 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 246 | 34914.246 | 192.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;256 | 95.0063 | 295.4324 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 256 | 34914.256 | 192.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;266 | 95.0063 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 266 | 34914.266 | 192.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;276 | 95.0063 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 276 | 34914.276 | 192.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;286 | 95.0053 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 286 | 34914.286 | 192.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;296 | 95.0053 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 296 | 34914.296 | 192.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;306 | 95.0053 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 306 | 34914.306 | 192.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;316 | 95.0053 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 316 | 34914.316 | 192.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;326 | 95.0053 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 326 | 34914.326 | 192.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;336 | 95.0053 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 336 | 34914.336 | 192.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;346 | 95.0053 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 346 | 34914.346 | 192.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;356 | 95.0053 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 356 | 34914.356 | 192.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;366 | 95.0053 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 366 | 34914.366 | 192.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;376 | 95.0053 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 376 | 34914.376 | 192.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;386 | 95.0063 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 386 | 34914.386 | 192.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;396 | 95.0063 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 396 | 34914.396 | 192.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;406 | 95.0063 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 406 | 34914.406 | 192.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;416 | 95.0063 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 416 | 34914.416 | 192.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;426 | 95.0063 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 426 | 34914.426 | 192.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;436 | 95.0063 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 436 | 34914.436 | 192.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;446 | 95.0063 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 446 | 34914.446 | 192.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;456 | 95.0063 | 295.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 456 | 34914.456 | 192.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;466 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 466 | 34914.466 | 192.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;476 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 476 | 34914.476 | 192.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;486 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 486 | 34914.486 | 192.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;496 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 496 | 34914.496 | 192.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;506 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 506 | 34914.506 | 192.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;516 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 516 | 34914.516 | 192.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;526 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 526 | 34914.526 | 192.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;536 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 536 | 34914.536 | 193
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;546 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 546 | 34914.546 | 193.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;556 | 95.0063 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 556 | 34914.556 | 193.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;566 | 95.0063 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 566 | 34914.566 | 193.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;576 | 95.0063 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 576 | 34914.576 | 193.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;586 | 95.0053 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 586 | 34914.586 | 193.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;596 | 95.0053 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 596 | 34914.596 | 193.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;606 | 95.0053 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 606 | 34914.606 | 193.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;616 | 95.0053 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 616 | 34914.616 | 193.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;626 | 95.0053 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 626 | 34914.626 | 193.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;636 | 95.0053 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 636 | 34914.636 | 193.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;646 | 95.0053 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 646 | 34914.646 | 193.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;656 | 95.0053 | 295.4035 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 656 | 34914.656 | 193.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;666 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 666 | 34914.666 | 193.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;676 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 676 | 34914.676 | 193.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;686 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 686 | 34914.686 | 193.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;696 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 696 | 34914.696 | 193.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;706 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 706 | 34914.706 | 193.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;716 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 716 | 34914.716 | 193.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;726 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 726 | 34914.726 | 193.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;736 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 736 | 34914.736 | 193.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;746 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 746 | 34914.746 | 193.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;756 | 95.0053 | 295.422 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 756 | 34914.756 | 193.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;766 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 766 | 34914.766 | 193.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;776 | 95.0053 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 776 | 34914.776 | 193.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;786 | 95.0063 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 786 | 34914.786 | 193.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;796 | 95.0063 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 796 | 34914.796 | 193.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;806 | 95.0063 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 806 | 34914.806 | 193.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;816 | 95.0063 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 816 | 34914.816 | 193.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;826 | 95.0063 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 826 | 34914.826 | 193.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;836 | 95.0063 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 836 | 34914.836 | 193.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;846 | 95.0063 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 846 | 34914.846 | 193.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;856 | 95.0063 | 295.4181 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 856 | 34914.856 | 193.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;866 | 95.0063 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 866 | 34914.866 | 193.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;876 | 95.0063 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 876 | 34914.876 | 193.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;886 | 95.0053 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 886 | 34914.886 | 193.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;896 | 95.0053 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 896 | 34914.896 | 193.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;906 | 95.0053 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 906 | 34914.906 | 193.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;916 | 95.0053 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 916 | 34914.916 | 193.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;926 | 95.0053 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 926 | 34914.926 | 193.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;936 | 95.0053 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 936 | 34914.936 | 193.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;946 | 95.0053 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 946 | 34914.946 | 193.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;956 | 95.0053 | 295.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 956 | 34914.956 | 193.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;966 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 966 | 34914.966 | 193.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;976 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 976 | 34914.976 | 193.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;986 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 986 | 34914.986 | 193.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:54;996 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 54 | 996 | 34914.996 | 193.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;006 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 006 | 34915.006 | 193.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;016 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 016 | 34915.016 | 193.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;026 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 026 | 34915.026 | 193.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;036 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 036 | 34915.036 | 193.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;046 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 046 | 34915.046 | 193.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;056 | 95.0053 | 295.3715 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 056 | 34915.056 | 193.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;066 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 066 | 34915.066 | 193.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;076 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 076 | 34915.076 | 193.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;086 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 086 | 34915.086 | 193.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;096 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 096 | 34915.096 | 193.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;106 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 106 | 34915.106 | 193.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;116 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 116 | 34915.116 | 193.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;126 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 126 | 34915.126 | 193.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;136 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 136 | 34915.136 | 193.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;146 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 146 | 34915.146 | 193.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;156 | 95.0053 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 156 | 34915.156 | 193.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;166 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 166 | 34915.166 | 193.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;176 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 176 | 34915.176 | 193.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;186 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 186 | 34915.186 | 193.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;196 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 196 | 34915.196 | 193.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;206 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 206 | 34915.206 | 193.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;216 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 216 | 34915.216 | 193.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;226 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 226 | 34915.226 | 193.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;236 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 236 | 34915.236 | 193.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;246 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 246 | 34915.246 | 193.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;256 | 95.0053 | 295.2925 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 256 | 34915.256 | 193.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;266 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 266 | 34915.266 | 193.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;276 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 276 | 34915.276 | 193.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;286 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 286 | 34915.286 | 193.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;296 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 296 | 34915.296 | 193.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;306 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 306 | 34915.306 | 193.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;316 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 316 | 34915.316 | 193.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;326 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 326 | 34915.326 | 193.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;336 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 336 | 34915.336 | 193.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;346 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 346 | 34915.346 | 193.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;356 | 95.0053 | 295.2899 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 356 | 34915.356 | 193.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;366 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 366 | 34915.366 | 193.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;376 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 376 | 34915.376 | 193.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;386 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 386 | 34915.386 | 193.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;396 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 396 | 34915.396 | 193.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;406 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 406 | 34915.406 | 193.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;416 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 416 | 34915.416 | 193.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;426 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 426 | 34915.426 | 193.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;436 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 436 | 34915.436 | 193.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;446 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 446 | 34915.446 | 193.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;456 | 95.0053 | 295.2786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 456 | 34915.456 | 193.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;466 | 95.0053 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 466 | 34915.466 | 193.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;476 | 95.0053 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 476 | 34915.476 | 193.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;486 | 95.0063 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 486 | 34915.486 | 193.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;496 | 95.0063 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 496 | 34915.496 | 193.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;506 | 95.0063 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 506 | 34915.506 | 193.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;516 | 95.0063 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 516 | 34915.516 | 193.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;526 | 95.0063 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 526 | 34915.526 | 193.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;536 | 95.0063 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 536 | 34915.536 | 194
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;546 | 95.0063 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 546 | 34915.546 | 194.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;556 | 95.0063 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 556 | 34915.556 | 194.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;566 | 95.0063 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 566 | 34915.566 | 194.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;576 | 95.0063 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 576 | 34915.576 | 194.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;586 | 95.0073 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 586 | 34915.586 | 194.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;596 | 95.0073 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 596 | 34915.596 | 194.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;606 | 95.0073 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 606 | 34915.606 | 194.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;616 | 95.0073 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 616 | 34915.616 | 194.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;626 | 95.0073 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 626 | 34915.626 | 194.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;636 | 95.0073 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 636 | 34915.636 | 194.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;646 | 95.0073 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 646 | 34915.646 | 194.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;656 | 95.0073 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 656 | 34915.656 | 194.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;666 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 666 | 34915.666 | 194.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;676 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 676 | 34915.676 | 194.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;686 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 686 | 34915.686 | 194.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;696 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 696 | 34915.696 | 194.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;706 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 706 | 34915.706 | 194.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;716 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 716 | 34915.716 | 194.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;726 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 726 | 34915.726 | 194.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;736 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 736 | 34915.736 | 194.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;746 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 746 | 34915.746 | 194.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;756 | 95.0073 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 756 | 34915.756 | 194.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;766 | 95.0073 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 766 | 34915.766 | 194.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;776 | 95.0073 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 776 | 34915.776 | 194.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;786 | 95.0063 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 786 | 34915.786 | 194.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;796 | 95.0063 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 796 | 34915.796 | 194.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;806 | 95.0063 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 806 | 34915.806 | 194.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;816 | 95.0063 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 816 | 34915.816 | 194.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;826 | 95.0063 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 826 | 34915.826 | 194.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;836 | 95.0063 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 836 | 34915.836 | 194.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;846 | 95.0063 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 846 | 34915.846 | 194.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;856 | 95.0063 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 856 | 34915.856 | 194.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;866 | 95.0063 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 866 | 34915.866 | 194.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;876 | 95.0063 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 876 | 34915.876 | 194.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;886 | 95.0073 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 886 | 34915.886 | 194.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;896 | 95.0073 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 896 | 34915.896 | 194.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;906 | 95.0073 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 906 | 34915.906 | 194.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;916 | 95.0073 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 916 | 34915.916 | 194.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;926 | 95.0073 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 926 | 34915.926 | 194.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;936 | 95.0073 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 936 | 34915.936 | 194.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;946 | 95.0073 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 946 | 34915.946 | 194.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;956 | 95.0073 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 956 | 34915.956 | 194.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;966 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 966 | 34915.966 | 194.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;976 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 976 | 34915.976 | 194.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;986 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 986 | 34915.986 | 194.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:55;996 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 55 | 996 | 34915.996 | 194.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;006 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 006 | 34916.006 | 194.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;016 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 016 | 34916.016 | 194.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;026 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 026 | 34916.026 | 194.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;036 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 036 | 34916.036 | 194.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;046 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 046 | 34916.046 | 194.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;056 | 95.0073 | 295.213 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 056 | 34916.056 | 194.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;066 | 95.0073 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 066 | 34916.066 | 194.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;076 | 95.0073 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 076 | 34916.076 | 194.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;086 | 95.0073 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 086 | 34916.086 | 194.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;096 | 95.0073 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 096 | 34916.096 | 194.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;106 | 95.0073 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 106 | 34916.106 | 194.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;116 | 95.0063 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 116 | 34916.116 | 194.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;126 | 95.0063 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 126 | 34916.126 | 194.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;136 | 95.0063 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 136 | 34916.136 | 194.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;146 | 95.0063 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 146 | 34916.146 | 194.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;156 | 95.0063 | 295.2004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 156 | 34916.156 | 194.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;166 | 95.0063 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 166 | 34916.166 | 194.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;176 | 95.0063 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 176 | 34916.176 | 194.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;186 | 95.0063 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 186 | 34916.186 | 194.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;196 | 95.0063 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 196 | 34916.196 | 194.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;206 | 95.0063 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 206 | 34916.206 | 194.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;216 | 95.0053 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 216 | 34916.216 | 194.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;226 | 95.0053 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 226 | 34916.226 | 194.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;236 | 95.0053 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 236 | 34916.236 | 194.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;246 | 95.0053 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 246 | 34916.246 | 194.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;256 | 95.0053 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 256 | 34916.256 | 194.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;266 | 95.0053 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 266 | 34916.266 | 194.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;276 | 95.0053 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 276 | 34916.276 | 194.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;286 | 95.0053 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 286 | 34916.286 | 194.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;296 | 95.0053 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 296 | 34916.296 | 194.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;306 | 95.0053 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 306 | 34916.306 | 194.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;316 | 95.0063 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 316 | 34916.316 | 194.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;326 | 95.0063 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 326 | 34916.326 | 194.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;336 | 95.0063 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 336 | 34916.336 | 194.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;346 | 95.0063 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 346 | 34916.346 | 194.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;356 | 95.0063 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 356 | 34916.356 | 194.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;366 | 95.0063 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 366 | 34916.366 | 194.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;376 | 95.0063 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 376 | 34916.376 | 194.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;386 | 95.0063 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 386 | 34916.386 | 194.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;396 | 95.0063 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 396 | 34916.396 | 194.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;406 | 95.0063 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 406 | 34916.406 | 194.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;416 | 95.0053 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 416 | 34916.416 | 194.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;426 | 95.0053 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 426 | 34916.426 | 194.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;436 | 95.0053 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 436 | 34916.436 | 194.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;446 | 95.0053 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 446 | 34916.446 | 194.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;456 | 95.0053 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 456 | 34916.456 | 194.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;466 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 466 | 34916.466 | 194.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;476 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 476 | 34916.476 | 194.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;486 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 486 | 34916.486 | 194.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;496 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 496 | 34916.496 | 194.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;506 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 506 | 34916.506 | 194.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;516 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 516 | 34916.516 | 194.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;526 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 526 | 34916.526 | 194.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;536 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 536 | 34916.536 | 195
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;546 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 546 | 34916.546 | 195.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;556 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 556 | 34916.556 | 195.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;566 | 95.0053 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 566 | 34916.566 | 195.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;576 | 95.0053 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 576 | 34916.576 | 195.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;586 | 95.0053 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 586 | 34916.586 | 195.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;596 | 95.0053 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 596 | 34916.596 | 195.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;606 | 95.0053 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 606 | 34916.606 | 195.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;616 | 95.0063 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 616 | 34916.616 | 195.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;626 | 95.0063 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 626 | 34916.626 | 195.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;636 | 95.0063 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 636 | 34916.636 | 195.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;646 | 95.0063 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 646 | 34916.646 | 195.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;656 | 95.0063 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 656 | 34916.656 | 195.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;666 | 95.0063 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 666 | 34916.666 | 195.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;676 | 95.0063 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 676 | 34916.676 | 195.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;686 | 95.0063 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 686 | 34916.686 | 195.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;696 | 95.0063 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 696 | 34916.696 | 195.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;706 | 95.0063 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 706 | 34916.706 | 195.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;716 | 95.0053 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 716 | 34916.716 | 195.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;726 | 95.0053 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 726 | 34916.726 | 195.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;736 | 95.0053 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 736 | 34916.736 | 195.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;746 | 95.0053 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 746 | 34916.746 | 195.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;756 | 95.0053 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 756 | 34916.756 | 195.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;766 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 766 | 34916.766 | 195.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;776 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 776 | 34916.776 | 195.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;786 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 786 | 34916.786 | 195.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;796 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 796 | 34916.796 | 195.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;806 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 806 | 34916.806 | 195.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;816 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 816 | 34916.816 | 195.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;826 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 826 | 34916.826 | 195.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;836 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 836 | 34916.836 | 195.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;846 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 846 | 34916.846 | 195.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;856 | 95.0053 | 295.1334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 856 | 34916.856 | 195.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;866 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 866 | 34916.866 | 195.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;876 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 876 | 34916.876 | 195.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;886 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 886 | 34916.886 | 195.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;896 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 896 | 34916.896 | 195.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;906 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 906 | 34916.906 | 195.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;916 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 916 | 34916.916 | 195.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;926 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 926 | 34916.926 | 195.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;936 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 936 | 34916.936 | 195.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;946 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 946 | 34916.946 | 195.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;956 | 95.0053 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 956 | 34916.956 | 195.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;966 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 966 | 34916.966 | 195.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;976 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 976 | 34916.976 | 195.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;986 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 986 | 34916.986 | 195.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:56;996 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 56 | 996 | 34916.996 | 195.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;006 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 006 | 34917.006 | 195.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;016 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 016 | 34917.016 | 195.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;026 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 026 | 34917.026 | 195.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;036 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 036 | 34917.036 | 195.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;046 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 046 | 34917.046 | 195.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;056 | 95.0053 | 295.1046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 056 | 34917.056 | 195.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;066 | 95.0053 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 066 | 34917.066 | 195.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;076 | 95.0053 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 076 | 34917.076 | 195.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;086 | 95.0053 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 086 | 34917.086 | 195.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;096 | 95.0053 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 096 | 34917.096 | 195.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;106 | 95.0053 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 106 | 34917.106 | 195.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;116 | 95.0063 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 116 | 34917.116 | 195.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;126 | 95.0063 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 126 | 34917.126 | 195.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;136 | 95.0063 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 136 | 34917.136 | 195.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;146 | 95.0063 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 146 | 34917.146 | 195.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;156 | 95.0063 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 156 | 34917.156 | 195.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;166 | 95.0063 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 166 | 34917.166 | 195.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;176 | 95.0063 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 176 | 34917.176 | 195.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;186 | 95.0063 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 186 | 34917.186 | 195.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;196 | 95.0063 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 196 | 34917.196 | 195.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;206 | 95.0063 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 206 | 34917.206 | 195.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;216 | 95.0053 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 216 | 34917.216 | 195.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;226 | 95.0053 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 226 | 34917.226 | 195.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;236 | 95.0053 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 236 | 34917.236 | 195.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;246 | 95.0053 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 246 | 34917.246 | 195.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;256 | 95.0053 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 256 | 34917.256 | 195.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;266 | 95.0053 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 266 | 34917.266 | 195.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;276 | 95.0053 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 276 | 34917.276 | 195.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;286 | 95.0053 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 286 | 34917.286 | 195.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;296 | 95.0053 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 296 | 34917.296 | 195.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;306 | 95.0053 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 306 | 34917.306 | 195.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;316 | 95.0053 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 316 | 34917.316 | 195.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;326 | 95.0053 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 326 | 34917.326 | 195.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;336 | 95.0063 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 336 | 34917.336 | 195.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;346 | 95.0063 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 346 | 34917.346 | 195.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;356 | 95.0063 | 295.065 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 356 | 34917.356 | 195.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;366 | 95.0063 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 366 | 34917.366 | 195.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;376 | 95.0063 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 376 | 34917.376 | 195.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;386 | 95.0063 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 386 | 34917.386 | 195.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;396 | 95.0063 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 396 | 34917.396 | 195.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;406 | 95.0063 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 406 | 34917.406 | 195.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;416 | 95.0063 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 416 | 34917.416 | 195.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;426 | 95.0063 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 426 | 34917.426 | 195.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;436 | 95.0053 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 436 | 34917.436 | 195.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;446 | 95.0053 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 446 | 34917.446 | 195.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;456 | 95.0053 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 456 | 34917.456 | 195.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;466 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 466 | 34917.466 | 195.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;476 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 476 | 34917.476 | 195.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;486 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 486 | 34917.486 | 195.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;496 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 496 | 34917.496 | 195.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;506 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 506 | 34917.506 | 195.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;516 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 516 | 34917.516 | 195.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;526 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 526 | 34917.526 | 195.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;536 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 536 | 34917.536 | 196
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;546 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 546 | 34917.546 | 196.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;556 | 95.0053 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 556 | 34917.556 | 196.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;566 | 95.0053 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 566 | 34917.566 | 196.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;576 | 95.0053 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 576 | 34917.576 | 196.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;586 | 95.0053 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 586 | 34917.586 | 196.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;596 | 95.0053 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 596 | 34917.596 | 196.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;606 | 95.0053 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 606 | 34917.606 | 196.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;616 | 95.0053 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 616 | 34917.616 | 196.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;626 | 95.0053 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 626 | 34917.626 | 196.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;636 | 95.0063 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 636 | 34917.636 | 196.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;646 | 95.0063 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 646 | 34917.646 | 196.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;656 | 95.0063 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 656 | 34917.656 | 196.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;666 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 666 | 34917.666 | 196.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;676 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 676 | 34917.676 | 196.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;686 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 686 | 34917.686 | 196.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;696 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 696 | 34917.696 | 196.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;706 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 706 | 34917.706 | 196.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;716 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 716 | 34917.716 | 196.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;726 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 726 | 34917.726 | 196.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;736 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 736 | 34917.736 | 196.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;746 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 746 | 34917.746 | 196.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;756 | 95.0063 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 756 | 34917.756 | 196.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;766 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 766 | 34917.766 | 196.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;776 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 776 | 34917.776 | 196.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;786 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 786 | 34917.786 | 196.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;796 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 796 | 34917.796 | 196.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;806 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 806 | 34917.806 | 196.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;816 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 816 | 34917.816 | 196.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;826 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 826 | 34917.826 | 196.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;836 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 836 | 34917.836 | 196.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;846 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 846 | 34917.846 | 196.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;856 | 95.0063 | 295.0489 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 856 | 34917.856 | 196.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;866 | 95.0063 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 866 | 34917.866 | 196.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;876 | 95.0063 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 876 | 34917.876 | 196.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;886 | 95.0063 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 886 | 34917.886 | 196.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;896 | 95.0063 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 896 | 34917.896 | 196.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;906 | 95.0063 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 906 | 34917.906 | 196.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;916 | 95.0063 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 916 | 34917.916 | 196.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;926 | 95.0063 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 926 | 34917.926 | 196.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;936 | 95.0073 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 936 | 34917.936 | 196.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;946 | 95.0073 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 946 | 34917.946 | 196.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;956 | 95.0073 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 956 | 34917.956 | 196.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;966 | 95.0073 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 966 | 34917.966 | 196.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;976 | 95.0073 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 976 | 34917.976 | 196.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;986 | 95.0073 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 986 | 34917.986 | 196.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:57;996 | 95.0073 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 57 | 996 | 34917.996 | 196.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;006 | 95.0073 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 006 | 34918.006 | 196.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;016 | 95.0073 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 016 | 34918.016 | 196.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;026 | 95.0073 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 026 | 34918.026 | 196.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;036 | 95.0063 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 036 | 34918.036 | 196.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;046 | 95.0063 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 046 | 34918.046 | 196.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;056 | 95.0063 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 056 | 34918.056 | 196.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;066 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 066 | 34918.066 | 196.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;076 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 076 | 34918.076 | 196.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;086 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 086 | 34918.086 | 196.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;096 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 096 | 34918.096 | 196.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;106 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 106 | 34918.106 | 196.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;116 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 116 | 34918.116 | 196.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;126 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 126 | 34918.126 | 196.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;136 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 136 | 34918.136 | 196.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;146 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 146 | 34918.146 | 196.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;156 | 95.0063 | 295.0549 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 156 | 34918.156 | 196.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;166 | 95.0063 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 166 | 34918.166 | 196.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;176 | 95.0063 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 176 | 34918.176 | 196.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;186 | 95.0063 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 186 | 34918.186 | 196.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;196 | 95.0063 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 196 | 34918.196 | 196.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;206 | 95.0063 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 206 | 34918.206 | 196.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;216 | 95.0063 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 216 | 34918.216 | 196.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;226 | 95.0063 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 226 | 34918.226 | 196.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;236 | 95.0073 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 236 | 34918.236 | 196.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;246 | 95.0073 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 246 | 34918.246 | 196.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;256 | 95.0073 | 295.0668 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 256 | 34918.256 | 196.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;266 | 95.0073 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 266 | 34918.266 | 196.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;276 | 95.0073 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 276 | 34918.276 | 196.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;286 | 95.0073 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 286 | 34918.286 | 196.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;296 | 95.0073 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 296 | 34918.296 | 196.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;306 | 95.0073 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 306 | 34918.306 | 196.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;316 | 95.0073 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 316 | 34918.316 | 196.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;326 | 95.0073 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 326 | 34918.326 | 196.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;336 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 336 | 34918.336 | 196.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;346 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 346 | 34918.346 | 196.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;356 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 356 | 34918.356 | 196.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;366 | 95.0053 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 366 | 34918.366 | 196.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;376 | 95.0053 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 376 | 34918.376 | 196.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;386 | 95.0053 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 386 | 34918.386 | 196.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;396 | 95.0053 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 396 | 34918.396 | 196.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;406 | 95.0053 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 406 | 34918.406 | 196.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;416 | 95.0053 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 416 | 34918.416 | 196.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;426 | 95.0053 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 426 | 34918.426 | 196.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;436 | 95.0063 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 436 | 34918.436 | 196.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;446 | 95.0063 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 446 | 34918.446 | 196.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;456 | 95.0063 | 295.0571 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 456 | 34918.456 | 196.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;466 | 95.0063 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 466 | 34918.466 | 196.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;476 | 95.0063 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 476 | 34918.476 | 196.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;486 | 95.0063 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 486 | 34918.486 | 196.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;496 | 95.0063 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 496 | 34918.496 | 196.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;506 | 95.0063 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 506 | 34918.506 | 196.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;516 | 95.0063 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 516 | 34918.516 | 196.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;526 | 95.0063 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 526 | 34918.526 | 196.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;536 | 95.0073 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 536 | 34918.536 | 197
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;546 | 95.0073 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 546 | 34918.546 | 197.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;556 | 95.0073 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 556 | 34918.556 | 197.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;566 | 95.0073 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 566 | 34918.566 | 197.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;576 | 95.0073 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 576 | 34918.576 | 197.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;586 | 95.0073 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 586 | 34918.586 | 197.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;596 | 95.0073 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 596 | 34918.596 | 197.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;606 | 95.0073 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 606 | 34918.606 | 197.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;616 | 95.0073 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 616 | 34918.616 | 197.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;626 | 95.0073 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 626 | 34918.626 | 197.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;636 | 95.0053 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 636 | 34918.636 | 197.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;646 | 95.0053 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 646 | 34918.646 | 197.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;656 | 95.0053 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 656 | 34918.656 | 197.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;666 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 666 | 34918.666 | 197.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;676 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 676 | 34918.676 | 197.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;686 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 686 | 34918.686 | 197.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;696 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 696 | 34918.696 | 197.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;706 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 706 | 34918.706 | 197.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;716 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 716 | 34918.716 | 197.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;726 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 726 | 34918.726 | 197.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;736 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 736 | 34918.736 | 197.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;746 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 746 | 34918.746 | 197.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;756 | 95.0053 | 294.9744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 756 | 34918.756 | 197.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;766 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 766 | 34918.766 | 197.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;776 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 776 | 34918.776 | 197.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;786 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 786 | 34918.786 | 197.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;796 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 796 | 34918.796 | 197.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;806 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 806 | 34918.806 | 197.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;816 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 816 | 34918.816 | 197.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;826 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 826 | 34918.826 | 197.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;836 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 836 | 34918.836 | 197.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;846 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 846 | 34918.846 | 197.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;856 | 95.0053 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 856 | 34918.856 | 197.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;866 | 95.0053 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 866 | 34918.866 | 197.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;876 | 95.0053 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 876 | 34918.876 | 197.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;886 | 95.0053 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 886 | 34918.886 | 197.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;896 | 95.0053 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 896 | 34918.896 | 197.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;906 | 95.0053 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 906 | 34918.906 | 197.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;916 | 95.0053 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 916 | 34918.916 | 197.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;926 | 95.0053 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 926 | 34918.926 | 197.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;936 | 95.0063 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 936 | 34918.936 | 197.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;946 | 95.0063 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 946 | 34918.946 | 197.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;956 | 95.0063 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 956 | 34918.956 | 197.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;966 | 95.0063 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 966 | 34918.966 | 197.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;976 | 95.0063 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 976 | 34918.976 | 197.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;986 | 95.0063 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 986 | 34918.986 | 197.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:58;996 | 95.0063 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 58 | 996 | 34918.996 | 197.46
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;006 | 95.0063 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 006 | 34919.006 | 197.47
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;016 | 95.0063 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 016 | 34919.016 | 197.48
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;026 | 95.0063 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 026 | 34919.026 | 197.49
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;036 | 95.0053 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 036 | 34919.036 | 197.5
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;046 | 95.0053 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 046 | 34919.046 | 197.51
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;056 | 95.0053 | 294.9711 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 056 | 34919.056 | 197.52
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;066 | 95.0053 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 066 | 34919.066 | 197.53
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;076 | 95.0053 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 076 | 34919.076 | 197.54
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;086 | 95.0053 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 086 | 34919.086 | 197.55
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;096 | 95.0053 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 096 | 34919.096 | 197.56
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;106 | 95.0053 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 106 | 34919.106 | 197.57
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;116 | 95.0053 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 116 | 34919.116 | 197.58
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;126 | 95.0053 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 126 | 34919.126 | 197.59
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;136 | 95.0063 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 136 | 34919.136 | 197.6
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;146 | 95.0063 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 146 | 34919.146 | 197.61
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;156 | 95.0063 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 156 | 34919.156 | 197.62
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;166 | 95.0063 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 166 | 34919.166 | 197.63
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;176 | 95.0063 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 176 | 34919.176 | 197.64
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;186 | 95.0063 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 186 | 34919.186 | 197.65
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;196 | 95.0063 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 196 | 34919.196 | 197.66
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;206 | 95.0063 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 206 | 34919.206 | 197.67
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;216 | 95.0063 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 216 | 34919.216 | 197.68
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;226 | 95.0063 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 226 | 34919.226 | 197.69
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;236 | 95.0053 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 236 | 34919.236 | 197.7
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;246 | 95.0053 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 246 | 34919.246 | 197.71
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;256 | 95.0053 | 294.9529 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 256 | 34919.256 | 197.72
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;266 | 95.0053 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 266 | 34919.266 | 197.73
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;276 | 95.0053 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 276 | 34919.276 | 197.74
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;286 | 95.0053 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 286 | 34919.286 | 197.75
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;296 | 95.0053 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 296 | 34919.296 | 197.76
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;306 | 95.0053 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 306 | 34919.306 | 197.77
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;316 | 95.0053 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 316 | 34919.316 | 197.78
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;326 | 95.0053 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 326 | 34919.326 | 197.79
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;336 | 95.0063 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 336 | 34919.336 | 197.8
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;346 | 95.0063 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 346 | 34919.346 | 197.81
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;356 | 95.0063 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 356 | 34919.356 | 197.82
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;366 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 366 | 34919.366 | 197.83
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;376 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 376 | 34919.376 | 197.84
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;386 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 386 | 34919.386 | 197.85
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;396 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 396 | 34919.396 | 197.86
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;406 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 406 | 34919.406 | 197.87
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;416 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 416 | 34919.416 | 197.88
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;426 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 426 | 34919.426 | 197.89
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;436 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 436 | 34919.436 | 197.9
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;446 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 446 | 34919.446 | 197.91
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;456 | 95.0063 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 456 | 34919.456 | 197.92
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;466 | 95.0063 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 466 | 34919.466 | 197.93
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;476 | 95.0063 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 476 | 34919.476 | 197.94
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;486 | 95.0063 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 486 | 34919.486 | 197.95
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;496 | 95.0063 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 496 | 34919.496 | 197.96
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;506 | 95.0063 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 506 | 34919.506 | 197.97
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;516 | 95.0063 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 516 | 34919.516 | 197.98
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;526 | 95.0063 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 526 | 34919.526 | 197.99
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;536 | 95.0053 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 536 | 34919.536 | 198
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;546 | 95.0053 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 546 | 34919.546 | 198.01
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;556 | 95.0053 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 556 | 34919.556 | 198.02
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;566 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 566 | 34919.566 | 198.03
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;576 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 576 | 34919.576 | 198.04
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;586 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 586 | 34919.586 | 198.05
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;596 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 596 | 34919.596 | 198.06
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;606 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 606 | 34919.606 | 198.07
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;616 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 616 | 34919.616 | 198.08
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;626 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 626 | 34919.626 | 198.09
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;636 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 636 | 34919.636 | 198.1
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;646 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 646 | 34919.646 | 198.11
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;656 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 656 | 34919.656 | 198.12
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;666 | 95.0053 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 666 | 34919.666 | 198.13
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;676 | 95.0053 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 676 | 34919.676 | 198.14
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;686 | 95.0053 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 686 | 34919.686 | 198.15
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;696 | 95.0053 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 696 | 34919.696 | 198.16
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;706 | 95.0053 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 706 | 34919.706 | 198.17
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;716 | 95.0053 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 716 | 34919.716 | 198.18
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;726 | 95.0053 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 726 | 34919.726 | 198.19
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;736 | 95.0063 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 736 | 34919.736 | 198.2
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;746 | 95.0063 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 746 | 34919.746 | 198.21
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;756 | 95.0063 | 294.946 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 756 | 34919.756 | 198.22
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;766 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 766 | 34919.766 | 198.23
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;776 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 776 | 34919.776 | 198.24
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;786 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 786 | 34919.786 | 198.25
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;796 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 796 | 34919.796 | 198.26
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;806 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 806 | 34919.806 | 198.27
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;816 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 816 | 34919.816 | 198.28
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;826 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 826 | 34919.826 | 198.29
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;836 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 836 | 34919.836 | 198.3
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;846 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 846 | 34919.846 | 198.31
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;856 | 95.0063 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 856 | 34919.856 | 198.32
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;866 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 866 | 34919.866 | 198.33
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;876 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 876 | 34919.876 | 198.34
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;886 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 886 | 34919.886 | 198.35
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;896 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 896 | 34919.896 | 198.36
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;906 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 906 | 34919.906 | 198.37
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;916 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 916 | 34919.916 | 198.38
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;926 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 926 | 34919.926 | 198.39
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;936 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 936 | 34919.936 | 198.4
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;946 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 946 | 34919.946 | 198.41
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;956 | 95.0063 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 956 | 34919.956 | 198.42
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;966 | 95.0063 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 966 | 34919.966 | 198.43
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;976 | 95.0053 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 976 | 34919.976 | 198.44
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;986 | 95.0053 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 986 | 34919.986 | 198.45
Data | 10/27/2023 | 09:41:59;996 | 95.0053 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 41 | 59 | 996 | 34919.996 | 198.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;006 | 95.0053 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 006 | 34920.006 | 198.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;016 | 95.0053 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 016 | 34920.016 | 198.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;026 | 95.0053 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 026 | 34920.026 | 198.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;036 | 95.0053 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 036 | 34920.036 | 198.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;046 | 95.0053 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 046 | 34920.046 | 198.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;056 | 95.0053 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 056 | 34920.056 | 198.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;066 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 066 | 34920.066 | 198.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;076 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 076 | 34920.076 | 198.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;086 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 086 | 34920.086 | 198.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;096 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 096 | 34920.096 | 198.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;106 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 106 | 34920.106 | 198.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;116 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 116 | 34920.116 | 198.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;126 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 126 | 34920.126 | 198.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;136 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 136 | 34920.136 | 198.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;146 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 146 | 34920.146 | 198.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;156 | 95.0053 | 294.9857 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 156 | 34920.156 | 198.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;166 | 95.0053 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 166 | 34920.166 | 198.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;176 | 95.0063 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 176 | 34920.176 | 198.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;186 | 95.0063 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 186 | 34920.186 | 198.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;196 | 95.0063 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 196 | 34920.196 | 198.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;206 | 95.0063 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 206 | 34920.206 | 198.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;216 | 95.0063 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 216 | 34920.216 | 198.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;226 | 95.0063 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 226 | 34920.226 | 198.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;236 | 95.0063 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 236 | 34920.236 | 198.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;246 | 95.0063 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 246 | 34920.246 | 198.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;256 | 95.0063 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 256 | 34920.256 | 198.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;266 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 266 | 34920.266 | 198.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;276 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 276 | 34920.276 | 198.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;286 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 286 | 34920.286 | 198.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;296 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 296 | 34920.296 | 198.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;306 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 306 | 34920.306 | 198.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;316 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 316 | 34920.316 | 198.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;326 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 326 | 34920.326 | 198.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;336 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 336 | 34920.336 | 198.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;346 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 346 | 34920.346 | 198.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;356 | 95.0063 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 356 | 34920.356 | 198.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;366 | 95.0063 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 366 | 34920.366 | 198.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;376 | 95.0053 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 376 | 34920.376 | 198.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;386 | 95.0053 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 386 | 34920.386 | 198.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;396 | 95.0053 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 396 | 34920.396 | 198.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;406 | 95.0053 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 406 | 34920.406 | 198.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;416 | 95.0053 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 416 | 34920.416 | 198.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;426 | 95.0053 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 426 | 34920.426 | 198.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;436 | 95.0053 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 436 | 34920.436 | 198.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;446 | 95.0053 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 446 | 34920.446 | 198.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;456 | 95.0053 | 295.0032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 456 | 34920.456 | 198.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;466 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 466 | 34920.466 | 198.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;476 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 476 | 34920.476 | 198.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;486 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 486 | 34920.486 | 198.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;496 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 496 | 34920.496 | 198.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;506 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 506 | 34920.506 | 198.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;516 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 516 | 34920.516 | 198.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;526 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 526 | 34920.526 | 198.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;536 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 536 | 34920.536 | 199
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;546 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 546 | 34920.546 | 199.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;556 | 95.0053 | 295.013 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 556 | 34920.556 | 199.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;566 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 566 | 34920.566 | 199.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;576 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 576 | 34920.576 | 199.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;586 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 586 | 34920.586 | 199.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;596 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 596 | 34920.596 | 199.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;606 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 606 | 34920.606 | 199.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;616 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 616 | 34920.616 | 199.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;626 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 626 | 34920.626 | 199.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;636 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 636 | 34920.636 | 199.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;646 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 646 | 34920.646 | 199.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;656 | 95.0053 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 656 | 34920.656 | 199.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;666 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 666 | 34920.666 | 199.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;676 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 676 | 34920.676 | 199.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;686 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 686 | 34920.686 | 199.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;696 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 696 | 34920.696 | 199.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;706 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 706 | 34920.706 | 199.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;716 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 716 | 34920.716 | 199.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;726 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 726 | 34920.726 | 199.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;736 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 736 | 34920.736 | 199.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;746 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 746 | 34920.746 | 199.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;756 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 756 | 34920.756 | 199.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;766 | 95.0063 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 766 | 34920.766 | 199.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;776 | 95.0053 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 776 | 34920.776 | 199.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;786 | 95.0053 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 786 | 34920.786 | 199.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;796 | 95.0053 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 796 | 34920.796 | 199.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;806 | 95.0053 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 806 | 34920.806 | 199.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;816 | 95.0053 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 816 | 34920.816 | 199.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;826 | 95.0053 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 826 | 34920.826 | 199.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;836 | 95.0053 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 836 | 34920.836 | 199.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;846 | 95.0053 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 846 | 34920.846 | 199.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;856 | 95.0053 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 856 | 34920.856 | 199.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;866 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 866 | 34920.866 | 199.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;876 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 876 | 34920.876 | 199.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;886 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 886 | 34920.886 | 199.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;896 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 896 | 34920.896 | 199.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;906 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 906 | 34920.906 | 199.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;916 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 916 | 34920.916 | 199.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;926 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 926 | 34920.926 | 199.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;936 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 936 | 34920.936 | 199.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;946 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 946 | 34920.946 | 199.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;956 | 95.0053 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 956 | 34920.956 | 199.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;966 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 966 | 34920.966 | 199.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;976 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 976 | 34920.976 | 199.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;986 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 986 | 34920.986 | 199.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:00;996 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 00 | 996 | 34920.996 | 199.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;006 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 006 | 34921.006 | 199.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;016 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 016 | 34921.016 | 199.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;026 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 026 | 34921.026 | 199.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;036 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 036 | 34921.036 | 199.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;046 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 046 | 34921.046 | 199.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;056 | 95.0053 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 056 | 34921.056 | 199.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;066 | 95.0053 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 066 | 34921.066 | 199.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;076 | 95.0063 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 076 | 34921.076 | 199.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;086 | 95.0063 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 086 | 34921.086 | 199.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;096 | 95.0063 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 096 | 34921.096 | 199.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;106 | 95.0063 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 106 | 34921.106 | 199.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;116 | 95.0063 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 116 | 34921.116 | 199.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;126 | 95.0063 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 126 | 34921.126 | 199.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;136 | 95.0063 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 136 | 34921.136 | 199.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;146 | 95.0063 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 146 | 34921.146 | 199.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;156 | 95.0063 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 156 | 34921.156 | 199.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;166 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 166 | 34921.166 | 199.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;176 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 176 | 34921.176 | 199.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;186 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 186 | 34921.186 | 199.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;196 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 196 | 34921.196 | 199.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;206 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 206 | 34921.206 | 199.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;216 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 216 | 34921.216 | 199.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;226 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 226 | 34921.226 | 199.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;236 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 236 | 34921.236 | 199.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;246 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 246 | 34921.246 | 199.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;256 | 95.0063 | 294.9939 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 256 | 34921.256 | 199.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;266 | 95.0063 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 266 | 34921.266 | 199.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;276 | 95.0053 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 276 | 34921.276 | 199.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;286 | 95.0053 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 286 | 34921.286 | 199.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;296 | 95.0053 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 296 | 34921.296 | 199.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;306 | 95.0053 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 306 | 34921.306 | 199.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;316 | 95.0053 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 316 | 34921.316 | 199.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;326 | 95.0053 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 326 | 34921.326 | 199.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;336 | 95.0053 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 336 | 34921.336 | 199.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;346 | 95.0053 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 346 | 34921.346 | 199.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;356 | 95.0053 | 294.9891 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 356 | 34921.356 | 199.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;366 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 366 | 34921.366 | 199.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;376 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 376 | 34921.376 | 199.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;386 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 386 | 34921.386 | 199.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;396 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 396 | 34921.396 | 199.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;406 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 406 | 34921.406 | 199.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;416 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 416 | 34921.416 | 199.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;426 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 426 | 34921.426 | 199.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;436 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 436 | 34921.436 | 199.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;446 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 446 | 34921.446 | 199.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;456 | 95.0053 | 294.9713 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 456 | 34921.456 | 199.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;466 | 95.0053 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 466 | 34921.466 | 199.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;476 | 95.0063 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 476 | 34921.476 | 199.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;486 | 95.0063 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 486 | 34921.486 | 199.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;496 | 95.0063 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 496 | 34921.496 | 199.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;506 | 95.0063 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 506 | 34921.506 | 199.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;516 | 95.0063 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 516 | 34921.516 | 199.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;526 | 95.0063 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 526 | 34921.526 | 199.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;536 | 95.0063 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 536 | 34921.536 | 200
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;546 | 95.0063 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 546 | 34921.546 | 200.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;556 | 95.0063 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 556 | 34921.556 | 200.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;566 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 566 | 34921.566 | 200.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;576 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 576 | 34921.576 | 200.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;586 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 586 | 34921.586 | 200.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;596 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 596 | 34921.596 | 200.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;606 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 606 | 34921.606 | 200.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;616 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 616 | 34921.616 | 200.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;626 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 626 | 34921.626 | 200.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;636 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 636 | 34921.636 | 200.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;646 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 646 | 34921.646 | 200.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;656 | 95.0063 | 295.0094 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 656 | 34921.656 | 200.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;666 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 666 | 34921.666 | 200.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;676 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 676 | 34921.676 | 200.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;686 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 686 | 34921.686 | 200.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;696 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 696 | 34921.696 | 200.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;706 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 706 | 34921.706 | 200.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;716 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 716 | 34921.716 | 200.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;726 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 726 | 34921.726 | 200.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;736 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 736 | 34921.736 | 200.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;746 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 746 | 34921.746 | 200.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;756 | 95.0063 | 295.0179 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 756 | 34921.756 | 200.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;766 | 95.0063 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 766 | 34921.766 | 200.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;776 | 95.0053 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 776 | 34921.776 | 200.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;786 | 95.0053 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 786 | 34921.786 | 200.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;796 | 95.0053 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 796 | 34921.796 | 200.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;806 | 95.0053 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 806 | 34921.806 | 200.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;816 | 95.0053 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 816 | 34921.816 | 200.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;826 | 95.0053 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 826 | 34921.826 | 200.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;836 | 95.0053 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 836 | 34921.836 | 200.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;846 | 95.0053 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 846 | 34921.846 | 200.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;856 | 95.0053 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 856 | 34921.856 | 200.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;866 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 866 | 34921.866 | 200.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;876 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 876 | 34921.876 | 200.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;886 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 886 | 34921.886 | 200.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;896 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 896 | 34921.896 | 200.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;906 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 906 | 34921.906 | 200.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;916 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 916 | 34921.916 | 200.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;926 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 926 | 34921.926 | 200.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;936 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 936 | 34921.936 | 200.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;946 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 946 | 34921.946 | 200.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;956 | 95.0053 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 956 | 34921.956 | 200.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;966 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 966 | 34921.966 | 200.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;976 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 976 | 34921.976 | 200.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;986 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 986 | 34921.986 | 200.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:01;996 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 01 | 996 | 34921.996 | 200.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;006 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 006 | 34922.006 | 200.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;016 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 016 | 34922.016 | 200.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;026 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 026 | 34922.026 | 200.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;036 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 036 | 34922.036 | 200.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;046 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 046 | 34922.046 | 200.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;056 | 95.0053 | 295.0537 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 056 | 34922.056 | 200.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;066 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 066 | 34922.066 | 200.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;076 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 076 | 34922.076 | 200.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;086 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 086 | 34922.086 | 200.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;096 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 096 | 34922.096 | 200.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;106 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 106 | 34922.106 | 200.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;116 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 116 | 34922.116 | 200.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;126 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 126 | 34922.126 | 200.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;136 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 136 | 34922.136 | 200.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;146 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 146 | 34922.146 | 200.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;156 | 95.0053 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 156 | 34922.156 | 200.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;166 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 166 | 34922.166 | 200.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;176 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 176 | 34922.176 | 200.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;186 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 186 | 34922.186 | 200.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;196 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 196 | 34922.196 | 200.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;206 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 206 | 34922.206 | 200.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;216 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 216 | 34922.216 | 200.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;226 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 226 | 34922.226 | 200.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;236 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 236 | 34922.236 | 200.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;246 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 246 | 34922.246 | 200.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;256 | 95.0053 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 256 | 34922.256 | 200.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;266 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 266 | 34922.266 | 200.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;276 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 276 | 34922.276 | 200.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;286 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 286 | 34922.286 | 200.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;296 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 296 | 34922.296 | 200.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;306 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 306 | 34922.306 | 200.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;316 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 316 | 34922.316 | 200.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;326 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 326 | 34922.326 | 200.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;336 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 336 | 34922.336 | 200.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;346 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 346 | 34922.346 | 200.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;356 | 95.0053 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 356 | 34922.356 | 200.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;366 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 366 | 34922.366 | 200.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;376 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 376 | 34922.376 | 200.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;386 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 386 | 34922.386 | 200.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;396 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 396 | 34922.396 | 200.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;406 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 406 | 34922.406 | 200.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;416 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 416 | 34922.416 | 200.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;426 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 426 | 34922.426 | 200.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;436 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 436 | 34922.436 | 200.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;446 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 446 | 34922.446 | 200.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;456 | 95.0053 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 456 | 34922.456 | 200.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;466 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 466 | 34922.466 | 200.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;476 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 476 | 34922.476 | 200.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;486 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 486 | 34922.486 | 200.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;496 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 496 | 34922.496 | 200.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;506 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 506 | 34922.506 | 200.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;516 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 516 | 34922.516 | 200.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;526 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 526 | 34922.526 | 200.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;536 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 536 | 34922.536 | 201
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;546 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 546 | 34922.546 | 201.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;556 | 95.0053 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 556 | 34922.556 | 201.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;566 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 566 | 34922.566 | 201.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;576 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 576 | 34922.576 | 201.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;586 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 586 | 34922.586 | 201.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;596 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 596 | 34922.596 | 201.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;606 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 606 | 34922.606 | 201.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;616 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 616 | 34922.616 | 201.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;626 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 626 | 34922.626 | 201.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;636 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 636 | 34922.636 | 201.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;646 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 646 | 34922.646 | 201.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;656 | 95.0053 | 295.0382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 656 | 34922.656 | 201.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;666 | 95.0053 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 666 | 34922.666 | 201.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;676 | 95.0053 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 676 | 34922.676 | 201.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;686 | 95.0063 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 686 | 34922.686 | 201.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;696 | 95.0063 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 696 | 34922.696 | 201.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;706 | 95.0063 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 706 | 34922.706 | 201.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;716 | 95.0063 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 716 | 34922.716 | 201.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;726 | 95.0063 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 726 | 34922.726 | 201.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;736 | 95.0063 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 736 | 34922.736 | 201.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;746 | 95.0063 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 746 | 34922.746 | 201.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;756 | 95.0063 | 295.037 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 756 | 34922.756 | 201.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;766 | 95.0063 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 766 | 34922.766 | 201.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;776 | 95.0063 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 776 | 34922.776 | 201.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;786 | 95.0053 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 786 | 34922.786 | 201.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;796 | 95.0053 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 796 | 34922.796 | 201.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;806 | 95.0053 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 806 | 34922.806 | 201.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;816 | 95.0053 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 816 | 34922.816 | 201.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;826 | 95.0053 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 826 | 34922.826 | 201.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;836 | 95.0053 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 836 | 34922.836 | 201.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;846 | 95.0053 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 846 | 34922.846 | 201.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;856 | 95.0053 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 856 | 34922.856 | 201.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;866 | 95.0053 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 866 | 34922.866 | 201.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;876 | 95.0053 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 876 | 34922.876 | 201.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;886 | 95.0063 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 886 | 34922.886 | 201.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;896 | 95.0063 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 896 | 34922.896 | 201.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;906 | 95.0063 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 906 | 34922.906 | 201.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;916 | 95.0063 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 916 | 34922.916 | 201.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;926 | 95.0063 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 926 | 34922.926 | 201.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;936 | 95.0063 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 936 | 34922.936 | 201.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;946 | 95.0063 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 946 | 34922.946 | 201.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;956 | 95.0063 | 294.9682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 956 | 34922.956 | 201.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;966 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 966 | 34922.966 | 201.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;976 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 976 | 34922.976 | 201.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;986 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 986 | 34922.986 | 201.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:02;996 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 02 | 996 | 34922.996 | 201.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;006 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 006 | 34923.006 | 201.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;016 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 016 | 34923.016 | 201.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;026 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 026 | 34923.026 | 201.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;036 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 036 | 34923.036 | 201.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;046 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 046 | 34923.046 | 201.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;056 | 95.0063 | 294.9872 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 056 | 34923.056 | 201.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;066 | 95.0063 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 066 | 34923.066 | 201.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;076 | 95.0063 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 076 | 34923.076 | 201.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;086 | 95.0053 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 086 | 34923.086 | 201.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;096 | 95.0053 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 096 | 34923.096 | 201.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;106 | 95.0053 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 106 | 34923.106 | 201.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;116 | 95.0053 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 116 | 34923.116 | 201.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;126 | 95.0053 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 126 | 34923.126 | 201.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;136 | 95.0053 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 136 | 34923.136 | 201.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;146 | 95.0053 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 146 | 34923.146 | 201.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;156 | 95.0053 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 156 | 34923.156 | 201.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;166 | 95.0053 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 166 | 34923.166 | 201.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;176 | 95.0053 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 176 | 34923.176 | 201.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;186 | 95.0063 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 186 | 34923.186 | 201.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;196 | 95.0063 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 196 | 34923.196 | 201.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;206 | 95.0063 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 206 | 34923.206 | 201.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;216 | 95.0063 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 216 | 34923.216 | 201.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;226 | 95.0063 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 226 | 34923.226 | 201.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;236 | 95.0063 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 236 | 34923.236 | 201.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;246 | 95.0063 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 246 | 34923.246 | 201.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;256 | 95.0063 | 295.0515 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 256 | 34923.256 | 201.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;266 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 266 | 34923.266 | 201.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;276 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 276 | 34923.276 | 201.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;286 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 286 | 34923.286 | 201.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;296 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 296 | 34923.296 | 201.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;306 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 306 | 34923.306 | 201.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;316 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 316 | 34923.316 | 201.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;326 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 326 | 34923.326 | 201.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;336 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 336 | 34923.336 | 201.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;346 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 346 | 34923.346 | 201.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;356 | 95.0063 | 295.0735 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 356 | 34923.356 | 201.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;366 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 366 | 34923.366 | 201.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;376 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 376 | 34923.376 | 201.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;386 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 386 | 34923.386 | 201.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;396 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 396 | 34923.396 | 201.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;406 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 406 | 34923.406 | 201.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;416 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 416 | 34923.416 | 201.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;426 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 426 | 34923.426 | 201.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;436 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 436 | 34923.436 | 201.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;446 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 446 | 34923.446 | 201.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;456 | 95.0063 | 295.0799 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 456 | 34923.456 | 201.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;466 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 466 | 34923.466 | 201.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;476 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 476 | 34923.476 | 201.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;486 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 486 | 34923.486 | 201.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;496 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 496 | 34923.496 | 201.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;506 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 506 | 34923.506 | 201.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;516 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 516 | 34923.516 | 201.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;526 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 526 | 34923.526 | 201.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;536 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 536 | 34923.536 | 202
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;546 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 546 | 34923.546 | 202.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;556 | 95.0063 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 556 | 34923.556 | 202.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;566 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 566 | 34923.566 | 202.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;576 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 576 | 34923.576 | 202.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;586 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 586 | 34923.586 | 202.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;596 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 596 | 34923.596 | 202.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;606 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 606 | 34923.606 | 202.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;616 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 616 | 34923.616 | 202.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;626 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 626 | 34923.626 | 202.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;636 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 636 | 34923.636 | 202.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;646 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 646 | 34923.646 | 202.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;656 | 95.0063 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 656 | 34923.656 | 202.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;666 | 95.0063 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 666 | 34923.666 | 202.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;676 | 95.0063 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 676 | 34923.676 | 202.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;686 | 95.0053 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 686 | 34923.686 | 202.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;696 | 95.0053 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 696 | 34923.696 | 202.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;706 | 95.0053 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 706 | 34923.706 | 202.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;716 | 95.0053 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 716 | 34923.716 | 202.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;726 | 95.0053 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 726 | 34923.726 | 202.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;736 | 95.0053 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 736 | 34923.736 | 202.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;746 | 95.0053 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 746 | 34923.746 | 202.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;756 | 95.0053 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 756 | 34923.756 | 202.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;766 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 766 | 34923.766 | 202.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;776 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 776 | 34923.776 | 202.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;786 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 786 | 34923.786 | 202.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;796 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 796 | 34923.796 | 202.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;806 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 806 | 34923.806 | 202.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;816 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 816 | 34923.816 | 202.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;826 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 826 | 34923.826 | 202.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;836 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 836 | 34923.836 | 202.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;846 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 846 | 34923.846 | 202.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;856 | 95.0053 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 856 | 34923.856 | 202.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;866 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 866 | 34923.866 | 202.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;876 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 876 | 34923.876 | 202.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;886 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 886 | 34923.886 | 202.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;896 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 896 | 34923.896 | 202.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;906 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 906 | 34923.906 | 202.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;916 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 916 | 34923.916 | 202.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;926 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 926 | 34923.926 | 202.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;936 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 936 | 34923.936 | 202.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;946 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 946 | 34923.946 | 202.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;956 | 95.0053 | 294.9904 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 956 | 34923.956 | 202.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;966 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 966 | 34923.966 | 202.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;976 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 976 | 34923.976 | 202.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;986 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 986 | 34923.986 | 202.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:03;996 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 03 | 996 | 34923.996 | 202.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;006 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 006 | 34924.006 | 202.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;016 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 016 | 34924.016 | 202.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;026 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 026 | 34924.026 | 202.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;036 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 036 | 34924.036 | 202.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;046 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 046 | 34924.046 | 202.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;056 | 95.0053 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 056 | 34924.056 | 202.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;066 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 066 | 34924.066 | 202.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;076 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 076 | 34924.076 | 202.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;086 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 086 | 34924.086 | 202.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;096 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 096 | 34924.096 | 202.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;106 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 106 | 34924.106 | 202.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;116 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 116 | 34924.116 | 202.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;126 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 126 | 34924.126 | 202.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;136 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 136 | 34924.136 | 202.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;146 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 146 | 34924.146 | 202.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;156 | 95.0053 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 156 | 34924.156 | 202.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;166 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 166 | 34924.166 | 202.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;176 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 176 | 34924.176 | 202.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;186 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 186 | 34924.186 | 202.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;196 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 196 | 34924.196 | 202.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;206 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 206 | 34924.206 | 202.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;216 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 216 | 34924.216 | 202.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;226 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 226 | 34924.226 | 202.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;236 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 236 | 34924.236 | 202.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;246 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 246 | 34924.246 | 202.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;256 | 95.0053 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 256 | 34924.256 | 202.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;266 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 266 | 34924.266 | 202.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;276 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 276 | 34924.276 | 202.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;286 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 286 | 34924.286 | 202.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;296 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 296 | 34924.296 | 202.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;306 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 306 | 34924.306 | 202.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;316 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 316 | 34924.316 | 202.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;326 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 326 | 34924.326 | 202.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;336 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 336 | 34924.336 | 202.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;346 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 346 | 34924.346 | 202.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;356 | 95.0053 | 294.9386 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 356 | 34924.356 | 202.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;366 | 95.0053 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 366 | 34924.366 | 202.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;376 | 95.0053 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 376 | 34924.376 | 202.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;386 | 95.0063 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 386 | 34924.386 | 202.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;396 | 95.0063 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 396 | 34924.396 | 202.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;406 | 95.0063 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 406 | 34924.406 | 202.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;416 | 95.0063 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 416 | 34924.416 | 202.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;426 | 95.0063 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 426 | 34924.426 | 202.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;436 | 95.0063 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 436 | 34924.436 | 202.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;446 | 95.0063 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 446 | 34924.446 | 202.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;456 | 95.0063 | 294.9416 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 456 | 34924.456 | 202.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;466 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 466 | 34924.466 | 202.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;476 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 476 | 34924.476 | 202.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;486 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 486 | 34924.486 | 202.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;496 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 496 | 34924.496 | 202.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;506 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 506 | 34924.506 | 202.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;516 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 516 | 34924.516 | 202.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;526 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 526 | 34924.526 | 202.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;536 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 536 | 34924.536 | 203
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;546 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 546 | 34924.546 | 203.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;556 | 95.0063 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 556 | 34924.556 | 203.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;566 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 566 | 34924.566 | 203.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;576 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 576 | 34924.576 | 203.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;586 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 586 | 34924.586 | 203.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;596 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 596 | 34924.596 | 203.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;606 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 606 | 34924.606 | 203.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;616 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 616 | 34924.616 | 203.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;626 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 626 | 34924.626 | 203.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;636 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 636 | 34924.636 | 203.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;646 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 646 | 34924.646 | 203.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;656 | 95.0063 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 656 | 34924.656 | 203.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;666 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 666 | 34924.666 | 203.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;676 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 676 | 34924.676 | 203.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;686 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 686 | 34924.686 | 203.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;696 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 696 | 34924.696 | 203.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;706 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 706 | 34924.706 | 203.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;716 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 716 | 34924.716 | 203.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;726 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 726 | 34924.726 | 203.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;736 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 736 | 34924.736 | 203.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;746 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 746 | 34924.746 | 203.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;756 | 95.0063 | 294.9136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 756 | 34924.756 | 203.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;766 | 95.0063 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 766 | 34924.766 | 203.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;776 | 95.0063 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 776 | 34924.776 | 203.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;786 | 95.0053 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 786 | 34924.786 | 203.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;796 | 95.0053 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 796 | 34924.796 | 203.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;806 | 95.0053 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 806 | 34924.806 | 203.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;816 | 95.0053 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 816 | 34924.816 | 203.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;826 | 95.0053 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 826 | 34924.826 | 203.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;836 | 95.0053 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 836 | 34924.836 | 203.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;846 | 95.0053 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 846 | 34924.846 | 203.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;856 | 95.0053 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 856 | 34924.856 | 203.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;866 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 866 | 34924.866 | 203.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;876 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 876 | 34924.876 | 203.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;886 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 886 | 34924.886 | 203.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;896 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 896 | 34924.896 | 203.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;906 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 906 | 34924.906 | 203.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;916 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 916 | 34924.916 | 203.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;926 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 926 | 34924.926 | 203.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;936 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 936 | 34924.936 | 203.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;946 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 946 | 34924.946 | 203.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;956 | 95.0053 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 956 | 34924.956 | 203.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;966 | 95.0053 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 966 | 34924.966 | 203.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;976 | 95.0053 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 976 | 34924.976 | 203.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;986 | 95.0063 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 986 | 34924.986 | 203.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:04;996 | 95.0063 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 04 | 996 | 34924.996 | 203.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;006 | 95.0063 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 006 | 34925.006 | 203.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;016 | 95.0063 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 016 | 34925.016 | 203.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;026 | 95.0063 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 026 | 34925.026 | 203.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;036 | 95.0063 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 036 | 34925.036 | 203.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;046 | 95.0063 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 046 | 34925.046 | 203.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;056 | 95.0063 | 294.9174 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 056 | 34925.056 | 203.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;066 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 066 | 34925.066 | 203.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;076 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 076 | 34925.076 | 203.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;086 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 086 | 34925.086 | 203.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;096 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 096 | 34925.096 | 203.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;106 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 106 | 34925.106 | 203.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;116 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 116 | 34925.116 | 203.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;126 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 126 | 34925.126 | 203.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;136 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 136 | 34925.136 | 203.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;146 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 146 | 34925.146 | 203.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;156 | 95.0063 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 156 | 34925.156 | 203.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;166 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 166 | 34925.166 | 203.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;176 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 176 | 34925.176 | 203.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;186 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 186 | 34925.186 | 203.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;196 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 196 | 34925.196 | 203.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;206 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 206 | 34925.206 | 203.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;216 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 216 | 34925.216 | 203.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;226 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 226 | 34925.226 | 203.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;236 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 236 | 34925.236 | 203.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;246 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 246 | 34925.246 | 203.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;256 | 95.0063 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 256 | 34925.256 | 203.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;266 | 95.0063 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 266 | 34925.266 | 203.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;276 | 95.0063 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 276 | 34925.276 | 203.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;286 | 95.0053 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 286 | 34925.286 | 203.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;296 | 95.0053 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 296 | 34925.296 | 203.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;306 | 95.0053 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 306 | 34925.306 | 203.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;316 | 95.0053 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 316 | 34925.316 | 203.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;326 | 95.0053 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 326 | 34925.326 | 203.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;336 | 95.0053 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 336 | 34925.336 | 203.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;346 | 95.0053 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 346 | 34925.346 | 203.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;356 | 95.0053 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 356 | 34925.356 | 203.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;366 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 366 | 34925.366 | 203.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;376 | 95.0053 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 376 | 34925.376 | 203.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;386 | 95.0063 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 386 | 34925.386 | 203.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;396 | 95.0063 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 396 | 34925.396 | 203.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;406 | 95.0063 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 406 | 34925.406 | 203.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;416 | 95.0063 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 416 | 34925.416 | 203.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;426 | 95.0063 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 426 | 34925.426 | 203.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;436 | 95.0063 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 436 | 34925.436 | 203.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;446 | 95.0063 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 446 | 34925.446 | 203.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;456 | 95.0063 | 294.9358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 456 | 34925.456 | 203.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;466 | 95.0063 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 466 | 34925.466 | 203.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;476 | 95.0063 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 476 | 34925.476 | 203.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;486 | 95.0053 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 486 | 34925.486 | 203.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;496 | 95.0053 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 496 | 34925.496 | 203.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;506 | 95.0053 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 506 | 34925.506 | 203.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;516 | 95.0053 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 516 | 34925.516 | 203.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;526 | 95.0053 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 526 | 34925.526 | 203.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;536 | 95.0053 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 536 | 34925.536 | 204
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;546 | 95.0053 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 546 | 34925.546 | 204.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;556 | 95.0053 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 556 | 34925.556 | 204.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;566 | 95.0053 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 566 | 34925.566 | 204.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;576 | 95.0053 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 576 | 34925.576 | 204.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;586 | 95.0063 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 586 | 34925.586 | 204.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;596 | 95.0063 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 596 | 34925.596 | 204.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;606 | 95.0063 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 606 | 34925.606 | 204.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;616 | 95.0063 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 616 | 34925.616 | 204.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;626 | 95.0063 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 626 | 34925.626 | 204.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;636 | 95.0063 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 636 | 34925.636 | 204.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;646 | 95.0063 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 646 | 34925.646 | 204.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;656 | 95.0063 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 656 | 34925.656 | 204.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;666 | 95.0063 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 666 | 34925.666 | 204.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;676 | 95.0063 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 676 | 34925.676 | 204.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;686 | 95.0053 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 686 | 34925.686 | 204.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;696 | 95.0053 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 696 | 34925.696 | 204.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;706 | 95.0053 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 706 | 34925.706 | 204.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;716 | 95.0053 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 716 | 34925.716 | 204.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;726 | 95.0053 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 726 | 34925.726 | 204.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;736 | 95.0053 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 736 | 34925.736 | 204.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;746 | 95.0053 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 746 | 34925.746 | 204.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;756 | 95.0053 | 294.9382 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 756 | 34925.756 | 204.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;766 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 766 | 34925.766 | 204.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;776 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 776 | 34925.776 | 204.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;786 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 786 | 34925.786 | 204.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;796 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 796 | 34925.796 | 204.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;806 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 806 | 34925.806 | 204.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;816 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 816 | 34925.816 | 204.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;826 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 826 | 34925.826 | 204.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;836 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 836 | 34925.836 | 204.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;846 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 846 | 34925.846 | 204.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;856 | 95.0053 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 856 | 34925.856 | 204.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;866 | 95.0053 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 866 | 34925.866 | 204.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;876 | 95.0053 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 876 | 34925.876 | 204.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;886 | 95.0073 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 886 | 34925.886 | 204.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;896 | 95.0073 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 896 | 34925.896 | 204.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;906 | 95.0073 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 906 | 34925.906 | 204.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;916 | 95.0073 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 916 | 34925.916 | 204.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;926 | 95.0073 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 926 | 34925.926 | 204.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;936 | 95.0073 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 936 | 34925.936 | 204.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;946 | 95.0073 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 946 | 34925.946 | 204.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;956 | 95.0073 | 294.9511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 956 | 34925.956 | 204.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;966 | 95.0073 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 966 | 34925.966 | 204.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;976 | 95.0073 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 976 | 34925.976 | 204.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;986 | 95.0073 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 986 | 34925.986 | 204.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:05;996 | 95.0073 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 05 | 996 | 34925.996 | 204.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;006 | 95.0073 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 006 | 34926.006 | 204.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;016 | 95.0053 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 016 | 34926.016 | 204.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;026 | 95.0053 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 026 | 34926.026 | 204.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;036 | 95.0053 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 036 | 34926.036 | 204.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;046 | 95.0053 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 046 | 34926.046 | 204.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;056 | 95.0053 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 056 | 34926.056 | 204.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;066 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 066 | 34926.066 | 204.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;076 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 076 | 34926.076 | 204.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;086 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 086 | 34926.086 | 204.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;096 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 096 | 34926.096 | 204.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;106 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 106 | 34926.106 | 204.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;116 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 116 | 34926.116 | 204.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;126 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 126 | 34926.126 | 204.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;136 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 136 | 34926.136 | 204.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;146 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 146 | 34926.146 | 204.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;156 | 95.0053 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 156 | 34926.156 | 204.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;166 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 166 | 34926.166 | 204.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;176 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 176 | 34926.176 | 204.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;186 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 186 | 34926.186 | 204.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;196 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 196 | 34926.196 | 204.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;206 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 206 | 34926.206 | 204.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;216 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 216 | 34926.216 | 204.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;226 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 226 | 34926.226 | 204.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;236 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 236 | 34926.236 | 204.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;246 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 246 | 34926.246 | 204.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;256 | 95.0053 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 256 | 34926.256 | 204.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;266 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 266 | 34926.266 | 204.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;276 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 276 | 34926.276 | 204.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;286 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 286 | 34926.286 | 204.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;296 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 296 | 34926.296 | 204.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;306 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 306 | 34926.306 | 204.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;316 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 316 | 34926.316 | 204.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;326 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 326 | 34926.326 | 204.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;336 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 336 | 34926.336 | 204.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;346 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 346 | 34926.346 | 204.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;356 | 95.0053 | 294.9486 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 356 | 34926.356 | 204.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;366 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 366 | 34926.366 | 204.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;376 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 376 | 34926.376 | 204.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;386 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 386 | 34926.386 | 204.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;396 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 396 | 34926.396 | 204.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;406 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 406 | 34926.406 | 204.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;416 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 416 | 34926.416 | 204.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;426 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 426 | 34926.426 | 204.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;436 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 436 | 34926.436 | 204.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;446 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 446 | 34926.446 | 204.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;456 | 95.0053 | 294.9135 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 456 | 34926.456 | 204.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;466 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 466 | 34926.466 | 204.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;476 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 476 | 34926.476 | 204.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;486 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 486 | 34926.486 | 204.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;496 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 496 | 34926.496 | 204.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;506 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 506 | 34926.506 | 204.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;516 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 516 | 34926.516 | 204.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;526 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 526 | 34926.526 | 204.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;536 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 536 | 34926.536 | 205
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;546 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 546 | 34926.546 | 205.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;556 | 95.0053 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 556 | 34926.556 | 205.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;566 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 566 | 34926.566 | 205.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;576 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 576 | 34926.576 | 205.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;586 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 586 | 34926.586 | 205.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;596 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 596 | 34926.596 | 205.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;606 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 606 | 34926.606 | 205.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;616 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 616 | 34926.616 | 205.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;626 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 626 | 34926.626 | 205.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;636 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 636 | 34926.636 | 205.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;646 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 646 | 34926.646 | 205.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;656 | 95.0053 | 294.8583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 656 | 34926.656 | 205.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;666 | 95.0053 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 666 | 34926.666 | 205.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;676 | 95.0053 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 676 | 34926.676 | 205.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;686 | 95.0053 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 686 | 34926.686 | 205.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;696 | 95.0053 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 696 | 34926.696 | 205.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;706 | 95.0053 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 706 | 34926.706 | 205.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;716 | 95.0063 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 716 | 34926.716 | 205.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;726 | 95.0063 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 726 | 34926.726 | 205.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;736 | 95.0063 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 736 | 34926.736 | 205.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;746 | 95.0063 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 746 | 34926.746 | 205.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;756 | 95.0063 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 756 | 34926.756 | 205.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;766 | 95.0063 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 766 | 34926.766 | 205.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;776 | 95.0063 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 776 | 34926.776 | 205.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;786 | 95.0063 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 786 | 34926.786 | 205.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;796 | 95.0063 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 796 | 34926.796 | 205.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;806 | 95.0063 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 806 | 34926.806 | 205.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;816 | 95.0053 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 816 | 34926.816 | 205.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;826 | 95.0053 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 826 | 34926.826 | 205.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;836 | 95.0053 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 836 | 34926.836 | 205.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;846 | 95.0053 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 846 | 34926.846 | 205.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;856 | 95.0053 | 294.8958 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 856 | 34926.856 | 205.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;866 | 95.0053 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 866 | 34926.866 | 205.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;876 | 95.0053 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 876 | 34926.876 | 205.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;886 | 95.0053 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 886 | 34926.886 | 205.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;896 | 95.0053 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 896 | 34926.896 | 205.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;906 | 95.0053 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 906 | 34926.906 | 205.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;916 | 95.0073 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 916 | 34926.916 | 205.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;926 | 95.0073 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 926 | 34926.926 | 205.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;936 | 95.0073 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 936 | 34926.936 | 205.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;946 | 95.0073 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 946 | 34926.946 | 205.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;956 | 95.0073 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 956 | 34926.956 | 205.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;966 | 95.0073 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 966 | 34926.966 | 205.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;976 | 95.0073 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 976 | 34926.976 | 205.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;986 | 95.0073 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 986 | 34926.986 | 205.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:06;996 | 95.0073 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 06 | 996 | 34926.996 | 205.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;006 | 95.0073 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 006 | 34927.006 | 205.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;016 | 95.0063 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 016 | 34927.016 | 205.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;026 | 95.0063 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 026 | 34927.026 | 205.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;036 | 95.0063 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 036 | 34927.036 | 205.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;046 | 95.0063 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 046 | 34927.046 | 205.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;056 | 95.0063 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 056 | 34927.056 | 205.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;066 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 066 | 34927.066 | 205.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;076 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 076 | 34927.076 | 205.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;086 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 086 | 34927.086 | 205.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;096 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 096 | 34927.096 | 205.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;106 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 106 | 34927.106 | 205.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;116 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 116 | 34927.116 | 205.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;126 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 126 | 34927.126 | 205.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;136 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 136 | 34927.136 | 205.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;146 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 146 | 34927.146 | 205.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;156 | 95.0063 | 294.8587 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 156 | 34927.156 | 205.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;166 | 95.0063 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 166 | 34927.166 | 205.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;176 | 95.0063 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 176 | 34927.176 | 205.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;186 | 95.0063 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 186 | 34927.186 | 205.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;196 | 95.0063 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 196 | 34927.196 | 205.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;206 | 95.0063 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 206 | 34927.206 | 205.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;216 | 95.0053 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 216 | 34927.216 | 205.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;226 | 95.0053 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 226 | 34927.226 | 205.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;236 | 95.0053 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 236 | 34927.236 | 205.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;246 | 95.0053 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 246 | 34927.246 | 205.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;256 | 95.0053 | 294.8299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 256 | 34927.256 | 205.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;266 | 95.0053 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 266 | 34927.266 | 205.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;276 | 95.0053 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 276 | 34927.276 | 205.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;286 | 95.0053 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 286 | 34927.286 | 205.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;296 | 95.0053 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 296 | 34927.296 | 205.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;306 | 95.0053 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 306 | 34927.306 | 205.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;316 | 95.0053 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 316 | 34927.316 | 205.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;326 | 95.0053 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 326 | 34927.326 | 205.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;336 | 95.0063 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 336 | 34927.336 | 205.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;346 | 95.0063 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 346 | 34927.346 | 205.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;356 | 95.0063 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 356 | 34927.356 | 205.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;366 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 366 | 34927.366 | 205.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;376 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 376 | 34927.376 | 205.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;386 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 386 | 34927.386 | 205.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;396 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 396 | 34927.396 | 205.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;406 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 406 | 34927.406 | 205.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;416 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 416 | 34927.416 | 205.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;426 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 426 | 34927.426 | 205.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;436 | 95.0053 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 436 | 34927.436 | 205.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;446 | 95.0053 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 446 | 34927.446 | 205.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;456 | 95.0053 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 456 | 34927.456 | 205.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;466 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 466 | 34927.466 | 205.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;476 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 476 | 34927.476 | 205.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;486 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 486 | 34927.486 | 205.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;496 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 496 | 34927.496 | 205.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;506 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 506 | 34927.506 | 205.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;516 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 516 | 34927.516 | 205.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;526 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 526 | 34927.526 | 205.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;536 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 536 | 34927.536 | 206
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;546 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 546 | 34927.546 | 206.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;556 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 556 | 34927.556 | 206.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;566 | 95.0053 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 566 | 34927.566 | 206.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;576 | 95.0053 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 576 | 34927.576 | 206.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;586 | 95.0053 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 586 | 34927.586 | 206.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;596 | 95.0053 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 596 | 34927.596 | 206.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;606 | 95.0053 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 606 | 34927.606 | 206.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;616 | 95.0053 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 616 | 34927.616 | 206.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;626 | 95.0053 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 626 | 34927.626 | 206.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;636 | 95.0063 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 636 | 34927.636 | 206.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;646 | 95.0063 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 646 | 34927.646 | 206.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;656 | 95.0063 | 294.9012 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 656 | 34927.656 | 206.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;666 | 95.0063 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 666 | 34927.666 | 206.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;676 | 95.0063 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 676 | 34927.676 | 206.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;686 | 95.0063 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 686 | 34927.686 | 206.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;696 | 95.0063 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 696 | 34927.696 | 206.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;706 | 95.0063 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 706 | 34927.706 | 206.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;716 | 95.0063 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 716 | 34927.716 | 206.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;726 | 95.0063 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 726 | 34927.726 | 206.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;736 | 95.0053 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 736 | 34927.736 | 206.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;746 | 95.0053 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 746 | 34927.746 | 206.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;756 | 95.0053 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 756 | 34927.756 | 206.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;766 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 766 | 34927.766 | 206.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;776 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 776 | 34927.776 | 206.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;786 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 786 | 34927.786 | 206.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;796 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 796 | 34927.796 | 206.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;806 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 806 | 34927.806 | 206.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;816 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 816 | 34927.816 | 206.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;826 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 826 | 34927.826 | 206.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;836 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 836 | 34927.836 | 206.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;846 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 846 | 34927.846 | 206.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;856 | 95.0053 | 294.865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 856 | 34927.856 | 206.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;866 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 866 | 34927.866 | 206.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;876 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 876 | 34927.876 | 206.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;886 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 886 | 34927.886 | 206.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;896 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 896 | 34927.896 | 206.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;906 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 906 | 34927.906 | 206.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;916 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 916 | 34927.916 | 206.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;926 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 926 | 34927.926 | 206.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;936 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 936 | 34927.936 | 206.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;946 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 946 | 34927.946 | 206.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;956 | 95.0053 | 294.8701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 956 | 34927.956 | 206.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;966 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 966 | 34927.966 | 206.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;976 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 976 | 34927.976 | 206.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;986 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 986 | 34927.986 | 206.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:07;996 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 07 | 996 | 34927.996 | 206.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;006 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 006 | 34928.006 | 206.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;016 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 016 | 34928.016 | 206.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;026 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 026 | 34928.026 | 206.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;036 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 036 | 34928.036 | 206.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;046 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 046 | 34928.046 | 206.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;056 | 95.0053 | 294.8749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 056 | 34928.056 | 206.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;066 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 066 | 34928.066 | 206.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;076 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 076 | 34928.076 | 206.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;086 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 086 | 34928.086 | 206.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;096 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 096 | 34928.096 | 206.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;106 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 106 | 34928.106 | 206.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;116 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 116 | 34928.116 | 206.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;126 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 126 | 34928.126 | 206.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;136 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 136 | 34928.136 | 206.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;146 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 146 | 34928.146 | 206.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;156 | 95.0053 | 294.8853 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 156 | 34928.156 | 206.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;166 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 166 | 34928.166 | 206.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;176 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 176 | 34928.176 | 206.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;186 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 186 | 34928.186 | 206.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;196 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 196 | 34928.196 | 206.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;206 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 206 | 34928.206 | 206.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;216 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 216 | 34928.216 | 206.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;226 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 226 | 34928.226 | 206.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;236 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 236 | 34928.236 | 206.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;246 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 246 | 34928.246 | 206.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;256 | 95.0053 | 294.9144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 256 | 34928.256 | 206.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;266 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 266 | 34928.266 | 206.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;276 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 276 | 34928.276 | 206.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;286 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 286 | 34928.286 | 206.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;296 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 296 | 34928.296 | 206.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;306 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 306 | 34928.306 | 206.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;316 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 316 | 34928.316 | 206.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;326 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 326 | 34928.326 | 206.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;336 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 336 | 34928.336 | 206.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;346 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 346 | 34928.346 | 206.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;356 | 95.0053 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 356 | 34928.356 | 206.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;366 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 366 | 34928.366 | 206.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;376 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 376 | 34928.376 | 206.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;386 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 386 | 34928.386 | 206.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;396 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 396 | 34928.396 | 206.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;406 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 406 | 34928.406 | 206.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;416 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 416 | 34928.416 | 206.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;426 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 426 | 34928.426 | 206.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;436 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 436 | 34928.436 | 206.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;446 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 446 | 34928.446 | 206.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;456 | 95.0053 | 294.9046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 456 | 34928.456 | 206.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;466 | 95.0053 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 466 | 34928.466 | 206.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;476 | 95.0053 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 476 | 34928.476 | 206.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;486 | 95.0053 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 486 | 34928.486 | 206.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;496 | 95.0053 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 496 | 34928.496 | 206.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;506 | 95.0053 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 506 | 34928.506 | 206.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;516 | 95.0053 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 516 | 34928.516 | 206.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;526 | 95.0053 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 526 | 34928.526 | 206.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;536 | 95.0073 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 536 | 34928.536 | 207
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;546 | 95.0073 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 546 | 34928.546 | 207.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;556 | 95.0073 | 294.9031 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 556 | 34928.556 | 207.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;566 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 566 | 34928.566 | 207.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;576 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 576 | 34928.576 | 207.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;586 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 586 | 34928.586 | 207.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;596 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 596 | 34928.596 | 207.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;606 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 606 | 34928.606 | 207.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;616 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 616 | 34928.616 | 207.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;626 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 626 | 34928.626 | 207.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;636 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 636 | 34928.636 | 207.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;646 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 646 | 34928.646 | 207.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;656 | 95.0073 | 294.9263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 656 | 34928.656 | 207.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;666 | 95.0073 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 666 | 34928.666 | 207.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;676 | 95.0073 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 676 | 34928.676 | 207.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;686 | 95.0073 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 686 | 34928.686 | 207.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;696 | 95.0073 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 696 | 34928.696 | 207.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;706 | 95.0073 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 706 | 34928.706 | 207.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;716 | 95.0073 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 716 | 34928.716 | 207.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;726 | 95.0073 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 726 | 34928.726 | 207.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;736 | 95.0053 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 736 | 34928.736 | 207.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;746 | 95.0053 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 746 | 34928.746 | 207.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;756 | 95.0053 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 756 | 34928.756 | 207.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;766 | 95.0053 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 766 | 34928.766 | 207.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;776 | 95.0053 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 776 | 34928.776 | 207.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;786 | 95.0053 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 786 | 34928.786 | 207.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;796 | 95.0053 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 796 | 34928.796 | 207.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;806 | 95.0053 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 806 | 34928.806 | 207.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;816 | 95.0053 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 816 | 34928.816 | 207.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;826 | 95.0053 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 826 | 34928.826 | 207.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;836 | 95.0073 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 836 | 34928.836 | 207.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;846 | 95.0073 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 846 | 34928.846 | 207.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;856 | 95.0073 | 294.9412 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 856 | 34928.856 | 207.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;866 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 866 | 34928.866 | 207.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;876 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 876 | 34928.876 | 207.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;886 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 886 | 34928.886 | 207.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;896 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 896 | 34928.896 | 207.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;906 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 906 | 34928.906 | 207.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;916 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 916 | 34928.916 | 207.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;926 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 926 | 34928.926 | 207.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;936 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 936 | 34928.936 | 207.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;946 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 946 | 34928.946 | 207.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;956 | 95.0073 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 956 | 34928.956 | 207.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;966 | 95.0073 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 966 | 34928.966 | 207.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;976 | 95.0073 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 976 | 34928.976 | 207.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;986 | 95.0073 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 986 | 34928.986 | 207.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:08;996 | 95.0073 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 08 | 996 | 34928.996 | 207.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;006 | 95.0073 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 006 | 34929.006 | 207.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;016 | 95.0073 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 016 | 34929.016 | 207.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;026 | 95.0073 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 026 | 34929.026 | 207.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;036 | 95.0053 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 036 | 34929.036 | 207.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;046 | 95.0053 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 046 | 34929.046 | 207.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;056 | 95.0053 | 294.955 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 056 | 34929.056 | 207.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;066 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 066 | 34929.066 | 207.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;076 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 076 | 34929.076 | 207.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;086 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 086 | 34929.086 | 207.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;096 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 096 | 34929.096 | 207.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;106 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 106 | 34929.106 | 207.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;116 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 116 | 34929.116 | 207.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;126 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 126 | 34929.126 | 207.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;136 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 136 | 34929.136 | 207.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;146 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 146 | 34929.146 | 207.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;156 | 95.0053 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 156 | 34929.156 | 207.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;166 | 95.0053 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 166 | 34929.166 | 207.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;176 | 95.0053 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 176 | 34929.176 | 207.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;186 | 95.0053 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 186 | 34929.186 | 207.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;196 | 95.0053 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 196 | 34929.196 | 207.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;206 | 95.0053 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 206 | 34929.206 | 207.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;216 | 95.0053 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 216 | 34929.216 | 207.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;226 | 95.0053 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 226 | 34929.226 | 207.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;236 | 95.0063 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 236 | 34929.236 | 207.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;246 | 95.0063 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 246 | 34929.246 | 207.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;256 | 95.0063 | 294.8798 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 256 | 34929.256 | 207.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;266 | 95.0063 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 266 | 34929.266 | 207.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;276 | 95.0063 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 276 | 34929.276 | 207.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;286 | 95.0063 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 286 | 34929.286 | 207.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;296 | 95.0063 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 296 | 34929.296 | 207.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;306 | 95.0063 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 306 | 34929.306 | 207.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;316 | 95.0063 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 316 | 34929.316 | 207.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;326 | 95.0063 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 326 | 34929.326 | 207.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;336 | 95.0053 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 336 | 34929.336 | 207.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;346 | 95.0053 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 346 | 34929.346 | 207.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;356 | 95.0053 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 356 | 34929.356 | 207.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;366 | 95.0053 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 366 | 34929.366 | 207.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;376 | 95.0053 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 376 | 34929.376 | 207.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;386 | 95.0053 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 386 | 34929.386 | 207.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;396 | 95.0053 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 396 | 34929.396 | 207.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;406 | 95.0053 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 406 | 34929.406 | 207.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;416 | 95.0053 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 416 | 34929.416 | 207.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;426 | 95.0053 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 426 | 34929.426 | 207.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;436 | 95.0063 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 436 | 34929.436 | 207.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;446 | 95.0063 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 446 | 34929.446 | 207.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;456 | 95.0063 | 294.8599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 456 | 34929.456 | 207.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;466 | 95.0063 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 466 | 34929.466 | 207.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;476 | 95.0063 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 476 | 34929.476 | 207.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;486 | 95.0063 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 486 | 34929.486 | 207.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;496 | 95.0063 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 496 | 34929.496 | 207.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;506 | 95.0063 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 506 | 34929.506 | 207.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;516 | 95.0063 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 516 | 34929.516 | 207.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;526 | 95.0063 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 526 | 34929.526 | 207.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;536 | 95.0053 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 536 | 34929.536 | 208
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;546 | 95.0053 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 546 | 34929.546 | 208.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;556 | 95.0053 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 556 | 34929.556 | 208.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;566 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 566 | 34929.566 | 208.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;576 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 576 | 34929.576 | 208.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;586 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 586 | 34929.586 | 208.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;596 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 596 | 34929.596 | 208.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;606 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 606 | 34929.606 | 208.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;616 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 616 | 34929.616 | 208.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;626 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 626 | 34929.626 | 208.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;636 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 636 | 34929.636 | 208.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;646 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 646 | 34929.646 | 208.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;656 | 95.0053 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 656 | 34929.656 | 208.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;666 | 95.0053 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 666 | 34929.666 | 208.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;676 | 95.0053 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 676 | 34929.676 | 208.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;686 | 95.0053 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 686 | 34929.686 | 208.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;696 | 95.0053 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 696 | 34929.696 | 208.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;706 | 95.0053 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 706 | 34929.706 | 208.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;716 | 95.0053 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 716 | 34929.716 | 208.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;726 | 95.0053 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 726 | 34929.726 | 208.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;736 | 95.0063 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 736 | 34929.736 | 208.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;746 | 95.0063 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 746 | 34929.746 | 208.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;756 | 95.0063 | 294.8358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 756 | 34929.756 | 208.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;766 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 766 | 34929.766 | 208.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;776 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 776 | 34929.776 | 208.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;786 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 786 | 34929.786 | 208.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;796 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 796 | 34929.796 | 208.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;806 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 806 | 34929.806 | 208.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;816 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 816 | 34929.816 | 208.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;826 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 826 | 34929.826 | 208.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;836 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 836 | 34929.836 | 208.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;846 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 846 | 34929.846 | 208.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;856 | 95.0063 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 856 | 34929.856 | 208.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;866 | 95.0063 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 866 | 34929.866 | 208.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;876 | 95.0053 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 876 | 34929.876 | 208.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;886 | 95.0053 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 886 | 34929.886 | 208.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;896 | 95.0053 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 896 | 34929.896 | 208.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;906 | 95.0053 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 906 | 34929.906 | 208.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;916 | 95.0053 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 916 | 34929.916 | 208.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;926 | 95.0053 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 926 | 34929.926 | 208.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;936 | 95.0053 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 936 | 34929.936 | 208.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;946 | 95.0053 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 946 | 34929.946 | 208.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;956 | 95.0053 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 956 | 34929.956 | 208.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;966 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 966 | 34929.966 | 208.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;976 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 976 | 34929.976 | 208.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;986 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 986 | 34929.986 | 208.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:09;996 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 09 | 996 | 34929.996 | 208.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;006 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 006 | 34930.006 | 208.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;016 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 016 | 34930.016 | 208.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;026 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 026 | 34930.026 | 208.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;036 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 036 | 34930.036 | 208.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;046 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 046 | 34930.046 | 208.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;056 | 95.0053 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 056 | 34930.056 | 208.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;066 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 066 | 34930.066 | 208.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;076 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 076 | 34930.076 | 208.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;086 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 086 | 34930.086 | 208.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;096 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 096 | 34930.096 | 208.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;106 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 106 | 34930.106 | 208.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;116 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 116 | 34930.116 | 208.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;126 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 126 | 34930.126 | 208.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;136 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 136 | 34930.136 | 208.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;146 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 146 | 34930.146 | 208.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;156 | 95.0053 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 156 | 34930.156 | 208.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;166 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 166 | 34930.166 | 208.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;176 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 176 | 34930.176 | 208.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;186 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 186 | 34930.186 | 208.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;196 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 196 | 34930.196 | 208.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;206 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 206 | 34930.206 | 208.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;216 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 216 | 34930.216 | 208.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;226 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 226 | 34930.226 | 208.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;236 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 236 | 34930.236 | 208.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;246 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 246 | 34930.246 | 208.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;256 | 95.0053 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 256 | 34930.256 | 208.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;266 | 95.0053 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 266 | 34930.266 | 208.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;276 | 95.0063 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 276 | 34930.276 | 208.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;286 | 95.0063 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 286 | 34930.286 | 208.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;296 | 95.0063 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 296 | 34930.296 | 208.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;306 | 95.0063 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 306 | 34930.306 | 208.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;316 | 95.0063 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 316 | 34930.316 | 208.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;326 | 95.0063 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 326 | 34930.326 | 208.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;336 | 95.0063 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 336 | 34930.336 | 208.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;346 | 95.0063 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 346 | 34930.346 | 208.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;356 | 95.0063 | 294.7296 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 356 | 34930.356 | 208.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;366 | 95.0063 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 366 | 34930.366 | 208.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;376 | 95.0053 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 376 | 34930.376 | 208.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;386 | 95.0053 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 386 | 34930.386 | 208.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;396 | 95.0053 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 396 | 34930.396 | 208.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;406 | 95.0053 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 406 | 34930.406 | 208.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;416 | 95.0053 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 416 | 34930.416 | 208.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;426 | 95.0053 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 426 | 34930.426 | 208.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;436 | 95.0053 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 436 | 34930.436 | 208.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;446 | 95.0053 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 446 | 34930.446 | 208.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;456 | 95.0053 | 294.737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 456 | 34930.456 | 208.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;466 | 95.0053 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 466 | 34930.466 | 208.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;476 | 95.0063 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 476 | 34930.476 | 208.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;486 | 95.0063 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 486 | 34930.486 | 208.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;496 | 95.0063 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 496 | 34930.496 | 208.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;506 | 95.0063 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 506 | 34930.506 | 208.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;516 | 95.0063 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 516 | 34930.516 | 208.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;526 | 95.0063 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 526 | 34930.526 | 208.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;536 | 95.0063 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 536 | 34930.536 | 209
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;546 | 95.0063 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 546 | 34930.546 | 209.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;556 | 95.0063 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 556 | 34930.556 | 209.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;566 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 566 | 34930.566 | 209.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;576 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 576 | 34930.576 | 209.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;586 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 586 | 34930.586 | 209.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;596 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 596 | 34930.596 | 209.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;606 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 606 | 34930.606 | 209.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;616 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 616 | 34930.616 | 209.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;626 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 626 | 34930.626 | 209.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;636 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 636 | 34930.636 | 209.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;646 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 646 | 34930.646 | 209.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;656 | 95.0063 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 656 | 34930.656 | 209.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;666 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 666 | 34930.666 | 209.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;676 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 676 | 34930.676 | 209.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;686 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 686 | 34930.686 | 209.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;696 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 696 | 34930.696 | 209.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;706 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 706 | 34930.706 | 209.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;716 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 716 | 34930.716 | 209.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;726 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 726 | 34930.726 | 209.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;736 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 736 | 34930.736 | 209.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;746 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 746 | 34930.746 | 209.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;756 | 95.0063 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 756 | 34930.756 | 209.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;766 | 95.0063 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 766 | 34930.766 | 209.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;776 | 95.0053 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 776 | 34930.776 | 209.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;786 | 95.0053 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 786 | 34930.786 | 209.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;796 | 95.0053 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 796 | 34930.796 | 209.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;806 | 95.0053 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 806 | 34930.806 | 209.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;816 | 95.0053 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 816 | 34930.816 | 209.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;826 | 95.0053 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 826 | 34930.826 | 209.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;836 | 95.0053 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 836 | 34930.836 | 209.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;846 | 95.0053 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 846 | 34930.846 | 209.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;856 | 95.0053 | 294.7165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 856 | 34930.856 | 209.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;866 | 95.0053 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 866 | 34930.866 | 209.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;876 | 95.0063 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 876 | 34930.876 | 209.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;886 | 95.0063 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 886 | 34930.886 | 209.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;896 | 95.0063 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 896 | 34930.896 | 209.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;906 | 95.0063 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 906 | 34930.906 | 209.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;916 | 95.0063 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 916 | 34930.916 | 209.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;926 | 95.0063 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 926 | 34930.926 | 209.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;936 | 95.0063 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 936 | 34930.936 | 209.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;946 | 95.0063 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 946 | 34930.946 | 209.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;956 | 95.0063 | 294.7049 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 956 | 34930.956 | 209.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;966 | 95.0063 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 966 | 34930.966 | 209.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;976 | 95.0053 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 976 | 34930.976 | 209.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;986 | 95.0053 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 986 | 34930.986 | 209.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:10;996 | 95.0053 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 10 | 996 | 34930.996 | 209.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;006 | 95.0053 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 006 | 34931.006 | 209.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;016 | 95.0053 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 016 | 34931.016 | 209.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;026 | 95.0053 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 026 | 34931.026 | 209.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;036 | 95.0053 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 036 | 34931.036 | 209.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;046 | 95.0053 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 046 | 34931.046 | 209.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;056 | 95.0053 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 056 | 34931.056 | 209.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;066 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 066 | 34931.066 | 209.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;076 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 076 | 34931.076 | 209.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;086 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 086 | 34931.086 | 209.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;096 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 096 | 34931.096 | 209.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;106 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 106 | 34931.106 | 209.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;116 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 116 | 34931.116 | 209.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;126 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 126 | 34931.126 | 209.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;136 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 136 | 34931.136 | 209.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;146 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 146 | 34931.146 | 209.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;156 | 95.0053 | 294.7299 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 156 | 34931.156 | 209.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;166 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 166 | 34931.166 | 209.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;176 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 176 | 34931.176 | 209.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;186 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 186 | 34931.186 | 209.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;196 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 196 | 34931.196 | 209.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;206 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 206 | 34931.206 | 209.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;216 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 216 | 34931.216 | 209.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;226 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 226 | 34931.226 | 209.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;236 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 236 | 34931.236 | 209.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;246 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 246 | 34931.246 | 209.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;256 | 95.0053 | 294.7266 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 256 | 34931.256 | 209.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;266 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 266 | 34931.266 | 209.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;276 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 276 | 34931.276 | 209.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;286 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 286 | 34931.286 | 209.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;296 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 296 | 34931.296 | 209.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;306 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 306 | 34931.306 | 209.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;316 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 316 | 34931.316 | 209.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;326 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 326 | 34931.326 | 209.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;336 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 336 | 34931.336 | 209.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;346 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 346 | 34931.346 | 209.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;356 | 95.0053 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 356 | 34931.356 | 209.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;366 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 366 | 34931.366 | 209.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;376 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 376 | 34931.376 | 209.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;386 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 386 | 34931.386 | 209.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;396 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 396 | 34931.396 | 209.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;406 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 406 | 34931.406 | 209.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;416 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 416 | 34931.416 | 209.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;426 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 426 | 34931.426 | 209.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;436 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 436 | 34931.436 | 209.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;446 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 446 | 34931.446 | 209.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;456 | 95.0053 | 294.7343 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 456 | 34931.456 | 209.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;466 | 95.0053 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 466 | 34931.466 | 209.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;476 | 95.0043 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 476 | 34931.476 | 209.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;486 | 95.0043 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 486 | 34931.486 | 209.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;496 | 95.0043 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 496 | 34931.496 | 209.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;506 | 95.0043 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 506 | 34931.506 | 209.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;516 | 95.0043 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 516 | 34931.516 | 209.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;526 | 95.0043 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 526 | 34931.526 | 209.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;536 | 95.0043 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 536 | 34931.536 | 210
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;546 | 95.0043 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 546 | 34931.546 | 210.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;556 | 95.0043 | 294.7144 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 556 | 34931.556 | 210.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;566 | 95.0043 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 566 | 34931.566 | 210.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;576 | 95.0063 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 576 | 34931.576 | 210.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;586 | 95.0063 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 586 | 34931.586 | 210.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;596 | 95.0063 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 596 | 34931.596 | 210.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;606 | 95.0063 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 606 | 34931.606 | 210.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;616 | 95.0063 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 616 | 34931.616 | 210.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;626 | 95.0063 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 626 | 34931.626 | 210.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;636 | 95.0063 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 636 | 34931.636 | 210.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;646 | 95.0063 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 646 | 34931.646 | 210.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;656 | 95.0063 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 656 | 34931.656 | 210.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;666 | 95.0063 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 666 | 34931.666 | 210.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;676 | 95.0073 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 676 | 34931.676 | 210.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;686 | 95.0073 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 686 | 34931.686 | 210.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;696 | 95.0073 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 696 | 34931.696 | 210.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;706 | 95.0073 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 706 | 34931.706 | 210.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;716 | 95.0073 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 716 | 34931.716 | 210.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;726 | 95.0073 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 726 | 34931.726 | 210.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;736 | 95.0073 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 736 | 34931.736 | 210.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;746 | 95.0073 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 746 | 34931.746 | 210.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;756 | 95.0073 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 756 | 34931.756 | 210.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;766 | 95.0073 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 766 | 34931.766 | 210.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;776 | 95.0053 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 776 | 34931.776 | 210.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;786 | 95.0053 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 786 | 34931.786 | 210.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;796 | 95.0053 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 796 | 34931.796 | 210.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;806 | 95.0053 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 806 | 34931.806 | 210.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;816 | 95.0053 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 816 | 34931.816 | 210.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;826 | 95.0053 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 826 | 34931.826 | 210.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;836 | 95.0053 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 836 | 34931.836 | 210.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;846 | 95.0053 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 846 | 34931.846 | 210.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;856 | 95.0053 | 294.6999 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 856 | 34931.856 | 210.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;866 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 866 | 34931.866 | 210.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;876 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 876 | 34931.876 | 210.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;886 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 886 | 34931.886 | 210.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;896 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 896 | 34931.896 | 210.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;906 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 906 | 34931.906 | 210.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;916 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 916 | 34931.916 | 210.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;926 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 926 | 34931.926 | 210.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;936 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 936 | 34931.936 | 210.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;946 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 946 | 34931.946 | 210.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;956 | 95.0053 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 956 | 34931.956 | 210.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;966 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 966 | 34931.966 | 210.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;976 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 976 | 34931.976 | 210.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;986 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 986 | 34931.986 | 210.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:11;996 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 11 | 996 | 34931.996 | 210.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;006 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 006 | 34932.006 | 210.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;016 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 016 | 34932.016 | 210.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;026 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 026 | 34932.026 | 210.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;036 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 036 | 34932.036 | 210.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;046 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 046 | 34932.046 | 210.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;056 | 95.0053 | 294.6473 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 056 | 34932.056 | 210.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;066 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 066 | 34932.066 | 210.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;076 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 076 | 34932.076 | 210.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;086 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 086 | 34932.086 | 210.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;096 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 096 | 34932.096 | 210.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;106 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 106 | 34932.106 | 210.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;116 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 116 | 34932.116 | 210.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;126 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 126 | 34932.126 | 210.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;136 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 136 | 34932.136 | 210.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;146 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 146 | 34932.146 | 210.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;156 | 95.0053 | 294.6102 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 156 | 34932.156 | 210.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;166 | 95.0053 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 166 | 34932.166 | 210.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;176 | 95.0063 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 176 | 34932.176 | 210.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;186 | 95.0063 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 186 | 34932.186 | 210.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;196 | 95.0063 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 196 | 34932.196 | 210.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;206 | 95.0063 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 206 | 34932.206 | 210.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;216 | 95.0063 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 216 | 34932.216 | 210.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;226 | 95.0063 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 226 | 34932.226 | 210.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;236 | 95.0063 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 236 | 34932.236 | 210.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;246 | 95.0063 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 246 | 34932.246 | 210.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;256 | 95.0063 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 256 | 34932.256 | 210.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;266 | 95.0063 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 266 | 34932.266 | 210.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;276 | 95.0073 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 276 | 34932.276 | 210.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;286 | 95.0073 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 286 | 34932.286 | 210.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;296 | 95.0073 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 296 | 34932.296 | 210.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;306 | 95.0073 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 306 | 34932.306 | 210.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;316 | 95.0073 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 316 | 34932.316 | 210.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;326 | 95.0073 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 326 | 34932.326 | 210.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;336 | 95.0073 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 336 | 34932.336 | 210.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;346 | 95.0073 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 346 | 34932.346 | 210.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;356 | 95.0073 | 294.5561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 356 | 34932.356 | 210.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;366 | 95.0073 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 366 | 34932.366 | 210.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;376 | 95.0073 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 376 | 34932.376 | 210.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;386 | 95.0063 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 386 | 34932.386 | 210.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;396 | 95.0063 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 396 | 34932.396 | 210.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;406 | 95.0063 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 406 | 34932.406 | 210.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;416 | 95.0063 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 416 | 34932.416 | 210.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;426 | 95.0063 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 426 | 34932.426 | 210.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;436 | 95.0063 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 436 | 34932.436 | 210.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;446 | 95.0063 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 446 | 34932.446 | 210.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;456 | 95.0063 | 294.583 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 456 | 34932.456 | 210.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;466 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 466 | 34932.466 | 210.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;476 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 476 | 34932.476 | 210.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;486 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 486 | 34932.486 | 210.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;496 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 496 | 34932.496 | 210.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;506 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 506 | 34932.506 | 210.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;516 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 516 | 34932.516 | 210.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;526 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 526 | 34932.526 | 210.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;536 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 536 | 34932.536 | 211
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;546 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 546 | 34932.546 | 211.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;556 | 95.0063 | 294.6154 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 556 | 34932.556 | 211.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;566 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 566 | 34932.566 | 211.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;576 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 576 | 34932.576 | 211.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;586 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 586 | 34932.586 | 211.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;596 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 596 | 34932.596 | 211.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;606 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 606 | 34932.606 | 211.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;616 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 616 | 34932.616 | 211.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;626 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 626 | 34932.626 | 211.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;636 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 636 | 34932.636 | 211.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;646 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 646 | 34932.646 | 211.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;656 | 95.0063 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 656 | 34932.656 | 211.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;666 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 666 | 34932.666 | 211.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;676 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 676 | 34932.676 | 211.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;686 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 686 | 34932.686 | 211.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;696 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 696 | 34932.696 | 211.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;706 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 706 | 34932.706 | 211.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;716 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 716 | 34932.716 | 211.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;726 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 726 | 34932.726 | 211.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;736 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 736 | 34932.736 | 211.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;746 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 746 | 34932.746 | 211.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;756 | 95.0063 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 756 | 34932.756 | 211.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;766 | 95.0063 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 766 | 34932.766 | 211.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;776 | 95.0063 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 776 | 34932.776 | 211.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;786 | 95.0053 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 786 | 34932.786 | 211.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;796 | 95.0053 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 796 | 34932.796 | 211.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;806 | 95.0053 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 806 | 34932.806 | 211.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;816 | 95.0053 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 816 | 34932.816 | 211.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;826 | 95.0053 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 826 | 34932.826 | 211.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;836 | 95.0053 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 836 | 34932.836 | 211.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;846 | 95.0053 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 846 | 34932.846 | 211.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;856 | 95.0053 | 294.6298 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 856 | 34932.856 | 211.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;866 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 866 | 34932.866 | 211.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;876 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 876 | 34932.876 | 211.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;886 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 886 | 34932.886 | 211.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;896 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 896 | 34932.896 | 211.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;906 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 906 | 34932.906 | 211.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;916 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 916 | 34932.916 | 211.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;926 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 926 | 34932.926 | 211.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;936 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 936 | 34932.936 | 211.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;946 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 946 | 34932.946 | 211.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;956 | 95.0053 | 294.6142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 956 | 34932.956 | 211.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;966 | 95.0053 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 966 | 34932.966 | 211.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;976 | 95.0053 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 976 | 34932.976 | 211.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;986 | 95.0063 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 986 | 34932.986 | 211.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:12;996 | 95.0063 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 12 | 996 | 34932.996 | 211.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;006 | 95.0063 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 006 | 34933.006 | 211.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;016 | 95.0063 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 016 | 34933.016 | 211.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;026 | 95.0063 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 026 | 34933.026 | 211.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;036 | 95.0063 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 036 | 34933.036 | 211.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;046 | 95.0063 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 046 | 34933.046 | 211.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;056 | 95.0063 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 056 | 34933.056 | 211.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;066 | 95.0063 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 066 | 34933.066 | 211.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;076 | 95.0063 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 076 | 34933.076 | 211.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;086 | 95.0053 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 086 | 34933.086 | 211.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;096 | 95.0053 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 096 | 34933.096 | 211.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;106 | 95.0053 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 106 | 34933.106 | 211.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;116 | 95.0053 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 116 | 34933.116 | 211.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;126 | 95.0053 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 126 | 34933.126 | 211.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;136 | 95.0053 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 136 | 34933.136 | 211.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;146 | 95.0053 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 146 | 34933.146 | 211.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;156 | 95.0053 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 156 | 34933.156 | 211.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;166 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 166 | 34933.166 | 211.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;176 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 176 | 34933.176 | 211.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;186 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 186 | 34933.186 | 211.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;196 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 196 | 34933.196 | 211.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;206 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 206 | 34933.206 | 211.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;216 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 216 | 34933.216 | 211.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;226 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 226 | 34933.226 | 211.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;236 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 236 | 34933.236 | 211.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;246 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 246 | 34933.246 | 211.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;256 | 95.0053 | 294.6433 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 256 | 34933.256 | 211.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;266 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 266 | 34933.266 | 211.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;276 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 276 | 34933.276 | 211.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;286 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 286 | 34933.286 | 211.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;296 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 296 | 34933.296 | 211.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;306 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 306 | 34933.306 | 211.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;316 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 316 | 34933.316 | 211.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;326 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 326 | 34933.326 | 211.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;336 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 336 | 34933.336 | 211.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;346 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 346 | 34933.346 | 211.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;356 | 95.0053 | 294.6585 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 356 | 34933.356 | 211.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;366 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 366 | 34933.366 | 211.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;376 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 376 | 34933.376 | 211.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;386 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 386 | 34933.386 | 211.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;396 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 396 | 34933.396 | 211.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;406 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 406 | 34933.406 | 211.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;416 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 416 | 34933.416 | 211.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;426 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 426 | 34933.426 | 211.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;436 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 436 | 34933.436 | 211.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;446 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 446 | 34933.446 | 211.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;456 | 95.0053 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 456 | 34933.456 | 211.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;466 | 95.0053 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 466 | 34933.466 | 211.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;476 | 95.0053 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 476 | 34933.476 | 211.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;486 | 95.0063 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 486 | 34933.486 | 211.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;496 | 95.0063 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 496 | 34933.496 | 211.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;506 | 95.0063 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 506 | 34933.506 | 211.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;516 | 95.0063 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 516 | 34933.516 | 211.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;526 | 95.0063 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 526 | 34933.526 | 211.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;536 | 95.0063 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 536 | 34933.536 | 212
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;546 | 95.0063 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 546 | 34933.546 | 212.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;556 | 95.0063 | 294.6598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 556 | 34933.556 | 212.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;566 | 95.0063 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 566 | 34933.566 | 212.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;576 | 95.0063 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 576 | 34933.576 | 212.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;586 | 95.0053 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 586 | 34933.586 | 212.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;596 | 95.0053 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 596 | 34933.596 | 212.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;606 | 95.0053 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 606 | 34933.606 | 212.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;616 | 95.0053 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 616 | 34933.616 | 212.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;626 | 95.0053 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 626 | 34933.626 | 212.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;636 | 95.0053 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 636 | 34933.636 | 212.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;646 | 95.0053 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 646 | 34933.646 | 212.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;656 | 95.0053 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 656 | 34933.656 | 212.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;666 | 95.0053 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 666 | 34933.666 | 212.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;676 | 95.0053 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 676 | 34933.676 | 212.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;686 | 95.0063 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 686 | 34933.686 | 212.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;696 | 95.0063 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 696 | 34933.696 | 212.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;706 | 95.0063 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 706 | 34933.706 | 212.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;716 | 95.0063 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 716 | 34933.716 | 212.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;726 | 95.0063 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 726 | 34933.726 | 212.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;736 | 95.0063 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 736 | 34933.736 | 212.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;746 | 95.0063 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 746 | 34933.746 | 212.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;756 | 95.0063 | 294.6439 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 756 | 34933.756 | 212.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;766 | 95.0063 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 766 | 34933.766 | 212.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;776 | 95.0063 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 776 | 34933.776 | 212.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;786 | 95.0053 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 786 | 34933.786 | 212.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;796 | 95.0053 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 796 | 34933.796 | 212.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;806 | 95.0053 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 806 | 34933.806 | 212.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;816 | 95.0053 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 816 | 34933.816 | 212.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;826 | 95.0053 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 826 | 34933.826 | 212.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;836 | 95.0053 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 836 | 34933.836 | 212.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;846 | 95.0053 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 846 | 34933.846 | 212.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;856 | 95.0053 | 294.6384 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 856 | 34933.856 | 212.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;866 | 95.0053 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 866 | 34933.866 | 212.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;876 | 95.0053 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 876 | 34933.876 | 212.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;886 | 95.0063 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 886 | 34933.886 | 212.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;896 | 95.0063 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 896 | 34933.896 | 212.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;906 | 95.0063 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 906 | 34933.906 | 212.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;916 | 95.0063 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 916 | 34933.916 | 212.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;926 | 95.0063 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 926 | 34933.926 | 212.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;936 | 95.0063 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 936 | 34933.936 | 212.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;946 | 95.0063 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 946 | 34933.946 | 212.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;956 | 95.0063 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 956 | 34933.956 | 212.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;966 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 966 | 34933.966 | 212.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;976 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 976 | 34933.976 | 212.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;986 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 986 | 34933.986 | 212.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:13;996 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 13 | 996 | 34933.996 | 212.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;006 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 006 | 34934.006 | 212.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;016 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 016 | 34934.016 | 212.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;026 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 026 | 34934.026 | 212.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;036 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 036 | 34934.036 | 212.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;046 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 046 | 34934.046 | 212.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;056 | 95.0063 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 056 | 34934.056 | 212.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;066 | 95.0063 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 066 | 34934.066 | 212.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;076 | 95.0063 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 076 | 34934.076 | 212.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;086 | 95.0053 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 086 | 34934.086 | 212.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;096 | 95.0053 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 096 | 34934.096 | 212.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;106 | 95.0053 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 106 | 34934.106 | 212.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;116 | 95.0053 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 116 | 34934.116 | 212.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;126 | 95.0053 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 126 | 34934.126 | 212.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;136 | 95.0053 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 136 | 34934.136 | 212.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;146 | 95.0053 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 146 | 34934.146 | 212.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;156 | 95.0053 | 294.6046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 156 | 34934.156 | 212.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;166 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 166 | 34934.166 | 212.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;176 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 176 | 34934.176 | 212.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;186 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 186 | 34934.186 | 212.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;196 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 196 | 34934.196 | 212.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;206 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 206 | 34934.206 | 212.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;216 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 216 | 34934.216 | 212.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;226 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 226 | 34934.226 | 212.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;236 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 236 | 34934.236 | 212.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;246 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 246 | 34934.246 | 212.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;256 | 95.0053 | 294.607 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 256 | 34934.256 | 212.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;266 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 266 | 34934.266 | 212.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;276 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 276 | 34934.276 | 212.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;286 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 286 | 34934.286 | 212.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;296 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 296 | 34934.296 | 212.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;306 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 306 | 34934.306 | 212.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;316 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 316 | 34934.316 | 212.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;326 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 326 | 34934.326 | 212.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;336 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 336 | 34934.336 | 212.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;346 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 346 | 34934.346 | 212.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;356 | 95.0053 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 356 | 34934.356 | 212.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;366 | 95.0053 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 366 | 34934.366 | 212.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;376 | 95.0053 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 376 | 34934.376 | 212.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;386 | 95.0063 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 386 | 34934.386 | 212.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;396 | 95.0063 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 396 | 34934.396 | 212.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;406 | 95.0063 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 406 | 34934.406 | 212.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;416 | 95.0063 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 416 | 34934.416 | 212.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;426 | 95.0063 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 426 | 34934.426 | 212.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;436 | 95.0063 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 436 | 34934.436 | 212.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;446 | 95.0063 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 446 | 34934.446 | 212.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;456 | 95.0063 | 294.5766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 456 | 34934.456 | 212.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;466 | 95.0063 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 466 | 34934.466 | 212.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;476 | 95.0063 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 476 | 34934.476 | 212.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;486 | 95.0053 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 486 | 34934.486 | 212.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;496 | 95.0053 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 496 | 34934.496 | 212.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;506 | 95.0053 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 506 | 34934.506 | 212.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;516 | 95.0053 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 516 | 34934.516 | 212.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;526 | 95.0053 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 526 | 34934.526 | 212.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;536 | 95.0053 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 536 | 34934.536 | 213
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;546 | 95.0053 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 546 | 34934.546 | 213.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;556 | 95.0053 | 294.5633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 556 | 34934.556 | 213.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;566 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 566 | 34934.566 | 213.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;576 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 576 | 34934.576 | 213.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;586 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 586 | 34934.586 | 213.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;596 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 596 | 34934.596 | 213.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;606 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 606 | 34934.606 | 213.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;616 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 616 | 34934.616 | 213.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;626 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 626 | 34934.626 | 213.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;636 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 636 | 34934.636 | 213.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;646 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 646 | 34934.646 | 213.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;656 | 95.0053 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 656 | 34934.656 | 213.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;666 | 95.0053 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 666 | 34934.666 | 213.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;676 | 95.0053 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 676 | 34934.676 | 213.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;686 | 95.0063 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 686 | 34934.686 | 213.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;696 | 95.0063 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 696 | 34934.696 | 213.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;706 | 95.0063 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 706 | 34934.706 | 213.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;716 | 95.0063 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 716 | 34934.716 | 213.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;726 | 95.0063 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 726 | 34934.726 | 213.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;736 | 95.0063 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 736 | 34934.736 | 213.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;746 | 95.0063 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 746 | 34934.746 | 213.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;756 | 95.0063 | 294.5554 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 756 | 34934.756 | 213.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;766 | 95.0063 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 766 | 34934.766 | 213.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;776 | 95.0063 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 776 | 34934.776 | 213.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;786 | 95.0053 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 786 | 34934.786 | 213.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;796 | 95.0053 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 796 | 34934.796 | 213.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;806 | 95.0053 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 806 | 34934.806 | 213.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;816 | 95.0053 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 816 | 34934.816 | 213.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;826 | 95.0053 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 826 | 34934.826 | 213.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;836 | 95.0053 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 836 | 34934.836 | 213.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;846 | 95.0053 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 846 | 34934.846 | 213.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;856 | 95.0053 | 294.5563 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 856 | 34934.856 | 213.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;866 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 866 | 34934.866 | 213.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;876 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 876 | 34934.876 | 213.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;886 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 886 | 34934.886 | 213.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;896 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 896 | 34934.896 | 213.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;906 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 906 | 34934.906 | 213.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;916 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 916 | 34934.916 | 213.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;926 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 926 | 34934.926 | 213.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;936 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 936 | 34934.936 | 213.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;946 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 946 | 34934.946 | 213.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;956 | 95.0053 | 294.5797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 956 | 34934.956 | 213.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;966 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 966 | 34934.966 | 213.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;976 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 976 | 34934.976 | 213.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;986 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 986 | 34934.986 | 213.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:14;996 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 14 | 996 | 34934.996 | 213.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;006 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 006 | 34935.006 | 213.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;016 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 016 | 34935.016 | 213.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;026 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 026 | 34935.026 | 213.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;036 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 036 | 34935.036 | 213.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;046 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 046 | 34935.046 | 213.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;056 | 95.0053 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 056 | 34935.056 | 213.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;066 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 066 | 34935.066 | 213.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;076 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 076 | 34935.076 | 213.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;086 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 086 | 34935.086 | 213.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;096 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 096 | 34935.096 | 213.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;106 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 106 | 34935.106 | 213.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;116 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 116 | 34935.116 | 213.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;126 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 126 | 34935.126 | 213.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;136 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 136 | 34935.136 | 213.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;146 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 146 | 34935.146 | 213.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;156 | 95.0053 | 294.5576 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 156 | 34935.156 | 213.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;166 | 95.0053 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 166 | 34935.166 | 213.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;176 | 95.0053 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 176 | 34935.176 | 213.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;186 | 95.0063 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 186 | 34935.186 | 213.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;196 | 95.0063 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 196 | 34935.196 | 213.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;206 | 95.0063 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 206 | 34935.206 | 213.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;216 | 95.0063 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 216 | 34935.216 | 213.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;226 | 95.0063 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 226 | 34935.226 | 213.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;236 | 95.0063 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 236 | 34935.236 | 213.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;246 | 95.0063 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 246 | 34935.246 | 213.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;256 | 95.0063 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 256 | 34935.256 | 213.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;266 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 266 | 34935.266 | 213.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;276 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 276 | 34935.276 | 213.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;286 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 286 | 34935.286 | 213.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;296 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 296 | 34935.296 | 213.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;306 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 306 | 34935.306 | 213.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;316 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 316 | 34935.316 | 213.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;326 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 326 | 34935.326 | 213.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;336 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 336 | 34935.336 | 213.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;346 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 346 | 34935.346 | 213.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;356 | 95.0063 | 294.561 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 356 | 34935.356 | 213.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;366 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 366 | 34935.366 | 213.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;376 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 376 | 34935.376 | 213.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;386 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 386 | 34935.386 | 213.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;396 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 396 | 34935.396 | 213.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;406 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 406 | 34935.406 | 213.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;416 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 416 | 34935.416 | 213.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;426 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 426 | 34935.426 | 213.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;436 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 436 | 34935.436 | 213.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;446 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 446 | 34935.446 | 213.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;456 | 95.0063 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 456 | 34935.456 | 213.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;466 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 466 | 34935.466 | 213.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;476 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 476 | 34935.476 | 213.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;486 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 486 | 34935.486 | 213.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;496 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 496 | 34935.496 | 213.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;506 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 506 | 34935.506 | 213.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;516 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 516 | 34935.516 | 213.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;526 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 526 | 34935.526 | 213.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;536 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 536 | 34935.536 | 214
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;546 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 546 | 34935.546 | 214.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;556 | 95.0063 | 294.5746 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 556 | 34935.556 | 214.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;566 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 566 | 34935.566 | 214.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;576 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 576 | 34935.576 | 214.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;586 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 586 | 34935.586 | 214.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;596 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 596 | 34935.596 | 214.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;606 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 606 | 34935.606 | 214.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;616 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 616 | 34935.616 | 214.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;626 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 626 | 34935.626 | 214.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;636 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 636 | 34935.636 | 214.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;646 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 646 | 34935.646 | 214.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;656 | 95.0063 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 656 | 34935.656 | 214.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;666 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 666 | 34935.666 | 214.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;676 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 676 | 34935.676 | 214.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;686 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 686 | 34935.686 | 214.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;696 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 696 | 34935.696 | 214.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;706 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 706 | 34935.706 | 214.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;716 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 716 | 34935.716 | 214.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;726 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 726 | 34935.726 | 214.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;736 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 736 | 34935.736 | 214.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;746 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 746 | 34935.746 | 214.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;756 | 95.0063 | 294.6032 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 756 | 34935.756 | 214.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;766 | 95.0063 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 766 | 34935.766 | 214.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;776 | 95.0063 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 776 | 34935.776 | 214.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;786 | 95.0053 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 786 | 34935.786 | 214.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;796 | 95.0053 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 796 | 34935.796 | 214.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;806 | 95.0053 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 806 | 34935.806 | 214.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;816 | 95.0053 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 816 | 34935.816 | 214.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;826 | 95.0053 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 826 | 34935.826 | 214.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;836 | 95.0053 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 836 | 34935.836 | 214.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;846 | 95.0053 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 846 | 34935.846 | 214.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;856 | 95.0053 | 294.5704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 856 | 34935.856 | 214.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;866 | 95.0053 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 866 | 34935.866 | 214.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;876 | 95.0053 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 876 | 34935.876 | 214.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;886 | 95.0073 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 886 | 34935.886 | 214.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;896 | 95.0073 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 896 | 34935.896 | 214.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;906 | 95.0073 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 906 | 34935.906 | 214.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;916 | 95.0073 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 916 | 34935.916 | 214.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;926 | 95.0073 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 926 | 34935.926 | 214.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;936 | 95.0073 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 936 | 34935.936 | 214.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;946 | 95.0073 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 946 | 34935.946 | 214.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;956 | 95.0073 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 956 | 34935.956 | 214.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;966 | 95.0073 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 966 | 34935.966 | 214.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;976 | 95.0073 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 976 | 34935.976 | 214.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;986 | 95.0053 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 986 | 34935.986 | 214.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:15;996 | 95.0053 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 15 | 996 | 34935.996 | 214.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;006 | 95.0053 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 006 | 34936.006 | 214.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;016 | 95.0053 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 016 | 34936.016 | 214.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;026 | 95.0053 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 026 | 34936.026 | 214.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;036 | 95.0053 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 036 | 34936.036 | 214.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;046 | 95.0053 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 046 | 34936.046 | 214.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;056 | 95.0053 | 294.5528 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 056 | 34936.056 | 214.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;066 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 066 | 34936.066 | 214.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;076 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 076 | 34936.076 | 214.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;086 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 086 | 34936.086 | 214.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;096 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 096 | 34936.096 | 214.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;106 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 106 | 34936.106 | 214.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;116 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 116 | 34936.116 | 214.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;126 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 126 | 34936.126 | 214.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;136 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 136 | 34936.136 | 214.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;146 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 146 | 34936.146 | 214.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;156 | 95.0053 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 156 | 34936.156 | 214.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;166 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 166 | 34936.166 | 214.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;176 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 176 | 34936.176 | 214.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;186 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 186 | 34936.186 | 214.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;196 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 196 | 34936.196 | 214.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;206 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 206 | 34936.206 | 214.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;216 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 216 | 34936.216 | 214.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;226 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 226 | 34936.226 | 214.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;236 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 236 | 34936.236 | 214.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;246 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 246 | 34936.246 | 214.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;256 | 95.0053 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 256 | 34936.256 | 214.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;266 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 266 | 34936.266 | 214.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;276 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 276 | 34936.276 | 214.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;286 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 286 | 34936.286 | 214.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;296 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 296 | 34936.296 | 214.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;306 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 306 | 34936.306 | 214.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;316 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 316 | 34936.316 | 214.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;326 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 326 | 34936.326 | 214.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;336 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 336 | 34936.336 | 214.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;346 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 346 | 34936.346 | 214.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;356 | 95.0053 | 294.6118 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 356 | 34936.356 | 214.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;366 | 95.0053 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 366 | 34936.366 | 214.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;376 | 95.0053 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 376 | 34936.376 | 214.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;386 | 95.0053 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 386 | 34936.386 | 214.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;396 | 95.0053 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 396 | 34936.396 | 214.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;406 | 95.0053 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 406 | 34936.406 | 214.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;416 | 95.0043 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 416 | 34936.416 | 214.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;426 | 95.0043 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 426 | 34936.426 | 214.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;436 | 95.0043 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 436 | 34936.436 | 214.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;446 | 95.0043 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 446 | 34936.446 | 214.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;456 | 95.0043 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 456 | 34936.456 | 214.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;466 | 95.0043 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 466 | 34936.466 | 214.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;476 | 95.0043 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 476 | 34936.476 | 214.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;486 | 95.0043 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 486 | 34936.486 | 214.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;496 | 95.0043 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 496 | 34936.496 | 214.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;506 | 95.0043 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 506 | 34936.506 | 214.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;516 | 95.0063 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 516 | 34936.516 | 214.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;526 | 95.0063 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 526 | 34936.526 | 214.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;536 | 95.0063 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 536 | 34936.536 | 215
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;546 | 95.0063 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 546 | 34936.546 | 215.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;556 | 95.0063 | 294.5705 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 556 | 34936.556 | 215.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;566 | 95.0063 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 566 | 34936.566 | 215.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;576 | 95.0063 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 576 | 34936.576 | 215.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;586 | 95.0063 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 586 | 34936.586 | 215.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;596 | 95.0063 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 596 | 34936.596 | 215.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;606 | 95.0063 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 606 | 34936.606 | 215.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;616 | 95.0053 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 616 | 34936.616 | 215.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;626 | 95.0053 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 626 | 34936.626 | 215.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;636 | 95.0053 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 636 | 34936.636 | 215.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;646 | 95.0053 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 646 | 34936.646 | 215.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;656 | 95.0053 | 294.5689 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 656 | 34936.656 | 215.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;666 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 666 | 34936.666 | 215.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;676 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 676 | 34936.676 | 215.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;686 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 686 | 34936.686 | 215.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;696 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 696 | 34936.696 | 215.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;706 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 706 | 34936.706 | 215.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;716 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 716 | 34936.716 | 215.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;726 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 726 | 34936.726 | 215.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;736 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 736 | 34936.736 | 215.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;746 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 746 | 34936.746 | 215.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;756 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 756 | 34936.756 | 215.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;766 | 95.0053 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 766 | 34936.766 | 215.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;776 | 95.0053 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 776 | 34936.776 | 215.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;786 | 95.0053 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 786 | 34936.786 | 215.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;796 | 95.0053 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 796 | 34936.796 | 215.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;806 | 95.0053 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 806 | 34936.806 | 215.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;816 | 95.0063 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 816 | 34936.816 | 215.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;826 | 95.0063 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 826 | 34936.826 | 215.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;836 | 95.0063 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 836 | 34936.836 | 215.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;846 | 95.0063 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 846 | 34936.846 | 215.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;856 | 95.0063 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 856 | 34936.856 | 215.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;866 | 95.0063 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 866 | 34936.866 | 215.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;876 | 95.0063 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 876 | 34936.876 | 215.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;886 | 95.0063 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 886 | 34936.886 | 215.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;896 | 95.0063 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 896 | 34936.896 | 215.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;906 | 95.0063 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 906 | 34936.906 | 215.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;916 | 95.0053 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 916 | 34936.916 | 215.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;926 | 95.0053 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 926 | 34936.926 | 215.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;936 | 95.0053 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 936 | 34936.936 | 215.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;946 | 95.0053 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 946 | 34936.946 | 215.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;956 | 95.0053 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 956 | 34936.956 | 215.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;966 | 95.0053 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 966 | 34936.966 | 215.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;976 | 95.0053 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 976 | 34936.976 | 215.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;986 | 95.0053 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 986 | 34936.986 | 215.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:16;996 | 95.0053 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 16 | 996 | 34936.996 | 215.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;006 | 95.0053 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 006 | 34937.006 | 215.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;016 | 95.0063 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 016 | 34937.016 | 215.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;026 | 95.0063 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 026 | 34937.026 | 215.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;036 | 95.0063 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 036 | 34937.036 | 215.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;046 | 95.0063 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 046 | 34937.046 | 215.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;056 | 95.0063 | 294.6155 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 056 | 34937.056 | 215.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;066 | 95.0063 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 066 | 34937.066 | 215.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;076 | 95.0063 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 076 | 34937.076 | 215.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;086 | 95.0063 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 086 | 34937.086 | 215.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;096 | 95.0063 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 096 | 34937.096 | 215.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;106 | 95.0063 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 106 | 34937.106 | 215.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;116 | 95.0073 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 116 | 34937.116 | 215.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;126 | 95.0073 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 126 | 34937.126 | 215.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;136 | 95.0073 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 136 | 34937.136 | 215.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;146 | 95.0073 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 146 | 34937.146 | 215.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;156 | 95.0073 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 156 | 34937.156 | 215.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;166 | 95.0073 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 166 | 34937.166 | 215.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;176 | 95.0073 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 176 | 34937.176 | 215.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;186 | 95.0073 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 186 | 34937.186 | 215.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;196 | 95.0073 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 196 | 34937.196 | 215.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;206 | 95.0073 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 206 | 34937.206 | 215.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;216 | 95.0053 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 216 | 34937.216 | 215.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;226 | 95.0053 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 226 | 34937.226 | 215.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;236 | 95.0053 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 236 | 34937.236 | 215.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;246 | 95.0053 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 246 | 34937.246 | 215.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;256 | 95.0053 | 294.5297 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 256 | 34937.256 | 215.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;266 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 266 | 34937.266 | 215.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;276 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 276 | 34937.276 | 215.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;286 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 286 | 34937.286 | 215.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;296 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 296 | 34937.296 | 215.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;306 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 306 | 34937.306 | 215.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;316 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 316 | 34937.316 | 215.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;326 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 326 | 34937.326 | 215.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;336 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 336 | 34937.336 | 215.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;346 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 346 | 34937.346 | 215.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;356 | 95.0053 | 294.5165 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 356 | 34937.356 | 215.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;366 | 95.0053 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 366 | 34937.366 | 215.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;376 | 95.0053 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 376 | 34937.376 | 215.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;386 | 95.0053 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 386 | 34937.386 | 215.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;396 | 95.0053 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 396 | 34937.396 | 215.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;406 | 95.0053 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 406 | 34937.406 | 215.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;416 | 95.0053 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 416 | 34937.416 | 215.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;426 | 95.0053 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 426 | 34937.426 | 215.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;436 | 95.0063 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 436 | 34937.436 | 215.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;446 | 95.0063 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 446 | 34937.446 | 215.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;456 | 95.0063 | 294.5336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 456 | 34937.456 | 215.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;466 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 466 | 34937.466 | 215.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;476 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 476 | 34937.476 | 215.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;486 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 486 | 34937.486 | 215.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;496 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 496 | 34937.496 | 215.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;506 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 506 | 34937.506 | 215.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;516 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 516 | 34937.516 | 215.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;526 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 526 | 34937.526 | 215.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;536 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 536 | 34937.536 | 216
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;546 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 546 | 34937.546 | 216.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;556 | 95.0063 | 294.5588 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 556 | 34937.556 | 216.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;566 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 566 | 34937.566 | 216.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;576 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 576 | 34937.576 | 216.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;586 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 586 | 34937.586 | 216.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;596 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 596 | 34937.596 | 216.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;606 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 606 | 34937.606 | 216.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;616 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 616 | 34937.616 | 216.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;626 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 626 | 34937.626 | 216.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;636 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 636 | 34937.636 | 216.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;646 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 646 | 34937.646 | 216.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;656 | 95.0063 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 656 | 34937.656 | 216.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;666 | 95.0063 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 666 | 34937.666 | 216.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;676 | 95.0063 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 676 | 34937.676 | 216.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;686 | 95.0063 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 686 | 34937.686 | 216.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;696 | 95.0063 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 696 | 34937.696 | 216.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;706 | 95.0063 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 706 | 34937.706 | 216.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;716 | 95.0063 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 716 | 34937.716 | 216.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;726 | 95.0063 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 726 | 34937.726 | 216.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;736 | 95.0053 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 736 | 34937.736 | 216.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;746 | 95.0053 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 746 | 34937.746 | 216.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;756 | 95.0053 | 294.5941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 756 | 34937.756 | 216.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;766 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 766 | 34937.766 | 216.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;776 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 776 | 34937.776 | 216.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;786 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 786 | 34937.786 | 216.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;796 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 796 | 34937.796 | 216.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;806 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 806 | 34937.806 | 216.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;816 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 816 | 34937.816 | 216.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;826 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 826 | 34937.826 | 216.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;836 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 836 | 34937.836 | 216.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;846 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 846 | 34937.846 | 216.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;856 | 95.0053 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 856 | 34937.856 | 216.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;866 | 95.0053 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 866 | 34937.866 | 216.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;876 | 95.0053 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 876 | 34937.876 | 216.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;886 | 95.0053 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 886 | 34937.886 | 216.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;896 | 95.0053 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 896 | 34937.896 | 216.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;906 | 95.0053 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 906 | 34937.906 | 216.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;916 | 95.0053 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 916 | 34937.916 | 216.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;926 | 95.0053 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 926 | 34937.926 | 216.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;936 | 95.0063 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 936 | 34937.936 | 216.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;946 | 95.0063 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 946 | 34937.946 | 216.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;956 | 95.0063 | 294.5288 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 956 | 34937.956 | 216.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;966 | 95.0063 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 966 | 34937.966 | 216.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;976 | 95.0063 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 976 | 34937.976 | 216.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;986 | 95.0063 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 986 | 34937.986 | 216.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:17;996 | 95.0063 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 17 | 996 | 34937.996 | 216.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;006 | 95.0063 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 006 | 34938.006 | 216.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;016 | 95.0063 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 016 | 34938.016 | 216.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;026 | 95.0063 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 026 | 34938.026 | 216.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;036 | 95.0053 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 036 | 34938.036 | 216.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;046 | 95.0053 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 046 | 34938.046 | 216.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;056 | 95.0053 | 294.5271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 056 | 34938.056 | 216.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;066 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 066 | 34938.066 | 216.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;076 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 076 | 34938.076 | 216.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;086 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 086 | 34938.086 | 216.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;096 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 096 | 34938.096 | 216.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;106 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 106 | 34938.106 | 216.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;116 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 116 | 34938.116 | 216.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;126 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 126 | 34938.126 | 216.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;136 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 136 | 34938.136 | 216.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;146 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 146 | 34938.146 | 216.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;156 | 95.0053 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 156 | 34938.156 | 216.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;166 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 166 | 34938.166 | 216.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;176 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 176 | 34938.176 | 216.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;186 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 186 | 34938.186 | 216.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;196 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 196 | 34938.196 | 216.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;206 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 206 | 34938.206 | 216.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;216 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 216 | 34938.216 | 216.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;226 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 226 | 34938.226 | 216.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;236 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 236 | 34938.236 | 216.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;246 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 246 | 34938.246 | 216.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;256 | 95.0053 | 294.5682 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 256 | 34938.256 | 216.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;266 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 266 | 34938.266 | 216.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;276 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 276 | 34938.276 | 216.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;286 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 286 | 34938.286 | 216.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;296 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 296 | 34938.296 | 216.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;306 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 306 | 34938.306 | 216.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;316 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 316 | 34938.316 | 216.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;326 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 326 | 34938.326 | 216.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;336 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 336 | 34938.336 | 216.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;346 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 346 | 34938.346 | 216.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;356 | 95.0053 | 294.6006 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 356 | 34938.356 | 216.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;366 | 95.0053 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 366 | 34938.366 | 216.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;376 | 95.0053 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 376 | 34938.376 | 216.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;386 | 95.0053 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 386 | 34938.386 | 216.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;396 | 95.0053 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 396 | 34938.396 | 216.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;406 | 95.0053 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 406 | 34938.406 | 216.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;416 | 95.0053 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 416 | 34938.416 | 216.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;426 | 95.0053 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 426 | 34938.426 | 216.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;436 | 95.0063 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 436 | 34938.436 | 216.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;446 | 95.0063 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 446 | 34938.446 | 216.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;456 | 95.0063 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 456 | 34938.456 | 216.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;466 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 466 | 34938.466 | 216.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;476 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 476 | 34938.476 | 216.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;486 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 486 | 34938.486 | 216.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;496 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 496 | 34938.496 | 216.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;506 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 506 | 34938.506 | 216.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;516 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 516 | 34938.516 | 216.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;526 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 526 | 34938.526 | 216.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;536 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 536 | 34938.536 | 217
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;546 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 546 | 34938.546 | 217.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;556 | 95.0063 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 556 | 34938.556 | 217.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;566 | 95.0063 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 566 | 34938.566 | 217.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;576 | 95.0063 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 576 | 34938.576 | 217.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;586 | 95.0063 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 586 | 34938.586 | 217.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;596 | 95.0063 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 596 | 34938.596 | 217.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;606 | 95.0063 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 606 | 34938.606 | 217.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;616 | 95.0063 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 616 | 34938.616 | 217.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;626 | 95.0063 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 626 | 34938.626 | 217.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;636 | 95.0073 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 636 | 34938.636 | 217.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;646 | 95.0073 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 646 | 34938.646 | 217.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;656 | 95.0073 | 294.6448 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 656 | 34938.656 | 217.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;666 | 95.0073 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 666 | 34938.666 | 217.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;676 | 95.0073 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 676 | 34938.676 | 217.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;686 | 95.0073 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 686 | 34938.686 | 217.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;696 | 95.0073 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 696 | 34938.696 | 217.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;706 | 95.0073 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 706 | 34938.706 | 217.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;716 | 95.0073 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 716 | 34938.716 | 217.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;726 | 95.0073 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 726 | 34938.726 | 217.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;736 | 95.0063 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 736 | 34938.736 | 217.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;746 | 95.0063 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 746 | 34938.746 | 217.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;756 | 95.0063 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 756 | 34938.756 | 217.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;766 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 766 | 34938.766 | 217.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;776 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 776 | 34938.776 | 217.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;786 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 786 | 34938.786 | 217.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;796 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 796 | 34938.796 | 217.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;806 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 806 | 34938.806 | 217.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;816 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 816 | 34938.816 | 217.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;826 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 826 | 34938.826 | 217.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;836 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 836 | 34938.836 | 217.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;846 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 846 | 34938.846 | 217.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;856 | 95.0063 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 856 | 34938.856 | 217.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;866 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 866 | 34938.866 | 217.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;876 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 876 | 34938.876 | 217.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;886 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 886 | 34938.886 | 217.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;896 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 896 | 34938.896 | 217.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;906 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 906 | 34938.906 | 217.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;916 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 916 | 34938.916 | 217.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;926 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 926 | 34938.926 | 217.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;936 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 936 | 34938.936 | 217.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;946 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 946 | 34938.946 | 217.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;956 | 95.0063 | 294.6655 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 956 | 34938.956 | 217.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;966 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 966 | 34938.966 | 217.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;976 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 976 | 34938.976 | 217.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;986 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 986 | 34938.986 | 217.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:18;996 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 18 | 996 | 34938.996 | 217.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;006 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 006 | 34939.006 | 217.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;016 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 016 | 34939.016 | 217.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;026 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 026 | 34939.026 | 217.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;036 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 036 | 34939.036 | 217.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;046 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 046 | 34939.046 | 217.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;056 | 95.0063 | 294.6732 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 056 | 34939.056 | 217.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;066 | 95.0063 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 066 | 34939.066 | 217.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;076 | 95.0063 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 076 | 34939.076 | 217.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;086 | 95.0063 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 086 | 34939.086 | 217.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;096 | 95.0063 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 096 | 34939.096 | 217.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;106 | 95.0063 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 106 | 34939.106 | 217.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;116 | 95.0063 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 116 | 34939.116 | 217.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;126 | 95.0063 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 126 | 34939.126 | 217.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;136 | 95.0053 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 136 | 34939.136 | 217.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;146 | 95.0053 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 146 | 34939.146 | 217.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;156 | 95.0053 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 156 | 34939.156 | 217.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;166 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 166 | 34939.166 | 217.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;176 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 176 | 34939.176 | 217.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;186 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 186 | 34939.186 | 217.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;196 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 196 | 34939.196 | 217.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;206 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 206 | 34939.206 | 217.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;216 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 216 | 34939.216 | 217.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;226 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 226 | 34939.226 | 217.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;236 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 236 | 34939.236 | 217.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;246 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 246 | 34939.246 | 217.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;256 | 95.0053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 256 | 34939.256 | 217.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;266 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 266 | 34939.266 | 217.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;276 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 276 | 34939.276 | 217.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;286 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 286 | 34939.286 | 217.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;296 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 296 | 34939.296 | 217.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;306 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 306 | 34939.306 | 217.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;316 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 316 | 34939.316 | 217.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;326 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 326 | 34939.326 | 217.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;336 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 336 | 34939.336 | 217.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;346 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 346 | 34939.346 | 217.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;356 | 95.0053 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 356 | 34939.356 | 217.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;366 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 366 | 34939.366 | 217.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;376 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 376 | 34939.376 | 217.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;386 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 386 | 34939.386 | 217.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;396 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 396 | 34939.396 | 217.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;406 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 406 | 34939.406 | 217.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;416 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 416 | 34939.416 | 217.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;426 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 426 | 34939.426 | 217.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;436 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 436 | 34939.436 | 217.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;446 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 446 | 34939.446 | 217.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;456 | 95.0053 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 456 | 34939.456 | 217.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;466 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 466 | 34939.466 | 217.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;476 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 476 | 34939.476 | 217.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;486 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 486 | 34939.486 | 217.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;496 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 496 | 34939.496 | 217.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;506 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 506 | 34939.506 | 217.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;516 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 516 | 34939.516 | 217.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;526 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 526 | 34939.526 | 217.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;536 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 536 | 34939.536 | 218
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;546 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 546 | 34939.546 | 218.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;556 | 95.0053 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 556 | 34939.556 | 218.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;566 | 95.0053 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 566 | 34939.566 | 218.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;576 | 95.0053 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 576 | 34939.576 | 218.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;586 | 95.0053 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 586 | 34939.586 | 218.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;596 | 95.0053 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 596 | 34939.596 | 218.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;606 | 95.0053 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 606 | 34939.606 | 218.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;616 | 95.0053 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 616 | 34939.616 | 218.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;626 | 95.0053 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 626 | 34939.626 | 218.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;636 | 95.0063 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 636 | 34939.636 | 218.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;646 | 95.0063 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 646 | 34939.646 | 218.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;656 | 95.0063 | 294.6808 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 656 | 34939.656 | 218.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;666 | 95.0063 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 666 | 34939.666 | 218.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;676 | 95.0063 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 676 | 34939.676 | 218.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;686 | 95.0063 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 686 | 34939.686 | 218.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;696 | 95.0063 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 696 | 34939.696 | 218.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;706 | 95.0063 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 706 | 34939.706 | 218.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;716 | 95.0063 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 716 | 34939.716 | 218.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;726 | 95.0063 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 726 | 34939.726 | 218.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;736 | 95.0053 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 736 | 34939.736 | 218.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;746 | 95.0053 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 746 | 34939.746 | 218.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;756 | 95.0053 | 294.701 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 756 | 34939.756 | 218.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;766 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 766 | 34939.766 | 218.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;776 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 776 | 34939.776 | 218.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;786 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 786 | 34939.786 | 218.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;796 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 796 | 34939.796 | 218.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;806 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 806 | 34939.806 | 218.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;816 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 816 | 34939.816 | 218.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;826 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 826 | 34939.826 | 218.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;836 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 836 | 34939.836 | 218.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;846 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 846 | 34939.846 | 218.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;856 | 95.0053 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 856 | 34939.856 | 218.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;866 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 866 | 34939.866 | 218.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;876 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 876 | 34939.876 | 218.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;886 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 886 | 34939.886 | 218.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;896 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 896 | 34939.896 | 218.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;906 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 906 | 34939.906 | 218.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;916 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 916 | 34939.916 | 218.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;926 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 926 | 34939.926 | 218.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;936 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 936 | 34939.936 | 218.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;946 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 946 | 34939.946 | 218.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;956 | 95.0053 | 294.7066 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 956 | 34939.956 | 218.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;966 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 966 | 34939.966 | 218.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;976 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 976 | 34939.976 | 218.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;986 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 986 | 34939.986 | 218.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:19;996 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 19 | 996 | 34939.996 | 218.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;006 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 006 | 34940.006 | 218.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;016 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 016 | 34940.016 | 218.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;026 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 026 | 34940.026 | 218.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;036 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 036 | 34940.036 | 218.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;046 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 046 | 34940.046 | 218.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;056 | 95.0053 | 294.6905 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 056 | 34940.056 | 218.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;066 | 95.0053 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 066 | 34940.066 | 218.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;076 | 95.0063 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 076 | 34940.076 | 218.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;086 | 95.0063 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 086 | 34940.086 | 218.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;096 | 95.0063 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 096 | 34940.096 | 218.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;106 | 95.0063 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 106 | 34940.106 | 218.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;116 | 95.0063 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 116 | 34940.116 | 218.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;126 | 95.0063 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 126 | 34940.126 | 218.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;136 | 95.0063 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 136 | 34940.136 | 218.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;146 | 95.0063 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 146 | 34940.146 | 218.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;156 | 95.0063 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 156 | 34940.156 | 218.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;166 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 166 | 34940.166 | 218.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;176 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 176 | 34940.176 | 218.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;186 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 186 | 34940.186 | 218.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;196 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 196 | 34940.196 | 218.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;206 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 206 | 34940.206 | 218.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;216 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 216 | 34940.216 | 218.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;226 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 226 | 34940.226 | 218.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;236 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 236 | 34940.236 | 218.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;246 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 246 | 34940.246 | 218.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;256 | 95.0063 | 294.7204 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 256 | 34940.256 | 218.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;266 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 266 | 34940.266 | 218.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;276 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 276 | 34940.276 | 218.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;286 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 286 | 34940.286 | 218.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;296 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 296 | 34940.296 | 218.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;306 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 306 | 34940.306 | 218.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;316 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 316 | 34940.316 | 218.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;326 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 326 | 34940.326 | 218.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;336 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 336 | 34940.336 | 218.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;346 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 346 | 34940.346 | 218.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;356 | 95.0063 | 294.7383 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 356 | 34940.356 | 218.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;366 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 366 | 34940.366 | 218.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;376 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 376 | 34940.376 | 218.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;386 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 386 | 34940.386 | 218.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;396 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 396 | 34940.396 | 218.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;406 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 406 | 34940.406 | 218.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;416 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 416 | 34940.416 | 218.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;426 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 426 | 34940.426 | 218.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;436 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 436 | 34940.436 | 218.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;446 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 446 | 34940.446 | 218.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;456 | 95.0063 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 456 | 34940.456 | 218.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;466 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 466 | 34940.466 | 218.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;476 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 476 | 34940.476 | 218.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;486 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 486 | 34940.486 | 218.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;496 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 496 | 34940.496 | 218.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;506 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 506 | 34940.506 | 218.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;516 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 516 | 34940.516 | 218.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;526 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 526 | 34940.526 | 218.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;536 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 536 | 34940.536 | 219
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;546 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 546 | 34940.546 | 219.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;556 | 95.0063 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 556 | 34940.556 | 219.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;566 | 95.0063 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 566 | 34940.566 | 219.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;576 | 95.0053 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 576 | 34940.576 | 219.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;586 | 95.0053 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 586 | 34940.586 | 219.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;596 | 95.0053 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 596 | 34940.596 | 219.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;606 | 95.0053 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 606 | 34940.606 | 219.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;616 | 95.0053 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 616 | 34940.616 | 219.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;626 | 95.0053 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 626 | 34940.626 | 219.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;636 | 95.0053 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 636 | 34940.636 | 219.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;646 | 95.0053 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 646 | 34940.646 | 219.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;656 | 95.0053 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 656 | 34940.656 | 219.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;666 | 95.0053 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 666 | 34940.666 | 219.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;676 | 95.0063 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 676 | 34940.676 | 219.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;686 | 95.0063 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 686 | 34940.686 | 219.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;696 | 95.0063 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 696 | 34940.696 | 219.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;706 | 95.0063 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 706 | 34940.706 | 219.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;716 | 95.0063 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 716 | 34940.716 | 219.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;726 | 95.0063 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 726 | 34940.726 | 219.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;736 | 95.0063 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 736 | 34940.736 | 219.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;746 | 95.0063 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 746 | 34940.746 | 219.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;756 | 95.0063 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 756 | 34940.756 | 219.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;766 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 766 | 34940.766 | 219.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;776 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 776 | 34940.776 | 219.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;786 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 786 | 34940.786 | 219.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;796 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 796 | 34940.796 | 219.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;806 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 806 | 34940.806 | 219.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;816 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 816 | 34940.816 | 219.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;826 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 826 | 34940.826 | 219.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;836 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 836 | 34940.836 | 219.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;846 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 846 | 34940.846 | 219.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;856 | 95.0063 | 294.838 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 856 | 34940.856 | 219.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;866 | 95.0063 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 866 | 34940.866 | 219.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;876 | 95.0053 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 876 | 34940.876 | 219.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;886 | 95.0053 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 886 | 34940.886 | 219.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;896 | 95.0053 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 896 | 34940.896 | 219.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;906 | 95.0053 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 906 | 34940.906 | 219.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;916 | 95.0053 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 916 | 34940.916 | 219.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;926 | 95.0053 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 926 | 34940.926 | 219.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;936 | 95.0053 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 936 | 34940.936 | 219.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;946 | 95.0053 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 946 | 34940.946 | 219.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;956 | 95.0053 | 294.8419 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 956 | 34940.956 | 219.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;966 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 966 | 34940.966 | 219.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;976 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 976 | 34940.976 | 219.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;986 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 986 | 34940.986 | 219.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:20;996 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 20 | 996 | 34940.996 | 219.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;006 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 006 | 34941.006 | 219.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;016 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 016 | 34941.016 | 219.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;026 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 026 | 34941.026 | 219.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;036 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 036 | 34941.036 | 219.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;046 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 046 | 34941.046 | 219.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;056 | 95.0053 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 056 | 34941.056 | 219.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;066 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 066 | 34941.066 | 219.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;076 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 076 | 34941.076 | 219.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;086 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 086 | 34941.086 | 219.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;096 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 096 | 34941.096 | 219.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;106 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 106 | 34941.106 | 219.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;116 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 116 | 34941.116 | 219.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;126 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 126 | 34941.126 | 219.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;136 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 136 | 34941.136 | 219.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;146 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 146 | 34941.146 | 219.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;156 | 95.0053 | 294.856 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 156 | 34941.156 | 219.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;166 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 166 | 34941.166 | 219.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;176 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 176 | 34941.176 | 219.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;186 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 186 | 34941.186 | 219.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;196 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 196 | 34941.196 | 219.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;206 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 206 | 34941.206 | 219.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;216 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 216 | 34941.216 | 219.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;226 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 226 | 34941.226 | 219.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;236 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 236 | 34941.236 | 219.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;246 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 246 | 34941.246 | 219.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;256 | 95.0053 | 294.8809 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 256 | 34941.256 | 219.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;266 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 266 | 34941.266 | 219.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;276 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 276 | 34941.276 | 219.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;286 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 286 | 34941.286 | 219.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;296 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 296 | 34941.296 | 219.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;306 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 306 | 34941.306 | 219.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;316 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 316 | 34941.316 | 219.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;326 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 326 | 34941.326 | 219.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;336 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 336 | 34941.336 | 219.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;346 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 346 | 34941.346 | 219.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;356 | 95.0053 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 356 | 34941.356 | 219.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;366 | 95.0053 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 366 | 34941.366 | 219.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;376 | 95.0063 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 376 | 34941.376 | 219.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;386 | 95.0063 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 386 | 34941.386 | 219.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;396 | 95.0063 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 396 | 34941.396 | 219.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;406 | 95.0063 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 406 | 34941.406 | 219.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;416 | 95.0063 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 416 | 34941.416 | 219.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;426 | 95.0063 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 426 | 34941.426 | 219.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;436 | 95.0063 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 436 | 34941.436 | 219.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;446 | 95.0063 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 446 | 34941.446 | 219.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;456 | 95.0063 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 456 | 34941.456 | 219.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;466 | 95.0063 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 466 | 34941.466 | 219.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;476 | 95.0073 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 476 | 34941.476 | 219.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;486 | 95.0073 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 486 | 34941.486 | 219.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;496 | 95.0073 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 496 | 34941.496 | 219.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;506 | 95.0073 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 506 | 34941.506 | 219.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;516 | 95.0073 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 516 | 34941.516 | 219.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;526 | 95.0073 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 526 | 34941.526 | 219.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;536 | 95.0073 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 536 | 34941.536 | 220
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;546 | 95.0073 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 546 | 34941.546 | 220.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;556 | 95.0073 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 556 | 34941.556 | 220.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;566 | 95.0073 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 566 | 34941.566 | 220.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;576 | 95.0053 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 576 | 34941.576 | 220.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;586 | 95.0053 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 586 | 34941.586 | 220.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;596 | 95.0053 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 596 | 34941.596 | 220.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;606 | 95.0053 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 606 | 34941.606 | 220.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;616 | 95.0053 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 616 | 34941.616 | 220.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;626 | 95.0053 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 626 | 34941.626 | 220.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;636 | 95.0053 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 636 | 34941.636 | 220.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;646 | 95.0053 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 646 | 34941.646 | 220.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;656 | 95.0053 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 656 | 34941.656 | 220.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;666 | 95.0053 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 666 | 34941.666 | 220.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;676 | 95.0063 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 676 | 34941.676 | 220.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;686 | 95.0063 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 686 | 34941.686 | 220.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;696 | 95.0063 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 696 | 34941.696 | 220.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;706 | 95.0063 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 706 | 34941.706 | 220.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;716 | 95.0063 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 716 | 34941.716 | 220.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;726 | 95.0063 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 726 | 34941.726 | 220.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;736 | 95.0063 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 736 | 34941.736 | 220.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;746 | 95.0063 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 746 | 34941.746 | 220.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;756 | 95.0063 | 294.8417 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 756 | 34941.756 | 220.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;766 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 766 | 34941.766 | 220.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;776 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 776 | 34941.776 | 220.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;786 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 786 | 34941.786 | 220.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;796 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 796 | 34941.796 | 220.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;806 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 806 | 34941.806 | 220.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;816 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 816 | 34941.816 | 220.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;826 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 826 | 34941.826 | 220.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;836 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 836 | 34941.836 | 220.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;846 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 846 | 34941.846 | 220.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;856 | 95.0063 | 294.8548 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 856 | 34941.856 | 220.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;866 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 866 | 34941.866 | 220.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;876 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 876 | 34941.876 | 220.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;886 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 886 | 34941.886 | 220.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;896 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 896 | 34941.896 | 220.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;906 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 906 | 34941.906 | 220.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;916 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 916 | 34941.916 | 220.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;926 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 926 | 34941.926 | 220.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;936 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 936 | 34941.936 | 220.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;946 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 946 | 34941.946 | 220.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;956 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 956 | 34941.956 | 220.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;966 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 966 | 34941.966 | 220.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;976 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 976 | 34941.976 | 220.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;986 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 986 | 34941.986 | 220.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:21;996 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 21 | 996 | 34941.996 | 220.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;006 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 006 | 34942.006 | 220.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;016 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 016 | 34942.016 | 220.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;026 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 026 | 34942.026 | 220.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;036 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 036 | 34942.036 | 220.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;046 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 046 | 34942.046 | 220.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;056 | 95.0063 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 056 | 34942.056 | 220.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;066 | 95.0063 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 066 | 34942.066 | 220.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;076 | 95.0053 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 076 | 34942.076 | 220.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;086 | 95.0053 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 086 | 34942.086 | 220.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;096 | 95.0053 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 096 | 34942.096 | 220.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;106 | 95.0053 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 106 | 34942.106 | 220.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;116 | 95.0053 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 116 | 34942.116 | 220.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;126 | 95.0053 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 126 | 34942.126 | 220.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;136 | 95.0053 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 136 | 34942.136 | 220.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;146 | 95.0053 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 146 | 34942.146 | 220.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;156 | 95.0053 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 156 | 34942.156 | 220.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;166 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 166 | 34942.166 | 220.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;176 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 176 | 34942.176 | 220.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;186 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 186 | 34942.186 | 220.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;196 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 196 | 34942.196 | 220.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;206 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 206 | 34942.206 | 220.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;216 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 216 | 34942.216 | 220.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;226 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 226 | 34942.226 | 220.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;236 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 236 | 34942.236 | 220.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;246 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 246 | 34942.246 | 220.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;256 | 95.0053 | 294.8893 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 256 | 34942.256 | 220.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;266 | 95.0053 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 266 | 34942.266 | 220.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;276 | 95.0063 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 276 | 34942.276 | 220.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;286 | 95.0063 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 286 | 34942.286 | 220.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;296 | 95.0063 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 296 | 34942.296 | 220.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;306 | 95.0063 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 306 | 34942.306 | 220.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;316 | 95.0063 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 316 | 34942.316 | 220.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;326 | 95.0063 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 326 | 34942.326 | 220.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;336 | 95.0063 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 336 | 34942.336 | 220.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;346 | 95.0063 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 346 | 34942.346 | 220.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;356 | 95.0063 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 356 | 34942.356 | 220.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;366 | 95.0063 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 366 | 34942.366 | 220.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;376 | 95.0053 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 376 | 34942.376 | 220.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;386 | 95.0053 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 386 | 34942.386 | 220.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;396 | 95.0053 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 396 | 34942.396 | 220.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;406 | 95.0053 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 406 | 34942.406 | 220.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;416 | 95.0053 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 416 | 34942.416 | 220.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;426 | 95.0053 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 426 | 34942.426 | 220.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;436 | 95.0053 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 436 | 34942.436 | 220.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;446 | 95.0053 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 446 | 34942.446 | 220.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;456 | 95.0053 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 456 | 34942.456 | 220.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;466 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 466 | 34942.466 | 220.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;476 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 476 | 34942.476 | 220.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;486 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 486 | 34942.486 | 220.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;496 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 496 | 34942.496 | 220.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;506 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 506 | 34942.506 | 220.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;516 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 516 | 34942.516 | 220.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;526 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 526 | 34942.526 | 220.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;536 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 536 | 34942.536 | 221
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;546 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 546 | 34942.546 | 221.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;556 | 95.0053 | 294.8776 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 556 | 34942.556 | 221.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;566 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 566 | 34942.566 | 221.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;576 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 576 | 34942.576 | 221.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;586 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 586 | 34942.586 | 221.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;596 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 596 | 34942.596 | 221.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;606 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 606 | 34942.606 | 221.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;616 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 616 | 34942.616 | 221.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;626 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 626 | 34942.626 | 221.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;636 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 636 | 34942.636 | 221.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;646 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 646 | 34942.646 | 221.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;656 | 95.0053 | 294.897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 656 | 34942.656 | 221.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;666 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 666 | 34942.666 | 221.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;676 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 676 | 34942.676 | 221.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;686 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 686 | 34942.686 | 221.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;696 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 696 | 34942.696 | 221.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;706 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 706 | 34942.706 | 221.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;716 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 716 | 34942.716 | 221.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;726 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 726 | 34942.726 | 221.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;736 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 736 | 34942.736 | 221.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;746 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 746 | 34942.746 | 221.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;756 | 95.0053 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 756 | 34942.756 | 221.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;766 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 766 | 34942.766 | 221.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;776 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 776 | 34942.776 | 221.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;786 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 786 | 34942.786 | 221.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;796 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 796 | 34942.796 | 221.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;806 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 806 | 34942.806 | 221.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;816 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 816 | 34942.816 | 221.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;826 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 826 | 34942.826 | 221.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;836 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 836 | 34942.836 | 221.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;846 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 846 | 34942.846 | 221.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;856 | 95.0053 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 856 | 34942.856 | 221.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;866 | 95.0053 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 866 | 34942.866 | 221.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;876 | 95.0053 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 876 | 34942.876 | 221.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;886 | 95.0063 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 886 | 34942.886 | 221.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;896 | 95.0063 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 896 | 34942.896 | 221.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;906 | 95.0063 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 906 | 34942.906 | 221.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;916 | 95.0063 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 916 | 34942.916 | 221.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;926 | 95.0063 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 926 | 34942.926 | 221.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;936 | 95.0063 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 936 | 34942.936 | 221.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;946 | 95.0063 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 946 | 34942.946 | 221.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;956 | 95.0063 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 956 | 34942.956 | 221.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;966 | 95.0063 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 966 | 34942.966 | 221.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;976 | 95.0063 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 976 | 34942.976 | 221.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;986 | 95.0053 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 986 | 34942.986 | 221.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:22;996 | 95.0053 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 22 | 996 | 34942.996 | 221.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;006 | 95.0053 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 006 | 34943.006 | 221.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;016 | 95.0053 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 016 | 34943.016 | 221.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;026 | 95.0053 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 026 | 34943.026 | 221.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;036 | 95.0053 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 036 | 34943.036 | 221.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;046 | 95.0053 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 046 | 34943.046 | 221.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;056 | 95.0053 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 056 | 34943.056 | 221.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;066 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 066 | 34943.066 | 221.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;076 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 076 | 34943.076 | 221.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;086 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 086 | 34943.086 | 221.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;096 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 096 | 34943.096 | 221.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;106 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 106 | 34943.106 | 221.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;116 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 116 | 34943.116 | 221.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;126 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 126 | 34943.126 | 221.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;136 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 136 | 34943.136 | 221.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;146 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 146 | 34943.146 | 221.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;156 | 95.0053 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 156 | 34943.156 | 221.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;166 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 166 | 34943.166 | 221.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;176 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 176 | 34943.176 | 221.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;186 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 186 | 34943.186 | 221.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;196 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 196 | 34943.196 | 221.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;206 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 206 | 34943.206 | 221.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;216 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 216 | 34943.216 | 221.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;226 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 226 | 34943.226 | 221.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;236 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 236 | 34943.236 | 221.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;246 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 246 | 34943.246 | 221.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;256 | 95.0053 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 256 | 34943.256 | 221.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;266 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 266 | 34943.266 | 221.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;276 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 276 | 34943.276 | 221.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;286 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 286 | 34943.286 | 221.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;296 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 296 | 34943.296 | 221.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;306 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 306 | 34943.306 | 221.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;316 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 316 | 34943.316 | 221.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;326 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 326 | 34943.326 | 221.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;336 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 336 | 34943.336 | 221.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;346 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 346 | 34943.346 | 221.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;356 | 95.0053 | 294.9249 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 356 | 34943.356 | 221.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;366 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 366 | 34943.366 | 221.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;376 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 376 | 34943.376 | 221.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;386 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 386 | 34943.386 | 221.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;396 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 396 | 34943.396 | 221.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;406 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 406 | 34943.406 | 221.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;416 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 416 | 34943.416 | 221.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;426 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 426 | 34943.426 | 221.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;436 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 436 | 34943.436 | 221.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;446 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 446 | 34943.446 | 221.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;456 | 95.0053 | 294.9446 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 456 | 34943.456 | 221.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;466 | 95.0053 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 466 | 34943.466 | 221.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;476 | 95.0053 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 476 | 34943.476 | 221.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;486 | 95.0063 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 486 | 34943.486 | 221.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;496 | 95.0063 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 496 | 34943.496 | 221.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;506 | 95.0063 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 506 | 34943.506 | 221.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;516 | 95.0063 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 516 | 34943.516 | 221.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;526 | 95.0063 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 526 | 34943.526 | 221.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;536 | 95.0063 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 536 | 34943.536 | 222
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;546 | 95.0063 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 546 | 34943.546 | 222.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;556 | 95.0063 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 556 | 34943.556 | 222.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;566 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 566 | 34943.566 | 222.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;576 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 576 | 34943.576 | 222.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;586 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 586 | 34943.586 | 222.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;596 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 596 | 34943.596 | 222.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;606 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 606 | 34943.606 | 222.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;616 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 616 | 34943.616 | 222.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;626 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 626 | 34943.626 | 222.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;636 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 636 | 34943.636 | 222.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;646 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 646 | 34943.646 | 222.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;656 | 95.0063 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 656 | 34943.656 | 222.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;666 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 666 | 34943.666 | 222.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;676 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 676 | 34943.676 | 222.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;686 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 686 | 34943.686 | 222.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;696 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 696 | 34943.696 | 222.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;706 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 706 | 34943.706 | 222.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;716 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 716 | 34943.716 | 222.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;726 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 726 | 34943.726 | 222.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;736 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 736 | 34943.736 | 222.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;746 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 746 | 34943.746 | 222.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;756 | 95.0063 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 756 | 34943.756 | 222.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;766 | 95.0063 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 766 | 34943.766 | 222.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;776 | 95.0063 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 776 | 34943.776 | 222.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;786 | 95.0053 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 786 | 34943.786 | 222.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;796 | 95.0053 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 796 | 34943.796 | 222.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;806 | 95.0053 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 806 | 34943.806 | 222.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;816 | 95.0053 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 816 | 34943.816 | 222.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;826 | 95.0053 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 826 | 34943.826 | 222.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;836 | 95.0053 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 836 | 34943.836 | 222.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;846 | 95.0053 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 846 | 34943.846 | 222.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;856 | 95.0053 | 294.9709 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 856 | 34943.856 | 222.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;866 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 866 | 34943.866 | 222.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;876 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 876 | 34943.876 | 222.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;886 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 886 | 34943.886 | 222.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;896 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 896 | 34943.896 | 222.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;906 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 906 | 34943.906 | 222.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;916 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 916 | 34943.916 | 222.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;926 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 926 | 34943.926 | 222.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;936 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 936 | 34943.936 | 222.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;946 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 946 | 34943.946 | 222.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;956 | 95.0053 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 956 | 34943.956 | 222.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;966 | 95.0053 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 966 | 34943.966 | 222.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;976 | 95.0053 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 976 | 34943.976 | 222.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;986 | 95.0063 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 986 | 34943.986 | 222.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:23;996 | 95.0063 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 23 | 996 | 34943.996 | 222.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;006 | 95.0063 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 006 | 34944.006 | 222.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;016 | 95.0063 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 016 | 34944.016 | 222.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;026 | 95.0063 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 026 | 34944.026 | 222.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;036 | 95.0063 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 036 | 34944.036 | 222.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;046 | 95.0063 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 046 | 34944.046 | 222.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;056 | 95.0063 | 295.0685 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 056 | 34944.056 | 222.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;066 | 95.0063 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 066 | 34944.066 | 222.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;076 | 95.0063 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 076 | 34944.076 | 222.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;086 | 95.0053 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 086 | 34944.086 | 222.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;096 | 95.0053 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 096 | 34944.096 | 222.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;106 | 95.0053 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 106 | 34944.106 | 222.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;116 | 95.0053 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 116 | 34944.116 | 222.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;126 | 95.0053 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 126 | 34944.126 | 222.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;136 | 95.0053 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 136 | 34944.136 | 222.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;146 | 95.0053 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 146 | 34944.146 | 222.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;156 | 95.0053 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 156 | 34944.156 | 222.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;166 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 166 | 34944.166 | 222.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;176 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 176 | 34944.176 | 222.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;186 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 186 | 34944.186 | 222.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;196 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 196 | 34944.196 | 222.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;206 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 206 | 34944.206 | 222.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;216 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 216 | 34944.216 | 222.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;226 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 226 | 34944.226 | 222.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;236 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 236 | 34944.236 | 222.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;246 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 246 | 34944.246 | 222.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;256 | 95.0053 | 295.0708 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 256 | 34944.256 | 222.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;266 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 266 | 34944.266 | 222.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;276 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 276 | 34944.276 | 222.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;286 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 286 | 34944.286 | 222.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;296 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 296 | 34944.296 | 222.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;306 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 306 | 34944.306 | 222.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;316 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 316 | 34944.316 | 222.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;326 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 326 | 34944.326 | 222.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;336 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 336 | 34944.336 | 222.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;346 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 346 | 34944.346 | 222.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;356 | 95.0053 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 356 | 34944.356 | 222.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;366 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 366 | 34944.366 | 222.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;376 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 376 | 34944.376 | 222.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;386 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 386 | 34944.386 | 222.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;396 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 396 | 34944.396 | 222.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;406 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 406 | 34944.406 | 222.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;416 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 416 | 34944.416 | 222.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;426 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 426 | 34944.426 | 222.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;436 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 436 | 34944.436 | 222.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;446 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 446 | 34944.446 | 222.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;456 | 95.0053 | 295.0753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 456 | 34944.456 | 222.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;466 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 466 | 34944.466 | 222.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;476 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 476 | 34944.476 | 222.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;486 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 486 | 34944.486 | 222.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;496 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 496 | 34944.496 | 222.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;506 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 506 | 34944.506 | 222.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;516 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 516 | 34944.516 | 222.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;526 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 526 | 34944.526 | 222.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;536 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 536 | 34944.536 | 223
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;546 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 546 | 34944.546 | 223.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;556 | 95.0053 | 295.0801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 556 | 34944.556 | 223.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;566 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 566 | 34944.566 | 223.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;576 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 576 | 34944.576 | 223.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;586 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 586 | 34944.586 | 223.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;596 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 596 | 34944.596 | 223.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;606 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 606 | 34944.606 | 223.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;616 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 616 | 34944.616 | 223.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;626 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 626 | 34944.626 | 223.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;636 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 636 | 34944.636 | 223.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;646 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 646 | 34944.646 | 223.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;656 | 95.0053 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 656 | 34944.656 | 223.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;666 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 666 | 34944.666 | 223.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;676 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 676 | 34944.676 | 223.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;686 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 686 | 34944.686 | 223.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;696 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 696 | 34944.696 | 223.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;706 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 706 | 34944.706 | 223.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;716 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 716 | 34944.716 | 223.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;726 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 726 | 34944.726 | 223.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;736 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 736 | 34944.736 | 223.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;746 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 746 | 34944.746 | 223.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;756 | 95.0053 | 295.1044 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 756 | 34944.756 | 223.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;766 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 766 | 34944.766 | 223.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;776 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 776 | 34944.776 | 223.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;786 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 786 | 34944.786 | 223.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;796 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 796 | 34944.796 | 223.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;806 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 806 | 34944.806 | 223.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;816 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 816 | 34944.816 | 223.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;826 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 826 | 34944.826 | 223.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;836 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 836 | 34944.836 | 223.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;846 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 846 | 34944.846 | 223.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;856 | 95.0053 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 856 | 34944.856 | 223.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;866 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 866 | 34944.866 | 223.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;876 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 876 | 34944.876 | 223.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;886 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 886 | 34944.886 | 223.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;896 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 896 | 34944.896 | 223.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;906 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 906 | 34944.906 | 223.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;916 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 916 | 34944.916 | 223.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;926 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 926 | 34944.926 | 223.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;936 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 936 | 34944.936 | 223.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;946 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 946 | 34944.946 | 223.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;956 | 95.0053 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 956 | 34944.956 | 223.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;966 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 966 | 34944.966 | 223.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;976 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 976 | 34944.976 | 223.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;986 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 986 | 34944.986 | 223.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:24;996 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 24 | 996 | 34944.996 | 223.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;006 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 006 | 34945.006 | 223.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;016 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 016 | 34945.016 | 223.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;026 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 026 | 34945.026 | 223.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;036 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 036 | 34945.036 | 223.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;046 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 046 | 34945.046 | 223.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;056 | 95.0053 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 056 | 34945.056 | 223.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;066 | 95.0053 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 066 | 34945.066 | 223.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;076 | 95.0053 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 076 | 34945.076 | 223.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;086 | 95.0063 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 086 | 34945.086 | 223.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;096 | 95.0063 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 096 | 34945.096 | 223.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;106 | 95.0063 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 106 | 34945.106 | 223.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;116 | 95.0063 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 116 | 34945.116 | 223.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;126 | 95.0063 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 126 | 34945.126 | 223.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;136 | 95.0063 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 136 | 34945.136 | 223.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;146 | 95.0063 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 146 | 34945.146 | 223.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;156 | 95.0063 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 156 | 34945.156 | 223.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;166 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 166 | 34945.166 | 223.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;176 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 176 | 34945.176 | 223.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;186 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 186 | 34945.186 | 223.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;196 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 196 | 34945.196 | 223.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;206 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 206 | 34945.206 | 223.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;216 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 216 | 34945.216 | 223.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;226 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 226 | 34945.226 | 223.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;236 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 236 | 34945.236 | 223.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;246 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 246 | 34945.246 | 223.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;256 | 95.0063 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 256 | 34945.256 | 223.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;266 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 266 | 34945.266 | 223.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;276 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 276 | 34945.276 | 223.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;286 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 286 | 34945.286 | 223.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;296 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 296 | 34945.296 | 223.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;306 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 306 | 34945.306 | 223.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;316 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 316 | 34945.316 | 223.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;326 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 326 | 34945.326 | 223.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;336 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 336 | 34945.336 | 223.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;346 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 346 | 34945.346 | 223.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;356 | 95.0063 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 356 | 34945.356 | 223.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;366 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 366 | 34945.366 | 223.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;376 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 376 | 34945.376 | 223.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;386 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 386 | 34945.386 | 223.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;396 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 396 | 34945.396 | 223.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;406 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 406 | 34945.406 | 223.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;416 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 416 | 34945.416 | 223.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;426 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 426 | 34945.426 | 223.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;436 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 436 | 34945.436 | 223.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;446 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 446 | 34945.446 | 223.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;456 | 95.0063 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 456 | 34945.456 | 223.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;466 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 466 | 34945.466 | 223.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;476 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 476 | 34945.476 | 223.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;486 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 486 | 34945.486 | 223.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;496 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 496 | 34945.496 | 223.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;506 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 506 | 34945.506 | 223.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;516 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 516 | 34945.516 | 223.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;526 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 526 | 34945.526 | 223.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;536 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 536 | 34945.536 | 224
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;546 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 546 | 34945.546 | 224.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;556 | 95.0063 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 556 | 34945.556 | 224.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;566 | 95.0063 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 566 | 34945.566 | 224.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;576 | 95.0063 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 576 | 34945.576 | 224.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;586 | 95.0053 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 586 | 34945.586 | 224.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;596 | 95.0053 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 596 | 34945.596 | 224.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;606 | 95.0053 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 606 | 34945.606 | 224.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;616 | 95.0053 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 616 | 34945.616 | 224.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;626 | 95.0053 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 626 | 34945.626 | 224.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;636 | 95.0053 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 636 | 34945.636 | 224.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;646 | 95.0053 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 646 | 34945.646 | 224.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;656 | 95.0053 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 656 | 34945.656 | 224.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;666 | 95.0053 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 666 | 34945.666 | 224.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;676 | 95.0053 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 676 | 34945.676 | 224.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;686 | 95.0063 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 686 | 34945.686 | 224.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;696 | 95.0063 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 696 | 34945.696 | 224.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;706 | 95.0063 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 706 | 34945.706 | 224.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;716 | 95.0063 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 716 | 34945.716 | 224.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;726 | 95.0063 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 726 | 34945.726 | 224.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;736 | 95.0063 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 736 | 34945.736 | 224.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;746 | 95.0063 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 746 | 34945.746 | 224.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;756 | 95.0063 | 295.1224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 756 | 34945.756 | 224.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;766 | 95.0063 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 766 | 34945.766 | 224.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;776 | 95.0063 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 776 | 34945.776 | 224.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;786 | 95.0053 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 786 | 34945.786 | 224.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;796 | 95.0053 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 796 | 34945.796 | 224.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;806 | 95.0053 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 806 | 34945.806 | 224.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;816 | 95.0053 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 816 | 34945.816 | 224.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;826 | 95.0053 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 826 | 34945.826 | 224.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;836 | 95.0053 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 836 | 34945.836 | 224.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;846 | 95.0053 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 846 | 34945.846 | 224.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;856 | 95.0053 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 856 | 34945.856 | 224.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;866 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 866 | 34945.866 | 224.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;876 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 876 | 34945.876 | 224.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;886 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 886 | 34945.886 | 224.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;896 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 896 | 34945.896 | 224.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;906 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 906 | 34945.906 | 224.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;916 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 916 | 34945.916 | 224.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;926 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 926 | 34945.926 | 224.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;936 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 936 | 34945.936 | 224.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;946 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 946 | 34945.946 | 224.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;956 | 95.0053 | 295.0898 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 956 | 34945.956 | 224.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;966 | 95.0053 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 966 | 34945.966 | 224.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;976 | 95.0053 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 976 | 34945.976 | 224.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;986 | 95.0063 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 986 | 34945.986 | 224.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:25;996 | 95.0063 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 25 | 996 | 34945.996 | 224.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;006 | 95.0063 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 006 | 34946.006 | 224.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;016 | 95.0063 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 016 | 34946.016 | 224.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;026 | 95.0063 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 026 | 34946.026 | 224.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;036 | 95.0063 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 036 | 34946.036 | 224.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;046 | 95.0063 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 046 | 34946.046 | 224.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;056 | 95.0063 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 056 | 34946.056 | 224.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;066 | 95.0063 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 066 | 34946.066 | 224.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;076 | 95.0063 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 076 | 34946.076 | 224.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;086 | 95.0053 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 086 | 34946.086 | 224.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;096 | 95.0053 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 096 | 34946.096 | 224.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;106 | 95.0053 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 106 | 34946.106 | 224.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;116 | 95.0053 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 116 | 34946.116 | 224.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;126 | 95.0053 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 126 | 34946.126 | 224.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;136 | 95.0053 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 136 | 34946.136 | 224.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;146 | 95.0053 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 146 | 34946.146 | 224.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;156 | 95.0053 | 295.0983 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 156 | 34946.156 | 224.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;166 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 166 | 34946.166 | 224.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;176 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 176 | 34946.176 | 224.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;186 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 186 | 34946.186 | 224.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;196 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 196 | 34946.196 | 224.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;206 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 206 | 34946.206 | 224.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;216 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 216 | 34946.216 | 224.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;226 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 226 | 34946.226 | 224.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;236 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 236 | 34946.236 | 224.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;246 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 246 | 34946.246 | 224.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;256 | 95.0053 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 256 | 34946.256 | 224.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;266 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 266 | 34946.266 | 224.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;276 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 276 | 34946.276 | 224.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;286 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 286 | 34946.286 | 224.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;296 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 296 | 34946.296 | 224.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;306 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 306 | 34946.306 | 224.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;316 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 316 | 34946.316 | 224.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;326 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 326 | 34946.326 | 224.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;336 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 336 | 34946.336 | 224.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;346 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 346 | 34946.346 | 224.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;356 | 95.0053 | 295.1293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 356 | 34946.356 | 224.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;366 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 366 | 34946.366 | 224.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;376 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 376 | 34946.376 | 224.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;386 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 386 | 34946.386 | 224.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;396 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 396 | 34946.396 | 224.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;406 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 406 | 34946.406 | 224.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;416 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 416 | 34946.416 | 224.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;426 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 426 | 34946.426 | 224.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;436 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 436 | 34946.436 | 224.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;446 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 446 | 34946.446 | 224.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;456 | 95.0053 | 295.1344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 456 | 34946.456 | 224.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;466 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 466 | 34946.466 | 224.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;476 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 476 | 34946.476 | 224.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;486 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 486 | 34946.486 | 224.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;496 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 496 | 34946.496 | 224.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;506 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 506 | 34946.506 | 224.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;516 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 516 | 34946.516 | 224.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;526 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 526 | 34946.526 | 224.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;536 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 536 | 34946.536 | 225
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;546 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 546 | 34946.546 | 225.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;556 | 95.0053 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 556 | 34946.556 | 225.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;566 | 95.0053 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 566 | 34946.566 | 225.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;576 | 95.0053 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 576 | 34946.576 | 225.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;586 | 95.0053 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 586 | 34946.586 | 225.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;596 | 95.0053 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 596 | 34946.596 | 225.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;606 | 95.0053 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 606 | 34946.606 | 225.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;616 | 95.0063 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 616 | 34946.616 | 225.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;626 | 95.0063 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 626 | 34946.626 | 225.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;636 | 95.0063 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 636 | 34946.636 | 225.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;646 | 95.0063 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 646 | 34946.646 | 225.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;656 | 95.0063 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 656 | 34946.656 | 225.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;666 | 95.0063 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 666 | 34946.666 | 225.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;676 | 95.0063 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 676 | 34946.676 | 225.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;686 | 95.0063 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 686 | 34946.686 | 225.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;696 | 95.0063 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 696 | 34946.696 | 225.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;706 | 95.0063 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 706 | 34946.706 | 225.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;716 | 95.0053 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 716 | 34946.716 | 225.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;726 | 95.0053 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 726 | 34946.726 | 225.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;736 | 95.0053 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 736 | 34946.736 | 225.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;746 | 95.0053 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 746 | 34946.746 | 225.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;756 | 95.0053 | 295.1218 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 756 | 34946.756 | 225.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;766 | 95.0053 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 766 | 34946.766 | 225.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;776 | 95.0053 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 776 | 34946.776 | 225.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;786 | 95.0053 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 786 | 34946.786 | 225.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;796 | 95.0053 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 796 | 34946.796 | 225.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;806 | 95.0053 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 806 | 34946.806 | 225.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;816 | 95.0073 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 816 | 34946.816 | 225.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;826 | 95.0073 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 826 | 34946.826 | 225.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;836 | 95.0073 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 836 | 34946.836 | 225.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;846 | 95.0073 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 846 | 34946.846 | 225.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;856 | 95.0073 | 295.1558 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 856 | 34946.856 | 225.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;866 | 95.0073 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 866 | 34946.866 | 225.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;876 | 95.0073 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 876 | 34946.876 | 225.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;886 | 95.0073 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 886 | 34946.886 | 225.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;896 | 95.0073 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 896 | 34946.896 | 225.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;906 | 95.0073 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 906 | 34946.906 | 225.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;916 | 95.0083 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 916 | 34946.916 | 225.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;926 | 95.0083 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 926 | 34946.926 | 225.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;936 | 95.0083 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 936 | 34946.936 | 225.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;946 | 95.0083 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 946 | 34946.946 | 225.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;956 | 95.0083 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 956 | 34946.956 | 225.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;966 | 95.0083 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 966 | 34946.966 | 225.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;976 | 95.0083 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 976 | 34946.976 | 225.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;986 | 95.0083 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 986 | 34946.986 | 225.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:26;996 | 95.0083 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 26 | 996 | 34946.996 | 225.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;006 | 95.0083 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 006 | 34947.006 | 225.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;016 | 95.0063 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 016 | 34947.016 | 225.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;026 | 95.0063 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 026 | 34947.026 | 225.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;036 | 95.0063 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 036 | 34947.036 | 225.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;046 | 95.0063 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 046 | 34947.046 | 225.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;056 | 95.0063 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 056 | 34947.056 | 225.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;066 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 066 | 34947.066 | 225.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;076 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 076 | 34947.076 | 225.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;086 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 086 | 34947.086 | 225.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;096 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 096 | 34947.096 | 225.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;106 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 106 | 34947.106 | 225.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;116 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 116 | 34947.116 | 225.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;126 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 126 | 34947.126 | 225.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;136 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 136 | 34947.136 | 225.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;146 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 146 | 34947.146 | 225.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;156 | 95.0063 | 295.136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 156 | 34947.156 | 225.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;166 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 166 | 34947.166 | 225.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;176 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 176 | 34947.176 | 225.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;186 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 186 | 34947.186 | 225.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;196 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 196 | 34947.196 | 225.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;206 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 206 | 34947.206 | 225.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;216 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 216 | 34947.216 | 225.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;226 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 226 | 34947.226 | 225.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;236 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 236 | 34947.236 | 225.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;246 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 246 | 34947.246 | 225.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;256 | 95.0063 | 295.1136 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 256 | 34947.256 | 225.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;266 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 266 | 34947.266 | 225.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;276 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 276 | 34947.276 | 225.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;286 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 286 | 34947.286 | 225.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;296 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 296 | 34947.296 | 225.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;306 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 306 | 34947.306 | 225.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;316 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 316 | 34947.316 | 225.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;326 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 326 | 34947.326 | 225.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;336 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 336 | 34947.336 | 225.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;346 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 346 | 34947.346 | 225.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;356 | 95.0063 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 356 | 34947.356 | 225.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;366 | 95.0063 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 366 | 34947.366 | 225.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;376 | 95.0063 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 376 | 34947.376 | 225.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;386 | 95.0063 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 386 | 34947.386 | 225.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;396 | 95.0063 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 396 | 34947.396 | 225.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;406 | 95.0063 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 406 | 34947.406 | 225.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;416 | 95.0053 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 416 | 34947.416 | 225.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;426 | 95.0053 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 426 | 34947.426 | 225.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;436 | 95.0053 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 436 | 34947.436 | 225.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;446 | 95.0053 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 446 | 34947.446 | 225.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;456 | 95.0053 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 456 | 34947.456 | 225.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;466 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 466 | 34947.466 | 225.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;476 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 476 | 34947.476 | 225.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;486 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 486 | 34947.486 | 225.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;496 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 496 | 34947.496 | 225.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;506 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 506 | 34947.506 | 225.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;516 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 516 | 34947.516 | 225.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;526 | 95.0053 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 526 | 34947.526 | 225.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;536 | 95.0063 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 536 | 34947.536 | 226
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;546 | 95.0063 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 546 | 34947.546 | 226.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;556 | 95.0063 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 556 | 34947.556 | 226.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;566 | 95.0063 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 566 | 34947.566 | 226.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;576 | 95.0063 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 576 | 34947.576 | 226.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;586 | 95.0063 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 586 | 34947.586 | 226.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;596 | 95.0063 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 596 | 34947.596 | 226.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;606 | 95.0063 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 606 | 34947.606 | 226.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;616 | 95.0063 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 616 | 34947.616 | 226.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;626 | 95.0063 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 626 | 34947.626 | 226.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;636 | 95.0053 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 636 | 34947.636 | 226.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;646 | 95.0053 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 646 | 34947.646 | 226.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;656 | 95.0053 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 656 | 34947.656 | 226.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;666 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 666 | 34947.666 | 226.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;676 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 676 | 34947.676 | 226.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;686 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 686 | 34947.686 | 226.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;696 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 696 | 34947.696 | 226.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;706 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 706 | 34947.706 | 226.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;716 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 716 | 34947.716 | 226.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;726 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 726 | 34947.726 | 226.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;736 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 736 | 34947.736 | 226.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;746 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 746 | 34947.746 | 226.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;756 | 95.0053 | 295.1395 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 756 | 34947.756 | 226.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;766 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 766 | 34947.766 | 226.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;776 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 776 | 34947.776 | 226.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;786 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 786 | 34947.786 | 226.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;796 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 796 | 34947.796 | 226.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;806 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 806 | 34947.806 | 226.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;816 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 816 | 34947.816 | 226.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;826 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 826 | 34947.826 | 226.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;836 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 836 | 34947.836 | 226.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;846 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 846 | 34947.846 | 226.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;856 | 95.0053 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 856 | 34947.856 | 226.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;866 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 866 | 34947.866 | 226.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;876 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 876 | 34947.876 | 226.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;886 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 886 | 34947.886 | 226.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;896 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 896 | 34947.896 | 226.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;906 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 906 | 34947.906 | 226.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;916 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 916 | 34947.916 | 226.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;926 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 926 | 34947.926 | 226.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;936 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 936 | 34947.936 | 226.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;946 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 946 | 34947.946 | 226.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;956 | 95.0053 | 295.1401 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 956 | 34947.956 | 226.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;966 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 966 | 34947.966 | 226.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;976 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 976 | 34947.976 | 226.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;986 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 986 | 34947.986 | 226.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:27;996 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 27 | 996 | 34947.996 | 226.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;006 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 006 | 34948.006 | 226.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;016 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 016 | 34948.016 | 226.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;026 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 026 | 34948.026 | 226.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;036 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 036 | 34948.036 | 226.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;046 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 046 | 34948.046 | 226.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;056 | 95.0053 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 056 | 34948.056 | 226.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;066 | 95.0053 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 066 | 34948.066 | 226.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;076 | 95.0053 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 076 | 34948.076 | 226.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;086 | 95.0053 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 086 | 34948.086 | 226.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;096 | 95.0053 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 096 | 34948.096 | 226.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;106 | 95.0053 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 106 | 34948.106 | 226.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;116 | 95.0053 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 116 | 34948.116 | 226.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;126 | 95.0053 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 126 | 34948.126 | 226.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;136 | 95.0063 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 136 | 34948.136 | 226.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;146 | 95.0063 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 146 | 34948.146 | 226.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;156 | 95.0063 | 295.1134 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 156 | 34948.156 | 226.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;166 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 166 | 34948.166 | 226.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;176 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 176 | 34948.176 | 226.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;186 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 186 | 34948.186 | 226.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;196 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 196 | 34948.196 | 226.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;206 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 206 | 34948.206 | 226.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;216 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 216 | 34948.216 | 226.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;226 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 226 | 34948.226 | 226.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;236 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 236 | 34948.236 | 226.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;246 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 246 | 34948.246 | 226.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;256 | 95.0063 | 295.1432 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 256 | 34948.256 | 226.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;266 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 266 | 34948.266 | 226.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;276 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 276 | 34948.276 | 226.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;286 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 286 | 34948.286 | 226.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;296 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 296 | 34948.296 | 226.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;306 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 306 | 34948.306 | 226.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;316 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 316 | 34948.316 | 226.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;326 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 326 | 34948.326 | 226.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;336 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 336 | 34948.336 | 226.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;346 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 346 | 34948.346 | 226.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;356 | 95.0063 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 356 | 34948.356 | 226.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;366 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 366 | 34948.366 | 226.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;376 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 376 | 34948.376 | 226.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;386 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 386 | 34948.386 | 226.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;396 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 396 | 34948.396 | 226.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;406 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 406 | 34948.406 | 226.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;416 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 416 | 34948.416 | 226.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;426 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 426 | 34948.426 | 226.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;436 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 436 | 34948.436 | 226.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;446 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 446 | 34948.446 | 226.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;456 | 95.0063 | 295.137 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 456 | 34948.456 | 226.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;466 | 95.0063 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 466 | 34948.466 | 226.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;476 | 95.0063 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 476 | 34948.476 | 226.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;486 | 95.0063 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 486 | 34948.486 | 226.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;496 | 95.0063 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 496 | 34948.496 | 226.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;506 | 95.0063 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 506 | 34948.506 | 226.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;516 | 95.0063 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 516 | 34948.516 | 226.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;526 | 95.0063 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 526 | 34948.526 | 226.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;536 | 95.0053 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 536 | 34948.536 | 227
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;546 | 95.0053 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 546 | 34948.546 | 227.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;556 | 95.0053 | 295.1321 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 556 | 34948.556 | 227.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;566 | 95.0053 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 566 | 34948.566 | 227.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;576 | 95.0053 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 576 | 34948.576 | 227.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;586 | 95.0053 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 586 | 34948.586 | 227.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;596 | 95.0053 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 596 | 34948.596 | 227.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;606 | 95.0053 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 606 | 34948.606 | 227.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;616 | 95.0053 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 616 | 34948.616 | 227.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;626 | 95.0053 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 626 | 34948.626 | 227.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;636 | 95.0063 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 636 | 34948.636 | 227.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;646 | 95.0063 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 646 | 34948.646 | 227.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;656 | 95.0063 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 656 | 34948.656 | 227.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;666 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 666 | 34948.666 | 227.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;676 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 676 | 34948.676 | 227.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;686 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 686 | 34948.686 | 227.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;696 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 696 | 34948.696 | 227.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;706 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 706 | 34948.706 | 227.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;716 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 716 | 34948.716 | 227.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;726 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 726 | 34948.726 | 227.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;736 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 736 | 34948.736 | 227.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;746 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 746 | 34948.746 | 227.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;756 | 95.0063 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 756 | 34948.756 | 227.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;766 | 95.0063 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 766 | 34948.766 | 227.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;776 | 95.0063 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 776 | 34948.776 | 227.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;786 | 95.0063 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 786 | 34948.786 | 227.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;796 | 95.0063 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 796 | 34948.796 | 227.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;806 | 95.0063 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 806 | 34948.806 | 227.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;816 | 95.0063 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 816 | 34948.816 | 227.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;826 | 95.0063 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 826 | 34948.826 | 227.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;836 | 95.0053 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 836 | 34948.836 | 227.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;846 | 95.0053 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 846 | 34948.846 | 227.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;856 | 95.0053 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 856 | 34948.856 | 227.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;866 | 95.0053 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 866 | 34948.866 | 227.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;876 | 95.0053 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 876 | 34948.876 | 227.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;886 | 95.0053 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 886 | 34948.886 | 227.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;896 | 95.0053 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 896 | 34948.896 | 227.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;906 | 95.0053 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 906 | 34948.906 | 227.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;916 | 95.0053 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 916 | 34948.916 | 227.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;926 | 95.0053 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 926 | 34948.926 | 227.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;936 | 95.0063 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 936 | 34948.936 | 227.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;946 | 95.0063 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 946 | 34948.946 | 227.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;956 | 95.0063 | 295.1159 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 956 | 34948.956 | 227.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;966 | 95.0063 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 966 | 34948.966 | 227.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;976 | 95.0063 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 976 | 34948.976 | 227.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;986 | 95.0063 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 986 | 34948.986 | 227.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:28;996 | 95.0063 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 28 | 996 | 34948.996 | 227.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;006 | 95.0063 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 006 | 34949.006 | 227.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;016 | 95.0063 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 016 | 34949.016 | 227.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;026 | 95.0063 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 026 | 34949.026 | 227.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;036 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 036 | 34949.036 | 227.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;046 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 046 | 34949.046 | 227.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;056 | 95.0053 | 295.1076 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 056 | 34949.056 | 227.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;066 | 95.0053 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 066 | 34949.066 | 227.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;076 | 95.0053 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 076 | 34949.076 | 227.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;086 | 95.0053 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 086 | 34949.086 | 227.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;096 | 95.0053 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 096 | 34949.096 | 227.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;106 | 95.0053 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 106 | 34949.106 | 227.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;116 | 95.0053 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 116 | 34949.116 | 227.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;126 | 95.0053 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 126 | 34949.126 | 227.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;136 | 95.0063 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 136 | 34949.136 | 227.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;146 | 95.0063 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 146 | 34949.146 | 227.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;156 | 95.0063 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 156 | 34949.156 | 227.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;166 | 95.0063 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 166 | 34949.166 | 227.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;176 | 95.0063 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 176 | 34949.176 | 227.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;186 | 95.0063 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 186 | 34949.186 | 227.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;196 | 95.0063 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 196 | 34949.196 | 227.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;206 | 95.0063 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 206 | 34949.206 | 227.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;216 | 95.0063 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 216 | 34949.216 | 227.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;226 | 95.0063 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 226 | 34949.226 | 227.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;236 | 95.0053 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 236 | 34949.236 | 227.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;246 | 95.0053 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 246 | 34949.246 | 227.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;256 | 95.0053 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 256 | 34949.256 | 227.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;266 | 95.0053 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 266 | 34949.266 | 227.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;276 | 95.0053 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 276 | 34949.276 | 227.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;286 | 95.0053 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 286 | 34949.286 | 227.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;296 | 95.0053 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 296 | 34949.296 | 227.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;306 | 95.0053 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 306 | 34949.306 | 227.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;316 | 95.0053 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 316 | 34949.316 | 227.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;326 | 95.0053 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 326 | 34949.326 | 227.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;336 | 95.0063 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 336 | 34949.336 | 227.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;346 | 95.0063 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 346 | 34949.346 | 227.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;356 | 95.0063 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 356 | 34949.356 | 227.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;366 | 95.0063 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 366 | 34949.366 | 227.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;376 | 95.0063 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 376 | 34949.376 | 227.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;386 | 95.0063 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 386 | 34949.386 | 227.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;396 | 95.0063 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 396 | 34949.396 | 227.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;406 | 95.0063 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 406 | 34949.406 | 227.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;416 | 95.0063 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 416 | 34949.416 | 227.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;426 | 95.0063 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 426 | 34949.426 | 227.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;436 | 95.0053 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 436 | 34949.436 | 227.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;446 | 95.0053 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 446 | 34949.446 | 227.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;456 | 95.0053 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 456 | 34949.456 | 227.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;466 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 466 | 34949.466 | 227.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;476 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 476 | 34949.476 | 227.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;486 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 486 | 34949.486 | 227.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;496 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 496 | 34949.496 | 227.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;506 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 506 | 34949.506 | 227.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;516 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 516 | 34949.516 | 227.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;526 | 95.0053 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 526 | 34949.526 | 227.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;536 | 95.0063 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 536 | 34949.536 | 228
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;546 | 95.0063 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 546 | 34949.546 | 228.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;556 | 95.0063 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 556 | 34949.556 | 228.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;566 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 566 | 34949.566 | 228.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;576 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 576 | 34949.576 | 228.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;586 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 586 | 34949.586 | 228.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;596 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 596 | 34949.596 | 228.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;606 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 606 | 34949.606 | 228.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;616 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 616 | 34949.616 | 228.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;626 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 626 | 34949.626 | 228.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;636 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 636 | 34949.636 | 228.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;646 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 646 | 34949.646 | 228.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;656 | 95.0063 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 656 | 34949.656 | 228.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;666 | 95.0063 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 666 | 34949.666 | 228.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;676 | 95.0063 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 676 | 34949.676 | 228.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;686 | 95.0063 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 686 | 34949.686 | 228.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;696 | 95.0063 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 696 | 34949.696 | 228.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;706 | 95.0063 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 706 | 34949.706 | 228.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;716 | 95.0063 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 716 | 34949.716 | 228.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;726 | 95.0063 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 726 | 34949.726 | 228.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;736 | 95.0053 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 736 | 34949.736 | 228.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;746 | 95.0053 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 746 | 34949.746 | 228.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;756 | 95.0053 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 756 | 34949.756 | 228.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;766 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 766 | 34949.766 | 228.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;776 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 776 | 34949.776 | 228.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;786 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 786 | 34949.786 | 228.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;796 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 796 | 34949.796 | 228.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;806 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 806 | 34949.806 | 228.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;816 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 816 | 34949.816 | 228.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;826 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 826 | 34949.826 | 228.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;836 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 836 | 34949.836 | 228.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;846 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 846 | 34949.846 | 228.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;856 | 95.0053 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 856 | 34949.856 | 228.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;866 | 95.0053 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 866 | 34949.866 | 228.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;876 | 95.0053 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 876 | 34949.876 | 228.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;886 | 95.0053 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 886 | 34949.886 | 228.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;896 | 95.0053 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 896 | 34949.896 | 228.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;906 | 95.0053 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 906 | 34949.906 | 228.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;916 | 95.0053 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 916 | 34949.916 | 228.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;926 | 95.0053 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 926 | 34949.926 | 228.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;936 | 95.0073 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 936 | 34949.936 | 228.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;946 | 95.0073 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 946 | 34949.946 | 228.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;956 | 95.0073 | 295.0612 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 956 | 34949.956 | 228.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;966 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 966 | 34949.966 | 228.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;976 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 976 | 34949.976 | 228.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;986 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 986 | 34949.986 | 228.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:29;996 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 29 | 996 | 34949.996 | 228.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;006 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 006 | 34950.006 | 228.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;016 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 016 | 34950.016 | 228.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;026 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 026 | 34950.026 | 228.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;036 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 036 | 34950.036 | 228.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;046 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 046 | 34950.046 | 228.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;056 | 95.0073 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 056 | 34950.056 | 228.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;066 | 95.0073 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 066 | 34950.066 | 228.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;076 | 95.0053 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 076 | 34950.076 | 228.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;086 | 95.0053 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 086 | 34950.086 | 228.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;096 | 95.0053 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 096 | 34950.096 | 228.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;106 | 95.0053 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 106 | 34950.106 | 228.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;116 | 95.0053 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 116 | 34950.116 | 228.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;126 | 95.0053 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 126 | 34950.126 | 228.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;136 | 95.0053 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 136 | 34950.136 | 228.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;146 | 95.0053 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 146 | 34950.146 | 228.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;156 | 95.0053 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 156 | 34950.156 | 228.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;166 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 166 | 34950.166 | 228.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;176 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 176 | 34950.176 | 228.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;186 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 186 | 34950.186 | 228.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;196 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 196 | 34950.196 | 228.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;206 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 206 | 34950.206 | 228.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;216 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 216 | 34950.216 | 228.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;226 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 226 | 34950.226 | 228.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;236 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 236 | 34950.236 | 228.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;246 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 246 | 34950.246 | 228.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;256 | 95.0053 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 256 | 34950.256 | 228.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;266 | 95.0053 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 266 | 34950.266 | 228.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;276 | 95.0063 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 276 | 34950.276 | 228.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;286 | 95.0063 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 286 | 34950.286 | 228.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;296 | 95.0063 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 296 | 34950.296 | 228.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;306 | 95.0063 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 306 | 34950.306 | 228.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;316 | 95.0063 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 316 | 34950.316 | 228.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;326 | 95.0063 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 326 | 34950.326 | 228.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;336 | 95.0063 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 336 | 34950.336 | 228.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;346 | 95.0063 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 346 | 34950.346 | 228.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;356 | 95.0063 | 295.0442 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 356 | 34950.356 | 228.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;366 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 366 | 34950.366 | 228.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;376 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 376 | 34950.376 | 228.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;386 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 386 | 34950.386 | 228.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;396 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 396 | 34950.396 | 228.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;406 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 406 | 34950.406 | 228.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;416 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 416 | 34950.416 | 228.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;426 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 426 | 34950.426 | 228.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;436 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 436 | 34950.436 | 228.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;446 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 446 | 34950.446 | 228.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;456 | 95.0063 | 295.046 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 456 | 34950.456 | 228.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;466 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 466 | 34950.466 | 228.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;476 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 476 | 34950.476 | 228.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;486 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 486 | 34950.486 | 228.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;496 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 496 | 34950.496 | 228.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;506 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 506 | 34950.506 | 228.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;516 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 516 | 34950.516 | 228.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;526 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 526 | 34950.526 | 228.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;536 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 536 | 34950.536 | 229
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;546 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 546 | 34950.546 | 229.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;556 | 95.0063 | 295.0511 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 556 | 34950.556 | 229.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;566 | 95.0063 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 566 | 34950.566 | 229.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;576 | 95.0053 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 576 | 34950.576 | 229.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;586 | 95.0053 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 586 | 34950.586 | 229.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;596 | 95.0053 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 596 | 34950.596 | 229.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;606 | 95.0053 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 606 | 34950.606 | 229.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;616 | 95.0053 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 616 | 34950.616 | 229.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;626 | 95.0053 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 626 | 34950.626 | 229.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;636 | 95.0053 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 636 | 34950.636 | 229.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;646 | 95.0053 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 646 | 34950.646 | 229.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;656 | 95.0053 | 295.0697 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 656 | 34950.656 | 229.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;666 | 95.0053 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 666 | 34950.666 | 229.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;676 | 95.0063 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 676 | 34950.676 | 229.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;686 | 95.0063 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 686 | 34950.686 | 229.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;696 | 95.0063 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 696 | 34950.696 | 229.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;706 | 95.0063 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 706 | 34950.706 | 229.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;716 | 95.0063 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 716 | 34950.716 | 229.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;726 | 95.0063 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 726 | 34950.726 | 229.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;736 | 95.0063 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 736 | 34950.736 | 229.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;746 | 95.0063 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 746 | 34950.746 | 229.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;756 | 95.0063 | 295.0673 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 756 | 34950.756 | 229.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;766 | 95.0063 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 766 | 34950.766 | 229.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;776 | 95.0073 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 776 | 34950.776 | 229.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;786 | 95.0073 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 786 | 34950.786 | 229.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;796 | 95.0073 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 796 | 34950.796 | 229.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;806 | 95.0073 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 806 | 34950.806 | 229.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;816 | 95.0073 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 816 | 34950.816 | 229.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;826 | 95.0073 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 826 | 34950.826 | 229.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;836 | 95.0073 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 836 | 34950.836 | 229.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;846 | 95.0073 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 846 | 34950.846 | 229.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;856 | 95.0073 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 856 | 34950.856 | 229.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;866 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 866 | 34950.866 | 229.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;876 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 876 | 34950.876 | 229.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;886 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 886 | 34950.886 | 229.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;896 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 896 | 34950.896 | 229.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;906 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 906 | 34950.906 | 229.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;916 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 916 | 34950.916 | 229.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;926 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 926 | 34950.926 | 229.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;936 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 936 | 34950.936 | 229.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;946 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 946 | 34950.946 | 229.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;956 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 956 | 34950.956 | 229.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;966 | 95.0073 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 966 | 34950.966 | 229.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;976 | 95.0053 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 976 | 34950.976 | 229.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;986 | 95.0053 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 986 | 34950.986 | 229.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:30;996 | 95.0053 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 30 | 996 | 34950.996 | 229.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;006 | 95.0053 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 006 | 34951.006 | 229.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;016 | 95.0053 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 016 | 34951.016 | 229.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;026 | 95.0053 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 026 | 34951.026 | 229.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;036 | 95.0053 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 036 | 34951.036 | 229.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;046 | 95.0053 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 046 | 34951.046 | 229.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;056 | 95.0053 | 295.0234 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 056 | 34951.056 | 229.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;066 | 95.0053 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 066 | 34951.066 | 229.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;076 | 95.0063 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 076 | 34951.076 | 229.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;086 | 95.0063 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 086 | 34951.086 | 229.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;096 | 95.0063 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 096 | 34951.096 | 229.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;106 | 95.0063 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 106 | 34951.106 | 229.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;116 | 95.0063 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 116 | 34951.116 | 229.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;126 | 95.0063 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 126 | 34951.126 | 229.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;136 | 95.0063 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 136 | 34951.136 | 229.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;146 | 95.0063 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 146 | 34951.146 | 229.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;156 | 95.0063 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 156 | 34951.156 | 229.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;166 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 166 | 34951.166 | 229.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;176 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 176 | 34951.176 | 229.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;186 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 186 | 34951.186 | 229.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;196 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 196 | 34951.196 | 229.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;206 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 206 | 34951.206 | 229.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;216 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 216 | 34951.216 | 229.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;226 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 226 | 34951.226 | 229.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;236 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 236 | 34951.236 | 229.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;246 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 246 | 34951.246 | 229.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;256 | 95.0063 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 256 | 34951.256 | 229.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;266 | 95.0063 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 266 | 34951.266 | 229.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;276 | 95.0053 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 276 | 34951.276 | 229.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;286 | 95.0053 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 286 | 34951.286 | 229.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;296 | 95.0053 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 296 | 34951.296 | 229.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;306 | 95.0053 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 306 | 34951.306 | 229.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;316 | 95.0053 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 316 | 34951.316 | 229.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;326 | 95.0053 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 326 | 34951.326 | 229.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;336 | 95.0053 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 336 | 34951.336 | 229.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;346 | 95.0053 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 346 | 34951.346 | 229.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;356 | 95.0053 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 356 | 34951.356 | 229.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;366 | 95.0053 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 366 | 34951.366 | 229.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;376 | 95.0063 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 376 | 34951.376 | 229.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;386 | 95.0063 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 386 | 34951.386 | 229.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;396 | 95.0063 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 396 | 34951.396 | 229.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;406 | 95.0063 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 406 | 34951.406 | 229.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;416 | 95.0063 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 416 | 34951.416 | 229.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;426 | 95.0063 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 426 | 34951.426 | 229.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;436 | 95.0063 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 436 | 34951.436 | 229.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;446 | 95.0063 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 446 | 34951.446 | 229.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;456 | 95.0063 | 295.0101 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 456 | 34951.456 | 229.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;466 | 95.0063 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 466 | 34951.466 | 229.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;476 | 95.0053 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 476 | 34951.476 | 229.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;486 | 95.0053 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 486 | 34951.486 | 229.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;496 | 95.0053 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 496 | 34951.496 | 229.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;506 | 95.0053 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 506 | 34951.506 | 229.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;516 | 95.0053 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 516 | 34951.516 | 229.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;526 | 95.0053 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 526 | 34951.526 | 229.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;536 | 95.0053 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 536 | 34951.536 | 230
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;546 | 95.0053 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 546 | 34951.546 | 230.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;556 | 95.0053 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 556 | 34951.556 | 230.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;566 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 566 | 34951.566 | 230.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;576 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 576 | 34951.576 | 230.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;586 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 586 | 34951.586 | 230.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;596 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 596 | 34951.596 | 230.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;606 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 606 | 34951.606 | 230.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;616 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 616 | 34951.616 | 230.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;626 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 626 | 34951.626 | 230.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;636 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 636 | 34951.636 | 230.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;646 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 646 | 34951.646 | 230.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;656 | 95.0053 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 656 | 34951.656 | 230.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;666 | 95.0053 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 666 | 34951.666 | 230.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;676 | 95.0073 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 676 | 34951.676 | 230.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;686 | 95.0073 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 686 | 34951.686 | 230.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;696 | 95.0073 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 696 | 34951.696 | 230.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;706 | 95.0073 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 706 | 34951.706 | 230.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;716 | 95.0073 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 716 | 34951.716 | 230.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;726 | 95.0073 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 726 | 34951.726 | 230.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;736 | 95.0073 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 736 | 34951.736 | 230.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;746 | 95.0073 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 746 | 34951.746 | 230.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;756 | 95.0073 | 294.9881 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 756 | 34951.756 | 230.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;766 | 95.0073 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 766 | 34951.766 | 230.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;776 | 95.0063 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 776 | 34951.776 | 230.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;786 | 95.0063 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 786 | 34951.786 | 230.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;796 | 95.0063 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 796 | 34951.796 | 230.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;806 | 95.0063 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 806 | 34951.806 | 230.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;816 | 95.0063 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 816 | 34951.816 | 230.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;826 | 95.0063 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 826 | 34951.826 | 230.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;836 | 95.0063 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 836 | 34951.836 | 230.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;846 | 95.0063 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 846 | 34951.846 | 230.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;856 | 95.0063 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 856 | 34951.856 | 230.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;866 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 866 | 34951.866 | 230.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;876 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 876 | 34951.876 | 230.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;886 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 886 | 34951.886 | 230.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;896 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 896 | 34951.896 | 230.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;906 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 906 | 34951.906 | 230.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;916 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 916 | 34951.916 | 230.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;926 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 926 | 34951.926 | 230.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;936 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 936 | 34951.936 | 230.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;946 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 946 | 34951.946 | 230.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;956 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 956 | 34951.956 | 230.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;966 | 95.0063 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 966 | 34951.966 | 230.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;976 | 95.0073 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 976 | 34951.976 | 230.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;986 | 95.0073 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 986 | 34951.986 | 230.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:31;996 | 95.0073 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 31 | 996 | 34951.996 | 230.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;006 | 95.0073 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 006 | 34952.006 | 230.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;016 | 95.0073 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 016 | 34952.016 | 230.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;026 | 95.0073 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 026 | 34952.026 | 230.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;036 | 95.0073 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 036 | 34952.036 | 230.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;046 | 95.0073 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 046 | 34952.046 | 230.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;056 | 95.0073 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 056 | 34952.056 | 230.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;066 | 95.0073 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 066 | 34952.066 | 230.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;076 | 95.0063 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 076 | 34952.076 | 230.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;086 | 95.0063 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 086 | 34952.086 | 230.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;096 | 95.0063 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 096 | 34952.096 | 230.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;106 | 95.0063 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 106 | 34952.106 | 230.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;116 | 95.0063 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 116 | 34952.116 | 230.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;126 | 95.0063 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 126 | 34952.126 | 230.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;136 | 95.0063 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 136 | 34952.136 | 230.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;146 | 95.0063 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 146 | 34952.146 | 230.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;156 | 95.0063 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 156 | 34952.156 | 230.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;166 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 166 | 34952.166 | 230.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;176 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 176 | 34952.176 | 230.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;186 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 186 | 34952.186 | 230.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;196 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 196 | 34952.196 | 230.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;206 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 206 | 34952.206 | 230.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;216 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 216 | 34952.216 | 230.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;226 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 226 | 34952.226 | 230.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;236 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 236 | 34952.236 | 230.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;246 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 246 | 34952.246 | 230.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;256 | 95.0063 | 294.8879 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 256 | 34952.256 | 230.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;266 | 95.0063 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 266 | 34952.266 | 230.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;276 | 95.0073 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 276 | 34952.276 | 230.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;286 | 95.0073 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 286 | 34952.286 | 230.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;296 | 95.0073 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 296 | 34952.296 | 230.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;306 | 95.0073 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 306 | 34952.306 | 230.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;316 | 95.0073 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 316 | 34952.316 | 230.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;326 | 95.0073 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 326 | 34952.326 | 230.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;336 | 95.0073 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 336 | 34952.336 | 230.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;346 | 95.0073 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 346 | 34952.346 | 230.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;356 | 95.0073 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 356 | 34952.356 | 230.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;366 | 95.0073 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 366 | 34952.366 | 230.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;376 | 95.0053 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 376 | 34952.376 | 230.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;386 | 95.0053 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 386 | 34952.386 | 230.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;396 | 95.0053 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 396 | 34952.396 | 230.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;406 | 95.0053 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 406 | 34952.406 | 230.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;416 | 95.0053 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 416 | 34952.416 | 230.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;426 | 95.0053 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 426 | 34952.426 | 230.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;436 | 95.0053 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 436 | 34952.436 | 230.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;446 | 95.0053 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 446 | 34952.446 | 230.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;456 | 95.0053 | 294.9024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 456 | 34952.456 | 230.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;466 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 466 | 34952.466 | 230.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;476 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 476 | 34952.476 | 230.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;486 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 486 | 34952.486 | 230.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;496 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 496 | 34952.496 | 230.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;506 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 506 | 34952.506 | 230.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;516 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 516 | 34952.516 | 230.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;526 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 526 | 34952.526 | 230.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;536 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 536 | 34952.536 | 231
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;546 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 546 | 34952.546 | 231.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;556 | 95.0053 | 294.9335 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 556 | 34952.556 | 231.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;566 | 95.0053 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 566 | 34952.566 | 231.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;576 | 95.0053 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 576 | 34952.576 | 231.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;586 | 95.0063 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 586 | 34952.586 | 231.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;596 | 95.0063 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 596 | 34952.596 | 231.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;606 | 95.0063 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 606 | 34952.606 | 231.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;616 | 95.0063 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 616 | 34952.616 | 231.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;626 | 95.0063 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 626 | 34952.626 | 231.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;636 | 95.0063 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 636 | 34952.636 | 231.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;646 | 95.0063 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 646 | 34952.646 | 231.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;656 | 95.0063 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 656 | 34952.656 | 231.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;666 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 666 | 34952.666 | 231.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;676 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 676 | 34952.676 | 231.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;686 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 686 | 34952.686 | 231.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;696 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 696 | 34952.696 | 231.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;706 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 706 | 34952.706 | 231.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;716 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 716 | 34952.716 | 231.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;726 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 726 | 34952.726 | 231.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;736 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 736 | 34952.736 | 231.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;746 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 746 | 34952.746 | 231.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;756 | 95.0063 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 756 | 34952.756 | 231.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;766 | 95.0063 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 766 | 34952.766 | 231.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;776 | 95.0063 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 776 | 34952.776 | 231.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;786 | 95.0083 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 786 | 34952.786 | 231.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;796 | 95.0083 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 796 | 34952.796 | 231.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;806 | 95.0083 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 806 | 34952.806 | 231.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;816 | 95.0083 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 816 | 34952.816 | 231.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;826 | 95.0083 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 826 | 34952.826 | 231.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;836 | 95.0083 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 836 | 34952.836 | 231.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;846 | 95.0083 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 846 | 34952.846 | 231.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;856 | 95.0083 | 294.9749 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 856 | 34952.856 | 231.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;866 | 95.0083 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 866 | 34952.866 | 231.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;876 | 95.0083 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 876 | 34952.876 | 231.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;886 | 95.0063 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 886 | 34952.886 | 231.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;896 | 95.0063 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 896 | 34952.896 | 231.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;906 | 95.0063 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 906 | 34952.906 | 231.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;916 | 95.0063 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 916 | 34952.916 | 231.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;926 | 95.0063 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 926 | 34952.926 | 231.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;936 | 95.0063 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 936 | 34952.936 | 231.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;946 | 95.0063 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 946 | 34952.946 | 231.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;956 | 95.0063 | 294.9303 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 956 | 34952.956 | 231.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;966 | 95.0063 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 966 | 34952.966 | 231.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;976 | 95.0063 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 976 | 34952.976 | 231.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;986 | 95.0053 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 986 | 34952.986 | 231.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:32;996 | 95.0053 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 32 | 996 | 34952.996 | 231.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;006 | 95.0053 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 006 | 34953.006 | 231.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;016 | 95.0053 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 016 | 34953.016 | 231.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;026 | 95.0053 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 026 | 34953.026 | 231.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;036 | 95.0053 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 036 | 34953.036 | 231.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;046 | 95.0053 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 046 | 34953.046 | 231.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;056 | 95.0053 | 294.8897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 056 | 34953.056 | 231.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;066 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 066 | 34953.066 | 231.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;076 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 076 | 34953.076 | 231.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;086 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 086 | 34953.086 | 231.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;096 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 096 | 34953.096 | 231.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;106 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 106 | 34953.106 | 231.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;116 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 116 | 34953.116 | 231.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;126 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 126 | 34953.126 | 231.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;136 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 136 | 34953.136 | 231.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;146 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 146 | 34953.146 | 231.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;156 | 95.0053 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 156 | 34953.156 | 231.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;166 | 95.0053 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 166 | 34953.166 | 231.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;176 | 95.0053 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 176 | 34953.176 | 231.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;186 | 95.0063 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 186 | 34953.186 | 231.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;196 | 95.0063 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 196 | 34953.196 | 231.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;206 | 95.0063 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 206 | 34953.206 | 231.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;216 | 95.0063 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 216 | 34953.216 | 231.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;226 | 95.0063 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 226 | 34953.226 | 231.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;236 | 95.0063 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 236 | 34953.236 | 231.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;246 | 95.0063 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 246 | 34953.246 | 231.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;256 | 95.0063 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 256 | 34953.256 | 231.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;266 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 266 | 34953.266 | 231.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;276 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 276 | 34953.276 | 231.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;286 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 286 | 34953.286 | 231.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;296 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 296 | 34953.296 | 231.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;306 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 306 | 34953.306 | 231.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;316 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 316 | 34953.316 | 231.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;326 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 326 | 34953.326 | 231.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;336 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 336 | 34953.336 | 231.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;346 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 346 | 34953.346 | 231.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;356 | 95.0063 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 356 | 34953.356 | 231.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;366 | 95.0063 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 366 | 34953.366 | 231.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;376 | 95.0063 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 376 | 34953.376 | 231.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;386 | 95.0053 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 386 | 34953.386 | 231.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;396 | 95.0053 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 396 | 34953.396 | 231.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;406 | 95.0053 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 406 | 34953.406 | 231.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;416 | 95.0053 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 416 | 34953.416 | 231.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;426 | 95.0053 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 426 | 34953.426 | 231.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;436 | 95.0053 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 436 | 34953.436 | 231.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;446 | 95.0053 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 446 | 34953.446 | 231.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;456 | 95.0053 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 456 | 34953.456 | 231.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;466 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 466 | 34953.466 | 231.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;476 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 476 | 34953.476 | 231.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;486 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 486 | 34953.486 | 231.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;496 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 496 | 34953.496 | 231.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;506 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 506 | 34953.506 | 231.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;516 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 516 | 34953.516 | 231.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;526 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 526 | 34953.526 | 231.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;536 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 536 | 34953.536 | 232
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;546 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 546 | 34953.546 | 232.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;556 | 95.0053 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 556 | 34953.556 | 232.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;566 | 95.0053 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 566 | 34953.566 | 232.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;576 | 95.0053 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 576 | 34953.576 | 232.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;586 | 95.0073 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 586 | 34953.586 | 232.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;596 | 95.0073 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 596 | 34953.596 | 232.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;606 | 95.0073 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 606 | 34953.606 | 232.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;616 | 95.0073 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 616 | 34953.616 | 232.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;626 | 95.0073 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 626 | 34953.626 | 232.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;636 | 95.0073 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 636 | 34953.636 | 232.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;646 | 95.0073 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 646 | 34953.646 | 232.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;656 | 95.0073 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 656 | 34953.656 | 232.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;666 | 95.0073 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 666 | 34953.666 | 232.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;676 | 95.0073 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 676 | 34953.676 | 232.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;686 | 95.0053 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 686 | 34953.686 | 232.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;696 | 95.0053 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 696 | 34953.696 | 232.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;706 | 95.0053 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 706 | 34953.706 | 232.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;716 | 95.0053 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 716 | 34953.716 | 232.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;726 | 95.0053 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 726 | 34953.726 | 232.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;736 | 95.0053 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 736 | 34953.736 | 232.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;746 | 95.0053 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 746 | 34953.746 | 232.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;756 | 95.0053 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 756 | 34953.756 | 232.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;766 | 95.0053 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 766 | 34953.766 | 232.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;776 | 95.0053 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 776 | 34953.776 | 232.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;786 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 786 | 34953.786 | 232.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;796 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 796 | 34953.796 | 232.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;806 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 806 | 34953.806 | 232.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;816 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 816 | 34953.816 | 232.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;826 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 826 | 34953.826 | 232.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;836 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 836 | 34953.836 | 232.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;846 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 846 | 34953.846 | 232.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;856 | 95.0063 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 856 | 34953.856 | 232.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;866 | 95.0063 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 866 | 34953.866 | 232.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;876 | 95.0063 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 876 | 34953.876 | 232.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;886 | 95.0073 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 886 | 34953.886 | 232.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;896 | 95.0073 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 896 | 34953.896 | 232.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;906 | 95.0073 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 906 | 34953.906 | 232.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;916 | 95.0073 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 916 | 34953.916 | 232.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;926 | 95.0073 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 926 | 34953.926 | 232.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;936 | 95.0073 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 936 | 34953.936 | 232.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;946 | 95.0073 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 946 | 34953.946 | 232.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;956 | 95.0073 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 956 | 34953.956 | 232.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;966 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 966 | 34953.966 | 232.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;976 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 976 | 34953.976 | 232.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;986 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 986 | 34953.986 | 232.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:33;996 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 33 | 996 | 34953.996 | 232.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;006 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 006 | 34954.006 | 232.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;016 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 016 | 34954.016 | 232.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;026 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 026 | 34954.026 | 232.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;036 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 036 | 34954.036 | 232.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;046 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 046 | 34954.046 | 232.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;056 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 056 | 34954.056 | 232.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;066 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 066 | 34954.066 | 232.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;076 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 076 | 34954.076 | 232.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;086 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 086 | 34954.086 | 232.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;096 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 096 | 34954.096 | 232.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;106 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 106 | 34954.106 | 232.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;116 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 116 | 34954.116 | 232.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;126 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 126 | 34954.126 | 232.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;136 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 136 | 34954.136 | 232.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;146 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 146 | 34954.146 | 232.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;156 | 95.0063 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 156 | 34954.156 | 232.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;166 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 166 | 34954.166 | 232.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;176 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 176 | 34954.176 | 232.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;186 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 186 | 34954.186 | 232.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;196 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 196 | 34954.196 | 232.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;206 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 206 | 34954.206 | 232.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;216 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 216 | 34954.216 | 232.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;226 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 226 | 34954.226 | 232.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;236 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 236 | 34954.236 | 232.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;246 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 246 | 34954.246 | 232.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;256 | 95.0063 | 294.9952 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 256 | 34954.256 | 232.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;266 | 95.0063 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 266 | 34954.266 | 232.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;276 | 95.0063 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 276 | 34954.276 | 232.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;286 | 95.0073 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 286 | 34954.286 | 232.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;296 | 95.0073 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 296 | 34954.296 | 232.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;306 | 95.0073 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 306 | 34954.306 | 232.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;316 | 95.0073 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 316 | 34954.316 | 232.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;326 | 95.0073 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 326 | 34954.326 | 232.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;336 | 95.0073 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 336 | 34954.336 | 232.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;346 | 95.0073 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 346 | 34954.346 | 232.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;356 | 95.0073 | 294.9532 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 356 | 34954.356 | 232.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;366 | 95.0073 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 366 | 34954.366 | 232.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;376 | 95.0073 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 376 | 34954.376 | 232.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;386 | 95.0063 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 386 | 34954.386 | 232.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;396 | 95.0063 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 396 | 34954.396 | 232.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;406 | 95.0063 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 406 | 34954.406 | 232.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;416 | 95.0063 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 416 | 34954.416 | 232.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;426 | 95.0063 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 426 | 34954.426 | 232.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;436 | 95.0063 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 436 | 34954.436 | 232.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;446 | 95.0063 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 446 | 34954.446 | 232.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;456 | 95.0063 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 456 | 34954.456 | 232.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;466 | 95.0063 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 466 | 34954.466 | 232.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;476 | 95.0063 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 476 | 34954.476 | 232.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;486 | 95.0053 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 486 | 34954.486 | 232.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;496 | 95.0053 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 496 | 34954.496 | 232.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;506 | 95.0053 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 506 | 34954.506 | 232.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;516 | 95.0053 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 516 | 34954.516 | 232.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;526 | 95.0053 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 526 | 34954.526 | 232.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;536 | 95.0053 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 536 | 34954.536 | 233
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;546 | 95.0053 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 546 | 34954.546 | 233.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;556 | 95.0053 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 556 | 34954.556 | 233.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;566 | 95.0053 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 566 | 34954.566 | 233.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;576 | 95.0053 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 576 | 34954.576 | 233.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;586 | 95.0063 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 586 | 34954.586 | 233.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;596 | 95.0063 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 596 | 34954.596 | 233.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;606 | 95.0063 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 606 | 34954.606 | 233.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;616 | 95.0063 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 616 | 34954.616 | 233.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;626 | 95.0063 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 626 | 34954.626 | 233.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;636 | 95.0063 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 636 | 34954.636 | 233.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;646 | 95.0063 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 646 | 34954.646 | 233.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;656 | 95.0063 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 656 | 34954.656 | 233.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;666 | 95.0063 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 666 | 34954.666 | 233.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;676 | 95.0063 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 676 | 34954.676 | 233.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;686 | 95.0073 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 686 | 34954.686 | 233.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;696 | 95.0073 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 696 | 34954.696 | 233.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;706 | 95.0073 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 706 | 34954.706 | 233.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;716 | 95.0073 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 716 | 34954.716 | 233.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;726 | 95.0073 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 726 | 34954.726 | 233.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;736 | 95.0073 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 736 | 34954.736 | 233.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;746 | 95.0073 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 746 | 34954.746 | 233.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;756 | 95.0073 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 756 | 34954.756 | 233.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;766 | 95.0073 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 766 | 34954.766 | 233.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;776 | 95.0073 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 776 | 34954.776 | 233.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;786 | 95.0063 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 786 | 34954.786 | 233.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;796 | 95.0063 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 796 | 34954.796 | 233.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;806 | 95.0063 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 806 | 34954.806 | 233.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;816 | 95.0063 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 816 | 34954.816 | 233.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;826 | 95.0063 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 826 | 34954.826 | 233.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;836 | 95.0063 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 836 | 34954.836 | 233.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;846 | 95.0063 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 846 | 34954.846 | 233.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;856 | 95.0063 | 294.9245 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 856 | 34954.856 | 233.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;866 | 95.0063 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 866 | 34954.866 | 233.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;876 | 95.0063 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 876 | 34954.876 | 233.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;886 | 95.0073 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 886 | 34954.886 | 233.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;896 | 95.0073 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 896 | 34954.896 | 233.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;906 | 95.0073 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 906 | 34954.906 | 233.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;916 | 95.0073 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 916 | 34954.916 | 233.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;926 | 95.0073 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 926 | 34954.926 | 233.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;936 | 95.0073 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 936 | 34954.936 | 233.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;946 | 95.0073 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 946 | 34954.946 | 233.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;956 | 95.0073 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 956 | 34954.956 | 233.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;966 | 95.0073 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 966 | 34954.966 | 233.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;976 | 95.0073 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 976 | 34954.976 | 233.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;986 | 95.0063 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 986 | 34954.986 | 233.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:34;996 | 95.0063 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 34 | 996 | 34954.996 | 233.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;006 | 95.0063 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 006 | 34955.006 | 233.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;016 | 95.0063 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 016 | 34955.016 | 233.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;026 | 95.0063 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 026 | 34955.026 | 233.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;036 | 95.0063 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 036 | 34955.036 | 233.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;046 | 95.0063 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 046 | 34955.046 | 233.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;056 | 95.0063 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 056 | 34955.056 | 233.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;066 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 066 | 34955.066 | 233.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;076 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 076 | 34955.076 | 233.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;086 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 086 | 34955.086 | 233.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;096 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 096 | 34955.096 | 233.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;106 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 106 | 34955.106 | 233.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;116 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 116 | 34955.116 | 233.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;126 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 126 | 34955.126 | 233.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;136 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 136 | 34955.136 | 233.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;146 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 146 | 34955.146 | 233.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;156 | 95.0063 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 156 | 34955.156 | 233.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;166 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 166 | 34955.166 | 233.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;176 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 176 | 34955.176 | 233.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;186 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 186 | 34955.186 | 233.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;196 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 196 | 34955.196 | 233.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;206 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 206 | 34955.206 | 233.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;216 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 216 | 34955.216 | 233.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;226 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 226 | 34955.226 | 233.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;236 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 236 | 34955.236 | 233.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;246 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 246 | 34955.246 | 233.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;256 | 95.0063 | 294.8932 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 256 | 34955.256 | 233.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;266 | 95.0063 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 266 | 34955.266 | 233.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;276 | 95.0063 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 276 | 34955.276 | 233.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;286 | 95.0073 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 286 | 34955.286 | 233.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;296 | 95.0073 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 296 | 34955.296 | 233.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;306 | 95.0073 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 306 | 34955.306 | 233.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;316 | 95.0073 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 316 | 34955.316 | 233.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;326 | 95.0073 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 326 | 34955.326 | 233.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;336 | 95.0073 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 336 | 34955.336 | 233.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;346 | 95.0073 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 346 | 34955.346 | 233.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;356 | 95.0073 | 294.8909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 356 | 34955.356 | 233.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;366 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 366 | 34955.366 | 233.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;376 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 376 | 34955.376 | 233.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;386 | 95.0063 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 386 | 34955.386 | 233.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;396 | 95.0063 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 396 | 34955.396 | 233.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;406 | 95.0063 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 406 | 34955.406 | 233.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;416 | 95.0063 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 416 | 34955.416 | 233.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;426 | 95.0063 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 426 | 34955.426 | 233.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;436 | 95.0063 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 436 | 34955.436 | 233.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;446 | 95.0063 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 446 | 34955.446 | 233.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;456 | 95.0063 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 456 | 34955.456 | 233.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;466 | 95.0063 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 466 | 34955.466 | 233.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;476 | 95.0063 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 476 | 34955.476 | 233.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;486 | 95.0083 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 486 | 34955.486 | 233.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;496 | 95.0083 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 496 | 34955.496 | 233.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;506 | 95.0083 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 506 | 34955.506 | 233.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;516 | 95.0083 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 516 | 34955.516 | 233.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;526 | 95.0083 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 526 | 34955.526 | 233.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;536 | 95.0083 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 536 | 34955.536 | 234
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;546 | 95.0083 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 546 | 34955.546 | 234.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;556 | 95.0083 | 294.8832 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 556 | 34955.556 | 234.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;566 | 95.0083 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 566 | 34955.566 | 234.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;576 | 95.0083 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 576 | 34955.576 | 234.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;586 | 95.0063 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 586 | 34955.586 | 234.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;596 | 95.0063 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 596 | 34955.596 | 234.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;606 | 95.0063 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 606 | 34955.606 | 234.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;616 | 95.0063 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 616 | 34955.616 | 234.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;626 | 95.0063 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 626 | 34955.626 | 234.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;636 | 95.0063 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 636 | 34955.636 | 234.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;646 | 95.0063 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 646 | 34955.646 | 234.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;656 | 95.0063 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 656 | 34955.656 | 234.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;666 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 666 | 34955.666 | 234.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;676 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 676 | 34955.676 | 234.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;686 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 686 | 34955.686 | 234.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;696 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 696 | 34955.696 | 234.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;706 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 706 | 34955.706 | 234.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;716 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 716 | 34955.716 | 234.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;726 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 726 | 34955.726 | 234.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;736 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 736 | 34955.736 | 234.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;746 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 746 | 34955.746 | 234.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;756 | 95.0063 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 756 | 34955.756 | 234.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;766 | 95.0063 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 766 | 34955.766 | 234.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;776 | 95.0063 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 776 | 34955.776 | 234.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;786 | 95.0073 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 786 | 34955.786 | 234.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;796 | 95.0073 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 796 | 34955.796 | 234.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;806 | 95.0073 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 806 | 34955.806 | 234.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;816 | 95.0073 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 816 | 34955.816 | 234.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;826 | 95.0073 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 826 | 34955.826 | 234.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;836 | 95.0073 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 836 | 34955.836 | 234.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;846 | 95.0073 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 846 | 34955.846 | 234.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;856 | 95.0073 | 294.887 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 856 | 34955.856 | 234.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;866 | 95.0073 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 866 | 34955.866 | 234.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;876 | 95.0073 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 876 | 34955.876 | 234.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;886 | 95.0063 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 886 | 34955.886 | 234.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;896 | 95.0063 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 896 | 34955.896 | 234.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;906 | 95.0063 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 906 | 34955.906 | 234.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;916 | 95.0063 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 916 | 34955.916 | 234.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;926 | 95.0063 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 926 | 34955.926 | 234.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;936 | 95.0063 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 936 | 34955.936 | 234.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;946 | 95.0063 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 946 | 34955.946 | 234.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;956 | 95.0063 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 956 | 34955.956 | 234.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;966 | 95.0063 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 966 | 34955.966 | 234.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;976 | 95.0063 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 976 | 34955.976 | 234.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;986 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 986 | 34955.986 | 234.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:35;996 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 35 | 996 | 34955.996 | 234.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;006 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 006 | 34956.006 | 234.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;016 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 016 | 34956.016 | 234.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;026 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 026 | 34956.026 | 234.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;036 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 036 | 34956.036 | 234.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;046 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 046 | 34956.046 | 234.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;056 | 95.0053 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 056 | 34956.056 | 234.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;066 | 95.0053 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 066 | 34956.066 | 234.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;076 | 95.0053 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 076 | 34956.076 | 234.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;086 | 95.0063 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 086 | 34956.086 | 234.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;096 | 95.0063 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 096 | 34956.096 | 234.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;106 | 95.0063 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 106 | 34956.106 | 234.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;116 | 95.0063 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 116 | 34956.116 | 234.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;126 | 95.0063 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 126 | 34956.126 | 234.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;136 | 95.0063 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 136 | 34956.136 | 234.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;146 | 95.0063 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 146 | 34956.146 | 234.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;156 | 95.0063 | 294.8337 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 156 | 34956.156 | 234.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;166 | 95.0063 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 166 | 34956.166 | 234.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;176 | 95.0063 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 176 | 34956.176 | 234.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;186 | 95.0053 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 186 | 34956.186 | 234.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;196 | 95.0053 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 196 | 34956.196 | 234.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;206 | 95.0053 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 206 | 34956.206 | 234.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;216 | 95.0053 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 216 | 34956.216 | 234.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;226 | 95.0053 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 226 | 34956.226 | 234.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;236 | 95.0053 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 236 | 34956.236 | 234.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;246 | 95.0053 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 246 | 34956.246 | 234.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;256 | 95.0053 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 256 | 34956.256 | 234.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;266 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 266 | 34956.266 | 234.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;276 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 276 | 34956.276 | 234.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;286 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 286 | 34956.286 | 234.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;296 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 296 | 34956.296 | 234.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;306 | 95.0053 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 306 | 34956.306 | 234.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;316 | 95.0063 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 316 | 34956.316 | 234.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;326 | 95.0063 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 326 | 34956.326 | 234.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;336 | 95.0063 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 336 | 34956.336 | 234.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;346 | 95.0063 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 346 | 34956.346 | 234.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;356 | 95.0063 | 294.836 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 356 | 34956.356 | 234.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;366 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 366 | 34956.366 | 234.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;376 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 376 | 34956.376 | 234.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;386 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 386 | 34956.386 | 234.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;396 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 396 | 34956.396 | 234.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;406 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 406 | 34956.406 | 234.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;416 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 416 | 34956.416 | 234.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;426 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 426 | 34956.426 | 234.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;436 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 436 | 34956.436 | 234.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;446 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 446 | 34956.446 | 234.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;456 | 95.0063 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 456 | 34956.456 | 234.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;466 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 466 | 34956.466 | 234.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;476 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 476 | 34956.476 | 234.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;486 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 486 | 34956.486 | 234.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;496 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 496 | 34956.496 | 234.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;506 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 506 | 34956.506 | 234.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;516 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 516 | 34956.516 | 234.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;526 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 526 | 34956.526 | 234.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;536 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 536 | 34956.536 | 235
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;546 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 546 | 34956.546 | 235.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;556 | 95.0063 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 556 | 34956.556 | 235.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;566 | 95.0063 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 566 | 34956.566 | 235.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;576 | 95.0063 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 576 | 34956.576 | 235.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;586 | 95.0063 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 586 | 34956.586 | 235.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;596 | 95.0063 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 596 | 34956.596 | 235.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;606 | 95.0063 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 606 | 34956.606 | 235.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;616 | 95.0053 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 616 | 34956.616 | 235.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;626 | 95.0053 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 626 | 34956.626 | 235.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;636 | 95.0053 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 636 | 34956.636 | 235.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;646 | 95.0053 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 646 | 34956.646 | 235.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;656 | 95.0053 | 294.7795 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 656 | 34956.656 | 235.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;666 | 95.0053 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 666 | 34956.666 | 235.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;676 | 95.0053 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 676 | 34956.676 | 235.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;686 | 95.0053 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 686 | 34956.686 | 235.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;696 | 95.0053 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 696 | 34956.696 | 235.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;706 | 95.0053 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 706 | 34956.706 | 235.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;716 | 95.0063 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 716 | 34956.716 | 235.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;726 | 95.0063 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 726 | 34956.726 | 235.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;736 | 95.0063 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 736 | 34956.736 | 235.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;746 | 95.0063 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 746 | 34956.746 | 235.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;756 | 95.0063 | 294.7577 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 756 | 34956.756 | 235.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;766 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 766 | 34956.766 | 235.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;776 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 776 | 34956.776 | 235.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;786 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 786 | 34956.786 | 235.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;796 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 796 | 34956.796 | 235.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;806 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 806 | 34956.806 | 235.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;816 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 816 | 34956.816 | 235.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;826 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 826 | 34956.826 | 235.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;836 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 836 | 34956.836 | 235.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;846 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 846 | 34956.846 | 235.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;856 | 95.0063 | 294.7355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 856 | 34956.856 | 235.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;866 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 866 | 34956.866 | 235.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;876 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 876 | 34956.876 | 235.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;886 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 886 | 34956.886 | 235.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;896 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 896 | 34956.896 | 235.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;906 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 906 | 34956.906 | 235.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;916 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 916 | 34956.916 | 235.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;926 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 926 | 34956.926 | 235.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;936 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 936 | 34956.936 | 235.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;946 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 946 | 34956.946 | 235.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;956 | 95.0063 | 294.753 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 956 | 34956.956 | 235.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;966 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 966 | 34956.966 | 235.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;976 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 976 | 34956.976 | 235.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;986 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 986 | 34956.986 | 235.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:36;996 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 36 | 996 | 34956.996 | 235.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;006 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 006 | 34957.006 | 235.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;016 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 016 | 34957.016 | 235.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;026 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 026 | 34957.026 | 235.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;036 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 036 | 34957.036 | 235.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;046 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 046 | 34957.046 | 235.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;056 | 95.0063 | 294.7779 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 056 | 34957.056 | 235.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;066 | 95.0063 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 066 | 34957.066 | 235.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;076 | 95.0063 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 076 | 34957.076 | 235.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;086 | 95.0063 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 086 | 34957.086 | 235.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;096 | 95.0063 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 096 | 34957.096 | 235.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;106 | 95.0063 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 106 | 34957.106 | 235.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;116 | 95.0073 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 116 | 34957.116 | 235.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;126 | 95.0073 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 126 | 34957.126 | 235.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;136 | 95.0073 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 136 | 34957.136 | 235.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;146 | 95.0073 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 146 | 34957.146 | 235.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;156 | 95.0073 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 156 | 34957.156 | 235.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;166 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 166 | 34957.166 | 235.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;176 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 176 | 34957.176 | 235.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;186 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 186 | 34957.186 | 235.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;196 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 196 | 34957.196 | 235.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;206 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 206 | 34957.206 | 235.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;216 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 216 | 34957.216 | 235.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;226 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 226 | 34957.226 | 235.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;236 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 236 | 34957.236 | 235.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;246 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 246 | 34957.246 | 235.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;256 | 95.0073 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 256 | 34957.256 | 235.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;266 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 266 | 34957.266 | 235.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;276 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 276 | 34957.276 | 235.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;286 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 286 | 34957.286 | 235.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;296 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 296 | 34957.296 | 235.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;306 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 306 | 34957.306 | 235.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;316 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 316 | 34957.316 | 235.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;326 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 326 | 34957.326 | 235.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;336 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 336 | 34957.336 | 235.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;346 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 346 | 34957.346 | 235.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;356 | 95.0073 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 356 | 34957.356 | 235.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;366 | 95.0073 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 366 | 34957.366 | 235.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;376 | 95.0073 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 376 | 34957.376 | 235.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;386 | 95.0073 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 386 | 34957.386 | 235.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;396 | 95.0073 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 396 | 34957.396 | 235.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;406 | 95.0073 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 406 | 34957.406 | 235.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;416 | 95.0053 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 416 | 34957.416 | 235.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;426 | 95.0053 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 426 | 34957.426 | 235.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;436 | 95.0053 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 436 | 34957.436 | 235.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;446 | 95.0053 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 446 | 34957.446 | 235.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;456 | 95.0053 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 456 | 34957.456 | 235.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;466 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 466 | 34957.466 | 235.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;476 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 476 | 34957.476 | 235.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;486 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 486 | 34957.486 | 235.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;496 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 496 | 34957.496 | 235.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;506 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 506 | 34957.506 | 235.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;516 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 516 | 34957.516 | 235.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;526 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 526 | 34957.526 | 235.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;536 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 536 | 34957.536 | 236
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;546 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 546 | 34957.546 | 236.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;556 | 95.0053 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 556 | 34957.556 | 236.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;566 | 95.0053 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 566 | 34957.566 | 236.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;576 | 95.0053 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 576 | 34957.576 | 236.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;586 | 95.0053 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 586 | 34957.586 | 236.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;596 | 95.0053 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 596 | 34957.596 | 236.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;606 | 95.0053 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 606 | 34957.606 | 236.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;616 | 95.0053 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 616 | 34957.616 | 236.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;626 | 95.0053 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 626 | 34957.626 | 236.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;636 | 95.0063 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 636 | 34957.636 | 236.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;646 | 95.0063 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 646 | 34957.646 | 236.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;656 | 95.0063 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 656 | 34957.656 | 236.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;666 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 666 | 34957.666 | 236.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;676 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 676 | 34957.676 | 236.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;686 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 686 | 34957.686 | 236.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;696 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 696 | 34957.696 | 236.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;706 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 706 | 34957.706 | 236.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;716 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 716 | 34957.716 | 236.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;726 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 726 | 34957.726 | 236.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;736 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 736 | 34957.736 | 236.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;746 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 746 | 34957.746 | 236.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;756 | 95.0063 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 756 | 34957.756 | 236.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;766 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 766 | 34957.766 | 236.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;776 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 776 | 34957.776 | 236.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;786 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 786 | 34957.786 | 236.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;796 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 796 | 34957.796 | 236.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;806 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 806 | 34957.806 | 236.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;816 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 816 | 34957.816 | 236.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;826 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 826 | 34957.826 | 236.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;836 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 836 | 34957.836 | 236.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;846 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 846 | 34957.846 | 236.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;856 | 95.0063 | 294.8224 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 856 | 34957.856 | 236.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;866 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 866 | 34957.866 | 236.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;876 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 876 | 34957.876 | 236.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;886 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 886 | 34957.886 | 236.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;896 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 896 | 34957.896 | 236.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;906 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 906 | 34957.906 | 236.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;916 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 916 | 34957.916 | 236.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;926 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 926 | 34957.926 | 236.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;936 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 936 | 34957.936 | 236.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;946 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 946 | 34957.946 | 236.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;956 | 95.0063 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 956 | 34957.956 | 236.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;966 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 966 | 34957.966 | 236.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;976 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 976 | 34957.976 | 236.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;986 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 986 | 34957.986 | 236.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:37;996 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 37 | 996 | 34957.996 | 236.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;006 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 006 | 34958.006 | 236.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;016 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 016 | 34958.016 | 236.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;026 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 026 | 34958.026 | 236.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;036 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 036 | 34958.036 | 236.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;046 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 046 | 34958.046 | 236.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;056 | 95.0063 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 056 | 34958.056 | 236.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;066 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 066 | 34958.066 | 236.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;076 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 076 | 34958.076 | 236.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;086 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 086 | 34958.086 | 236.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;096 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 096 | 34958.096 | 236.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;106 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 106 | 34958.106 | 236.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;116 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 116 | 34958.116 | 236.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;126 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 126 | 34958.126 | 236.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;136 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 136 | 34958.136 | 236.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;146 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 146 | 34958.146 | 236.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;156 | 95.0063 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 156 | 34958.156 | 236.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;166 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 166 | 34958.166 | 236.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;176 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 176 | 34958.176 | 236.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;186 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 186 | 34958.186 | 236.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;196 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 196 | 34958.196 | 236.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;206 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 206 | 34958.206 | 236.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;216 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 216 | 34958.216 | 236.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;226 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 226 | 34958.226 | 236.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;236 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 236 | 34958.236 | 236.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;246 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 246 | 34958.246 | 236.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;256 | 95.0063 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 256 | 34958.256 | 236.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;266 | 95.0063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 266 | 34958.266 | 236.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;276 | 95.0063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 276 | 34958.276 | 236.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;286 | 95.0063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 286 | 34958.286 | 236.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;296 | 95.0063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 296 | 34958.296 | 236.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;306 | 95.0063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 306 | 34958.306 | 236.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;316 | 95.0063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 316 | 34958.316 | 236.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;326 | 95.0063 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 326 | 34958.326 | 236.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;336 | 95.0053 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 336 | 34958.336 | 236.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;346 | 95.0053 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 346 | 34958.346 | 236.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;356 | 95.0053 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 356 | 34958.356 | 236.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;366 | 95.0053 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 366 | 34958.366 | 236.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;376 | 95.0053 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 376 | 34958.376 | 236.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;386 | 95.0053 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 386 | 34958.386 | 236.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;396 | 95.0053 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 396 | 34958.396 | 236.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;406 | 95.0053 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 406 | 34958.406 | 236.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;416 | 95.0053 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 416 | 34958.416 | 236.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;426 | 95.0053 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 426 | 34958.426 | 236.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;436 | 95.0063 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 436 | 34958.436 | 236.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;446 | 95.0063 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 446 | 34958.446 | 236.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;456 | 95.0063 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 456 | 34958.456 | 236.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;466 | 95.0063 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 466 | 34958.466 | 236.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;476 | 95.0063 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 476 | 34958.476 | 236.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;486 | 95.0063 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 486 | 34958.486 | 236.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;496 | 95.0063 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 496 | 34958.496 | 236.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;506 | 95.0063 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 506 | 34958.506 | 236.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;516 | 95.0063 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 516 | 34958.516 | 236.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;526 | 95.0063 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 526 | 34958.526 | 236.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;536 | 95.0073 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 536 | 34958.536 | 237
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;546 | 95.0073 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 546 | 34958.546 | 237.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;556 | 95.0073 | 294.8459 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 556 | 34958.556 | 237.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;566 | 95.0073 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 566 | 34958.566 | 237.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;576 | 95.0073 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 576 | 34958.576 | 237.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;586 | 95.0073 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 586 | 34958.586 | 237.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;596 | 95.0073 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 596 | 34958.596 | 237.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;606 | 95.0073 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 606 | 34958.606 | 237.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;616 | 95.0073 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 616 | 34958.616 | 237.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;626 | 95.0073 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 626 | 34958.626 | 237.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;636 | 95.0063 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 636 | 34958.636 | 237.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;646 | 95.0063 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 646 | 34958.646 | 237.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;656 | 95.0063 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 656 | 34958.656 | 237.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;666 | 95.0063 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 666 | 34958.666 | 237.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;676 | 95.0063 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 676 | 34958.676 | 237.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;686 | 95.0063 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 686 | 34958.686 | 237.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;696 | 95.0063 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 696 | 34958.696 | 237.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;706 | 95.0063 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 706 | 34958.706 | 237.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;716 | 95.0063 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 716 | 34958.716 | 237.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;726 | 95.0063 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 726 | 34958.726 | 237.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;736 | 95.0073 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 736 | 34958.736 | 237.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;746 | 95.0073 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 746 | 34958.746 | 237.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;756 | 95.0073 | 294.8481 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 756 | 34958.756 | 237.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;766 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 766 | 34958.766 | 237.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;776 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 776 | 34958.776 | 237.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;786 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 786 | 34958.786 | 237.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;796 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 796 | 34958.796 | 237.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;806 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 806 | 34958.806 | 237.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;816 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 816 | 34958.816 | 237.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;826 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 826 | 34958.826 | 237.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;836 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 836 | 34958.836 | 237.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;846 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 846 | 34958.846 | 237.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;856 | 95.0073 | 294.8262 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 856 | 34958.856 | 237.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;866 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 866 | 34958.866 | 237.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;876 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 876 | 34958.876 | 237.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;886 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 886 | 34958.886 | 237.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;896 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 896 | 34958.896 | 237.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;906 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 906 | 34958.906 | 237.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;916 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 916 | 34958.916 | 237.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;926 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 926 | 34958.926 | 237.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;936 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 936 | 34958.936 | 237.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;946 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 946 | 34958.946 | 237.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;956 | 95.0073 | 294.8007 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 956 | 34958.956 | 237.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;966 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 966 | 34958.966 | 237.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;976 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 976 | 34958.976 | 237.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;986 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 986 | 34958.986 | 237.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:38;996 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 38 | 996 | 34958.996 | 237.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;006 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 006 | 34959.006 | 237.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;016 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 016 | 34959.016 | 237.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;026 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 026 | 34959.026 | 237.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;036 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 036 | 34959.036 | 237.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;046 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 046 | 34959.046 | 237.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;056 | 95.0073 | 294.8029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 056 | 34959.056 | 237.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;066 | 95.0073 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 066 | 34959.066 | 237.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;076 | 95.0073 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 076 | 34959.076 | 237.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;086 | 95.0073 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 086 | 34959.086 | 237.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;096 | 95.0073 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 096 | 34959.096 | 237.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;106 | 95.0073 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 106 | 34959.106 | 237.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;116 | 95.0073 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 116 | 34959.116 | 237.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;126 | 95.0073 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 126 | 34959.126 | 237.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;136 | 95.0063 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 136 | 34959.136 | 237.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;146 | 95.0063 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 146 | 34959.146 | 237.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;156 | 95.0063 | 294.8132 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 156 | 34959.156 | 237.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;166 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 166 | 34959.166 | 237.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;176 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 176 | 34959.176 | 237.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;186 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 186 | 34959.186 | 237.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;196 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 196 | 34959.196 | 237.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;206 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 206 | 34959.206 | 237.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;216 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 216 | 34959.216 | 237.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;226 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 226 | 34959.226 | 237.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;236 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 236 | 34959.236 | 237.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;246 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 246 | 34959.246 | 237.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;256 | 95.0063 | 294.8197 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 256 | 34959.256 | 237.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;266 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 266 | 34959.266 | 237.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;276 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 276 | 34959.276 | 237.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;286 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 286 | 34959.286 | 237.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;296 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 296 | 34959.296 | 237.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;306 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 306 | 34959.306 | 237.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;316 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 316 | 34959.316 | 237.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;326 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 326 | 34959.326 | 237.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;336 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 336 | 34959.336 | 237.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;346 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 346 | 34959.346 | 237.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;356 | 95.0063 | 294.8456 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 356 | 34959.356 | 237.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;366 | 95.0063 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 366 | 34959.366 | 237.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;376 | 95.0063 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 376 | 34959.376 | 237.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;386 | 95.0063 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 386 | 34959.386 | 237.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;396 | 95.0063 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 396 | 34959.396 | 237.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;406 | 95.0063 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 406 | 34959.406 | 237.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;416 | 95.0063 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 416 | 34959.416 | 237.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;426 | 95.0063 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 426 | 34959.426 | 237.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;436 | 95.0073 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 436 | 34959.436 | 237.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;446 | 95.0073 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 446 | 34959.446 | 237.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;456 | 95.0073 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 456 | 34959.456 | 237.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;466 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 466 | 34959.466 | 237.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;476 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 476 | 34959.476 | 237.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;486 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 486 | 34959.486 | 237.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;496 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 496 | 34959.496 | 237.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;506 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 506 | 34959.506 | 237.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;516 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 516 | 34959.516 | 237.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;526 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 526 | 34959.526 | 237.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;536 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 536 | 34959.536 | 238
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;546 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 546 | 34959.546 | 238.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;556 | 95.0073 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 556 | 34959.556 | 238.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;566 | 95.0073 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 566 | 34959.566 | 238.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;576 | 95.0073 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 576 | 34959.576 | 238.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;586 | 95.0073 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 586 | 34959.586 | 238.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;596 | 95.0073 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 596 | 34959.596 | 238.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;606 | 95.0073 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 606 | 34959.606 | 238.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;616 | 95.0073 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 616 | 34959.616 | 238.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;626 | 95.0073 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 626 | 34959.626 | 238.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;636 | 95.0063 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 636 | 34959.636 | 238.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;646 | 95.0063 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 646 | 34959.646 | 238.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;656 | 95.0063 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 656 | 34959.656 | 238.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;666 | 95.0063 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 666 | 34959.666 | 238.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;676 | 95.0063 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 676 | 34959.676 | 238.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;686 | 95.0063 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 686 | 34959.686 | 238.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;696 | 95.0063 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 696 | 34959.696 | 238.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;706 | 95.0063 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 706 | 34959.706 | 238.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;716 | 95.0063 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 716 | 34959.716 | 238.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;726 | 95.0063 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 726 | 34959.726 | 238.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;736 | 95.0073 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 736 | 34959.736 | 238.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;746 | 95.0073 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 746 | 34959.746 | 238.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;756 | 95.0073 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 756 | 34959.756 | 238.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;766 | 95.0073 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 766 | 34959.766 | 238.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;776 | 95.0073 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 776 | 34959.776 | 238.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;786 | 95.0073 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 786 | 34959.786 | 238.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;796 | 95.0073 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 796 | 34959.796 | 238.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;806 | 95.0073 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 806 | 34959.806 | 238.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;816 | 95.0073 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 816 | 34959.816 | 238.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;826 | 95.0073 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 826 | 34959.826 | 238.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;836 | 95.0063 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 836 | 34959.836 | 238.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;846 | 95.0063 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 846 | 34959.846 | 238.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;856 | 95.0063 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 856 | 34959.856 | 238.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;866 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 866 | 34959.866 | 238.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;876 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 876 | 34959.876 | 238.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;886 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 886 | 34959.886 | 238.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;896 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 896 | 34959.896 | 238.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;906 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 906 | 34959.906 | 238.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;916 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 916 | 34959.916 | 238.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;926 | 95.0063 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 926 | 34959.926 | 238.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;936 | 95.0073 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 936 | 34959.936 | 238.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;946 | 95.0073 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 946 | 34959.946 | 238.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;956 | 95.0073 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 956 | 34959.956 | 238.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;966 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 966 | 34959.966 | 238.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;976 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 976 | 34959.976 | 238.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;986 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 986 | 34959.986 | 238.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:39;996 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 39 | 996 | 34959.996 | 238.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;006 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 006 | 34960.006 | 238.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;016 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 016 | 34960.016 | 238.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;026 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 026 | 34960.026 | 238.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;036 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 036 | 34960.036 | 238.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;046 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 046 | 34960.046 | 238.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;056 | 95.0073 | 294.896 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 056 | 34960.056 | 238.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;066 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 066 | 34960.066 | 238.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;076 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 076 | 34960.076 | 238.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;086 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 086 | 34960.086 | 238.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;096 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 096 | 34960.096 | 238.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;106 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 106 | 34960.106 | 238.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;116 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 116 | 34960.116 | 238.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;126 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 126 | 34960.126 | 238.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;136 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 136 | 34960.136 | 238.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;146 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 146 | 34960.146 | 238.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;156 | 95.0073 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 156 | 34960.156 | 238.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;166 | 95.0073 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 166 | 34960.166 | 238.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;176 | 95.0083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 176 | 34960.176 | 238.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;186 | 95.0083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 186 | 34960.186 | 238.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;196 | 95.0083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 196 | 34960.196 | 238.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;206 | 95.0083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 206 | 34960.206 | 238.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;216 | 95.0083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 216 | 34960.216 | 238.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;226 | 95.0083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 226 | 34960.226 | 238.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;236 | 95.0083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 236 | 34960.236 | 238.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;246 | 95.0083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 246 | 34960.246 | 238.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;256 | 95.0083 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 256 | 34960.256 | 238.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;266 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 266 | 34960.266 | 238.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;276 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 276 | 34960.276 | 238.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;286 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 286 | 34960.286 | 238.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;296 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 296 | 34960.296 | 238.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;306 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 306 | 34960.306 | 238.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;316 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 316 | 34960.316 | 238.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;326 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 326 | 34960.326 | 238.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;336 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 336 | 34960.336 | 238.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;346 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 346 | 34960.346 | 238.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;356 | 95.0083 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 356 | 34960.356 | 238.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;366 | 95.0083 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 366 | 34960.366 | 238.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;376 | 95.0073 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 376 | 34960.376 | 238.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;386 | 95.0073 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 386 | 34960.386 | 238.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;396 | 95.0073 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 396 | 34960.396 | 238.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;406 | 95.0073 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 406 | 34960.406 | 238.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;416 | 95.0073 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 416 | 34960.416 | 238.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;426 | 95.0073 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 426 | 34960.426 | 238.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;436 | 95.0073 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 436 | 34960.436 | 238.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;446 | 95.0073 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 446 | 34960.446 | 238.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;456 | 95.0073 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 456 | 34960.456 | 238.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;466 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 466 | 34960.466 | 238.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;476 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 476 | 34960.476 | 238.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;486 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 486 | 34960.486 | 238.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;496 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 496 | 34960.496 | 238.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;506 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 506 | 34960.506 | 238.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;516 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 516 | 34960.516 | 238.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;526 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 526 | 34960.526 | 238.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;536 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 536 | 34960.536 | 239
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;546 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 546 | 34960.546 | 239.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;556 | 95.0073 | 294.9688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 556 | 34960.556 | 239.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;566 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 566 | 34960.566 | 239.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;576 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 576 | 34960.576 | 239.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;586 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 586 | 34960.586 | 239.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;596 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 596 | 34960.596 | 239.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;606 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 606 | 34960.606 | 239.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;616 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 616 | 34960.616 | 239.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;626 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 626 | 34960.626 | 239.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;636 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 636 | 34960.636 | 239.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;646 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 646 | 34960.646 | 239.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;656 | 95.0073 | 294.9917 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 656 | 34960.656 | 239.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;666 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 666 | 34960.666 | 239.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;676 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 676 | 34960.676 | 239.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;686 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 686 | 34960.686 | 239.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;696 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 696 | 34960.696 | 239.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;706 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 706 | 34960.706 | 239.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;716 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 716 | 34960.716 | 239.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;726 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 726 | 34960.726 | 239.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;736 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 736 | 34960.736 | 239.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;746 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 746 | 34960.746 | 239.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;756 | 95.0073 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 756 | 34960.756 | 239.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;766 | 95.0073 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 766 | 34960.766 | 239.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;776 | 95.0063 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 776 | 34960.776 | 239.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;786 | 95.0063 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 786 | 34960.786 | 239.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;796 | 95.0063 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 796 | 34960.796 | 239.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;806 | 95.0063 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 806 | 34960.806 | 239.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;816 | 95.0063 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 816 | 34960.816 | 239.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;826 | 95.0063 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 826 | 34960.826 | 239.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;836 | 95.0063 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 836 | 34960.836 | 239.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;846 | 95.0063 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 846 | 34960.846 | 239.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;856 | 95.0063 | 295.0405 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 856 | 34960.856 | 239.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;866 | 95.0063 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 866 | 34960.866 | 239.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;876 | 95.0073 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 876 | 34960.876 | 239.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;886 | 95.0073 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 886 | 34960.886 | 239.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;896 | 95.0073 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 896 | 34960.896 | 239.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;906 | 95.0073 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 906 | 34960.906 | 239.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;916 | 95.0073 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 916 | 34960.916 | 239.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;926 | 95.0073 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 926 | 34960.926 | 239.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;936 | 95.0073 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 936 | 34960.936 | 239.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;946 | 95.0073 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 946 | 34960.946 | 239.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;956 | 95.0073 | 295.0227 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 956 | 34960.956 | 239.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;966 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 966 | 34960.966 | 239.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;976 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 976 | 34960.976 | 239.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;986 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 986 | 34960.986 | 239.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:40;996 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 40 | 996 | 34960.996 | 239.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;006 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 006 | 34961.006 | 239.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;016 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 016 | 34961.016 | 239.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;026 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 026 | 34961.026 | 239.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;036 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 036 | 34961.036 | 239.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;046 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 046 | 34961.046 | 239.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;056 | 95.0073 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 056 | 34961.056 | 239.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;066 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 066 | 34961.066 | 239.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;076 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 076 | 34961.076 | 239.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;086 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 086 | 34961.086 | 239.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;096 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 096 | 34961.096 | 239.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;106 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 106 | 34961.106 | 239.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;116 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 116 | 34961.116 | 239.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;126 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 126 | 34961.126 | 239.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;136 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 136 | 34961.136 | 239.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;146 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 146 | 34961.146 | 239.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;156 | 95.0073 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 156 | 34961.156 | 239.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;166 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 166 | 34961.166 | 239.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;176 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 176 | 34961.176 | 239.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;186 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 186 | 34961.186 | 239.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;196 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 196 | 34961.196 | 239.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;206 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 206 | 34961.206 | 239.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;216 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 216 | 34961.216 | 239.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;226 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 226 | 34961.226 | 239.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;236 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 236 | 34961.236 | 239.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;246 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 246 | 34961.246 | 239.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;256 | 95.0073 | 295.036 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 256 | 34961.256 | 239.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;266 | 95.0073 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 266 | 34961.266 | 239.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;276 | 95.0063 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 276 | 34961.276 | 239.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;286 | 95.0063 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 286 | 34961.286 | 239.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;296 | 95.0063 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 296 | 34961.296 | 239.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;306 | 95.0063 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 306 | 34961.306 | 239.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;316 | 95.0063 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 316 | 34961.316 | 239.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;326 | 95.0063 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 326 | 34961.326 | 239.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;336 | 95.0063 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 336 | 34961.336 | 239.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;346 | 95.0063 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 346 | 34961.346 | 239.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;356 | 95.0063 | 295.0381 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 356 | 34961.356 | 239.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;366 | 95.0063 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 366 | 34961.366 | 239.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;376 | 95.0073 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 376 | 34961.376 | 239.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;386 | 95.0073 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 386 | 34961.386 | 239.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;396 | 95.0073 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 396 | 34961.396 | 239.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;406 | 95.0073 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 406 | 34961.406 | 239.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;416 | 95.0073 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 416 | 34961.416 | 239.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;426 | 95.0073 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 426 | 34961.426 | 239.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;436 | 95.0073 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 436 | 34961.436 | 239.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;446 | 95.0073 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 446 | 34961.446 | 239.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;456 | 95.0073 | 295.0566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 456 | 34961.456 | 239.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;466 | 95.0073 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 466 | 34961.466 | 239.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;476 | 95.0063 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 476 | 34961.476 | 239.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;486 | 95.0063 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 486 | 34961.486 | 239.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;496 | 95.0063 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 496 | 34961.496 | 239.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;506 | 95.0063 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 506 | 34961.506 | 239.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;516 | 95.0063 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 516 | 34961.516 | 239.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;526 | 95.0063 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 526 | 34961.526 | 239.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;536 | 95.0063 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 536 | 34961.536 | 240
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;546 | 95.0063 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 546 | 34961.546 | 240.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;556 | 95.0063 | 295.0688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 556 | 34961.556 | 240.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;566 | 95.0063 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 566 | 34961.566 | 240.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;576 | 95.0073 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 576 | 34961.576 | 240.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;586 | 95.0073 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 586 | 34961.586 | 240.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;596 | 95.0073 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 596 | 34961.596 | 240.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;606 | 95.0073 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 606 | 34961.606 | 240.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;616 | 95.0073 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 616 | 34961.616 | 240.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;626 | 95.0073 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 626 | 34961.626 | 240.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;636 | 95.0073 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 636 | 34961.636 | 240.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;646 | 95.0073 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 646 | 34961.646 | 240.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;656 | 95.0073 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 656 | 34961.656 | 240.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;666 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 666 | 34961.666 | 240.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;676 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 676 | 34961.676 | 240.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;686 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 686 | 34961.686 | 240.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;696 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 696 | 34961.696 | 240.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;706 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 706 | 34961.706 | 240.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;716 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 716 | 34961.716 | 240.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;726 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 726 | 34961.726 | 240.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;736 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 736 | 34961.736 | 240.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;746 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 746 | 34961.746 | 240.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;756 | 95.0073 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 756 | 34961.756 | 240.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;766 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 766 | 34961.766 | 240.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;776 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 776 | 34961.776 | 240.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;786 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 786 | 34961.786 | 240.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;796 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 796 | 34961.796 | 240.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;806 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 806 | 34961.806 | 240.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;816 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 816 | 34961.816 | 240.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;826 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 826 | 34961.826 | 240.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;836 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 836 | 34961.836 | 240.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;846 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 846 | 34961.846 | 240.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;856 | 95.0073 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 856 | 34961.856 | 240.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;866 | 95.0073 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 866 | 34961.866 | 240.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;876 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 876 | 34961.876 | 240.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;886 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 886 | 34961.886 | 240.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;896 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 896 | 34961.896 | 240.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;906 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 906 | 34961.906 | 240.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;916 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 916 | 34961.916 | 240.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;926 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 926 | 34961.926 | 240.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;936 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 936 | 34961.936 | 240.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;946 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 946 | 34961.946 | 240.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;956 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 956 | 34961.956 | 240.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;966 | 95.0083 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 966 | 34961.966 | 240.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;976 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 976 | 34961.976 | 240.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;986 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 986 | 34961.986 | 240.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:41;996 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 41 | 996 | 34961.996 | 240.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;006 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 006 | 34962.006 | 240.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;016 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 016 | 34962.016 | 240.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;026 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 026 | 34962.026 | 240.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;036 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 036 | 34962.036 | 240.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;046 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 046 | 34962.046 | 240.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;056 | 95.0073 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 056 | 34962.056 | 240.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;066 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 066 | 34962.066 | 240.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;076 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 076 | 34962.076 | 240.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;086 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 086 | 34962.086 | 240.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;096 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 096 | 34962.096 | 240.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;106 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 106 | 34962.106 | 240.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;116 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 116 | 34962.116 | 240.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;126 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 126 | 34962.126 | 240.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;136 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 136 | 34962.136 | 240.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;146 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 146 | 34962.146 | 240.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;156 | 95.0073 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 156 | 34962.156 | 240.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;166 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 166 | 34962.166 | 240.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;176 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 176 | 34962.176 | 240.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;186 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 186 | 34962.186 | 240.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;196 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 196 | 34962.196 | 240.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;206 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 206 | 34962.206 | 240.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;216 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 216 | 34962.216 | 240.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;226 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 226 | 34962.226 | 240.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;236 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 236 | 34962.236 | 240.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;246 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 246 | 34962.246 | 240.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;256 | 95.0073 | 295.0057 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 256 | 34962.256 | 240.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;266 | 95.0073 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 266 | 34962.266 | 240.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;276 | 95.0083 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 276 | 34962.276 | 240.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;286 | 95.0083 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 286 | 34962.286 | 240.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;296 | 95.0083 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 296 | 34962.296 | 240.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;306 | 95.0083 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 306 | 34962.306 | 240.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;316 | 95.0083 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 316 | 34962.316 | 240.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;326 | 95.0083 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 326 | 34962.326 | 240.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;336 | 95.0083 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 336 | 34962.336 | 240.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;346 | 95.0083 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 346 | 34962.346 | 240.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;356 | 95.0083 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 356 | 34962.356 | 240.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;366 | 95.0083 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 366 | 34962.366 | 240.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;376 | 95.0073 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 376 | 34962.376 | 240.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;386 | 95.0073 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 386 | 34962.386 | 240.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;396 | 95.0073 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 396 | 34962.396 | 240.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;406 | 95.0073 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 406 | 34962.406 | 240.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;416 | 95.0073 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 416 | 34962.416 | 240.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;426 | 95.0073 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 426 | 34962.426 | 240.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;436 | 95.0073 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 436 | 34962.436 | 240.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;446 | 95.0073 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 446 | 34962.446 | 240.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;456 | 95.0073 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 456 | 34962.456 | 240.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;466 | 95.0073 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 466 | 34962.466 | 240.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;476 | 95.0083 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 476 | 34962.476 | 240.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;486 | 95.0083 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 486 | 34962.486 | 240.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;496 | 95.0083 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 496 | 34962.496 | 240.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;506 | 95.0083 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 506 | 34962.506 | 240.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;516 | 95.0083 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 516 | 34962.516 | 240.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;526 | 95.0083 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 526 | 34962.526 | 240.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;536 | 95.0083 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 536 | 34962.536 | 241
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;546 | 95.0083 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 546 | 34962.546 | 241.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;556 | 95.0083 | 295.0061 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 556 | 34962.556 | 241.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;566 | 95.0083 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 566 | 34962.566 | 241.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;576 | 95.0093 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 576 | 34962.576 | 241.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;586 | 95.0093 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 586 | 34962.586 | 241.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;596 | 95.0093 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 596 | 34962.596 | 241.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;606 | 95.0093 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 606 | 34962.606 | 241.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;616 | 95.0093 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 616 | 34962.616 | 241.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;626 | 95.0093 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 626 | 34962.626 | 241.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;636 | 95.0093 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 636 | 34962.636 | 241.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;646 | 95.0093 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 646 | 34962.646 | 241.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;656 | 95.0093 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 656 | 34962.656 | 241.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;666 | 95.0093 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 666 | 34962.666 | 241.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;676 | 95.0093 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 676 | 34962.676 | 241.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;686 | 95.0083 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 686 | 34962.686 | 241.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;696 | 95.0083 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 696 | 34962.696 | 241.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;706 | 95.0083 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 706 | 34962.706 | 241.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;716 | 95.0083 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 716 | 34962.716 | 241.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;726 | 95.0083 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 726 | 34962.726 | 241.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;736 | 95.0083 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 736 | 34962.736 | 241.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;746 | 95.0083 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 746 | 34962.746 | 241.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;756 | 95.0083 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 756 | 34962.756 | 241.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;766 | 95.0083 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 766 | 34962.766 | 241.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;776 | 95.0083 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 776 | 34962.776 | 241.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;786 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 786 | 34962.786 | 241.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;796 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 796 | 34962.796 | 241.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;806 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 806 | 34962.806 | 241.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;816 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 816 | 34962.816 | 241.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;826 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 826 | 34962.826 | 241.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;836 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 836 | 34962.836 | 241.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;846 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 846 | 34962.846 | 241.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;856 | 95.0073 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 856 | 34962.856 | 241.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;866 | 95.0073 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 866 | 34962.866 | 241.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;876 | 95.0073 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 876 | 34962.876 | 241.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;886 | 95.0083 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 886 | 34962.886 | 241.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;896 | 95.0083 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 896 | 34962.896 | 241.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;906 | 95.0083 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 906 | 34962.906 | 241.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;916 | 95.0083 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 916 | 34962.916 | 241.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;926 | 95.0083 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 926 | 34962.926 | 241.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;936 | 95.0083 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 936 | 34962.936 | 241.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;946 | 95.0083 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 946 | 34962.946 | 241.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;956 | 95.0083 | 295.0385 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 956 | 34962.956 | 241.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;966 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 966 | 34962.966 | 241.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;976 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 976 | 34962.976 | 241.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;986 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 986 | 34962.986 | 241.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:42;996 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 42 | 996 | 34962.996 | 241.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;006 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 006 | 34963.006 | 241.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;016 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 016 | 34963.016 | 241.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;026 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 026 | 34963.026 | 241.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;036 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 036 | 34963.036 | 241.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;046 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 046 | 34963.046 | 241.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;056 | 95.0083 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 056 | 34963.056 | 241.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;066 | 95.0083 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 066 | 34963.066 | 241.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;076 | 95.0083 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 076 | 34963.076 | 241.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;086 | 95.0093 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 086 | 34963.086 | 241.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;096 | 95.0093 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 096 | 34963.096 | 241.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;106 | 95.0093 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 106 | 34963.106 | 241.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;116 | 95.0093 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 116 | 34963.116 | 241.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;126 | 95.0093 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 126 | 34963.126 | 241.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;136 | 95.0093 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 136 | 34963.136 | 241.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;146 | 95.0093 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 146 | 34963.146 | 241.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;156 | 95.0093 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 156 | 34963.156 | 241.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;166 | 95.0093 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 166 | 34963.166 | 241.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;176 | 95.0093 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 176 | 34963.176 | 241.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;186 | 95.0083 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 186 | 34963.186 | 241.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;196 | 95.0083 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 196 | 34963.196 | 241.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;206 | 95.0083 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 206 | 34963.206 | 241.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;216 | 95.0083 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 216 | 34963.216 | 241.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;226 | 95.0083 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 226 | 34963.226 | 241.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;236 | 95.0083 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 236 | 34963.236 | 241.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;246 | 95.0083 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 246 | 34963.246 | 241.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;256 | 95.0083 | 294.9599 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 256 | 34963.256 | 241.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;266 | 95.0083 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 266 | 34963.266 | 241.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;276 | 95.0083 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 276 | 34963.276 | 241.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;286 | 95.0093 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 286 | 34963.286 | 241.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;296 | 95.0093 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 296 | 34963.296 | 241.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;306 | 95.0093 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 306 | 34963.306 | 241.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;316 | 95.0093 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 316 | 34963.316 | 241.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;326 | 95.0093 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 326 | 34963.326 | 241.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;336 | 95.0093 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 336 | 34963.336 | 241.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;346 | 95.0093 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 346 | 34963.346 | 241.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;356 | 95.0093 | 294.9764 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 356 | 34963.356 | 241.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;366 | 95.0093 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 366 | 34963.366 | 241.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;376 | 95.0093 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 376 | 34963.376 | 241.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;386 | 95.0083 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 386 | 34963.386 | 241.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;396 | 95.0083 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 396 | 34963.396 | 241.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;406 | 95.0083 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 406 | 34963.406 | 241.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;416 | 95.0083 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 416 | 34963.416 | 241.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;426 | 95.0083 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 426 | 34963.426 | 241.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;436 | 95.0083 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 436 | 34963.436 | 241.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;446 | 95.0083 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 446 | 34963.446 | 241.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;456 | 95.0083 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 456 | 34963.456 | 241.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;466 | 95.0083 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 466 | 34963.466 | 241.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;476 | 95.0083 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 476 | 34963.476 | 241.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;486 | 95.0093 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 486 | 34963.486 | 241.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;496 | 95.0093 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 496 | 34963.496 | 241.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;506 | 95.0093 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 506 | 34963.506 | 241.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;516 | 95.0093 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 516 | 34963.516 | 241.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;526 | 95.0093 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 526 | 34963.526 | 241.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;536 | 95.0093 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 536 | 34963.536 | 242
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;546 | 95.0093 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 546 | 34963.546 | 242.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;556 | 95.0093 | 294.9843 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 556 | 34963.556 | 242.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;566 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 566 | 34963.566 | 242.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;576 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 576 | 34963.576 | 242.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;586 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 586 | 34963.586 | 242.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;596 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 596 | 34963.596 | 242.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;606 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 606 | 34963.606 | 242.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;616 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 616 | 34963.616 | 242.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;626 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 626 | 34963.626 | 242.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;636 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 636 | 34963.636 | 242.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;646 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 646 | 34963.646 | 242.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;656 | 95.0093 | 295.0029 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 656 | 34963.656 | 242.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;666 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 666 | 34963.666 | 242.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;676 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 676 | 34963.676 | 242.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;686 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 686 | 34963.686 | 242.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;696 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 696 | 34963.696 | 242.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;706 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 706 | 34963.706 | 242.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;716 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 716 | 34963.716 | 242.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;726 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 726 | 34963.726 | 242.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;736 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 736 | 34963.736 | 242.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;746 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 746 | 34963.746 | 242.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;756 | 95.0093 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 756 | 34963.756 | 242.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;766 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 766 | 34963.766 | 242.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;776 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 776 | 34963.776 | 242.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;786 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 786 | 34963.786 | 242.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;796 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 796 | 34963.796 | 242.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;806 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 806 | 34963.806 | 242.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;816 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 816 | 34963.816 | 242.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;826 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 826 | 34963.826 | 242.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;836 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 836 | 34963.836 | 242.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;846 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 846 | 34963.846 | 242.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;856 | 95.0093 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 856 | 34963.856 | 242.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;866 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 866 | 34963.866 | 242.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;876 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 876 | 34963.876 | 242.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;886 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 886 | 34963.886 | 242.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;896 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 896 | 34963.896 | 242.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;906 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 906 | 34963.906 | 242.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;916 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 916 | 34963.916 | 242.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;926 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 926 | 34963.926 | 242.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;936 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 936 | 34963.936 | 242.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;946 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 946 | 34963.946 | 242.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;956 | 95.0093 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 956 | 34963.956 | 242.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;966 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 966 | 34963.966 | 242.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;976 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 976 | 34963.976 | 242.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;986 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 986 | 34963.986 | 242.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:43;996 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 43 | 996 | 34963.996 | 242.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;006 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 006 | 34964.006 | 242.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;016 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 016 | 34964.016 | 242.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;026 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 026 | 34964.026 | 242.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;036 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 036 | 34964.036 | 242.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;046 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 046 | 34964.046 | 242.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;056 | 95.0093 | 294.9512 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 056 | 34964.056 | 242.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;066 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 066 | 34964.066 | 242.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;076 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 076 | 34964.076 | 242.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;086 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 086 | 34964.086 | 242.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;096 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 096 | 34964.096 | 242.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;106 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 106 | 34964.106 | 242.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;116 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 116 | 34964.116 | 242.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;126 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 126 | 34964.126 | 242.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;136 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 136 | 34964.136 | 242.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;146 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 146 | 34964.146 | 242.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;156 | 95.0093 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 156 | 34964.156 | 242.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;166 | 95.0093 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 166 | 34964.166 | 242.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;176 | 95.0093 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 176 | 34964.176 | 242.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;186 | 95.0103 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 186 | 34964.186 | 242.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;196 | 95.0103 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 196 | 34964.196 | 242.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;206 | 95.0103 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 206 | 34964.206 | 242.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;216 | 95.0103 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 216 | 34964.216 | 242.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;226 | 95.0103 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 226 | 34964.226 | 242.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;236 | 95.0103 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 236 | 34964.236 | 242.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;246 | 95.0103 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 246 | 34964.246 | 242.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;256 | 95.0103 | 294.9067 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 256 | 34964.256 | 242.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;266 | 95.0103 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 266 | 34964.266 | 242.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;276 | 95.0103 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 276 | 34964.276 | 242.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;286 | 95.0093 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 286 | 34964.286 | 242.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;296 | 95.0093 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 296 | 34964.296 | 242.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;306 | 95.0093 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 306 | 34964.306 | 242.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;316 | 95.0093 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 316 | 34964.316 | 242.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;326 | 95.0093 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 326 | 34964.326 | 242.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;336 | 95.0093 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 336 | 34964.336 | 242.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;346 | 95.0093 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 346 | 34964.346 | 242.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;356 | 95.0093 | 294.9205 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 356 | 34964.356 | 242.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;366 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 366 | 34964.366 | 242.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;376 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 376 | 34964.376 | 242.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;386 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 386 | 34964.386 | 242.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;396 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 396 | 34964.396 | 242.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;406 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 406 | 34964.406 | 242.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;416 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 416 | 34964.416 | 242.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;426 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 426 | 34964.426 | 242.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;436 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 436 | 34964.436 | 242.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;446 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 446 | 34964.446 | 242.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;456 | 95.0093 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 456 | 34964.456 | 242.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;466 | 95.0093 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 466 | 34964.466 | 242.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;476 | 95.0093 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 476 | 34964.476 | 242.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;486 | 95.0103 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 486 | 34964.486 | 242.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;496 | 95.0103 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 496 | 34964.496 | 242.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;506 | 95.0103 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 506 | 34964.506 | 242.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;516 | 95.0103 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 516 | 34964.516 | 242.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;526 | 95.0103 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 526 | 34964.526 | 242.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;536 | 95.0103 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 536 | 34964.536 | 243
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;546 | 95.0103 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 546 | 34964.546 | 243.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;556 | 95.0103 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 556 | 34964.556 | 243.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;566 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 566 | 34964.566 | 243.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;576 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 576 | 34964.576 | 243.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;586 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 586 | 34964.586 | 243.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;596 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 596 | 34964.596 | 243.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;606 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 606 | 34964.606 | 243.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;616 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 616 | 34964.616 | 243.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;626 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 626 | 34964.626 | 243.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;636 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 636 | 34964.636 | 243.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;646 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 646 | 34964.646 | 243.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;656 | 95.0103 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 656 | 34964.656 | 243.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;666 | 95.0103 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 666 | 34964.666 | 243.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;676 | 95.0103 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 676 | 34964.676 | 243.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;686 | 95.0093 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 686 | 34964.686 | 243.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;696 | 95.0093 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 696 | 34964.696 | 243.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;706 | 95.0093 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 706 | 34964.706 | 243.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;716 | 95.0093 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 716 | 34964.716 | 243.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;726 | 95.0093 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 726 | 34964.726 | 243.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;736 | 95.0093 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 736 | 34964.736 | 243.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;746 | 95.0093 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 746 | 34964.746 | 243.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;756 | 95.0093 | 294.9073 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 756 | 34964.756 | 243.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;766 | 95.0093 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 766 | 34964.766 | 243.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;776 | 95.0093 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 776 | 34964.776 | 243.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;786 | 95.0103 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 786 | 34964.786 | 243.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;796 | 95.0103 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 796 | 34964.796 | 243.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;806 | 95.0103 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 806 | 34964.806 | 243.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;816 | 95.0103 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 816 | 34964.816 | 243.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;826 | 95.0103 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 826 | 34964.826 | 243.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;836 | 95.0103 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 836 | 34964.836 | 243.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;846 | 95.0103 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 846 | 34964.846 | 243.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;856 | 95.0103 | 294.8739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 856 | 34964.856 | 243.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;866 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 866 | 34964.866 | 243.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;876 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 876 | 34964.876 | 243.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;886 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 886 | 34964.886 | 243.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;896 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 896 | 34964.896 | 243.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;906 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 906 | 34964.906 | 243.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;916 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 916 | 34964.916 | 243.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;926 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 926 | 34964.926 | 243.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;936 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 936 | 34964.936 | 243.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;946 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 946 | 34964.946 | 243.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;956 | 95.0103 | 294.8507 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 956 | 34964.956 | 243.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;966 | 95.0103 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 966 | 34964.966 | 243.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;976 | 95.0103 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 976 | 34964.976 | 243.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;986 | 95.0083 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 986 | 34964.986 | 243.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:44;996 | 95.0083 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 44 | 996 | 34964.996 | 243.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;006 | 95.0083 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 006 | 34965.006 | 243.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;016 | 95.0083 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 016 | 34965.016 | 243.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;026 | 95.0083 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 026 | 34965.026 | 243.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;036 | 95.0083 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 036 | 34965.036 | 243.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;046 | 95.0083 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 046 | 34965.046 | 243.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;056 | 95.0083 | 294.8622 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 056 | 34965.056 | 243.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;066 | 95.0083 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 066 | 34965.066 | 243.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;076 | 95.0083 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 076 | 34965.076 | 243.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;086 | 95.0103 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 086 | 34965.086 | 243.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;096 | 95.0103 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 096 | 34965.096 | 243.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;106 | 95.0103 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 106 | 34965.106 | 243.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;116 | 95.0103 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 116 | 34965.116 | 243.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;126 | 95.0103 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 126 | 34965.126 | 243.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;136 | 95.0103 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 136 | 34965.136 | 243.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;146 | 95.0103 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 146 | 34965.146 | 243.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;156 | 95.0103 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 156 | 34965.156 | 243.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;166 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 166 | 34965.166 | 243.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;176 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 176 | 34965.176 | 243.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;186 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 186 | 34965.186 | 243.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;196 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 196 | 34965.196 | 243.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;206 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 206 | 34965.206 | 243.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;216 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 216 | 34965.216 | 243.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;226 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 226 | 34965.226 | 243.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;236 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 236 | 34965.236 | 243.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;246 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 246 | 34965.246 | 243.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;256 | 95.0103 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 256 | 34965.256 | 243.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;266 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 266 | 34965.266 | 243.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;276 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 276 | 34965.276 | 243.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;286 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 286 | 34965.286 | 243.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;296 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 296 | 34965.296 | 243.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;306 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 306 | 34965.306 | 243.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;316 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 316 | 34965.316 | 243.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;326 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 326 | 34965.326 | 243.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;336 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 336 | 34965.336 | 243.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;346 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 346 | 34965.346 | 243.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;356 | 95.0103 | 294.8716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 356 | 34965.356 | 243.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;366 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 366 | 34965.366 | 243.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;376 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 376 | 34965.376 | 243.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;386 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 386 | 34965.386 | 243.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;396 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 396 | 34965.396 | 243.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;406 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 406 | 34965.406 | 243.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;416 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 416 | 34965.416 | 243.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;426 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 426 | 34965.426 | 243.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;436 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 436 | 34965.436 | 243.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;446 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 446 | 34965.446 | 243.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;456 | 95.0103 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 456 | 34965.456 | 243.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;466 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 466 | 34965.466 | 243.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;476 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 476 | 34965.476 | 243.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;486 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 486 | 34965.486 | 243.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;496 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 496 | 34965.496 | 243.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;506 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 506 | 34965.506 | 243.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;516 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 516 | 34965.516 | 243.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;526 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 526 | 34965.526 | 243.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;536 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 536 | 34965.536 | 244
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;546 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 546 | 34965.546 | 244.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;556 | 95.0103 | 294.8784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 556 | 34965.556 | 244.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;566 | 95.0103 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 566 | 34965.566 | 244.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;576 | 95.0103 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 576 | 34965.576 | 244.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;586 | 95.0113 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 586 | 34965.586 | 244.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;596 | 95.0113 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 596 | 34965.596 | 244.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;606 | 95.0113 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 606 | 34965.606 | 244.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;616 | 95.0113 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 616 | 34965.616 | 244.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;626 | 95.0113 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 626 | 34965.626 | 244.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;636 | 95.0113 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 636 | 34965.636 | 244.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;646 | 95.0113 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 646 | 34965.646 | 244.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;656 | 95.0113 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 656 | 34965.656 | 244.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;666 | 95.0113 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 666 | 34965.666 | 244.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;676 | 95.0113 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 676 | 34965.676 | 244.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;686 | 95.0103 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 686 | 34965.686 | 244.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;696 | 95.0103 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 696 | 34965.696 | 244.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;706 | 95.0103 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 706 | 34965.706 | 244.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;716 | 95.0103 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 716 | 34965.716 | 244.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;726 | 95.0103 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 726 | 34965.726 | 244.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;736 | 95.0103 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 736 | 34965.736 | 244.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;746 | 95.0103 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 746 | 34965.746 | 244.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;756 | 95.0103 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 756 | 34965.756 | 244.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;766 | 95.0103 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 766 | 34965.766 | 244.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;776 | 95.0103 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 776 | 34965.776 | 244.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;786 | 95.0113 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 786 | 34965.786 | 244.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;796 | 95.0113 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 796 | 34965.796 | 244.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;806 | 95.0113 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 806 | 34965.806 | 244.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;816 | 95.0113 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 816 | 34965.816 | 244.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;826 | 95.0113 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 826 | 34965.826 | 244.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;836 | 95.0113 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 836 | 34965.836 | 244.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;846 | 95.0113 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 846 | 34965.846 | 244.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;856 | 95.0113 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 856 | 34965.856 | 244.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;866 | 95.0113 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 866 | 34965.866 | 244.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;876 | 95.0113 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 876 | 34965.876 | 244.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;886 | 95.0103 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 886 | 34965.886 | 244.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;896 | 95.0103 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 896 | 34965.896 | 244.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;906 | 95.0103 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 906 | 34965.906 | 244.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;916 | 95.0103 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 916 | 34965.916 | 244.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;926 | 95.0103 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 926 | 34965.926 | 244.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;936 | 95.0103 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 936 | 34965.936 | 244.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;946 | 95.0103 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 946 | 34965.946 | 244.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;956 | 95.0103 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 956 | 34965.956 | 244.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;966 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 966 | 34965.966 | 244.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;976 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 976 | 34965.976 | 244.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;986 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 986 | 34965.986 | 244.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:45;996 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 45 | 996 | 34965.996 | 244.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;006 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 006 | 34966.006 | 244.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;016 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 016 | 34966.016 | 244.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;026 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 026 | 34966.026 | 244.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;036 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 036 | 34966.036 | 244.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;046 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 046 | 34966.046 | 244.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;056 | 95.0103 | 294.9376 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 056 | 34966.056 | 244.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;066 | 95.0103 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 066 | 34966.066 | 244.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;076 | 95.0103 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 076 | 34966.076 | 244.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;086 | 95.0113 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 086 | 34966.086 | 244.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;096 | 95.0113 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 096 | 34966.096 | 244.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;106 | 95.0113 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 106 | 34966.106 | 244.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;116 | 95.0113 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 116 | 34966.116 | 244.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;126 | 95.0113 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 126 | 34966.126 | 244.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;136 | 95.0113 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 136 | 34966.136 | 244.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;146 | 95.0113 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 146 | 34966.146 | 244.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;156 | 95.0113 | 294.9145 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 156 | 34966.156 | 244.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;166 | 95.0113 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 166 | 34966.166 | 244.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;176 | 95.0113 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 176 | 34966.176 | 244.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;186 | 95.0103 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 186 | 34966.186 | 244.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;196 | 95.0103 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 196 | 34966.196 | 244.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;206 | 95.0103 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 206 | 34966.206 | 244.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;216 | 95.0103 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 216 | 34966.216 | 244.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;226 | 95.0103 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 226 | 34966.226 | 244.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;236 | 95.0103 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 236 | 34966.236 | 244.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;246 | 95.0103 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 246 | 34966.246 | 244.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;256 | 95.0103 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 256 | 34966.256 | 244.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;266 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 266 | 34966.266 | 244.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;276 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 276 | 34966.276 | 244.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;286 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 286 | 34966.286 | 244.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;296 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 296 | 34966.296 | 244.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;306 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 306 | 34966.306 | 244.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;316 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 316 | 34966.316 | 244.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;326 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 326 | 34966.326 | 244.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;336 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 336 | 34966.336 | 244.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;346 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 346 | 34966.346 | 244.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;356 | 95.0103 | 294.8624 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 356 | 34966.356 | 244.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;366 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 366 | 34966.366 | 244.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;376 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 376 | 34966.376 | 244.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;386 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 386 | 34966.386 | 244.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;396 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 396 | 34966.396 | 244.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;406 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 406 | 34966.406 | 244.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;416 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 416 | 34966.416 | 244.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;426 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 426 | 34966.426 | 244.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;436 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 436 | 34966.436 | 244.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;446 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 446 | 34966.446 | 244.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;456 | 95.0103 | 294.8801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 456 | 34966.456 | 244.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;466 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 466 | 34966.466 | 244.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;476 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 476 | 34966.476 | 244.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;486 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 486 | 34966.486 | 244.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;496 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 496 | 34966.496 | 244.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;506 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 506 | 34966.506 | 244.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;516 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 516 | 34966.516 | 244.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;526 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 526 | 34966.526 | 244.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;536 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 536 | 34966.536 | 245
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;546 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 546 | 34966.546 | 245.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;556 | 95.0103 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 556 | 34966.556 | 245.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;566 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 566 | 34966.566 | 245.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;576 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 576 | 34966.576 | 245.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;586 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 586 | 34966.586 | 245.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;596 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 596 | 34966.596 | 245.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;606 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 606 | 34966.606 | 245.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;616 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 616 | 34966.616 | 245.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;626 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 626 | 34966.626 | 245.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;636 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 636 | 34966.636 | 245.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;646 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 646 | 34966.646 | 245.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;656 | 95.0103 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 656 | 34966.656 | 245.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;666 | 95.0103 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 666 | 34966.666 | 245.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;676 | 95.0103 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 676 | 34966.676 | 245.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;686 | 95.0103 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 686 | 34966.686 | 245.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;696 | 95.0103 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 696 | 34966.696 | 245.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;706 | 95.0103 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 706 | 34966.706 | 245.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;716 | 95.0113 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 716 | 34966.716 | 245.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;726 | 95.0113 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 726 | 34966.726 | 245.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;736 | 95.0113 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 736 | 34966.736 | 245.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;746 | 95.0113 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 746 | 34966.746 | 245.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;756 | 95.0113 | 294.8519 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 756 | 34966.756 | 245.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;766 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 766 | 34966.766 | 245.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;776 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 776 | 34966.776 | 245.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;786 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 786 | 34966.786 | 245.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;796 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 796 | 34966.796 | 245.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;806 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 806 | 34966.806 | 245.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;816 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 816 | 34966.816 | 245.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;826 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 826 | 34966.826 | 245.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;836 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 836 | 34966.836 | 245.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;846 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 846 | 34966.846 | 245.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;856 | 95.0113 | 294.8312 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 856 | 34966.856 | 245.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;866 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 866 | 34966.866 | 245.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;876 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 876 | 34966.876 | 245.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;886 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 886 | 34966.886 | 245.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;896 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 896 | 34966.896 | 245.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;906 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 906 | 34966.906 | 245.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;916 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 916 | 34966.916 | 245.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;926 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 926 | 34966.926 | 245.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;936 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 936 | 34966.936 | 245.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;946 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 946 | 34966.946 | 245.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;956 | 95.0113 | 294.7941 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 956 | 34966.956 | 245.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;966 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 966 | 34966.966 | 245.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;976 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 976 | 34966.976 | 245.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;986 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 986 | 34966.986 | 245.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:46;996 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 46 | 996 | 34966.996 | 245.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;006 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 006 | 34967.006 | 245.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;016 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 016 | 34967.016 | 245.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;026 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 026 | 34967.026 | 245.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;036 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 036 | 34967.036 | 245.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;046 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 046 | 34967.046 | 245.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;056 | 95.0113 | 294.7762 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 056 | 34967.056 | 245.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;066 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 066 | 34967.066 | 245.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;076 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 076 | 34967.076 | 245.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;086 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 086 | 34967.086 | 245.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;096 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 096 | 34967.096 | 245.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;106 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 106 | 34967.106 | 245.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;116 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 116 | 34967.116 | 245.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;126 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 126 | 34967.126 | 245.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;136 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 136 | 34967.136 | 245.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;146 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 146 | 34967.146 | 245.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;156 | 95.0113 | 294.7878 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 156 | 34967.156 | 245.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;166 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 166 | 34967.166 | 245.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;176 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 176 | 34967.176 | 245.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;186 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 186 | 34967.186 | 245.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;196 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 196 | 34967.196 | 245.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;206 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 206 | 34967.206 | 245.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;216 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 216 | 34967.216 | 245.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;226 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 226 | 34967.226 | 245.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;236 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 236 | 34967.236 | 245.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;246 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 246 | 34967.246 | 245.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;256 | 95.0113 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 256 | 34967.256 | 245.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;266 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 266 | 34967.266 | 245.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;276 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 276 | 34967.276 | 245.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;286 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 286 | 34967.286 | 245.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;296 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 296 | 34967.296 | 245.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;306 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 306 | 34967.306 | 245.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;316 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 316 | 34967.316 | 245.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;326 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 326 | 34967.326 | 245.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;336 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 336 | 34967.336 | 245.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;346 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 346 | 34967.346 | 245.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;356 | 95.0113 | 294.7875 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 356 | 34967.356 | 245.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;366 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 366 | 34967.366 | 245.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;376 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 376 | 34967.376 | 245.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;386 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 386 | 34967.386 | 245.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;396 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 396 | 34967.396 | 245.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;406 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 406 | 34967.406 | 245.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;416 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 416 | 34967.416 | 245.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;426 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 426 | 34967.426 | 245.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;436 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 436 | 34967.436 | 245.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;446 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 446 | 34967.446 | 245.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;456 | 95.0113 | 294.801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 456 | 34967.456 | 245.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;466 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 466 | 34967.466 | 245.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;476 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 476 | 34967.476 | 245.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;486 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 486 | 34967.486 | 245.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;496 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 496 | 34967.496 | 245.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;506 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 506 | 34967.506 | 245.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;516 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 516 | 34967.516 | 245.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;526 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 526 | 34967.526 | 245.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;536 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 536 | 34967.536 | 246
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;546 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 546 | 34967.546 | 246.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;556 | 95.0113 | 294.8078 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 556 | 34967.556 | 246.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;566 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 566 | 34967.566 | 246.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;576 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 576 | 34967.576 | 246.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;586 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 586 | 34967.586 | 246.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;596 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 596 | 34967.596 | 246.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;606 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 606 | 34967.606 | 246.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;616 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 616 | 34967.616 | 246.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;626 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 626 | 34967.626 | 246.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;636 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 636 | 34967.636 | 246.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;646 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 646 | 34967.646 | 246.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;656 | 95.0113 | 294.7907 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 656 | 34967.656 | 246.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;666 | 95.0113 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 666 | 34967.666 | 246.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;676 | 95.0113 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 676 | 34967.676 | 246.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;686 | 95.0113 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 686 | 34967.686 | 246.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;696 | 95.0113 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 696 | 34967.696 | 246.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;706 | 95.0113 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 706 | 34967.706 | 246.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;716 | 95.0113 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 716 | 34967.716 | 246.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;726 | 95.0113 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 726 | 34967.726 | 246.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;736 | 95.0103 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 736 | 34967.736 | 246.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;746 | 95.0103 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 746 | 34967.746 | 246.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;756 | 95.0103 | 294.7884 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 756 | 34967.756 | 246.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;766 | 95.0103 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 766 | 34967.766 | 246.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;776 | 95.0103 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 776 | 34967.776 | 246.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;786 | 95.0103 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 786 | 34967.786 | 246.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;796 | 95.0103 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 796 | 34967.796 | 246.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;806 | 95.0103 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 806 | 34967.806 | 246.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;816 | 95.0103 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 816 | 34967.816 | 246.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;826 | 95.0103 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 826 | 34967.826 | 246.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;836 | 95.0123 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 836 | 34967.836 | 246.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;846 | 95.0123 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 846 | 34967.846 | 246.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;856 | 95.0123 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 856 | 34967.856 | 246.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;866 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 866 | 34967.866 | 246.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;876 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 876 | 34967.876 | 246.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;886 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 886 | 34967.886 | 246.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;896 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 896 | 34967.896 | 246.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;906 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 906 | 34967.906 | 246.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;916 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 916 | 34967.916 | 246.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;926 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 926 | 34967.926 | 246.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;936 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 936 | 34967.936 | 246.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;946 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 946 | 34967.946 | 246.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;956 | 95.0123 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 956 | 34967.956 | 246.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;966 | 95.0123 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 966 | 34967.966 | 246.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;976 | 95.0123 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 976 | 34967.976 | 246.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;986 | 95.0123 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 986 | 34967.986 | 246.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:47;996 | 95.0123 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 47 | 996 | 34967.996 | 246.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;006 | 95.0123 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 006 | 34968.006 | 246.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;016 | 95.0123 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 016 | 34968.016 | 246.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;026 | 95.0123 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 026 | 34968.026 | 246.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;036 | 95.0113 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 036 | 34968.036 | 246.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;046 | 95.0113 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 046 | 34968.046 | 246.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;056 | 95.0113 | 294.7929 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 056 | 34968.056 | 246.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;066 | 95.0113 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 066 | 34968.066 | 246.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;076 | 95.0113 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 076 | 34968.076 | 246.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;086 | 95.0113 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 086 | 34968.086 | 246.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;096 | 95.0113 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 096 | 34968.096 | 246.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;106 | 95.0113 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 106 | 34968.106 | 246.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;116 | 95.0113 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 116 | 34968.116 | 246.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;126 | 95.0113 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 126 | 34968.126 | 246.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;136 | 95.0133 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 136 | 34968.136 | 246.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;146 | 95.0133 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 146 | 34968.146 | 246.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;156 | 95.0133 | 294.7894 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 156 | 34968.156 | 246.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;166 | 95.0133 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 166 | 34968.166 | 246.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;176 | 95.0133 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 176 | 34968.176 | 246.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;186 | 95.0133 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 186 | 34968.186 | 246.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;196 | 95.0133 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 196 | 34968.196 | 246.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;206 | 95.0133 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 206 | 34968.206 | 246.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;216 | 95.0133 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 216 | 34968.216 | 246.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;226 | 95.0133 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 226 | 34968.226 | 246.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;236 | 95.0113 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 236 | 34968.236 | 246.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;246 | 95.0113 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 246 | 34968.246 | 246.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;256 | 95.0113 | 294.7817 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 256 | 34968.256 | 246.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;266 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 266 | 34968.266 | 246.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;276 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 276 | 34968.276 | 246.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;286 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 286 | 34968.286 | 246.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;296 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 296 | 34968.296 | 246.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;306 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 306 | 34968.306 | 246.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;316 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 316 | 34968.316 | 246.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;326 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 326 | 34968.326 | 246.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;336 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 336 | 34968.336 | 246.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;346 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 346 | 34968.346 | 246.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;356 | 95.0113 | 294.7634 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 356 | 34968.356 | 246.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;366 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 366 | 34968.366 | 246.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;376 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 376 | 34968.376 | 246.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;386 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 386 | 34968.386 | 246.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;396 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 396 | 34968.396 | 246.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;406 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 406 | 34968.406 | 246.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;416 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 416 | 34968.416 | 246.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;426 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 426 | 34968.426 | 246.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;436 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 436 | 34968.436 | 246.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;446 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 446 | 34968.446 | 246.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;456 | 95.0113 | 294.7677 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 456 | 34968.456 | 246.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;466 | 95.0113 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 466 | 34968.466 | 246.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;476 | 95.0113 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 476 | 34968.476 | 246.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;486 | 95.0113 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 486 | 34968.486 | 246.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;496 | 95.0113 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 496 | 34968.496 | 246.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;506 | 95.0113 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 506 | 34968.506 | 246.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;516 | 95.0113 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 516 | 34968.516 | 246.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;526 | 95.0113 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 526 | 34968.526 | 246.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;536 | 95.0123 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 536 | 34968.536 | 247
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;546 | 95.0123 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 546 | 34968.546 | 247.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;556 | 95.0123 | 294.7897 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 556 | 34968.556 | 247.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;566 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 566 | 34968.566 | 247.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;576 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 576 | 34968.576 | 247.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;586 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 586 | 34968.586 | 247.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;596 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 596 | 34968.596 | 247.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;606 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 606 | 34968.606 | 247.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;616 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 616 | 34968.616 | 247.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;626 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 626 | 34968.626 | 247.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;636 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 636 | 34968.636 | 247.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;646 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 646 | 34968.646 | 247.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;656 | 95.0123 | 294.7867 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 656 | 34968.656 | 247.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;666 | 95.0123 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 666 | 34968.666 | 247.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;676 | 95.0123 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 676 | 34968.676 | 247.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;686 | 95.0123 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 686 | 34968.686 | 247.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;696 | 95.0123 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 696 | 34968.696 | 247.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;706 | 95.0123 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 706 | 34968.706 | 247.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;716 | 95.0123 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 716 | 34968.716 | 247.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;726 | 95.0123 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 726 | 34968.726 | 247.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;736 | 95.0113 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 736 | 34968.736 | 247.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;746 | 95.0113 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 746 | 34968.746 | 247.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;756 | 95.0113 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 756 | 34968.756 | 247.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;766 | 95.0113 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 766 | 34968.766 | 247.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;776 | 95.0113 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 776 | 34968.776 | 247.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;786 | 95.0113 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 786 | 34968.786 | 247.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;796 | 95.0113 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 796 | 34968.796 | 247.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;806 | 95.0113 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 806 | 34968.806 | 247.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;816 | 95.0113 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 816 | 34968.816 | 247.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;826 | 95.0113 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 826 | 34968.826 | 247.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;836 | 95.0133 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 836 | 34968.836 | 247.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;846 | 95.0133 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 846 | 34968.846 | 247.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;856 | 95.0133 | 294.784 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 856 | 34968.856 | 247.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;866 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 866 | 34968.866 | 247.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;876 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 876 | 34968.876 | 247.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;886 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 886 | 34968.886 | 247.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;896 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 896 | 34968.896 | 247.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;906 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 906 | 34968.906 | 247.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;916 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 916 | 34968.916 | 247.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;926 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 926 | 34968.926 | 247.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;936 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 936 | 34968.936 | 247.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;946 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 946 | 34968.946 | 247.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;956 | 95.0133 | 294.787 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 956 | 34968.956 | 247.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;966 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 966 | 34968.966 | 247.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;976 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 976 | 34968.976 | 247.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;986 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 986 | 34968.986 | 247.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:48;996 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 48 | 996 | 34968.996 | 247.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;006 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 006 | 34969.006 | 247.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;016 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 016 | 34969.016 | 247.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;026 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 026 | 34969.026 | 247.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;036 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 036 | 34969.036 | 247.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;046 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 046 | 34969.046 | 247.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;056 | 95.0133 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 056 | 34969.056 | 247.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;066 | 95.0133 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 066 | 34969.066 | 247.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;076 | 95.0133 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 076 | 34969.076 | 247.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;086 | 95.0133 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 086 | 34969.086 | 247.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;096 | 95.0133 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 096 | 34969.096 | 247.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;106 | 95.0133 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 106 | 34969.106 | 247.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;116 | 95.0133 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 116 | 34969.116 | 247.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;126 | 95.0133 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 126 | 34969.126 | 247.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;136 | 95.0123 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 136 | 34969.136 | 247.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;146 | 95.0123 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 146 | 34969.146 | 247.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;156 | 95.0123 | 294.78 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 156 | 34969.156 | 247.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;166 | 95.0123 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 166 | 34969.166 | 247.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;176 | 95.0123 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 176 | 34969.176 | 247.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;186 | 95.0123 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 186 | 34969.186 | 247.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;196 | 95.0123 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 196 | 34969.196 | 247.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;206 | 95.0123 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 206 | 34969.206 | 247.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;216 | 95.0123 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 216 | 34969.216 | 247.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;226 | 95.0123 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 226 | 34969.226 | 247.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;236 | 95.0133 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 236 | 34969.236 | 247.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;246 | 95.0133 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 246 | 34969.246 | 247.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;256 | 95.0133 | 294.7978 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 256 | 34969.256 | 247.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;266 | 95.0133 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 266 | 34969.266 | 247.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;276 | 95.0133 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 276 | 34969.276 | 247.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;286 | 95.0133 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 286 | 34969.286 | 247.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;296 | 95.0133 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 296 | 34969.296 | 247.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;306 | 95.0133 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 306 | 34969.306 | 247.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;316 | 95.0133 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 316 | 34969.316 | 247.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;326 | 95.0133 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 326 | 34969.326 | 247.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;336 | 95.0123 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 336 | 34969.336 | 247.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;346 | 95.0123 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 346 | 34969.346 | 247.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;356 | 95.0123 | 294.7923 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 356 | 34969.356 | 247.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;366 | 95.0123 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 366 | 34969.366 | 247.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;376 | 95.0123 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 376 | 34969.376 | 247.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;386 | 95.0123 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 386 | 34969.386 | 247.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;396 | 95.0123 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 396 | 34969.396 | 247.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;406 | 95.0123 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 406 | 34969.406 | 247.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;416 | 95.0123 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 416 | 34969.416 | 247.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;426 | 95.0123 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 426 | 34969.426 | 247.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;436 | 95.0133 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 436 | 34969.436 | 247.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;446 | 95.0133 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 446 | 34969.446 | 247.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;456 | 95.0133 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 456 | 34969.456 | 247.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;466 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 466 | 34969.466 | 247.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;476 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 476 | 34969.476 | 247.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;486 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 486 | 34969.486 | 247.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;496 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 496 | 34969.496 | 247.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;506 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 506 | 34969.506 | 247.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;516 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 516 | 34969.516 | 247.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;526 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 526 | 34969.526 | 247.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;536 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 536 | 34969.536 | 248
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;546 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 546 | 34969.546 | 248.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;556 | 95.0133 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 556 | 34969.556 | 248.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;566 | 95.0133 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 566 | 34969.566 | 248.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;576 | 95.0133 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 576 | 34969.576 | 248.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;586 | 95.0133 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 586 | 34969.586 | 248.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;596 | 95.0133 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 596 | 34969.596 | 248.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;606 | 95.0133 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 606 | 34969.606 | 248.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;616 | 95.0133 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 616 | 34969.616 | 248.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;626 | 95.0133 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 626 | 34969.626 | 248.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;636 | 95.0123 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 636 | 34969.636 | 248.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;646 | 95.0123 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 646 | 34969.646 | 248.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;656 | 95.0123 | 294.8295 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 656 | 34969.656 | 248.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;666 | 95.0123 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 666 | 34969.666 | 248.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;676 | 95.0123 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 676 | 34969.676 | 248.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;686 | 95.0123 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 686 | 34969.686 | 248.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;696 | 95.0123 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 696 | 34969.696 | 248.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;706 | 95.0123 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 706 | 34969.706 | 248.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;716 | 95.0123 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 716 | 34969.716 | 248.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;726 | 95.0123 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 726 | 34969.726 | 248.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;736 | 95.0133 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 736 | 34969.736 | 248.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;746 | 95.0133 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 746 | 34969.746 | 248.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;756 | 95.0133 | 294.8077 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 756 | 34969.756 | 248.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;766 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 766 | 34969.766 | 248.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;776 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 776 | 34969.776 | 248.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;786 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 786 | 34969.786 | 248.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;796 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 796 | 34969.796 | 248.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;806 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 806 | 34969.806 | 248.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;816 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 816 | 34969.816 | 248.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;826 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 826 | 34969.826 | 248.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;836 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 836 | 34969.836 | 248.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;846 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 846 | 34969.846 | 248.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;856 | 95.0133 | 294.7974 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 856 | 34969.856 | 248.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;866 | 95.0133 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 866 | 34969.866 | 248.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;876 | 95.0133 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 876 | 34969.876 | 248.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;886 | 95.0133 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 886 | 34969.886 | 248.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;896 | 95.0133 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 896 | 34969.896 | 248.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;906 | 95.0133 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 906 | 34969.906 | 248.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;916 | 95.0133 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 916 | 34969.916 | 248.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;926 | 95.0133 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 926 | 34969.926 | 248.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;936 | 95.0143 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 936 | 34969.936 | 248.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;946 | 95.0143 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 946 | 34969.946 | 248.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;956 | 95.0143 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 956 | 34969.956 | 248.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;966 | 95.0143 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 966 | 34969.966 | 248.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;976 | 95.0143 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 976 | 34969.976 | 248.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;986 | 95.0143 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 986 | 34969.986 | 248.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:49;996 | 95.0143 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 49 | 996 | 34969.996 | 248.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;006 | 95.0143 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 006 | 34970.006 | 248.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;016 | 95.0143 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 016 | 34970.016 | 248.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;026 | 95.0143 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 026 | 34970.026 | 248.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;036 | 95.0133 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 036 | 34970.036 | 248.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;046 | 95.0133 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 046 | 34970.046 | 248.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;056 | 95.0133 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 056 | 34970.056 | 248.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;066 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 066 | 34970.066 | 248.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;076 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 076 | 34970.076 | 248.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;086 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 086 | 34970.086 | 248.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;096 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 096 | 34970.096 | 248.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;106 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 106 | 34970.106 | 248.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;116 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 116 | 34970.116 | 248.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;126 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 126 | 34970.126 | 248.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;136 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 136 | 34970.136 | 248.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;146 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 146 | 34970.146 | 248.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;156 | 95.0133 | 294.7567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 156 | 34970.156 | 248.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;166 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 166 | 34970.166 | 248.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;176 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 176 | 34970.176 | 248.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;186 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 186 | 34970.186 | 248.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;196 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 196 | 34970.196 | 248.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;206 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 206 | 34970.206 | 248.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;216 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 216 | 34970.216 | 248.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;226 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 226 | 34970.226 | 248.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;236 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 236 | 34970.236 | 248.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;246 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 246 | 34970.246 | 248.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;256 | 95.0133 | 294.7592 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 256 | 34970.256 | 248.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;266 | 95.0133 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 266 | 34970.266 | 248.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;276 | 95.0153 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 276 | 34970.276 | 248.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;286 | 95.0153 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 286 | 34970.286 | 248.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;296 | 95.0153 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 296 | 34970.296 | 248.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;306 | 95.0153 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 306 | 34970.306 | 248.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;316 | 95.0153 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 316 | 34970.316 | 248.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;326 | 95.0153 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 326 | 34970.326 | 248.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;336 | 95.0153 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 336 | 34970.336 | 248.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;346 | 95.0153 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 346 | 34970.346 | 248.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;356 | 95.0153 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 356 | 34970.356 | 248.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;366 | 95.0153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 366 | 34970.366 | 248.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;376 | 95.0143 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 376 | 34970.376 | 248.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;386 | 95.0143 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 386 | 34970.386 | 248.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;396 | 95.0143 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 396 | 34970.396 | 248.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;406 | 95.0143 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 406 | 34970.406 | 248.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;416 | 95.0143 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 416 | 34970.416 | 248.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;426 | 95.0143 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 426 | 34970.426 | 248.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;436 | 95.0143 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 436 | 34970.436 | 248.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;446 | 95.0143 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 446 | 34970.446 | 248.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;456 | 95.0143 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 456 | 34970.456 | 248.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;466 | 95.0143 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 466 | 34970.466 | 248.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;476 | 95.0133 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 476 | 34970.476 | 248.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;486 | 95.0133 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 486 | 34970.486 | 248.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;496 | 95.0133 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 496 | 34970.496 | 248.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;506 | 95.0133 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 506 | 34970.506 | 248.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;516 | 95.0133 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 516 | 34970.516 | 248.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;526 | 95.0133 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 526 | 34970.526 | 248.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;536 | 95.0133 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 536 | 34970.536 | 249
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;546 | 95.0133 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 546 | 34970.546 | 249.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;556 | 95.0133 | 294.7242 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 556 | 34970.556 | 249.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;566 | 95.0133 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 566 | 34970.566 | 249.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;576 | 95.0143 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 576 | 34970.576 | 249.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;586 | 95.0143 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 586 | 34970.586 | 249.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;596 | 95.0143 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 596 | 34970.596 | 249.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;606 | 95.0143 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 606 | 34970.606 | 249.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;616 | 95.0143 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 616 | 34970.616 | 249.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;626 | 95.0143 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 626 | 34970.626 | 249.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;636 | 95.0143 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 636 | 34970.636 | 249.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;646 | 95.0143 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 646 | 34970.646 | 249.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;656 | 95.0143 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 656 | 34970.656 | 249.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;666 | 95.0143 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 666 | 34970.666 | 249.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;676 | 95.0133 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 676 | 34970.676 | 249.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;686 | 95.0133 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 686 | 34970.686 | 249.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;696 | 95.0133 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 696 | 34970.696 | 249.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;706 | 95.0133 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 706 | 34970.706 | 249.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;716 | 95.0133 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 716 | 34970.716 | 249.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;726 | 95.0133 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 726 | 34970.726 | 249.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;736 | 95.0133 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 736 | 34970.736 | 249.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;746 | 95.0133 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 746 | 34970.746 | 249.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;756 | 95.0133 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 756 | 34970.756 | 249.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;766 | 95.0133 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 766 | 34970.766 | 249.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;776 | 95.0143 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 776 | 34970.776 | 249.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;786 | 95.0143 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 786 | 34970.786 | 249.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;796 | 95.0143 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 796 | 34970.796 | 249.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;806 | 95.0143 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 806 | 34970.806 | 249.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;816 | 95.0143 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 816 | 34970.816 | 249.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;826 | 95.0143 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 826 | 34970.826 | 249.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;836 | 95.0143 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 836 | 34970.836 | 249.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;846 | 95.0143 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 846 | 34970.846 | 249.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;856 | 95.0143 | 294.7124 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 856 | 34970.856 | 249.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;866 | 95.0143 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 866 | 34970.866 | 249.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;876 | 95.0133 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 876 | 34970.876 | 249.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;886 | 95.0133 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 886 | 34970.886 | 249.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;896 | 95.0133 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 896 | 34970.896 | 249.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;906 | 95.0133 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 906 | 34970.906 | 249.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;916 | 95.0133 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 916 | 34970.916 | 249.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;926 | 95.0133 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 926 | 34970.926 | 249.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;936 | 95.0133 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 936 | 34970.936 | 249.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;946 | 95.0133 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 946 | 34970.946 | 249.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;956 | 95.0133 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 956 | 34970.956 | 249.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;966 | 95.0133 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 966 | 34970.966 | 249.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;976 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 976 | 34970.976 | 249.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;986 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 986 | 34970.986 | 249.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:50;996 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 50 | 996 | 34970.996 | 249.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;006 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 006 | 34971.006 | 249.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;016 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 016 | 34971.016 | 249.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;026 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 026 | 34971.026 | 249.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;036 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 036 | 34971.036 | 249.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;046 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 046 | 34971.046 | 249.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;056 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 056 | 34971.056 | 249.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;066 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 066 | 34971.066 | 249.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;076 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 076 | 34971.076 | 249.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;086 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 086 | 34971.086 | 249.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;096 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 096 | 34971.096 | 249.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;106 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 106 | 34971.106 | 249.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;116 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 116 | 34971.116 | 249.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;126 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 126 | 34971.126 | 249.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;136 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 136 | 34971.136 | 249.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;146 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 146 | 34971.146 | 249.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;156 | 95.0143 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 156 | 34971.156 | 249.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;166 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 166 | 34971.166 | 249.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;176 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 176 | 34971.176 | 249.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;186 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 186 | 34971.186 | 249.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;196 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 196 | 34971.196 | 249.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;206 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 206 | 34971.206 | 249.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;216 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 216 | 34971.216 | 249.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;226 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 226 | 34971.226 | 249.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;236 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 236 | 34971.236 | 249.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;246 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 246 | 34971.246 | 249.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;256 | 95.0143 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 256 | 34971.256 | 249.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;266 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 266 | 34971.266 | 249.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;276 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 276 | 34971.276 | 249.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;286 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 286 | 34971.286 | 249.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;296 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 296 | 34971.296 | 249.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;306 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 306 | 34971.306 | 249.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;316 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 316 | 34971.316 | 249.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;326 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 326 | 34971.326 | 249.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;336 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 336 | 34971.336 | 249.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;346 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 346 | 34971.346 | 249.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;356 | 95.0143 | 294.7496 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 356 | 34971.356 | 249.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;366 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 366 | 34971.366 | 249.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;376 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 376 | 34971.376 | 249.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;386 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 386 | 34971.386 | 249.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;396 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 396 | 34971.396 | 249.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;406 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 406 | 34971.406 | 249.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;416 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 416 | 34971.416 | 249.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;426 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 426 | 34971.426 | 249.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;436 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 436 | 34971.436 | 249.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;446 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 446 | 34971.446 | 249.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;456 | 95.0143 | 294.7657 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 456 | 34971.456 | 249.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;466 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 466 | 34971.466 | 249.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;476 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 476 | 34971.476 | 249.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;486 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 486 | 34971.486 | 249.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;496 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 496 | 34971.496 | 249.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;506 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 506 | 34971.506 | 249.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;516 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 516 | 34971.516 | 249.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;526 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 526 | 34971.526 | 249.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;536 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 536 | 34971.536 | 250
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;546 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 546 | 34971.546 | 250.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;556 | 95.0143 | 294.7671 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 556 | 34971.556 | 250.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;566 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 566 | 34971.566 | 250.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;576 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 576 | 34971.576 | 250.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;586 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 586 | 34971.586 | 250.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;596 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 596 | 34971.596 | 250.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;606 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 606 | 34971.606 | 250.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;616 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 616 | 34971.616 | 250.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;626 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 626 | 34971.626 | 250.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;636 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 636 | 34971.636 | 250.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;646 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 646 | 34971.646 | 250.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;656 | 95.0143 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 656 | 34971.656 | 250.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;666 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 666 | 34971.666 | 250.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;676 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 676 | 34971.676 | 250.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;686 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 686 | 34971.686 | 250.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;696 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 696 | 34971.696 | 250.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;706 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 706 | 34971.706 | 250.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;716 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 716 | 34971.716 | 250.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;726 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 726 | 34971.726 | 250.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;736 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 736 | 34971.736 | 250.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;746 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 746 | 34971.746 | 250.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;756 | 95.0143 | 294.725 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 756 | 34971.756 | 250.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;766 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 766 | 34971.766 | 250.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;776 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 776 | 34971.776 | 250.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;786 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 786 | 34971.786 | 250.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;796 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 796 | 34971.796 | 250.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;806 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 806 | 34971.806 | 250.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;816 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 816 | 34971.816 | 250.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;826 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 826 | 34971.826 | 250.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;836 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 836 | 34971.836 | 250.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;846 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 846 | 34971.846 | 250.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;856 | 95.0143 | 294.6873 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 856 | 34971.856 | 250.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;866 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 866 | 34971.866 | 250.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;876 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 876 | 34971.876 | 250.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;886 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 886 | 34971.886 | 250.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;896 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 896 | 34971.896 | 250.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;906 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 906 | 34971.906 | 250.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;916 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 916 | 34971.916 | 250.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;926 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 926 | 34971.926 | 250.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;936 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 936 | 34971.936 | 250.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;946 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 946 | 34971.946 | 250.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;956 | 95.0143 | 294.6986 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 956 | 34971.956 | 250.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;966 | 95.0143 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 966 | 34971.966 | 250.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;976 | 95.0153 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 976 | 34971.976 | 250.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;986 | 95.0153 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 986 | 34971.986 | 250.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:51;996 | 95.0153 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 51 | 996 | 34971.996 | 250.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;006 | 95.0153 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 006 | 34972.006 | 250.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;016 | 95.0153 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 016 | 34972.016 | 250.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;026 | 95.0153 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 026 | 34972.026 | 250.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;036 | 95.0153 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 036 | 34972.036 | 250.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;046 | 95.0153 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 046 | 34972.046 | 250.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;056 | 95.0153 | 294.7279 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 056 | 34972.056 | 250.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;066 | 95.0153 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 066 | 34972.066 | 250.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;076 | 95.0143 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 076 | 34972.076 | 250.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;086 | 95.0143 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 086 | 34972.086 | 250.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;096 | 95.0143 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 096 | 34972.096 | 250.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;106 | 95.0143 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 106 | 34972.106 | 250.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;116 | 95.0143 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 116 | 34972.116 | 250.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;126 | 95.0143 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 126 | 34972.126 | 250.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;136 | 95.0143 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 136 | 34972.136 | 250.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;146 | 95.0143 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 146 | 34972.146 | 250.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;156 | 95.0143 | 294.7358 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 156 | 34972.156 | 250.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;166 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 166 | 34972.166 | 250.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;176 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 176 | 34972.176 | 250.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;186 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 186 | 34972.186 | 250.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;196 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 196 | 34972.196 | 250.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;206 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 206 | 34972.206 | 250.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;216 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 216 | 34972.216 | 250.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;226 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 226 | 34972.226 | 250.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;236 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 236 | 34972.236 | 250.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;246 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 246 | 34972.246 | 250.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;256 | 95.0143 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 256 | 34972.256 | 250.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;266 | 95.0143 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 266 | 34972.266 | 250.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;276 | 95.0153 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 276 | 34972.276 | 250.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;286 | 95.0153 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 286 | 34972.286 | 250.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;296 | 95.0153 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 296 | 34972.296 | 250.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;306 | 95.0153 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 306 | 34972.306 | 250.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;316 | 95.0153 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 316 | 34972.316 | 250.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;326 | 95.0153 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 326 | 34972.326 | 250.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;336 | 95.0153 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 336 | 34972.336 | 250.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;346 | 95.0153 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 346 | 34972.346 | 250.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;356 | 95.0153 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 356 | 34972.356 | 250.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;366 | 95.0153 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 366 | 34972.366 | 250.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;376 | 95.0143 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 376 | 34972.376 | 250.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;386 | 95.0143 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 386 | 34972.386 | 250.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;396 | 95.0143 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 396 | 34972.396 | 250.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;406 | 95.0143 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 406 | 34972.406 | 250.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;416 | 95.0143 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 416 | 34972.416 | 250.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;426 | 95.0143 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 426 | 34972.426 | 250.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;436 | 95.0143 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 436 | 34972.436 | 250.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;446 | 95.0143 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 446 | 34972.446 | 250.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;456 | 95.0143 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 456 | 34972.456 | 250.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;466 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 466 | 34972.466 | 250.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;476 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 476 | 34972.476 | 250.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;486 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 486 | 34972.486 | 250.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;496 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 496 | 34972.496 | 250.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;506 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 506 | 34972.506 | 250.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;516 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 516 | 34972.516 | 250.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;526 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 526 | 34972.526 | 250.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;536 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 536 | 34972.536 | 251
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;546 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 546 | 34972.546 | 251.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;556 | 95.0143 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 556 | 34972.556 | 251.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;566 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 566 | 34972.566 | 251.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;576 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 576 | 34972.576 | 251.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;586 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 586 | 34972.586 | 251.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;596 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 596 | 34972.596 | 251.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;606 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 606 | 34972.606 | 251.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;616 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 616 | 34972.616 | 251.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;626 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 626 | 34972.626 | 251.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;636 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 636 | 34972.636 | 251.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;646 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 646 | 34972.646 | 251.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;656 | 95.0143 | 294.6567 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 656 | 34972.656 | 251.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;666 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 666 | 34972.666 | 251.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;676 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 676 | 34972.676 | 251.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;686 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 686 | 34972.686 | 251.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;696 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 696 | 34972.696 | 251.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;706 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 706 | 34972.706 | 251.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;716 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 716 | 34972.716 | 251.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;726 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 726 | 34972.726 | 251.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;736 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 736 | 34972.736 | 251.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;746 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 746 | 34972.746 | 251.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;756 | 95.0143 | 294.6734 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 756 | 34972.756 | 251.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;766 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 766 | 34972.766 | 251.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;776 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 776 | 34972.776 | 251.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;786 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 786 | 34972.786 | 251.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;796 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 796 | 34972.796 | 251.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;806 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 806 | 34972.806 | 251.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;816 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 816 | 34972.816 | 251.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;826 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 826 | 34972.826 | 251.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;836 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 836 | 34972.836 | 251.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;846 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 846 | 34972.846 | 251.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;856 | 95.0143 | 294.6739 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 856 | 34972.856 | 251.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;866 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 866 | 34972.866 | 251.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;876 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 876 | 34972.876 | 251.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;886 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 886 | 34972.886 | 251.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;896 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 896 | 34972.896 | 251.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;906 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 906 | 34972.906 | 251.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;916 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 916 | 34972.916 | 251.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;926 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 926 | 34972.926 | 251.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;936 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 936 | 34972.936 | 251.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;946 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 946 | 34972.946 | 251.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;956 | 95.0143 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 956 | 34972.956 | 251.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;966 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 966 | 34972.966 | 251.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;976 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 976 | 34972.976 | 251.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;986 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 986 | 34972.986 | 251.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:52;996 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 52 | 996 | 34972.996 | 251.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;006 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 006 | 34973.006 | 251.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;016 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 016 | 34973.016 | 251.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;026 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 026 | 34973.026 | 251.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;036 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 036 | 34973.036 | 251.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;046 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 046 | 34973.046 | 251.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;056 | 95.0143 | 294.6649 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 056 | 34973.056 | 251.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;066 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 066 | 34973.066 | 251.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;076 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 076 | 34973.076 | 251.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;086 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 086 | 34973.086 | 251.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;096 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 096 | 34973.096 | 251.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;106 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 106 | 34973.106 | 251.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;116 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 116 | 34973.116 | 251.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;126 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 126 | 34973.126 | 251.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;136 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 136 | 34973.136 | 251.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;146 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 146 | 34973.146 | 251.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;156 | 95.0143 | 294.6733 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 156 | 34973.156 | 251.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;166 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 166 | 34973.166 | 251.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;176 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 176 | 34973.176 | 251.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;186 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 186 | 34973.186 | 251.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;196 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 196 | 34973.196 | 251.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;206 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 206 | 34973.206 | 251.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;216 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 216 | 34973.216 | 251.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;226 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 226 | 34973.226 | 251.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;236 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 236 | 34973.236 | 251.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;246 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 246 | 34973.246 | 251.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;256 | 95.0143 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 256 | 34973.256 | 251.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;266 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 266 | 34973.266 | 251.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;276 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 276 | 34973.276 | 251.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;286 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 286 | 34973.286 | 251.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;296 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 296 | 34973.296 | 251.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;306 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 306 | 34973.306 | 251.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;316 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 316 | 34973.316 | 251.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;326 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 326 | 34973.326 | 251.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;336 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 336 | 34973.336 | 251.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;346 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 346 | 34973.346 | 251.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;356 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 356 | 34973.356 | 251.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;366 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 366 | 34973.366 | 251.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;376 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 376 | 34973.376 | 251.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;386 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 386 | 34973.386 | 251.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;396 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 396 | 34973.396 | 251.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;406 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 406 | 34973.406 | 251.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;416 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 416 | 34973.416 | 251.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;426 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 426 | 34973.426 | 251.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;436 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 436 | 34973.436 | 251.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;446 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 446 | 34973.446 | 251.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;456 | 95.0143 | 294.6823 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 456 | 34973.456 | 251.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;466 | 95.0143 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 466 | 34973.466 | 251.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;476 | 95.0143 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 476 | 34973.476 | 251.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;486 | 95.0153 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 486 | 34973.486 | 251.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;496 | 95.0153 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 496 | 34973.496 | 251.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;506 | 95.0153 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 506 | 34973.506 | 251.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;516 | 95.0153 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 516 | 34973.516 | 251.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;526 | 95.0153 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 526 | 34973.526 | 251.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;536 | 95.0153 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 536 | 34973.536 | 252
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;546 | 95.0153 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 546 | 34973.546 | 252.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;556 | 95.0153 | 294.6942 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 556 | 34973.556 | 252.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;566 | 95.0153 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 566 | 34973.566 | 252.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;576 | 95.0153 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 576 | 34973.576 | 252.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;586 | 95.0143 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 586 | 34973.586 | 252.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;596 | 95.0143 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 596 | 34973.596 | 252.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;606 | 95.0143 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 606 | 34973.606 | 252.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;616 | 95.0143 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 616 | 34973.616 | 252.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;626 | 95.0143 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 626 | 34973.626 | 252.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;636 | 95.0143 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 636 | 34973.636 | 252.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;646 | 95.0143 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 646 | 34973.646 | 252.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;656 | 95.0143 | 294.684 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 656 | 34973.656 | 252.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;666 | 95.0143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 666 | 34973.666 | 252.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;676 | 95.0143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 676 | 34973.676 | 252.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;686 | 95.0153 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 686 | 34973.686 | 252.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;696 | 95.0153 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 696 | 34973.696 | 252.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;706 | 95.0153 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 706 | 34973.706 | 252.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;716 | 95.0153 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 716 | 34973.716 | 252.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;726 | 95.0153 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 726 | 34973.726 | 252.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;736 | 95.0153 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 736 | 34973.736 | 252.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;746 | 95.0153 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 746 | 34973.746 | 252.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;756 | 95.0153 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 756 | 34973.756 | 252.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;766 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 766 | 34973.766 | 252.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;776 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 776 | 34973.776 | 252.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;786 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 786 | 34973.786 | 252.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;796 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 796 | 34973.796 | 252.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;806 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 806 | 34973.806 | 252.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;816 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 816 | 34973.816 | 252.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;826 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 826 | 34973.826 | 252.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;836 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 836 | 34973.836 | 252.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;846 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 846 | 34973.846 | 252.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;856 | 95.0153 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 856 | 34973.856 | 252.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;866 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 866 | 34973.866 | 252.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;876 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 876 | 34973.876 | 252.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;886 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 886 | 34973.886 | 252.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;896 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 896 | 34973.896 | 252.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;906 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 906 | 34973.906 | 252.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;916 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 916 | 34973.916 | 252.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;926 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 926 | 34973.926 | 252.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;936 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 936 | 34973.936 | 252.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;946 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 946 | 34973.946 | 252.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;956 | 95.0153 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 956 | 34973.956 | 252.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;966 | 95.0153 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 966 | 34973.966 | 252.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;976 | 95.0153 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 976 | 34973.976 | 252.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;986 | 95.0143 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 986 | 34973.986 | 252.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:53;996 | 95.0143 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 53 | 996 | 34973.996 | 252.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;006 | 95.0143 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 006 | 34974.006 | 252.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;016 | 95.0143 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 016 | 34974.016 | 252.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;026 | 95.0143 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 026 | 34974.026 | 252.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;036 | 95.0143 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 036 | 34974.036 | 252.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;046 | 95.0143 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 046 | 34974.046 | 252.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;056 | 95.0143 | 294.6704 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 056 | 34974.056 | 252.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;066 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 066 | 34974.066 | 252.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;076 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 076 | 34974.076 | 252.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;086 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 086 | 34974.086 | 252.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;096 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 096 | 34974.096 | 252.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;106 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 106 | 34974.106 | 252.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;116 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 116 | 34974.116 | 252.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;126 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 126 | 34974.126 | 252.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;136 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 136 | 34974.136 | 252.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;146 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 146 | 34974.146 | 252.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;156 | 95.0143 | 294.6933 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 156 | 34974.156 | 252.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;166 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 166 | 34974.166 | 252.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;176 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 176 | 34974.176 | 252.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;186 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 186 | 34974.186 | 252.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;196 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 196 | 34974.196 | 252.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;206 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 206 | 34974.206 | 252.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;216 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 216 | 34974.216 | 252.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;226 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 226 | 34974.226 | 252.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;236 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 236 | 34974.236 | 252.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;246 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 246 | 34974.246 | 252.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;256 | 95.0143 | 294.7142 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 256 | 34974.256 | 252.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;266 | 95.0143 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 266 | 34974.266 | 252.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;276 | 95.0143 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 276 | 34974.276 | 252.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;286 | 95.0153 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 286 | 34974.286 | 252.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;296 | 95.0153 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 296 | 34974.296 | 252.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;306 | 95.0153 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 306 | 34974.306 | 252.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;316 | 95.0153 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 316 | 34974.316 | 252.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;326 | 95.0153 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 326 | 34974.326 | 252.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;336 | 95.0153 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 336 | 34974.336 | 252.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;346 | 95.0153 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 346 | 34974.346 | 252.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;356 | 95.0153 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 356 | 34974.356 | 252.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;366 | 95.0153 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 366 | 34974.366 | 252.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;376 | 95.0153 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 376 | 34974.376 | 252.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;386 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 386 | 34974.386 | 252.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;396 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 396 | 34974.396 | 252.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;406 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 406 | 34974.406 | 252.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;416 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 416 | 34974.416 | 252.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;426 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 426 | 34974.426 | 252.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;436 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 436 | 34974.436 | 252.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;446 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 446 | 34974.446 | 252.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;456 | 95.0143 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 456 | 34974.456 | 252.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;466 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 466 | 34974.466 | 252.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;476 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 476 | 34974.476 | 252.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;486 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 486 | 34974.486 | 252.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;496 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 496 | 34974.496 | 252.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;506 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 506 | 34974.506 | 252.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;516 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 516 | 34974.516 | 252.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;526 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 526 | 34974.526 | 252.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;536 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 536 | 34974.536 | 253
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;546 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 546 | 34974.546 | 253.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;556 | 95.0143 | 294.7021 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 556 | 34974.556 | 253.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;566 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 566 | 34974.566 | 253.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;576 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 576 | 34974.576 | 253.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;586 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 586 | 34974.586 | 253.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;596 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 596 | 34974.596 | 253.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;606 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 606 | 34974.606 | 253.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;616 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 616 | 34974.616 | 253.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;626 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 626 | 34974.626 | 253.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;636 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 636 | 34974.636 | 253.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;646 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 646 | 34974.646 | 253.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;656 | 95.0143 | 294.6752 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 656 | 34974.656 | 253.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;666 | 95.0143 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 666 | 34974.666 | 253.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;676 | 95.0143 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 676 | 34974.676 | 253.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;686 | 95.0153 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 686 | 34974.686 | 253.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;696 | 95.0153 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 696 | 34974.696 | 253.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;706 | 95.0153 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 706 | 34974.706 | 253.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;716 | 95.0153 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 716 | 34974.716 | 253.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;726 | 95.0153 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 726 | 34974.726 | 253.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;736 | 95.0153 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 736 | 34974.736 | 253.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;746 | 95.0153 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 746 | 34974.746 | 253.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;756 | 95.0153 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 756 | 34974.756 | 253.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;766 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 766 | 34974.766 | 253.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;776 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 776 | 34974.776 | 253.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;786 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 786 | 34974.786 | 253.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;796 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 796 | 34974.796 | 253.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;806 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 806 | 34974.806 | 253.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;816 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 816 | 34974.816 | 253.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;826 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 826 | 34974.826 | 253.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;836 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 836 | 34974.836 | 253.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;846 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 846 | 34974.846 | 253.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;856 | 95.0153 | 294.6835 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 856 | 34974.856 | 253.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;866 | 95.0153 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 866 | 34974.866 | 253.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;876 | 95.0153 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 876 | 34974.876 | 253.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;886 | 95.0143 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 886 | 34974.886 | 253.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;896 | 95.0143 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 896 | 34974.896 | 253.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;906 | 95.0143 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 906 | 34974.906 | 253.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;916 | 95.0143 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 916 | 34974.916 | 253.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;926 | 95.0143 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 926 | 34974.926 | 253.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;936 | 95.0143 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 936 | 34974.936 | 253.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;946 | 95.0143 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 946 | 34974.946 | 253.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;956 | 95.0143 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 956 | 34974.956 | 253.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;966 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 966 | 34974.966 | 253.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;976 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 976 | 34974.976 | 253.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;986 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 986 | 34974.986 | 253.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:54;996 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 54 | 996 | 34974.996 | 253.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;006 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 006 | 34975.006 | 253.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;016 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 016 | 34975.016 | 253.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;026 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 026 | 34975.026 | 253.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;036 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 036 | 34975.036 | 253.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;046 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 046 | 34975.046 | 253.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;056 | 95.0143 | 294.7195 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 056 | 34975.056 | 253.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;066 | 95.0143 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 066 | 34975.066 | 253.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;076 | 95.0143 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 076 | 34975.076 | 253.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;086 | 95.0153 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 086 | 34975.086 | 253.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;096 | 95.0153 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 096 | 34975.096 | 253.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;106 | 95.0153 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 106 | 34975.106 | 253.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;116 | 95.0153 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 116 | 34975.116 | 253.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;126 | 95.0153 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 126 | 34975.126 | 253.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;136 | 95.0153 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 136 | 34975.136 | 253.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;146 | 95.0153 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 146 | 34975.146 | 253.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;156 | 95.0153 | 294.7253 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 156 | 34975.156 | 253.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;166 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 166 | 34975.166 | 253.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;176 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 176 | 34975.176 | 253.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;186 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 186 | 34975.186 | 253.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;196 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 196 | 34975.196 | 253.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;206 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 206 | 34975.206 | 253.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;216 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 216 | 34975.216 | 253.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;226 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 226 | 34975.226 | 253.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;236 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 236 | 34975.236 | 253.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;246 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 246 | 34975.246 | 253.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;256 | 95.0153 | 294.7147 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 256 | 34975.256 | 253.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;266 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 266 | 34975.266 | 253.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;276 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 276 | 34975.276 | 253.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;286 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 286 | 34975.286 | 253.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;296 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 296 | 34975.296 | 253.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;306 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 306 | 34975.306 | 253.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;316 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 316 | 34975.316 | 253.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;326 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 326 | 34975.326 | 253.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;336 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 336 | 34975.336 | 253.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;346 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 346 | 34975.346 | 253.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;356 | 95.0153 | 294.6767 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 356 | 34975.356 | 253.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;366 | 95.0153 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 366 | 34975.366 | 253.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;376 | 95.0153 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 376 | 34975.376 | 253.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;386 | 95.0163 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 386 | 34975.386 | 253.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;396 | 95.0163 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 396 | 34975.396 | 253.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;406 | 95.0163 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 406 | 34975.406 | 253.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;416 | 95.0163 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 416 | 34975.416 | 253.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;426 | 95.0163 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 426 | 34975.426 | 253.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;436 | 95.0163 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 436 | 34975.436 | 253.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;446 | 95.0163 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 446 | 34975.446 | 253.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;456 | 95.0163 | 294.6485 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 456 | 34975.456 | 253.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;466 | 95.0163 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 466 | 34975.466 | 253.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;476 | 95.0163 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 476 | 34975.476 | 253.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;486 | 95.0153 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 486 | 34975.486 | 253.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;496 | 95.0153 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 496 | 34975.496 | 253.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;506 | 95.0153 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 506 | 34975.506 | 253.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;516 | 95.0153 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 516 | 34975.516 | 253.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;526 | 95.0153 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 526 | 34975.526 | 253.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;536 | 95.0153 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 536 | 34975.536 | 254
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;546 | 95.0153 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 546 | 34975.546 | 254.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;556 | 95.0153 | 294.6524 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 556 | 34975.556 | 254.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;566 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 566 | 34975.566 | 254.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;576 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 576 | 34975.576 | 254.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;586 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 586 | 34975.586 | 254.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;596 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 596 | 34975.596 | 254.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;606 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 606 | 34975.606 | 254.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;616 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 616 | 34975.616 | 254.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;626 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 626 | 34975.626 | 254.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;636 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 636 | 34975.636 | 254.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;646 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 646 | 34975.646 | 254.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;656 | 95.0153 | 294.6514 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 656 | 34975.656 | 254.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;666 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 666 | 34975.666 | 254.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;676 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 676 | 34975.676 | 254.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;686 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 686 | 34975.686 | 254.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;696 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 696 | 34975.696 | 254.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;706 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 706 | 34975.706 | 254.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;716 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 716 | 34975.716 | 254.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;726 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 726 | 34975.726 | 254.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;736 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 736 | 34975.736 | 254.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;746 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 746 | 34975.746 | 254.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;756 | 95.0153 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 756 | 34975.756 | 254.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;766 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 766 | 34975.766 | 254.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;776 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 776 | 34975.776 | 254.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;786 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 786 | 34975.786 | 254.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;796 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 796 | 34975.796 | 254.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;806 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 806 | 34975.806 | 254.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;816 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 816 | 34975.816 | 254.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;826 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 826 | 34975.826 | 254.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;836 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 836 | 34975.836 | 254.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;846 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 846 | 34975.846 | 254.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;856 | 95.0153 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 100 | 09 | 42 | 55 | 856 | 34975.856 | 254.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;866 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 866 | 34975.866 | 254.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;876 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 876 | 34975.876 | 254.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;886 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 886 | 34975.886 | 254.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;896 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 896 | 34975.896 | 254.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;906 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 906 | 34975.906 | 254.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;916 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 916 | 34975.916 | 254.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;926 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 926 | 34975.926 | 254.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;936 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 936 | 34975.936 | 254.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;946 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 946 | 34975.946 | 254.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;956 | 95.0153 | 294.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 956 | 34975.956 | 254.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;966 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 966 | 34975.966 | 254.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;976 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 976 | 34975.976 | 254.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;986 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 986 | 34975.986 | 254.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:55;996 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 55 | 996 | 34975.996 | 254.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;006 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 006 | 34976.006 | 254.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;016 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 016 | 34976.016 | 254.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;026 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 026 | 34976.026 | 254.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;036 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 036 | 34976.036 | 254.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;046 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 046 | 34976.046 | 254.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;056 | 95.0153 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 056 | 34976.056 | 254.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;066 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 066 | 34976.066 | 254.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;076 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 076 | 34976.076 | 254.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;086 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 086 | 34976.086 | 254.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;096 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 096 | 34976.096 | 254.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;106 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 106 | 34976.106 | 254.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;116 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 116 | 34976.116 | 254.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;126 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 126 | 34976.126 | 254.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;136 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 136 | 34976.136 | 254.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;146 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 146 | 34976.146 | 254.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;156 | 95.0153 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 156 | 34976.156 | 254.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;166 | 95.0153 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 166 | 34976.166 | 254.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;176 | 95.0153 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 176 | 34976.176 | 254.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;186 | 95.0143 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 186 | 34976.186 | 254.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;196 | 95.0143 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 196 | 34976.196 | 254.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;206 | 95.0143 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 206 | 34976.206 | 254.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;216 | 95.0143 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 216 | 34976.216 | 254.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;226 | 95.0143 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 226 | 34976.226 | 254.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;236 | 95.0143 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 236 | 34976.236 | 254.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;246 | 95.0143 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 246 | 34976.246 | 254.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;256 | 95.0143 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 256 | 34976.256 | 254.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;266 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 266 | 34976.266 | 254.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;276 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 276 | 34976.276 | 254.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;286 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 286 | 34976.286 | 254.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;296 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 296 | 34976.296 | 254.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;306 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 306 | 34976.306 | 254.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;316 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 316 | 34976.316 | 254.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;326 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 326 | 34976.326 | 254.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;336 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 336 | 34976.336 | 254.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;346 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 346 | 34976.346 | 254.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;356 | 95.0143 | 294.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 356 | 34976.356 | 254.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;366 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 366 | 34976.366 | 254.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;376 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 376 | 34976.376 | 254.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;386 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 386 | 34976.386 | 254.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;396 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 396 | 34976.396 | 254.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;406 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 406 | 34976.406 | 254.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;416 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 416 | 34976.416 | 254.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;426 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 426 | 34976.426 | 254.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;436 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 436 | 34976.436 | 254.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;446 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 446 | 34976.446 | 254.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;456 | 95.0143 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 456 | 34976.456 | 254.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;466 | 95.0143 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 466 | 34976.466 | 254.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;476 | 95.0143 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 476 | 34976.476 | 254.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;486 | 95.0143 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 486 | 34976.486 | 254.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;496 | 95.0143 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 496 | 34976.496 | 254.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;506 | 95.0143 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 506 | 34976.506 | 254.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;516 | 95.0153 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 516 | 34976.516 | 254.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;526 | 95.0153 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 526 | 34976.526 | 254.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;536 | 95.0153 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 536 | 34976.536 | 255
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;546 | 95.0153 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 546 | 34976.546 | 255.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;556 | 95.0153 | 294.7156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 556 | 34976.556 | 255.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;566 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 566 | 34976.566 | 255.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;576 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 576 | 34976.576 | 255.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;586 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 586 | 34976.586 | 255.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;596 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 596 | 34976.596 | 255.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;606 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 606 | 34976.606 | 255.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;616 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 616 | 34976.616 | 255.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;626 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 626 | 34976.626 | 255.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;636 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 636 | 34976.636 | 255.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;646 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 646 | 34976.646 | 255.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;656 | 95.0153 | 294.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 656 | 34976.656 | 255.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;666 | 95.0153 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 666 | 34976.666 | 255.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;676 | 95.0153 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 676 | 34976.676 | 255.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;686 | 95.0153 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 686 | 34976.686 | 255.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;696 | 95.0153 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 696 | 34976.696 | 255.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;706 | 95.0153 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 706 | 34976.706 | 255.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;716 | 95.0163 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 716 | 34976.716 | 255.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;726 | 95.0163 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 726 | 34976.726 | 255.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;736 | 95.0163 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 736 | 34976.736 | 255.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;746 | 95.0163 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 746 | 34976.746 | 255.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;756 | 95.0163 | 294.727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 756 | 34976.756 | 255.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;766 | 95.0163 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 766 | 34976.766 | 255.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;776 | 95.0163 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 776 | 34976.776 | 255.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;786 | 95.0163 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 786 | 34976.786 | 255.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;796 | 95.0163 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 796 | 34976.796 | 255.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;806 | 95.0163 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 806 | 34976.806 | 255.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;816 | 95.0153 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 816 | 34976.816 | 255.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;826 | 95.0153 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 826 | 34976.826 | 255.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;836 | 95.0153 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 836 | 34976.836 | 255.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;846 | 95.0153 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 846 | 34976.846 | 255.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;856 | 95.0153 | 294.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 856 | 34976.856 | 255.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;866 | 95.0153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 866 | 34976.866 | 255.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;876 | 95.0153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 876 | 34976.876 | 255.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;886 | 95.0153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 886 | 34976.886 | 255.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;896 | 95.0153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 896 | 34976.896 | 255.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;906 | 95.0153 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 906 | 34976.906 | 255.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;916 | 95.0163 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 916 | 34976.916 | 255.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;926 | 95.0163 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 926 | 34976.926 | 255.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;936 | 95.0163 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 936 | 34976.936 | 255.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;946 | 95.0163 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 946 | 34976.946 | 255.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;956 | 95.0163 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 956 | 34976.956 | 255.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;966 | 95.0163 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 966 | 34976.966 | 255.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;976 | 95.0163 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 976 | 34976.976 | 255.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;986 | 95.0163 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 986 | 34976.986 | 255.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:56;996 | 95.0163 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 56 | 996 | 34976.996 | 255.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;006 | 95.0163 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 006 | 34977.006 | 255.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;016 | 95.0153 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 016 | 34977.016 | 255.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;026 | 95.0153 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 026 | 34977.026 | 255.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;036 | 95.0153 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 036 | 34977.036 | 255.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;046 | 95.0153 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 046 | 34977.046 | 255.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;056 | 95.0153 | 294.7412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 056 | 34977.056 | 255.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;066 | 95.0153 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 066 | 34977.066 | 255.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;076 | 95.0153 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 076 | 34977.076 | 255.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;086 | 95.0153 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 086 | 34977.086 | 255.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;096 | 95.0153 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 096 | 34977.096 | 255.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;106 | 95.0153 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 106 | 34977.106 | 255.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;116 | 95.0163 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 116 | 34977.116 | 255.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;126 | 95.0163 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 126 | 34977.126 | 255.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;136 | 95.0163 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 136 | 34977.136 | 255.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;146 | 95.0163 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 146 | 34977.146 | 255.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;156 | 95.0163 | 294.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 156 | 34977.156 | 255.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;166 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 166 | 34977.166 | 255.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;176 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 176 | 34977.176 | 255.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;186 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 186 | 34977.186 | 255.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;196 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 196 | 34977.196 | 255.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;206 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 206 | 34977.206 | 255.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;216 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 216 | 34977.216 | 255.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;226 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 226 | 34977.226 | 255.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;236 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 236 | 34977.236 | 255.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;246 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 246 | 34977.246 | 255.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;256 | 95.0163 | 294.7435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 256 | 34977.256 | 255.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;266 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 266 | 34977.266 | 255.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;276 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 276 | 34977.276 | 255.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;286 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 286 | 34977.286 | 255.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;296 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 296 | 34977.296 | 255.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;306 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 306 | 34977.306 | 255.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;316 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 316 | 34977.316 | 255.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;326 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 326 | 34977.326 | 255.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;336 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 336 | 34977.336 | 255.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;346 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 346 | 34977.346 | 255.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;356 | 95.0163 | 294.741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 356 | 34977.356 | 255.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;366 | 95.0163 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 366 | 34977.366 | 255.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;376 | 95.0163 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 376 | 34977.376 | 255.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;386 | 95.0163 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 386 | 34977.386 | 255.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;396 | 95.0163 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 396 | 34977.396 | 255.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;406 | 95.0163 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 406 | 34977.406 | 255.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;416 | 95.0153 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 416 | 34977.416 | 255.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;426 | 95.0153 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 426 | 34977.426 | 255.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;436 | 95.0153 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 436 | 34977.436 | 255.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;446 | 95.0153 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 446 | 34977.446 | 255.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;456 | 95.0153 | 294.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 456 | 34977.456 | 255.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;466 | 95.0153 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 466 | 34977.466 | 255.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;476 | 95.0153 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 476 | 34977.476 | 255.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;486 | 95.0153 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 486 | 34977.486 | 255.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;496 | 95.0153 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 496 | 34977.496 | 255.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;506 | 95.0153 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 506 | 34977.506 | 255.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;516 | 95.0183 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 516 | 34977.516 | 255.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;526 | 95.0183 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 526 | 34977.526 | 255.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;536 | 95.0183 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 536 | 34977.536 | 256
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;546 | 95.0183 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 546 | 34977.546 | 256.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;556 | 95.0183 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 556 | 34977.556 | 256.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;566 | 95.0183 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 566 | 34977.566 | 256.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;576 | 95.0183 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 576 | 34977.576 | 256.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;586 | 95.0183 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 586 | 34977.586 | 256.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;596 | 95.0183 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 596 | 34977.596 | 256.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;606 | 95.0183 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 606 | 34977.606 | 256.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;616 | 95.0173 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 616 | 34977.616 | 256.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;626 | 95.0173 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 626 | 34977.626 | 256.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;636 | 95.0173 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 636 | 34977.636 | 256.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;646 | 95.0173 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 646 | 34977.646 | 256.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;656 | 95.0173 | 294.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 656 | 34977.656 | 256.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;666 | 95.0173 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 666 | 34977.666 | 256.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;676 | 95.0173 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 676 | 34977.676 | 256.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;686 | 95.0173 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 686 | 34977.686 | 256.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;696 | 95.0173 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 696 | 34977.696 | 256.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;706 | 95.0173 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 706 | 34977.706 | 256.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;716 | 95.0173 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 716 | 34977.716 | 256.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;726 | 95.0173 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 726 | 34977.726 | 256.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;736 | 95.0163 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 736 | 34977.736 | 256.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;746 | 95.0163 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 746 | 34977.746 | 256.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;756 | 95.0163 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 756 | 34977.756 | 256.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;766 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 766 | 34977.766 | 256.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;776 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 776 | 34977.776 | 256.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;786 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 786 | 34977.786 | 256.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;796 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 796 | 34977.796 | 256.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;806 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 806 | 34977.806 | 256.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;816 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 816 | 34977.816 | 256.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;826 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 826 | 34977.826 | 256.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;836 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 836 | 34977.836 | 256.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;846 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 846 | 34977.846 | 256.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;856 | 95.0163 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 856 | 34977.856 | 256.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;866 | 95.0163 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 866 | 34977.866 | 256.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;876 | 95.0163 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 876 | 34977.876 | 256.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;886 | 95.0163 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 886 | 34977.886 | 256.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;896 | 95.0163 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 896 | 34977.896 | 256.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;906 | 95.0163 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 906 | 34977.906 | 256.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;916 | 95.0163 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 916 | 34977.916 | 256.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;926 | 95.0163 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 926 | 34977.926 | 256.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;936 | 95.0173 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 936 | 34977.936 | 256.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;946 | 95.0173 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 946 | 34977.946 | 256.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;956 | 95.0173 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 956 | 34977.956 | 256.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;966 | 95.0173 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 966 | 34977.966 | 256.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;976 | 95.0173 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 976 | 34977.976 | 256.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;986 | 95.0173 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 986 | 34977.986 | 256.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:57;996 | 95.0173 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 57 | 996 | 34977.996 | 256.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;006 | 95.0173 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 006 | 34978.006 | 256.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;016 | 95.0173 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 016 | 34978.016 | 256.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;026 | 95.0173 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 026 | 34978.026 | 256.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;036 | 95.0163 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 036 | 34978.036 | 256.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;046 | 95.0163 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 046 | 34978.046 | 256.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;056 | 95.0163 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 056 | 34978.056 | 256.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;066 | 95.0163 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 066 | 34978.066 | 256.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;076 | 95.0163 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 076 | 34978.076 | 256.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;086 | 95.0163 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 086 | 34978.086 | 256.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;096 | 95.0163 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 096 | 34978.096 | 256.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;106 | 95.0163 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 106 | 34978.106 | 256.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;116 | 95.0163 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 116 | 34978.116 | 256.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;126 | 95.0163 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 126 | 34978.126 | 256.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;136 | 95.0173 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 136 | 34978.136 | 256.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;146 | 95.0173 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 146 | 34978.146 | 256.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;156 | 95.0173 | 294.7651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 156 | 34978.156 | 256.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;166 | 95.0173 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 166 | 34978.166 | 256.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;176 | 95.0173 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 176 | 34978.176 | 256.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;186 | 95.0173 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 186 | 34978.186 | 256.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;196 | 95.0173 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 196 | 34978.196 | 256.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;206 | 95.0173 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 206 | 34978.206 | 256.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;216 | 95.0173 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 216 | 34978.216 | 256.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;226 | 95.0173 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 226 | 34978.226 | 256.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;236 | 95.0183 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 236 | 34978.236 | 256.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;246 | 95.0183 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 246 | 34978.246 | 256.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;256 | 95.0183 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 256 | 34978.256 | 256.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;266 | 95.0183 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 266 | 34978.266 | 256.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;276 | 95.0183 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 276 | 34978.276 | 256.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;286 | 95.0183 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 286 | 34978.286 | 256.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;296 | 95.0183 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 296 | 34978.296 | 256.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;306 | 95.0183 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 306 | 34978.306 | 256.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;316 | 95.0183 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 316 | 34978.316 | 256.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;326 | 95.0183 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 326 | 34978.326 | 256.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;336 | 95.0173 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 336 | 34978.336 | 256.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;346 | 95.0173 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 346 | 34978.346 | 256.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;356 | 95.0173 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 356 | 34978.356 | 256.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;366 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 366 | 34978.366 | 256.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;376 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 376 | 34978.376 | 256.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;386 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 386 | 34978.386 | 256.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;396 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 396 | 34978.396 | 256.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;406 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 406 | 34978.406 | 256.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;416 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 416 | 34978.416 | 256.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;426 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 426 | 34978.426 | 256.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;436 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 436 | 34978.436 | 256.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;446 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 446 | 34978.446 | 256.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;456 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 456 | 34978.456 | 256.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;466 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 466 | 34978.466 | 256.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;476 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 476 | 34978.476 | 256.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;486 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 486 | 34978.486 | 256.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;496 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 496 | 34978.496 | 256.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;506 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 506 | 34978.506 | 256.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;516 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 516 | 34978.516 | 256.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;526 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 526 | 34978.526 | 256.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;536 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 536 | 34978.536 | 257
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;546 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 546 | 34978.546 | 257.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;556 | 95.0173 | 294.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 556 | 34978.556 | 257.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;566 | 95.0173 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 566 | 34978.566 | 257.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;576 | 95.0173 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 576 | 34978.576 | 257.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;586 | 95.0173 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 586 | 34978.586 | 257.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;596 | 95.0173 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 596 | 34978.596 | 257.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;606 | 95.0173 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 606 | 34978.606 | 257.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;616 | 95.0173 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 616 | 34978.616 | 257.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;626 | 95.0173 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 626 | 34978.626 | 257.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;636 | 95.0183 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 636 | 34978.636 | 257.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;646 | 95.0183 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 646 | 34978.646 | 257.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;656 | 95.0183 | 294.7828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 656 | 34978.656 | 257.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;666 | 95.0183 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 666 | 34978.666 | 257.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;676 | 95.0183 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 676 | 34978.676 | 257.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;686 | 95.0183 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 686 | 34978.686 | 257.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;696 | 95.0183 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 696 | 34978.696 | 257.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;706 | 95.0183 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 706 | 34978.706 | 257.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;716 | 95.0183 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 716 | 34978.716 | 257.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;726 | 95.0183 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 726 | 34978.726 | 257.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;736 | 95.0173 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 736 | 34978.736 | 257.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;746 | 95.0173 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 746 | 34978.746 | 257.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;756 | 95.0173 | 294.7737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 756 | 34978.756 | 257.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;766 | 95.0173 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 766 | 34978.766 | 257.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;776 | 95.0173 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 776 | 34978.776 | 257.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;786 | 95.0173 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 786 | 34978.786 | 257.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;796 | 95.0173 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 796 | 34978.796 | 257.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;806 | 95.0173 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 806 | 34978.806 | 257.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;816 | 95.0173 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 816 | 34978.816 | 257.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;826 | 95.0173 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 826 | 34978.826 | 257.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;836 | 95.0183 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 836 | 34978.836 | 257.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;846 | 95.0183 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 846 | 34978.846 | 257.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;856 | 95.0183 | 294.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 856 | 34978.856 | 257.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;866 | 95.0183 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 866 | 34978.866 | 257.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;876 | 95.0183 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 876 | 34978.876 | 257.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;886 | 95.0183 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 886 | 34978.886 | 257.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;896 | 95.0183 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 896 | 34978.896 | 257.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;906 | 95.0183 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 906 | 34978.906 | 257.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;916 | 95.0183 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 916 | 34978.916 | 257.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;926 | 95.0183 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 926 | 34978.926 | 257.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;936 | 95.0193 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 936 | 34978.936 | 257.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;946 | 95.0193 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 946 | 34978.946 | 257.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;956 | 95.0193 | 294.7082 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 956 | 34978.956 | 257.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;966 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 966 | 34978.966 | 257.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;976 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 976 | 34978.976 | 257.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;986 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 986 | 34978.986 | 257.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:58;996 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 58 | 996 | 34978.996 | 257.46
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;006 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 006 | 34979.006 | 257.47
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;016 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 016 | 34979.016 | 257.48
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;026 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 026 | 34979.026 | 257.49
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;036 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 036 | 34979.036 | 257.5
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;046 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 046 | 34979.046 | 257.51
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;056 | 95.0193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 056 | 34979.056 | 257.52
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;066 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 066 | 34979.066 | 257.53
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;076 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 076 | 34979.076 | 257.54
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;086 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 086 | 34979.086 | 257.55
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;096 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 096 | 34979.096 | 257.56
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;106 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 106 | 34979.106 | 257.57
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;116 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 116 | 34979.116 | 257.58
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;126 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 126 | 34979.126 | 257.59
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;136 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 136 | 34979.136 | 257.6
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;146 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 146 | 34979.146 | 257.61
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;156 | 95.0193 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 156 | 34979.156 | 257.62
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;166 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 166 | 34979.166 | 257.63
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;176 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 176 | 34979.176 | 257.64
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;186 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 186 | 34979.186 | 257.65
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;196 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 196 | 34979.196 | 257.66
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;206 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 206 | 34979.206 | 257.67
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;216 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 216 | 34979.216 | 257.68
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;226 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 226 | 34979.226 | 257.69
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;236 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 236 | 34979.236 | 257.7
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;246 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 246 | 34979.246 | 257.71
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;256 | 95.0193 | 294.6949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 256 | 34979.256 | 257.72
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;266 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 266 | 34979.266 | 257.73
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;276 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 276 | 34979.276 | 257.74
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;286 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 286 | 34979.286 | 257.75
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;296 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 296 | 34979.296 | 257.76
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;306 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 306 | 34979.306 | 257.77
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;316 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 316 | 34979.316 | 257.78
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;326 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 326 | 34979.326 | 257.79
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;336 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 336 | 34979.336 | 257.8
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;346 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 346 | 34979.346 | 257.81
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;356 | 95.0193 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 356 | 34979.356 | 257.82
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;366 | 95.0193 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 366 | 34979.366 | 257.83
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;376 | 95.0193 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 376 | 34979.376 | 257.84
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;386 | 95.0193 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 386 | 34979.386 | 257.85
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;396 | 95.0193 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 396 | 34979.396 | 257.86
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;406 | 95.0193 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 406 | 34979.406 | 257.87
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;416 | 95.0193 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 416 | 34979.416 | 257.88
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;426 | 95.0193 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 426 | 34979.426 | 257.89
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;436 | 95.0183 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 436 | 34979.436 | 257.9
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;446 | 95.0183 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 446 | 34979.446 | 257.91
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;456 | 95.0183 | 294.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 456 | 34979.456 | 257.92
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;466 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 466 | 34979.466 | 257.93
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;476 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 476 | 34979.476 | 257.94
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;486 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 486 | 34979.486 | 257.95
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;496 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 496 | 34979.496 | 257.96
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;506 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 506 | 34979.506 | 257.97
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;516 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 516 | 34979.516 | 257.98
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;526 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 526 | 34979.526 | 257.99
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;536 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 536 | 34979.536 | 258
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;546 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 546 | 34979.546 | 258.01
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;556 | 95.0183 | 294.6511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 556 | 34979.556 | 258.02
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;566 | 95.0183 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 566 | 34979.566 | 258.03
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;576 | 95.0183 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 576 | 34979.576 | 258.04
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;586 | 95.0183 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 586 | 34979.586 | 258.05
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;596 | 95.0183 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 596 | 34979.596 | 258.06
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;606 | 95.0183 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 606 | 34979.606 | 258.07
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;616 | 95.0183 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 616 | 34979.616 | 258.08
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;626 | 95.0183 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 626 | 34979.626 | 258.09
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;636 | 95.0193 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 636 | 34979.636 | 258.1
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;646 | 95.0193 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 646 | 34979.646 | 258.11
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;656 | 95.0193 | 294.6405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 656 | 34979.656 | 258.12
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;666 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 666 | 34979.666 | 258.13
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;676 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 676 | 34979.676 | 258.14
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;686 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 686 | 34979.686 | 258.15
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;696 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 696 | 34979.696 | 258.16
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;706 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 706 | 34979.706 | 258.17
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;716 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 716 | 34979.716 | 258.18
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;726 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 726 | 34979.726 | 258.19
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;736 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 736 | 34979.736 | 258.2
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;746 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 746 | 34979.746 | 258.21
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;756 | 95.0193 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 756 | 34979.756 | 258.22
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;766 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 766 | 34979.766 | 258.23
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;776 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 776 | 34979.776 | 258.24
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;786 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 786 | 34979.786 | 258.25
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;796 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 796 | 34979.796 | 258.26
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;806 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 806 | 34979.806 | 258.27
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;816 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 816 | 34979.816 | 258.28
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;826 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 826 | 34979.826 | 258.29
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;836 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 836 | 34979.836 | 258.3
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;846 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 846 | 34979.846 | 258.31
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;856 | 95.0193 | 294.6619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 856 | 34979.856 | 258.32
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;866 | 95.0193 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 866 | 34979.866 | 258.33
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;876 | 95.0193 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 876 | 34979.876 | 258.34
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;886 | 95.0193 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 886 | 34979.886 | 258.35
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;896 | 95.0193 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 896 | 34979.896 | 258.36
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;906 | 95.0193 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 906 | 34979.906 | 258.37
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;916 | 95.0193 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 916 | 34979.916 | 258.38
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;926 | 95.0193 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 926 | 34979.926 | 258.39
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;936 | 95.0203 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 936 | 34979.936 | 258.4
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;946 | 95.0203 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 946 | 34979.946 | 258.41
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;956 | 95.0203 | 294.6762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 956 | 34979.956 | 258.42
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;966 | 95.0203 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 966 | 34979.966 | 258.43
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;976 | 95.0203 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 976 | 34979.976 | 258.44
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;986 | 95.0203 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 986 | 34979.986 | 258.45
Data | 10/27/2023 | 09:42:59;996 | 95.0203 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 42 | 59 | 996 | 34979.996 | 258.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;006 | 95.0203 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 006 | 34980.006 | 258.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;016 | 95.0203 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 016 | 34980.016 | 258.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;026 | 95.0203 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 026 | 34980.026 | 258.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;036 | 95.0193 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 036 | 34980.036 | 258.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;046 | 95.0193 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 046 | 34980.046 | 258.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;056 | 95.0193 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 056 | 34980.056 | 258.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;066 | 95.0193 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 066 | 34980.066 | 258.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;076 | 95.0193 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 076 | 34980.076 | 258.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;086 | 95.0193 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 086 | 34980.086 | 258.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;096 | 95.0193 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 096 | 34980.096 | 258.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;106 | 95.0193 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 106 | 34980.106 | 258.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;116 | 95.0193 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 116 | 34980.116 | 258.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;126 | 95.0193 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 126 | 34980.126 | 258.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;136 | 95.0183 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 136 | 34980.136 | 258.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;146 | 95.0183 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 146 | 34980.146 | 258.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;156 | 95.0183 | 294.7274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 156 | 34980.156 | 258.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;166 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 166 | 34980.166 | 258.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;176 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 176 | 34980.176 | 258.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;186 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 186 | 34980.186 | 258.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;196 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 196 | 34980.196 | 258.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;206 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 206 | 34980.206 | 258.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;216 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 216 | 34980.216 | 258.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;226 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 226 | 34980.226 | 258.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;236 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 236 | 34980.236 | 258.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;246 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 246 | 34980.246 | 258.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;256 | 95.0183 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 256 | 34980.256 | 258.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;266 | 95.0183 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 266 | 34980.266 | 258.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;276 | 95.0193 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 276 | 34980.276 | 258.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;286 | 95.0193 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 286 | 34980.286 | 258.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;296 | 95.0193 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 296 | 34980.296 | 258.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;306 | 95.0193 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 306 | 34980.306 | 258.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;316 | 95.0193 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 316 | 34980.316 | 258.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;326 | 95.0193 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 326 | 34980.326 | 258.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;336 | 95.0193 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 336 | 34980.336 | 258.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;346 | 95.0193 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 346 | 34980.346 | 258.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;356 | 95.0193 | 294.7161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 356 | 34980.356 | 258.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;366 | 95.0193 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 366 | 34980.366 | 258.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;376 | 95.0203 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 376 | 34980.376 | 258.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;386 | 95.0203 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 386 | 34980.386 | 258.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;396 | 95.0203 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 396 | 34980.396 | 258.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;406 | 95.0203 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 406 | 34980.406 | 258.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;416 | 95.0203 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 416 | 34980.416 | 258.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;426 | 95.0203 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 426 | 34980.426 | 258.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;436 | 95.0203 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 436 | 34980.436 | 258.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;446 | 95.0203 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 446 | 34980.446 | 258.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;456 | 95.0203 | 294.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 456 | 34980.456 | 258.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;466 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 466 | 34980.466 | 258.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;476 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 476 | 34980.476 | 258.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;486 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 486 | 34980.486 | 258.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;496 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 496 | 34980.496 | 258.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;506 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 506 | 34980.506 | 258.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;516 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 516 | 34980.516 | 258.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;526 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 526 | 34980.526 | 258.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;536 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 536 | 34980.536 | 259
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;546 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 546 | 34980.546 | 259.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;556 | 95.0203 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 556 | 34980.556 | 259.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;566 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 566 | 34980.566 | 259.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;576 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 576 | 34980.576 | 259.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;586 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 586 | 34980.586 | 259.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;596 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 596 | 34980.596 | 259.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;606 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 606 | 34980.606 | 259.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;616 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 616 | 34980.616 | 259.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;626 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 626 | 34980.626 | 259.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;636 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 636 | 34980.636 | 259.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;646 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 646 | 34980.646 | 259.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;656 | 95.0203 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 656 | 34980.656 | 259.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;666 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 666 | 34980.666 | 259.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;676 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 676 | 34980.676 | 259.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;686 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 686 | 34980.686 | 259.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;696 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 696 | 34980.696 | 259.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;706 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 706 | 34980.706 | 259.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;716 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 716 | 34980.716 | 259.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;726 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 726 | 34980.726 | 259.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;736 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 736 | 34980.736 | 259.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;746 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 746 | 34980.746 | 259.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;756 | 95.0203 | 294.7297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 756 | 34980.756 | 259.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;766 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 766 | 34980.766 | 259.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;776 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 776 | 34980.776 | 259.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;786 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 786 | 34980.786 | 259.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;796 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 796 | 34980.796 | 259.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;806 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 806 | 34980.806 | 259.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;816 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 816 | 34980.816 | 259.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;826 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 826 | 34980.826 | 259.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;836 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 836 | 34980.836 | 259.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;846 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 846 | 34980.846 | 259.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;856 | 95.0203 | 294.7421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 856 | 34980.856 | 259.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;866 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 866 | 34980.866 | 259.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;876 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 876 | 34980.876 | 259.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;886 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 886 | 34980.886 | 259.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;896 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 896 | 34980.896 | 259.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;906 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 906 | 34980.906 | 259.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;916 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 916 | 34980.916 | 259.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;926 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 926 | 34980.926 | 259.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;936 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 936 | 34980.936 | 259.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;946 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 946 | 34980.946 | 259.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;956 | 95.0203 | 294.7275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 956 | 34980.956 | 259.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;966 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 966 | 34980.966 | 259.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;976 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 976 | 34980.976 | 259.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;986 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 986 | 34980.986 | 259.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:00;996 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 00 | 996 | 34980.996 | 259.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;006 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 006 | 34981.006 | 259.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;016 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 016 | 34981.016 | 259.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;026 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 026 | 34981.026 | 259.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;036 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 036 | 34981.036 | 259.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;046 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 046 | 34981.046 | 259.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;056 | 95.0203 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 056 | 34981.056 | 259.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;066 | 95.0203 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 066 | 34981.066 | 259.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;076 | 95.0213 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 076 | 34981.076 | 259.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;086 | 95.0213 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 086 | 34981.086 | 259.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;096 | 95.0213 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 096 | 34981.096 | 259.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;106 | 95.0213 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 106 | 34981.106 | 259.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;116 | 95.0213 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 116 | 34981.116 | 259.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;126 | 95.0213 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 126 | 34981.126 | 259.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;136 | 95.0213 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 136 | 34981.136 | 259.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;146 | 95.0213 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 146 | 34981.146 | 259.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;156 | 95.0213 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 156 | 34981.156 | 259.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;166 | 95.0213 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 166 | 34981.166 | 259.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;176 | 95.0203 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 176 | 34981.176 | 259.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;186 | 95.0203 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 186 | 34981.186 | 259.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;196 | 95.0203 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 196 | 34981.196 | 259.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;206 | 95.0203 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 206 | 34981.206 | 259.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;216 | 95.0203 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 216 | 34981.216 | 259.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;226 | 95.0203 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 226 | 34981.226 | 259.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;236 | 95.0203 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 236 | 34981.236 | 259.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;246 | 95.0203 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 246 | 34981.246 | 259.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;256 | 95.0203 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 256 | 34981.256 | 259.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;266 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 266 | 34981.266 | 259.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;276 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 276 | 34981.276 | 259.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;286 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 286 | 34981.286 | 259.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;296 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 296 | 34981.296 | 259.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;306 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 306 | 34981.306 | 259.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;316 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 316 | 34981.316 | 259.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;326 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 326 | 34981.326 | 259.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;336 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 336 | 34981.336 | 259.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;346 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 346 | 34981.346 | 259.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;356 | 95.0203 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 356 | 34981.356 | 259.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;366 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 366 | 34981.366 | 259.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;376 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 376 | 34981.376 | 259.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;386 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 386 | 34981.386 | 259.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;396 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 396 | 34981.396 | 259.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;406 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 406 | 34981.406 | 259.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;416 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 416 | 34981.416 | 259.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;426 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 426 | 34981.426 | 259.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;436 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 436 | 34981.436 | 259.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;446 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 446 | 34981.446 | 259.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;456 | 95.0203 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 456 | 34981.456 | 259.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;466 | 95.0203 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 466 | 34981.466 | 259.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;476 | 95.0193 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 476 | 34981.476 | 259.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;486 | 95.0193 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 486 | 34981.486 | 259.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;496 | 95.0193 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 496 | 34981.496 | 259.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;506 | 95.0193 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 506 | 34981.506 | 259.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;516 | 95.0193 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 516 | 34981.516 | 259.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;526 | 95.0193 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 526 | 34981.526 | 259.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;536 | 95.0193 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 536 | 34981.536 | 260
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;546 | 95.0193 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 546 | 34981.546 | 260.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;556 | 95.0193 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 556 | 34981.556 | 260.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;566 | 95.0193 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 566 | 34981.566 | 260.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;576 | 95.0203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 576 | 34981.576 | 260.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;586 | 95.0203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 586 | 34981.586 | 260.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;596 | 95.0203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 596 | 34981.596 | 260.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;606 | 95.0203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 606 | 34981.606 | 260.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;616 | 95.0203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 616 | 34981.616 | 260.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;626 | 95.0203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 626 | 34981.626 | 260.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;636 | 95.0203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 636 | 34981.636 | 260.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;646 | 95.0203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 646 | 34981.646 | 260.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;656 | 95.0203 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 656 | 34981.656 | 260.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;666 | 95.0203 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 666 | 34981.666 | 260.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;676 | 95.0213 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 676 | 34981.676 | 260.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;686 | 95.0213 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 686 | 34981.686 | 260.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;696 | 95.0213 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 696 | 34981.696 | 260.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;706 | 95.0213 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 706 | 34981.706 | 260.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;716 | 95.0213 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 716 | 34981.716 | 260.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;726 | 95.0213 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 726 | 34981.726 | 260.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;736 | 95.0213 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 736 | 34981.736 | 260.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;746 | 95.0213 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 746 | 34981.746 | 260.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;756 | 95.0213 | 294.6037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 756 | 34981.756 | 260.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;766 | 95.0213 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 766 | 34981.766 | 260.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;776 | 95.0203 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 776 | 34981.776 | 260.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;786 | 95.0203 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 786 | 34981.786 | 260.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;796 | 95.0203 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 796 | 34981.796 | 260.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;806 | 95.0203 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 806 | 34981.806 | 260.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;816 | 95.0203 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 816 | 34981.816 | 260.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;826 | 95.0203 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 826 | 34981.826 | 260.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;836 | 95.0203 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 836 | 34981.836 | 260.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;846 | 95.0203 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 846 | 34981.846 | 260.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;856 | 95.0203 | 294.5987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 856 | 34981.856 | 260.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;866 | 95.0203 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 866 | 34981.866 | 260.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;876 | 95.0223 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 876 | 34981.876 | 260.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;886 | 95.0223 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 886 | 34981.886 | 260.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;896 | 95.0223 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 896 | 34981.896 | 260.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;906 | 95.0223 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 906 | 34981.906 | 260.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;916 | 95.0223 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 916 | 34981.916 | 260.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;926 | 95.0223 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 926 | 34981.926 | 260.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;936 | 95.0223 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 936 | 34981.936 | 260.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;946 | 95.0223 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 946 | 34981.946 | 260.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;956 | 95.0223 | 294.5875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 956 | 34981.956 | 260.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;966 | 95.0223 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 966 | 34981.966 | 260.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;976 | 95.0213 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 976 | 34981.976 | 260.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;986 | 95.0213 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 986 | 34981.986 | 260.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:01;996 | 95.0213 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 01 | 996 | 34981.996 | 260.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;006 | 95.0213 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 006 | 34982.006 | 260.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;016 | 95.0213 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 016 | 34982.016 | 260.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;026 | 95.0213 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 026 | 34982.026 | 260.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;036 | 95.0213 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 036 | 34982.036 | 260.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;046 | 95.0213 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 046 | 34982.046 | 260.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;056 | 95.0213 | 294.5958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 056 | 34982.056 | 260.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;066 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 066 | 34982.066 | 260.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;076 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 076 | 34982.076 | 260.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;086 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 086 | 34982.086 | 260.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;096 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 096 | 34982.096 | 260.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;106 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 106 | 34982.106 | 260.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;116 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 116 | 34982.116 | 260.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;126 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 126 | 34982.126 | 260.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;136 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 136 | 34982.136 | 260.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;146 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 146 | 34982.146 | 260.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;156 | 95.0213 | 294.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 156 | 34982.156 | 260.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;166 | 95.0213 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 166 | 34982.166 | 260.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;176 | 95.0233 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 176 | 34982.176 | 260.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;186 | 95.0233 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 186 | 34982.186 | 260.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;196 | 95.0233 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 196 | 34982.196 | 260.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;206 | 95.0233 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 206 | 34982.206 | 260.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;216 | 95.0233 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 216 | 34982.216 | 260.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;226 | 95.0233 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 226 | 34982.226 | 260.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;236 | 95.0233 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 236 | 34982.236 | 260.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;246 | 95.0233 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 246 | 34982.246 | 260.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;256 | 95.0233 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 256 | 34982.256 | 260.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;266 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 266 | 34982.266 | 260.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;276 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 276 | 34982.276 | 260.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;286 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 286 | 34982.286 | 260.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;296 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 296 | 34982.296 | 260.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;306 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 306 | 34982.306 | 260.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;316 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 316 | 34982.316 | 260.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;326 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 326 | 34982.326 | 260.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;336 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 336 | 34982.336 | 260.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;346 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 346 | 34982.346 | 260.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;356 | 95.0233 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 356 | 34982.356 | 260.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;366 | 95.0233 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 366 | 34982.366 | 260.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;376 | 95.0213 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 376 | 34982.376 | 260.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;386 | 95.0213 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 386 | 34982.386 | 260.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;396 | 95.0213 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 396 | 34982.396 | 260.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;406 | 95.0213 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 406 | 34982.406 | 260.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;416 | 95.0213 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 416 | 34982.416 | 260.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;426 | 95.0213 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 426 | 34982.426 | 260.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;436 | 95.0213 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 436 | 34982.436 | 260.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;446 | 95.0213 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 446 | 34982.446 | 260.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;456 | 95.0213 | 294.5728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 456 | 34982.456 | 260.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;466 | 95.0213 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 466 | 34982.466 | 260.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;476 | 95.0223 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 476 | 34982.476 | 260.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;486 | 95.0223 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 486 | 34982.486 | 260.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;496 | 95.0223 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 496 | 34982.496 | 260.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;506 | 95.0223 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 506 | 34982.506 | 260.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;516 | 95.0223 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 516 | 34982.516 | 260.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;526 | 95.0223 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 526 | 34982.526 | 260.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;536 | 95.0223 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 536 | 34982.536 | 261
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;546 | 95.0223 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 546 | 34982.546 | 261.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;556 | 95.0223 | 294.5622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 556 | 34982.556 | 261.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;566 | 95.0223 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 566 | 34982.566 | 261.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;576 | 95.0233 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 576 | 34982.576 | 261.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;586 | 95.0233 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 586 | 34982.586 | 261.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;596 | 95.0233 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 596 | 34982.596 | 261.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;606 | 95.0233 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 606 | 34982.606 | 261.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;616 | 95.0233 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 616 | 34982.616 | 261.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;626 | 95.0233 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 626 | 34982.626 | 261.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;636 | 95.0233 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 636 | 34982.636 | 261.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;646 | 95.0233 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 646 | 34982.646 | 261.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;656 | 95.0233 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 656 | 34982.656 | 261.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;666 | 95.0233 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 666 | 34982.666 | 261.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;676 | 95.0223 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 676 | 34982.676 | 261.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;686 | 95.0223 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 686 | 34982.686 | 261.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;696 | 95.0223 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 696 | 34982.696 | 261.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;706 | 95.0223 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 706 | 34982.706 | 261.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;716 | 95.0223 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 716 | 34982.716 | 261.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;726 | 95.0223 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 726 | 34982.726 | 261.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;736 | 95.0223 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 736 | 34982.736 | 261.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;746 | 95.0223 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 746 | 34982.746 | 261.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;756 | 95.0223 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 756 | 34982.756 | 261.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;766 | 95.0223 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 766 | 34982.766 | 261.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;776 | 95.0223 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 776 | 34982.776 | 261.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;786 | 95.0233 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 786 | 34982.786 | 261.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;796 | 95.0233 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 796 | 34982.796 | 261.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;806 | 95.0233 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 806 | 34982.806 | 261.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;816 | 95.0233 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 816 | 34982.816 | 261.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;826 | 95.0233 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 826 | 34982.826 | 261.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;836 | 95.0233 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 836 | 34982.836 | 261.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;846 | 95.0233 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 846 | 34982.846 | 261.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;856 | 95.0233 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 856 | 34982.856 | 261.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;866 | 95.0233 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 866 | 34982.866 | 261.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;876 | 95.0233 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 876 | 34982.876 | 261.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;886 | 95.0223 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 886 | 34982.886 | 261.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;896 | 95.0223 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 896 | 34982.896 | 261.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;906 | 95.0223 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 906 | 34982.906 | 261.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;916 | 95.0223 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 916 | 34982.916 | 261.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;926 | 95.0223 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 926 | 34982.926 | 261.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;936 | 95.0223 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 936 | 34982.936 | 261.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;946 | 95.0223 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 946 | 34982.946 | 261.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;956 | 95.0223 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 956 | 34982.956 | 261.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;966 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 966 | 34982.966 | 261.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;976 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 976 | 34982.976 | 261.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;986 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 986 | 34982.986 | 261.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:02;996 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 02 | 996 | 34982.996 | 261.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;006 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 006 | 34983.006 | 261.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;016 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 016 | 34983.016 | 261.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;026 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 026 | 34983.026 | 261.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;036 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 036 | 34983.036 | 261.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;046 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 046 | 34983.046 | 261.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;056 | 95.0223 | 294.552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 056 | 34983.056 | 261.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;066 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 066 | 34983.066 | 261.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;076 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 076 | 34983.076 | 261.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;086 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 086 | 34983.086 | 261.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;096 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 096 | 34983.096 | 261.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;106 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 106 | 34983.106 | 261.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;116 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 116 | 34983.116 | 261.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;126 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 126 | 34983.126 | 261.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;136 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 136 | 34983.136 | 261.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;146 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 146 | 34983.146 | 261.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;156 | 95.0223 | 294.507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 156 | 34983.156 | 261.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;166 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 166 | 34983.166 | 261.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;176 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 176 | 34983.176 | 261.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;186 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 186 | 34983.186 | 261.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;196 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 196 | 34983.196 | 261.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;206 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 206 | 34983.206 | 261.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;216 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 216 | 34983.216 | 261.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;226 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 226 | 34983.226 | 261.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;236 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 236 | 34983.236 | 261.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;246 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 246 | 34983.246 | 261.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;256 | 95.0223 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 256 | 34983.256 | 261.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;266 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 266 | 34983.266 | 261.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;276 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 276 | 34983.276 | 261.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;286 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 286 | 34983.286 | 261.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;296 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 296 | 34983.296 | 261.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;306 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 306 | 34983.306 | 261.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;316 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 316 | 34983.316 | 261.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;326 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 326 | 34983.326 | 261.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;336 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 336 | 34983.336 | 261.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;346 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 346 | 34983.346 | 261.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;356 | 95.0223 | 294.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 356 | 34983.356 | 261.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;366 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 366 | 34983.366 | 261.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;376 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 376 | 34983.376 | 261.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;386 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 386 | 34983.386 | 261.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;396 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 396 | 34983.396 | 261.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;406 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 406 | 34983.406 | 261.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;416 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 416 | 34983.416 | 261.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;426 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 426 | 34983.426 | 261.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;436 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 436 | 34983.436 | 261.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;446 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 446 | 34983.446 | 261.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;456 | 95.0223 | 294.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 456 | 34983.456 | 261.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;466 | 95.0223 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 466 | 34983.466 | 261.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;476 | 95.0223 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 476 | 34983.476 | 261.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;486 | 95.0233 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 486 | 34983.486 | 261.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;496 | 95.0233 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 496 | 34983.496 | 261.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;506 | 95.0233 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 506 | 34983.506 | 261.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;516 | 95.0233 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 516 | 34983.516 | 261.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;526 | 95.0233 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 526 | 34983.526 | 261.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;536 | 95.0233 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 536 | 34983.536 | 262
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;546 | 95.0233 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 546 | 34983.546 | 262.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;556 | 95.0233 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 556 | 34983.556 | 262.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;566 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 566 | 34983.566 | 262.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;576 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 576 | 34983.576 | 262.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;586 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 586 | 34983.586 | 262.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;596 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 596 | 34983.596 | 262.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;606 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 606 | 34983.606 | 262.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;616 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 616 | 34983.616 | 262.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;626 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 626 | 34983.626 | 262.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;636 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 636 | 34983.636 | 262.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;646 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 646 | 34983.646 | 262.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;656 | 95.0233 | 294.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 656 | 34983.656 | 262.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;666 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 666 | 34983.666 | 262.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;676 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 676 | 34983.676 | 262.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;686 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 686 | 34983.686 | 262.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;696 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 696 | 34983.696 | 262.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;706 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 706 | 34983.706 | 262.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;716 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 716 | 34983.716 | 262.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;726 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 726 | 34983.726 | 262.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;736 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 736 | 34983.736 | 262.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;746 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 746 | 34983.746 | 262.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;756 | 95.0233 | 294.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 756 | 34983.756 | 262.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;766 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 766 | 34983.766 | 262.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;776 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 776 | 34983.776 | 262.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;786 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 786 | 34983.786 | 262.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;796 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 796 | 34983.796 | 262.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;806 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 806 | 34983.806 | 262.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;816 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 816 | 34983.816 | 262.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;826 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 826 | 34983.826 | 262.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;836 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 836 | 34983.836 | 262.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;846 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 846 | 34983.846 | 262.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;856 | 95.0233 | 294.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 856 | 34983.856 | 262.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;866 | 95.0233 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 866 | 34983.866 | 262.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;876 | 95.0233 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 876 | 34983.876 | 262.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;886 | 95.0243 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 886 | 34983.886 | 262.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;896 | 95.0243 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 896 | 34983.896 | 262.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;906 | 95.0243 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 906 | 34983.906 | 262.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;916 | 95.0243 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 916 | 34983.916 | 262.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;926 | 95.0243 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 926 | 34983.926 | 262.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;936 | 95.0243 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 936 | 34983.936 | 262.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;946 | 95.0243 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 946 | 34983.946 | 262.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;956 | 95.0243 | 294.3381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 956 | 34983.956 | 262.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;966 | 95.0243 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 966 | 34983.966 | 262.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;976 | 95.0243 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 976 | 34983.976 | 262.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;986 | 95.0233 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 986 | 34983.986 | 262.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:03;996 | 95.0233 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 03 | 996 | 34983.996 | 262.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;006 | 95.0233 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 006 | 34984.006 | 262.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;016 | 95.0233 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 016 | 34984.016 | 262.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;026 | 95.0233 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 026 | 34984.026 | 262.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;036 | 95.0233 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 036 | 34984.036 | 262.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;046 | 95.0233 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 046 | 34984.046 | 262.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;056 | 95.0233 | 294.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 056 | 34984.056 | 262.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;066 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 066 | 34984.066 | 262.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;076 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 076 | 34984.076 | 262.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;086 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 086 | 34984.086 | 262.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;096 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 096 | 34984.096 | 262.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;106 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 106 | 34984.106 | 262.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;116 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 116 | 34984.116 | 262.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;126 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 126 | 34984.126 | 262.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;136 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 136 | 34984.136 | 262.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;146 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 146 | 34984.146 | 262.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;156 | 95.0233 | 294.308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 156 | 34984.156 | 262.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;166 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 166 | 34984.166 | 262.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;176 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 176 | 34984.176 | 262.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;186 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 186 | 34984.186 | 262.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;196 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 196 | 34984.196 | 262.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;206 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 206 | 34984.206 | 262.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;216 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 216 | 34984.216 | 262.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;226 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 226 | 34984.226 | 262.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;236 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 236 | 34984.236 | 262.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;246 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 246 | 34984.246 | 262.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;256 | 95.0233 | 294.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 256 | 34984.256 | 262.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;266 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 266 | 34984.266 | 262.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;276 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 276 | 34984.276 | 262.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;286 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 286 | 34984.286 | 262.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;296 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 296 | 34984.296 | 262.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;306 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 306 | 34984.306 | 262.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;316 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 316 | 34984.316 | 262.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;326 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 326 | 34984.326 | 262.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;336 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 336 | 34984.336 | 262.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;346 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 346 | 34984.346 | 262.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;356 | 95.0233 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 356 | 34984.356 | 262.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;366 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 366 | 34984.366 | 262.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;376 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 376 | 34984.376 | 262.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;386 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 386 | 34984.386 | 262.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;396 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 396 | 34984.396 | 262.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;406 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 406 | 34984.406 | 262.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;416 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 416 | 34984.416 | 262.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;426 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 426 | 34984.426 | 262.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;436 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 436 | 34984.436 | 262.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;446 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 446 | 34984.446 | 262.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;456 | 95.0233 | 294.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 456 | 34984.456 | 262.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;466 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 466 | 34984.466 | 262.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;476 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 476 | 34984.476 | 262.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;486 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 486 | 34984.486 | 262.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;496 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 496 | 34984.496 | 262.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;506 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 506 | 34984.506 | 262.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;516 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 516 | 34984.516 | 262.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;526 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 526 | 34984.526 | 262.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;536 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 536 | 34984.536 | 263
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;546 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 546 | 34984.546 | 263.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;556 | 95.0233 | 294.2278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 556 | 34984.556 | 263.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;566 | 95.0233 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 566 | 34984.566 | 263.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;576 | 95.0233 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 576 | 34984.576 | 263.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;586 | 95.0223 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 586 | 34984.586 | 263.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;596 | 95.0223 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 596 | 34984.596 | 263.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;606 | 95.0223 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 606 | 34984.606 | 263.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;616 | 95.0223 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 616 | 34984.616 | 263.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;626 | 95.0223 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 626 | 34984.626 | 263.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;636 | 95.0223 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 636 | 34984.636 | 263.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;646 | 95.0223 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 646 | 34984.646 | 263.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;656 | 95.0223 | 294.2157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 656 | 34984.656 | 263.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;666 | 95.0223 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 666 | 34984.666 | 263.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;676 | 95.0223 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 676 | 34984.676 | 263.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;686 | 95.0233 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 686 | 34984.686 | 263.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;696 | 95.0233 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 696 | 34984.696 | 263.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;706 | 95.0233 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 706 | 34984.706 | 263.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;716 | 95.0233 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 716 | 34984.716 | 263.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;726 | 95.0233 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 726 | 34984.726 | 263.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;736 | 95.0233 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 736 | 34984.736 | 263.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;746 | 95.0233 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 746 | 34984.746 | 263.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;756 | 95.0233 | 294.2025 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 756 | 34984.756 | 263.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;766 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 766 | 34984.766 | 263.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;776 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 776 | 34984.776 | 263.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;786 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 786 | 34984.786 | 263.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;796 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 796 | 34984.796 | 263.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;806 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 806 | 34984.806 | 263.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;816 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 816 | 34984.816 | 263.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;826 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 826 | 34984.826 | 263.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;836 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 836 | 34984.836 | 263.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;846 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 846 | 34984.846 | 263.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;856 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 856 | 34984.856 | 263.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;866 | 95.0233 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 866 | 34984.866 | 263.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;876 | 95.0233 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 876 | 34984.876 | 263.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;886 | 95.0243 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 886 | 34984.886 | 263.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;896 | 95.0243 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 896 | 34984.896 | 263.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;906 | 95.0243 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 906 | 34984.906 | 263.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;916 | 95.0243 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 916 | 34984.916 | 263.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;926 | 95.0243 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 926 | 34984.926 | 263.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;936 | 95.0243 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 936 | 34984.936 | 263.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;946 | 95.0243 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 946 | 34984.946 | 263.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;956 | 95.0243 | 294.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 956 | 34984.956 | 263.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;966 | 95.0243 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 966 | 34984.966 | 263.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;976 | 95.0243 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 976 | 34984.976 | 263.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;986 | 95.0233 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 986 | 34984.986 | 263.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:04;996 | 95.0233 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 04 | 996 | 34984.996 | 263.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;006 | 95.0233 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 006 | 34985.006 | 263.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;016 | 95.0233 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 016 | 34985.016 | 263.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;026 | 95.0233 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 026 | 34985.026 | 263.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;036 | 95.0233 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 036 | 34985.036 | 263.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;046 | 95.0233 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 046 | 34985.046 | 263.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;056 | 95.0233 | 294.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 056 | 34985.056 | 263.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;066 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 066 | 34985.066 | 263.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;076 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 076 | 34985.076 | 263.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;086 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 086 | 34985.086 | 263.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;096 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 096 | 34985.096 | 263.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;106 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 106 | 34985.106 | 263.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;116 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 116 | 34985.116 | 263.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;126 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 126 | 34985.126 | 263.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;136 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 136 | 34985.136 | 263.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;146 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 146 | 34985.146 | 263.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;156 | 95.0233 | 294.1876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 156 | 34985.156 | 263.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;166 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 166 | 34985.166 | 263.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;176 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 176 | 34985.176 | 263.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;186 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 186 | 34985.186 | 263.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;196 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 196 | 34985.196 | 263.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;206 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 206 | 34985.206 | 263.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;216 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 216 | 34985.216 | 263.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;226 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 226 | 34985.226 | 263.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;236 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 236 | 34985.236 | 263.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;246 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 246 | 34985.246 | 263.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;256 | 95.0233 | 294.175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 256 | 34985.256 | 263.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;266 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 266 | 34985.266 | 263.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;276 | 95.0233 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 276 | 34985.276 | 263.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;286 | 95.0243 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 286 | 34985.286 | 263.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;296 | 95.0243 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 296 | 34985.296 | 263.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;306 | 95.0243 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 306 | 34985.306 | 263.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;316 | 95.0243 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 316 | 34985.316 | 263.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;326 | 95.0243 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 326 | 34985.326 | 263.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;336 | 95.0243 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 336 | 34985.336 | 263.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;346 | 95.0243 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 346 | 34985.346 | 263.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;356 | 95.0243 | 294.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 356 | 34985.356 | 263.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;366 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 366 | 34985.366 | 263.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;376 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 376 | 34985.376 | 263.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;386 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 386 | 34985.386 | 263.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;396 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 396 | 34985.396 | 263.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;406 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 406 | 34985.406 | 263.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;416 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 416 | 34985.416 | 263.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;426 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 426 | 34985.426 | 263.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;436 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 436 | 34985.436 | 263.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;446 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 446 | 34985.446 | 263.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;456 | 95.0243 | 294.1685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 456 | 34985.456 | 263.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;466 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 466 | 34985.466 | 263.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;476 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 476 | 34985.476 | 263.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;486 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 486 | 34985.486 | 263.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;496 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 496 | 34985.496 | 263.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;506 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 506 | 34985.506 | 263.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;516 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 516 | 34985.516 | 263.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;526 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 526 | 34985.526 | 263.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;536 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 536 | 34985.536 | 264
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;546 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 546 | 34985.546 | 264.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;556 | 95.0243 | 294.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 556 | 34985.556 | 264.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;566 | 95.0243 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 566 | 34985.566 | 264.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;576 | 95.0243 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 576 | 34985.576 | 264.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;586 | 95.0263 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 586 | 34985.586 | 264.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;596 | 95.0263 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 596 | 34985.596 | 264.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;606 | 95.0263 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 606 | 34985.606 | 264.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;616 | 95.0263 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 616 | 34985.616 | 264.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;626 | 95.0263 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 626 | 34985.626 | 264.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;636 | 95.0263 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 636 | 34985.636 | 264.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;646 | 95.0263 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 646 | 34985.646 | 264.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;656 | 95.0263 | 294.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 656 | 34985.656 | 264.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;666 | 95.0263 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 666 | 34985.666 | 264.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;676 | 95.0263 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 676 | 34985.676 | 264.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;686 | 95.0253 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 686 | 34985.686 | 264.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;696 | 95.0253 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 696 | 34985.696 | 264.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;706 | 95.0253 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 706 | 34985.706 | 264.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;716 | 95.0253 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 716 | 34985.716 | 264.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;726 | 95.0253 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 726 | 34985.726 | 264.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;736 | 95.0253 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 736 | 34985.736 | 264.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;746 | 95.0253 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 746 | 34985.746 | 264.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;756 | 95.0253 | 294.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 756 | 34985.756 | 264.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;766 | 95.0253 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 766 | 34985.766 | 264.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;776 | 95.0253 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 776 | 34985.776 | 264.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;786 | 95.0243 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 786 | 34985.786 | 264.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;796 | 95.0243 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 796 | 34985.796 | 264.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;806 | 95.0243 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 806 | 34985.806 | 264.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;816 | 95.0243 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 816 | 34985.816 | 264.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;826 | 95.0243 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 826 | 34985.826 | 264.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;836 | 95.0243 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 836 | 34985.836 | 264.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;846 | 95.0243 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 846 | 34985.846 | 264.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;856 | 95.0243 | 294.17 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 856 | 34985.856 | 264.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;866 | 95.0243 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 866 | 34985.866 | 264.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;876 | 95.0243 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 876 | 34985.876 | 264.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;886 | 95.0253 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 886 | 34985.886 | 264.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;896 | 95.0253 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 896 | 34985.896 | 264.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;906 | 95.0253 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 906 | 34985.906 | 264.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;916 | 95.0253 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 916 | 34985.916 | 264.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;926 | 95.0253 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 926 | 34985.926 | 264.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;936 | 95.0253 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 936 | 34985.936 | 264.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;946 | 95.0253 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 946 | 34985.946 | 264.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;956 | 95.0253 | 294.173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 956 | 34985.956 | 264.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;966 | 95.0253 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 966 | 34985.966 | 264.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;976 | 95.0253 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 976 | 34985.976 | 264.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;986 | 95.0243 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 986 | 34985.986 | 264.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:05;996 | 95.0243 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 05 | 996 | 34985.996 | 264.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;006 | 95.0243 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 006 | 34986.006 | 264.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;016 | 95.0243 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 016 | 34986.016 | 264.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;026 | 95.0243 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 026 | 34986.026 | 264.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;036 | 95.0243 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 036 | 34986.036 | 264.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;046 | 95.0243 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 046 | 34986.046 | 264.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;056 | 95.0243 | 294.1919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 056 | 34986.056 | 264.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;066 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 066 | 34986.066 | 264.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;076 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 076 | 34986.076 | 264.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;086 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 086 | 34986.086 | 264.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;096 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 096 | 34986.096 | 264.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;106 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 106 | 34986.106 | 264.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;116 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 116 | 34986.116 | 264.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;126 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 126 | 34986.126 | 264.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;136 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 136 | 34986.136 | 264.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;146 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 146 | 34986.146 | 264.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;156 | 95.0243 | 294.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 156 | 34986.156 | 264.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;166 | 95.0243 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 166 | 34986.166 | 264.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;176 | 95.0243 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 176 | 34986.176 | 264.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;186 | 95.0253 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 186 | 34986.186 | 264.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;196 | 95.0253 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 196 | 34986.196 | 264.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;206 | 95.0253 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 206 | 34986.206 | 264.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;216 | 95.0253 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 216 | 34986.216 | 264.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;226 | 95.0253 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 226 | 34986.226 | 264.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;236 | 95.0253 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 236 | 34986.236 | 264.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;246 | 95.0253 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 246 | 34986.246 | 264.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;256 | 95.0253 | 294.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 256 | 34986.256 | 264.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;266 | 95.0253 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 266 | 34986.266 | 264.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;276 | 95.0253 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 276 | 34986.276 | 264.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;286 | 95.0243 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 286 | 34986.286 | 264.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;296 | 95.0243 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 296 | 34986.296 | 264.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;306 | 95.0243 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 306 | 34986.306 | 264.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;316 | 95.0243 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 316 | 34986.316 | 264.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;326 | 95.0243 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 326 | 34986.326 | 264.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;336 | 95.0243 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 336 | 34986.336 | 264.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;346 | 95.0243 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 346 | 34986.346 | 264.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;356 | 95.0243 | 294.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 356 | 34986.356 | 264.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;366 | 95.0243 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 366 | 34986.366 | 264.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;376 | 95.0243 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 376 | 34986.376 | 264.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;386 | 95.0253 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 386 | 34986.386 | 264.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;396 | 95.0253 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 396 | 34986.396 | 264.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;406 | 95.0253 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 406 | 34986.406 | 264.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;416 | 95.0253 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 416 | 34986.416 | 264.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;426 | 95.0253 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 426 | 34986.426 | 264.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;436 | 95.0253 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 436 | 34986.436 | 264.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;446 | 95.0253 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 446 | 34986.446 | 264.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;456 | 95.0253 | 294.2058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 456 | 34986.456 | 264.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;466 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 466 | 34986.466 | 264.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;476 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 476 | 34986.476 | 264.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;486 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 486 | 34986.486 | 264.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;496 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 496 | 34986.496 | 264.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;506 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 506 | 34986.506 | 264.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;516 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 516 | 34986.516 | 264.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;526 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 526 | 34986.526 | 264.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;536 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 536 | 34986.536 | 265
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;546 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 546 | 34986.546 | 265.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;556 | 95.0253 | 294.202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 556 | 34986.556 | 265.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;566 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 566 | 34986.566 | 265.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;576 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 576 | 34986.576 | 265.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;586 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 586 | 34986.586 | 265.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;596 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 596 | 34986.596 | 265.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;606 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 606 | 34986.606 | 265.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;616 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 616 | 34986.616 | 265.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;626 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 626 | 34986.626 | 265.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;636 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 636 | 34986.636 | 265.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;646 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 646 | 34986.646 | 265.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;656 | 95.0253 | 294.198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 656 | 34986.656 | 265.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;666 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 666 | 34986.666 | 265.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;676 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 676 | 34986.676 | 265.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;686 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 686 | 34986.686 | 265.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;696 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 696 | 34986.696 | 265.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;706 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 706 | 34986.706 | 265.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;716 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 716 | 34986.716 | 265.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;726 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 726 | 34986.726 | 265.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;736 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 736 | 34986.736 | 265.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;746 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 746 | 34986.746 | 265.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;756 | 95.0253 | 294.2028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 756 | 34986.756 | 265.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;766 | 95.0253 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 766 | 34986.766 | 265.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;776 | 95.0253 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 776 | 34986.776 | 265.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;786 | 95.0253 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 786 | 34986.786 | 265.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;796 | 95.0253 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 796 | 34986.796 | 265.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;806 | 95.0253 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 806 | 34986.806 | 265.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;816 | 95.0263 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 816 | 34986.816 | 265.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;826 | 95.0263 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 826 | 34986.826 | 265.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;836 | 95.0263 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 836 | 34986.836 | 265.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;846 | 95.0263 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 846 | 34986.846 | 265.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;856 | 95.0263 | 294.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 856 | 34986.856 | 265.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;866 | 95.0263 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 866 | 34986.866 | 265.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;876 | 95.0263 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 876 | 34986.876 | 265.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;886 | 95.0263 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 886 | 34986.886 | 265.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;896 | 95.0263 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 896 | 34986.896 | 265.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;906 | 95.0263 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 906 | 34986.906 | 265.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;916 | 95.0273 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 916 | 34986.916 | 265.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;926 | 95.0273 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 926 | 34986.926 | 265.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;936 | 95.0273 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 936 | 34986.936 | 265.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;946 | 95.0273 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 946 | 34986.946 | 265.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;956 | 95.0273 | 294.1753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 956 | 34986.956 | 265.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;966 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 966 | 34986.966 | 265.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;976 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 976 | 34986.976 | 265.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;986 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 986 | 34986.986 | 265.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:06;996 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 06 | 996 | 34986.996 | 265.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;006 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 006 | 34987.006 | 265.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;016 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 016 | 34987.016 | 265.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;026 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 026 | 34987.026 | 265.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;036 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 036 | 34987.036 | 265.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;046 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 046 | 34987.046 | 265.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;056 | 95.0273 | 294.1959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 056 | 34987.056 | 265.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;066 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 066 | 34987.066 | 265.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;076 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 076 | 34987.076 | 265.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;086 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 086 | 34987.086 | 265.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;096 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 096 | 34987.096 | 265.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;106 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 106 | 34987.106 | 265.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;116 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 116 | 34987.116 | 265.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;126 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 126 | 34987.126 | 265.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;136 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 136 | 34987.136 | 265.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;146 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 146 | 34987.146 | 265.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;156 | 95.0273 | 294.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 156 | 34987.156 | 265.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;166 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 166 | 34987.166 | 265.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;176 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 176 | 34987.176 | 265.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;186 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 186 | 34987.186 | 265.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;196 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 196 | 34987.196 | 265.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;206 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 206 | 34987.206 | 265.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;216 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 216 | 34987.216 | 265.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;226 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 226 | 34987.226 | 265.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;236 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 236 | 34987.236 | 265.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;246 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 246 | 34987.246 | 265.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;256 | 95.0273 | 294.2415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 256 | 34987.256 | 265.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;266 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 266 | 34987.266 | 265.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;276 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 276 | 34987.276 | 265.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;286 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 286 | 34987.286 | 265.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;296 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 296 | 34987.296 | 265.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;306 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 306 | 34987.306 | 265.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;316 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 316 | 34987.316 | 265.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;326 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 326 | 34987.326 | 265.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;336 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 336 | 34987.336 | 265.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;346 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 346 | 34987.346 | 265.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;356 | 95.0273 | 294.252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 356 | 34987.356 | 265.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;366 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 366 | 34987.366 | 265.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;376 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 376 | 34987.376 | 265.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;386 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 386 | 34987.386 | 265.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;396 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 396 | 34987.396 | 265.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;406 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 406 | 34987.406 | 265.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;416 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 416 | 34987.416 | 265.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;426 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 426 | 34987.426 | 265.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;436 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 436 | 34987.436 | 265.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;446 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 446 | 34987.446 | 265.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;456 | 95.0273 | 294.2645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 456 | 34987.456 | 265.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;466 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 466 | 34987.466 | 265.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;476 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 476 | 34987.476 | 265.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;486 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 486 | 34987.486 | 265.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;496 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 496 | 34987.496 | 265.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;506 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 506 | 34987.506 | 265.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;516 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 516 | 34987.516 | 265.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;526 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 526 | 34987.526 | 265.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;536 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 536 | 34987.536 | 266
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;546 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 546 | 34987.546 | 266.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;556 | 95.0273 | 294.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 556 | 34987.556 | 266.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;566 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 566 | 34987.566 | 266.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;576 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 576 | 34987.576 | 266.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;586 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 586 | 34987.586 | 266.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;596 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 596 | 34987.596 | 266.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;606 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 606 | 34987.606 | 266.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;616 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 616 | 34987.616 | 266.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;626 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 626 | 34987.626 | 266.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;636 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 636 | 34987.636 | 266.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;646 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 646 | 34987.646 | 266.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;656 | 95.0273 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 656 | 34987.656 | 266.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;666 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 666 | 34987.666 | 266.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;676 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 676 | 34987.676 | 266.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;686 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 686 | 34987.686 | 266.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;696 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 696 | 34987.696 | 266.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;706 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 706 | 34987.706 | 266.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;716 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 716 | 34987.716 | 266.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;726 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 726 | 34987.726 | 266.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;736 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 736 | 34987.736 | 266.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;746 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 746 | 34987.746 | 266.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;756 | 95.0273 | 294.3042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 756 | 34987.756 | 266.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;766 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 766 | 34987.766 | 266.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;776 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 776 | 34987.776 | 266.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;786 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 786 | 34987.786 | 266.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;796 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 796 | 34987.796 | 266.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;806 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 806 | 34987.806 | 266.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;816 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 816 | 34987.816 | 266.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;826 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 826 | 34987.826 | 266.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;836 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 836 | 34987.836 | 266.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;846 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 846 | 34987.846 | 266.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;856 | 95.0273 | 294.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 856 | 34987.856 | 266.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;866 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 866 | 34987.866 | 266.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;876 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 876 | 34987.876 | 266.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;886 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 886 | 34987.886 | 266.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;896 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 896 | 34987.896 | 266.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;906 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 906 | 34987.906 | 266.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;916 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 916 | 34987.916 | 266.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;926 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 926 | 34987.926 | 266.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;936 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 936 | 34987.936 | 266.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;946 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 946 | 34987.946 | 266.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;956 | 95.0273 | 294.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 956 | 34987.956 | 266.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;966 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 966 | 34987.966 | 266.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;976 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 976 | 34987.976 | 266.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;986 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 986 | 34987.986 | 266.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:07;996 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 07 | 996 | 34987.996 | 266.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;006 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 006 | 34988.006 | 266.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;016 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 016 | 34988.016 | 266.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;026 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 026 | 34988.026 | 266.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;036 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 036 | 34988.036 | 266.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;046 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 046 | 34988.046 | 266.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;056 | 95.0273 | 294.3894 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 056 | 34988.056 | 266.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;066 | 95.0273 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 066 | 34988.066 | 266.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;076 | 95.0273 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 076 | 34988.076 | 266.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;086 | 95.0273 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 086 | 34988.086 | 266.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;096 | 95.0273 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 096 | 34988.096 | 266.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;106 | 95.0273 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 106 | 34988.106 | 266.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;116 | 95.0273 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 116 | 34988.116 | 266.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;126 | 95.0273 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 126 | 34988.126 | 266.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;136 | 95.0283 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 136 | 34988.136 | 266.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;146 | 95.0283 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 146 | 34988.146 | 266.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;156 | 95.0283 | 294.3916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 156 | 34988.156 | 266.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;166 | 95.0283 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 166 | 34988.166 | 266.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;176 | 95.0283 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 176 | 34988.176 | 266.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;186 | 95.0283 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 186 | 34988.186 | 266.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;196 | 95.0283 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 196 | 34988.196 | 266.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;206 | 95.0283 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 206 | 34988.206 | 266.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;216 | 95.0283 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 216 | 34988.216 | 266.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;226 | 95.0283 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 226 | 34988.226 | 266.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;236 | 95.0273 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 236 | 34988.236 | 266.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;246 | 95.0273 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 246 | 34988.246 | 266.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;256 | 95.0273 | 294.3787 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 256 | 34988.256 | 266.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;266 | 95.0273 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 266 | 34988.266 | 266.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;276 | 95.0273 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 276 | 34988.276 | 266.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;286 | 95.0273 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 286 | 34988.286 | 266.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;296 | 95.0273 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 296 | 34988.296 | 266.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;306 | 95.0273 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 306 | 34988.306 | 266.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;316 | 95.0273 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 316 | 34988.316 | 266.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;326 | 95.0273 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 326 | 34988.326 | 266.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;336 | 95.0283 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 336 | 34988.336 | 266.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;346 | 95.0283 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 346 | 34988.346 | 266.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;356 | 95.0283 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 356 | 34988.356 | 266.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;366 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 366 | 34988.366 | 266.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;376 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 376 | 34988.376 | 266.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;386 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 386 | 34988.386 | 266.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;396 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 396 | 34988.396 | 266.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;406 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 406 | 34988.406 | 266.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;416 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 416 | 34988.416 | 266.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;426 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 426 | 34988.426 | 266.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;436 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 436 | 34988.436 | 266.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;446 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 446 | 34988.446 | 266.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;456 | 95.0283 | 294.4167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 456 | 34988.456 | 266.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;466 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 466 | 34988.466 | 266.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;476 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 476 | 34988.476 | 266.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;486 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 486 | 34988.486 | 266.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;496 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 496 | 34988.496 | 266.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;506 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 506 | 34988.506 | 266.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;516 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 516 | 34988.516 | 266.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;526 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 526 | 34988.526 | 266.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;536 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 536 | 34988.536 | 267
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;546 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 546 | 34988.546 | 267.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;556 | 95.0283 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 556 | 34988.556 | 267.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;566 | 95.0283 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 566 | 34988.566 | 267.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;576 | 95.0283 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 576 | 34988.576 | 267.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;586 | 95.0283 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 586 | 34988.586 | 267.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;596 | 95.0283 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 596 | 34988.596 | 267.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;606 | 95.0283 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 606 | 34988.606 | 267.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;616 | 95.0283 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 616 | 34988.616 | 267.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;626 | 95.0283 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 626 | 34988.626 | 267.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;636 | 95.0293 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 636 | 34988.636 | 267.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;646 | 95.0293 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 646 | 34988.646 | 267.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;656 | 95.0293 | 294.4614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 656 | 34988.656 | 267.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;666 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 666 | 34988.666 | 267.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;676 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 676 | 34988.676 | 267.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;686 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 686 | 34988.686 | 267.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;696 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 696 | 34988.696 | 267.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;706 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 706 | 34988.706 | 267.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;716 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 716 | 34988.716 | 267.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;726 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 726 | 34988.726 | 267.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;736 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 736 | 34988.736 | 267.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;746 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 746 | 34988.746 | 267.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;756 | 95.0293 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 756 | 34988.756 | 267.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;766 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 766 | 34988.766 | 267.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;776 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 776 | 34988.776 | 267.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;786 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 786 | 34988.786 | 267.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;796 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 796 | 34988.796 | 267.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;806 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 806 | 34988.806 | 267.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;816 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 816 | 34988.816 | 267.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;826 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 826 | 34988.826 | 267.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;836 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 836 | 34988.836 | 267.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;846 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 846 | 34988.846 | 267.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;856 | 95.0293 | 294.4701 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 856 | 34988.856 | 267.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;866 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 866 | 34988.866 | 267.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;876 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 876 | 34988.876 | 267.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;886 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 886 | 34988.886 | 267.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;896 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 896 | 34988.896 | 267.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;906 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 906 | 34988.906 | 267.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;916 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 916 | 34988.916 | 267.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;926 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 926 | 34988.926 | 267.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;936 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 936 | 34988.936 | 267.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;946 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 946 | 34988.946 | 267.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;956 | 95.0293 | 294.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 956 | 34988.956 | 267.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;966 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 966 | 34988.966 | 267.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;976 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 976 | 34988.976 | 267.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;986 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 986 | 34988.986 | 267.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:08;996 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 08 | 996 | 34988.996 | 267.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;006 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 006 | 34989.006 | 267.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;016 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 016 | 34989.016 | 267.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;026 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 026 | 34989.026 | 267.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;036 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 036 | 34989.036 | 267.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;046 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 046 | 34989.046 | 267.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;056 | 95.0293 | 294.5004 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 056 | 34989.056 | 267.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;066 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 066 | 34989.066 | 267.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;076 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 076 | 34989.076 | 267.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;086 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 086 | 34989.086 | 267.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;096 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 096 | 34989.096 | 267.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;106 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 106 | 34989.106 | 267.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;116 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 116 | 34989.116 | 267.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;126 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 126 | 34989.126 | 267.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;136 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 136 | 34989.136 | 267.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;146 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 146 | 34989.146 | 267.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;156 | 95.0293 | 294.5629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 156 | 34989.156 | 267.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;166 | 95.0293 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 166 | 34989.166 | 267.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;176 | 95.0293 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 176 | 34989.176 | 267.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;186 | 95.0293 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 186 | 34989.186 | 267.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;196 | 95.0293 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 196 | 34989.196 | 267.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;206 | 95.0293 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 206 | 34989.206 | 267.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;216 | 95.0293 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 216 | 34989.216 | 267.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;226 | 95.0293 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 226 | 34989.226 | 267.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;236 | 95.0303 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 236 | 34989.236 | 267.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;246 | 95.0303 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 246 | 34989.246 | 267.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;256 | 95.0303 | 294.606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 256 | 34989.256 | 267.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;266 | 95.0303 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 266 | 34989.266 | 267.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;276 | 95.0303 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 276 | 34989.276 | 267.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;286 | 95.0303 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 286 | 34989.286 | 267.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;296 | 95.0303 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 296 | 34989.296 | 267.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;306 | 95.0303 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 306 | 34989.306 | 267.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;316 | 95.0303 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 316 | 34989.316 | 267.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;326 | 95.0303 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 326 | 34989.326 | 267.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;336 | 95.0293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 336 | 34989.336 | 267.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;346 | 95.0293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 346 | 34989.346 | 267.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;356 | 95.0293 | 294.608 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 356 | 34989.356 | 267.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;366 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 366 | 34989.366 | 267.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;376 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 376 | 34989.376 | 267.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;386 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 386 | 34989.386 | 267.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;396 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 396 | 34989.396 | 267.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;406 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 406 | 34989.406 | 267.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;416 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 416 | 34989.416 | 267.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;426 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 426 | 34989.426 | 267.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;436 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 436 | 34989.436 | 267.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;446 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 446 | 34989.446 | 267.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;456 | 95.0293 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 456 | 34989.456 | 267.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;466 | 95.0293 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 466 | 34989.466 | 267.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;476 | 95.0293 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 476 | 34989.476 | 267.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;486 | 95.0293 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 486 | 34989.486 | 267.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;496 | 95.0293 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 496 | 34989.496 | 267.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;506 | 95.0293 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 506 | 34989.506 | 267.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;516 | 95.0293 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 516 | 34989.516 | 267.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;526 | 95.0293 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 526 | 34989.526 | 267.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;536 | 95.0303 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 536 | 34989.536 | 268
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;546 | 95.0303 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 546 | 34989.546 | 268.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;556 | 95.0303 | 294.6269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 556 | 34989.556 | 268.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;566 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 566 | 34989.566 | 268.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;576 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 576 | 34989.576 | 268.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;586 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 586 | 34989.586 | 268.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;596 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 596 | 34989.596 | 268.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;606 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 606 | 34989.606 | 268.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;616 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 616 | 34989.616 | 268.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;626 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 626 | 34989.626 | 268.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;636 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 636 | 34989.636 | 268.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;646 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 646 | 34989.646 | 268.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;656 | 95.0303 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 656 | 34989.656 | 268.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;666 | 95.0303 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 666 | 34989.666 | 268.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;676 | 95.0303 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 676 | 34989.676 | 268.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;686 | 95.0303 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 686 | 34989.686 | 268.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;696 | 95.0303 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 696 | 34989.696 | 268.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;706 | 95.0303 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 706 | 34989.706 | 268.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;716 | 95.0303 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 716 | 34989.716 | 268.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;726 | 95.0303 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 726 | 34989.726 | 268.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;736 | 95.0313 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 736 | 34989.736 | 268.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;746 | 95.0313 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 746 | 34989.746 | 268.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;756 | 95.0313 | 294.6499 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 756 | 34989.756 | 268.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;766 | 95.0313 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 766 | 34989.766 | 268.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;776 | 95.0313 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 776 | 34989.776 | 268.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;786 | 95.0313 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 786 | 34989.786 | 268.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;796 | 95.0313 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 796 | 34989.796 | 268.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;806 | 95.0313 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 806 | 34989.806 | 268.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;816 | 95.0313 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 816 | 34989.816 | 268.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;826 | 95.0313 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 826 | 34989.826 | 268.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;836 | 95.0323 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 836 | 34989.836 | 268.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;846 | 95.0323 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 846 | 34989.846 | 268.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;856 | 95.0323 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 856 | 34989.856 | 268.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;866 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 866 | 34989.866 | 268.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;876 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 876 | 34989.876 | 268.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;886 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 886 | 34989.886 | 268.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;896 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 896 | 34989.896 | 268.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;906 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 906 | 34989.906 | 268.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;916 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 916 | 34989.916 | 268.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;926 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 926 | 34989.926 | 268.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;936 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 936 | 34989.936 | 268.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;946 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 946 | 34989.946 | 268.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;956 | 95.0323 | 294.7555 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 956 | 34989.956 | 268.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;966 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 966 | 34989.966 | 268.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;976 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 976 | 34989.976 | 268.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;986 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 986 | 34989.986 | 268.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:09;996 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 09 | 996 | 34989.996 | 268.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;006 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 006 | 34990.006 | 268.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;016 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 016 | 34990.016 | 268.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;026 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 026 | 34990.026 | 268.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;036 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 036 | 34990.036 | 268.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;046 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 046 | 34990.046 | 268.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;056 | 95.0323 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 056 | 34990.056 | 268.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;066 | 95.0323 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 066 | 34990.066 | 268.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;076 | 95.0323 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 076 | 34990.076 | 268.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;086 | 95.0323 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 086 | 34990.086 | 268.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;096 | 95.0323 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 096 | 34990.096 | 268.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;106 | 95.0323 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 106 | 34990.106 | 268.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;116 | 95.0323 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 116 | 34990.116 | 268.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;126 | 95.0323 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 126 | 34990.126 | 268.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;136 | 95.0313 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 136 | 34990.136 | 268.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;146 | 95.0313 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 146 | 34990.146 | 268.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;156 | 95.0313 | 294.7852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 156 | 34990.156 | 268.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;166 | 95.0313 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 166 | 34990.166 | 268.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;176 | 95.0313 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 176 | 34990.176 | 268.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;186 | 95.0313 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 186 | 34990.186 | 268.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;196 | 95.0313 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 196 | 34990.196 | 268.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;206 | 95.0313 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 206 | 34990.206 | 268.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;216 | 95.0313 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 216 | 34990.216 | 268.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;226 | 95.0313 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 226 | 34990.226 | 268.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;236 | 95.0323 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 236 | 34990.236 | 268.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;246 | 95.0323 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 246 | 34990.246 | 268.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;256 | 95.0323 | 294.8102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 256 | 34990.256 | 268.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;266 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 266 | 34990.266 | 268.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;276 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 276 | 34990.276 | 268.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;286 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 286 | 34990.286 | 268.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;296 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 296 | 34990.296 | 268.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;306 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 306 | 34990.306 | 268.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;316 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 316 | 34990.316 | 268.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;326 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 326 | 34990.326 | 268.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;336 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 336 | 34990.336 | 268.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;346 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 346 | 34990.346 | 268.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;356 | 95.0323 | 294.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 356 | 34990.356 | 268.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;366 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 366 | 34990.366 | 268.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;376 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 376 | 34990.376 | 268.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;386 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 386 | 34990.386 | 268.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;396 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 396 | 34990.396 | 268.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;406 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 406 | 34990.406 | 268.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;416 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 416 | 34990.416 | 268.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;426 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 426 | 34990.426 | 268.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;436 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 436 | 34990.436 | 268.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;446 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 446 | 34990.446 | 268.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;456 | 95.0323 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 456 | 34990.456 | 268.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;466 | 95.0323 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 466 | 34990.466 | 268.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;476 | 95.0333 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 476 | 34990.476 | 268.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;486 | 95.0333 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 486 | 34990.486 | 268.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;496 | 95.0333 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 496 | 34990.496 | 268.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;506 | 95.0333 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 506 | 34990.506 | 268.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;516 | 95.0333 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 516 | 34990.516 | 268.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;526 | 95.0333 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 526 | 34990.526 | 268.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;536 | 95.0333 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 536 | 34990.536 | 269
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;546 | 95.0333 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 546 | 34990.546 | 269.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;556 | 95.0333 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 556 | 34990.556 | 269.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;566 | 95.0333 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 566 | 34990.566 | 269.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;576 | 95.0323 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 576 | 34990.576 | 269.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;586 | 95.0323 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 586 | 34990.586 | 269.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;596 | 95.0323 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 596 | 34990.596 | 269.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;606 | 95.0323 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 606 | 34990.606 | 269.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;616 | 95.0323 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 616 | 34990.616 | 269.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;626 | 95.0323 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 626 | 34990.626 | 269.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;636 | 95.0323 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 636 | 34990.636 | 269.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;646 | 95.0323 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 646 | 34990.646 | 269.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;656 | 95.0323 | 294.9075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 656 | 34990.656 | 269.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;666 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 666 | 34990.666 | 269.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;676 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 676 | 34990.676 | 269.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;686 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 686 | 34990.686 | 269.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;696 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 696 | 34990.696 | 269.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;706 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 706 | 34990.706 | 269.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;716 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 716 | 34990.716 | 269.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;726 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 726 | 34990.726 | 269.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;736 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 736 | 34990.736 | 269.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;746 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 746 | 34990.746 | 269.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;756 | 95.0323 | 294.9177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 756 | 34990.756 | 269.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;766 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 766 | 34990.766 | 269.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;776 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 776 | 34990.776 | 269.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;786 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 786 | 34990.786 | 269.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;796 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 796 | 34990.796 | 269.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;806 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 806 | 34990.806 | 269.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;816 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 816 | 34990.816 | 269.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;826 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 826 | 34990.826 | 269.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;836 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 836 | 34990.836 | 269.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;846 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 846 | 34990.846 | 269.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;856 | 95.0323 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 856 | 34990.856 | 269.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;866 | 95.0323 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 866 | 34990.866 | 269.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;876 | 95.0333 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 876 | 34990.876 | 269.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;886 | 95.0333 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 886 | 34990.886 | 269.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;896 | 95.0333 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 896 | 34990.896 | 269.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;906 | 95.0333 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 906 | 34990.906 | 269.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;916 | 95.0333 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 916 | 34990.916 | 269.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;926 | 95.0333 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 926 | 34990.926 | 269.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;936 | 95.0333 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 936 | 34990.936 | 269.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;946 | 95.0333 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 946 | 34990.946 | 269.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;956 | 95.0333 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 956 | 34990.956 | 269.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;966 | 95.0333 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 966 | 34990.966 | 269.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;976 | 95.0323 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 976 | 34990.976 | 269.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;986 | 95.0323 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 986 | 34990.986 | 269.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:10;996 | 95.0323 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 10 | 996 | 34990.996 | 269.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;006 | 95.0323 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 006 | 34991.006 | 269.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;016 | 95.0323 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 016 | 34991.016 | 269.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;026 | 95.0323 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 026 | 34991.026 | 269.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;036 | 95.0323 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 036 | 34991.036 | 269.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;046 | 95.0323 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 046 | 34991.046 | 269.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;056 | 95.0323 | 294.9129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 056 | 34991.056 | 269.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;066 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 066 | 34991.066 | 269.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;076 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 076 | 34991.076 | 269.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;086 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 086 | 34991.086 | 269.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;096 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 096 | 34991.096 | 269.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;106 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 106 | 34991.106 | 269.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;116 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 116 | 34991.116 | 269.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;126 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 126 | 34991.126 | 269.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;136 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 136 | 34991.136 | 269.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;146 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 146 | 34991.146 | 269.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;156 | 95.0323 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 156 | 34991.156 | 269.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;166 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 166 | 34991.166 | 269.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;176 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 176 | 34991.176 | 269.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;186 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 186 | 34991.186 | 269.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;196 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 196 | 34991.196 | 269.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;206 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 206 | 34991.206 | 269.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;216 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 216 | 34991.216 | 269.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;226 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 226 | 34991.226 | 269.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;236 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 236 | 34991.236 | 269.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;246 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 246 | 34991.246 | 269.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;256 | 95.0323 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 256 | 34991.256 | 269.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;266 | 95.0323 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 266 | 34991.266 | 269.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;276 | 95.0333 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 276 | 34991.276 | 269.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;286 | 95.0333 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 286 | 34991.286 | 269.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;296 | 95.0333 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 296 | 34991.296 | 269.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;306 | 95.0333 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 306 | 34991.306 | 269.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;316 | 95.0333 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 316 | 34991.316 | 269.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;326 | 95.0333 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 326 | 34991.326 | 269.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;336 | 95.0333 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 336 | 34991.336 | 269.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;346 | 95.0333 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 346 | 34991.346 | 269.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;356 | 95.0333 | 294.9752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 356 | 34991.356 | 269.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;366 | 95.0333 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 366 | 34991.366 | 269.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;376 | 95.0343 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 376 | 34991.376 | 269.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;386 | 95.0343 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 386 | 34991.386 | 269.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;396 | 95.0343 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 396 | 34991.396 | 269.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;406 | 95.0343 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 406 | 34991.406 | 269.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;416 | 95.0343 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 416 | 34991.416 | 269.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;426 | 95.0343 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 426 | 34991.426 | 269.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;436 | 95.0343 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 436 | 34991.436 | 269.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;446 | 95.0343 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 446 | 34991.446 | 269.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;456 | 95.0343 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 456 | 34991.456 | 269.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;466 | 95.0343 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 466 | 34991.466 | 269.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;476 | 95.0353 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 476 | 34991.476 | 269.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;486 | 95.0353 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 486 | 34991.486 | 269.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;496 | 95.0353 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 496 | 34991.496 | 269.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;506 | 95.0353 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 506 | 34991.506 | 269.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;516 | 95.0353 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 516 | 34991.516 | 269.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;526 | 95.0353 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 526 | 34991.526 | 269.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;536 | 95.0353 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 536 | 34991.536 | 270
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;546 | 95.0353 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 546 | 34991.546 | 270.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;556 | 95.0353 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 556 | 34991.556 | 270.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;566 | 95.0353 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 566 | 34991.566 | 270.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;576 | 95.0363 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 576 | 34991.576 | 270.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;586 | 95.0363 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 586 | 34991.586 | 270.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;596 | 95.0363 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 596 | 34991.596 | 270.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;606 | 95.0363 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 606 | 34991.606 | 270.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;616 | 95.0363 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 616 | 34991.616 | 270.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;626 | 95.0363 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 626 | 34991.626 | 270.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;636 | 95.0363 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 636 | 34991.636 | 270.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;646 | 95.0363 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 646 | 34991.646 | 270.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;656 | 95.0363 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 656 | 34991.656 | 270.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;666 | 95.0363 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 666 | 34991.666 | 270.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;676 | 95.0353 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 676 | 34991.676 | 270.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;686 | 95.0353 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 686 | 34991.686 | 270.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;696 | 95.0353 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 696 | 34991.696 | 270.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;706 | 95.0353 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 706 | 34991.706 | 270.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;716 | 95.0353 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 716 | 34991.716 | 270.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;726 | 95.0353 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 726 | 34991.726 | 270.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;736 | 95.0353 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 736 | 34991.736 | 270.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;746 | 95.0353 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 746 | 34991.746 | 270.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;756 | 95.0353 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 756 | 34991.756 | 270.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;766 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 766 | 34991.766 | 270.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;776 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 776 | 34991.776 | 270.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;786 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 786 | 34991.786 | 270.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;796 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 796 | 34991.796 | 270.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;806 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 806 | 34991.806 | 270.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;816 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 816 | 34991.816 | 270.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;826 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 826 | 34991.826 | 270.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;836 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 836 | 34991.836 | 270.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;846 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 846 | 34991.846 | 270.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;856 | 95.0353 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 856 | 34991.856 | 270.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;866 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 866 | 34991.866 | 270.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;876 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 876 | 34991.876 | 270.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;886 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 886 | 34991.886 | 270.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;896 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 896 | 34991.896 | 270.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;906 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 906 | 34991.906 | 270.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;916 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 916 | 34991.916 | 270.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;926 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 926 | 34991.926 | 270.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;936 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 936 | 34991.936 | 270.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;946 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 946 | 34991.946 | 270.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;956 | 95.0353 | 295.0502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 956 | 34991.956 | 270.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;966 | 95.0353 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 966 | 34991.966 | 270.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;976 | 95.0343 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 976 | 34991.976 | 270.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;986 | 95.0343 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 986 | 34991.986 | 270.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:11;996 | 95.0343 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 11 | 996 | 34991.996 | 270.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;006 | 95.0343 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 006 | 34992.006 | 270.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;016 | 95.0343 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 016 | 34992.016 | 270.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;026 | 95.0343 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 026 | 34992.026 | 270.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;036 | 95.0343 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 036 | 34992.036 | 270.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;046 | 95.0343 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 046 | 34992.046 | 270.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;056 | 95.0343 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 056 | 34992.056 | 270.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;066 | 95.0343 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 066 | 34992.066 | 270.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;076 | 95.0353 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 076 | 34992.076 | 270.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;086 | 95.0353 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 086 | 34992.086 | 270.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;096 | 95.0353 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 096 | 34992.096 | 270.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;106 | 95.0353 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 106 | 34992.106 | 270.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;116 | 95.0353 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 116 | 34992.116 | 270.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;126 | 95.0353 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 126 | 34992.126 | 270.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;136 | 95.0353 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 136 | 34992.136 | 270.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;146 | 95.0353 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 146 | 34992.146 | 270.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;156 | 95.0353 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 156 | 34992.156 | 270.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;166 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 166 | 34992.166 | 270.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;176 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 176 | 34992.176 | 270.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;186 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 186 | 34992.186 | 270.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;196 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 196 | 34992.196 | 270.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;206 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 206 | 34992.206 | 270.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;216 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 216 | 34992.216 | 270.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;226 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 226 | 34992.226 | 270.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;236 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 236 | 34992.236 | 270.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;246 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 246 | 34992.246 | 270.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;256 | 95.0353 | 295.0568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 256 | 34992.256 | 270.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;266 | 95.0353 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 266 | 34992.266 | 270.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;276 | 95.0363 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 276 | 34992.276 | 270.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;286 | 95.0363 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 286 | 34992.286 | 270.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;296 | 95.0363 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 296 | 34992.296 | 270.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;306 | 95.0363 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 306 | 34992.306 | 270.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;316 | 95.0363 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 316 | 34992.316 | 270.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;326 | 95.0363 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 326 | 34992.326 | 270.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;336 | 95.0363 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 336 | 34992.336 | 270.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;346 | 95.0363 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 346 | 34992.346 | 270.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;356 | 95.0363 | 295.0522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 356 | 34992.356 | 270.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;366 | 95.0363 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 366 | 34992.366 | 270.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;376 | 95.0353 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 376 | 34992.376 | 270.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;386 | 95.0353 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 386 | 34992.386 | 270.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;396 | 95.0353 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 396 | 34992.396 | 270.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;406 | 95.0353 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 406 | 34992.406 | 270.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;416 | 95.0353 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 416 | 34992.416 | 270.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;426 | 95.0353 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 426 | 34992.426 | 270.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;436 | 95.0353 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 436 | 34992.436 | 270.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;446 | 95.0353 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 446 | 34992.446 | 270.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;456 | 95.0353 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 456 | 34992.456 | 270.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;466 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 466 | 34992.466 | 270.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;476 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 476 | 34992.476 | 270.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;486 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 486 | 34992.486 | 270.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;496 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 496 | 34992.496 | 270.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;506 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 506 | 34992.506 | 270.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;516 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 516 | 34992.516 | 270.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;526 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 526 | 34992.526 | 270.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;536 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 536 | 34992.536 | 271
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;546 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 546 | 34992.546 | 271.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;556 | 95.0353 | 295.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 556 | 34992.556 | 271.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;566 | 95.0353 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 566 | 34992.566 | 271.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;576 | 95.0363 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 576 | 34992.576 | 271.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;586 | 95.0363 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 586 | 34992.586 | 271.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;596 | 95.0363 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 596 | 34992.596 | 271.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;606 | 95.0363 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 606 | 34992.606 | 271.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;616 | 95.0363 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 616 | 34992.616 | 271.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;626 | 95.0363 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 626 | 34992.626 | 271.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;636 | 95.0363 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 636 | 34992.636 | 271.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;646 | 95.0363 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 646 | 34992.646 | 271.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;656 | 95.0363 | 295.0611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 656 | 34992.656 | 271.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;666 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 666 | 34992.666 | 271.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;676 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 676 | 34992.676 | 271.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;686 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 686 | 34992.686 | 271.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;696 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 696 | 34992.696 | 271.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;706 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 706 | 34992.706 | 271.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;716 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 716 | 34992.716 | 271.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;726 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 726 | 34992.726 | 271.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;736 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 736 | 34992.736 | 271.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;746 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 746 | 34992.746 | 271.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;756 | 95.0363 | 295.0888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 756 | 34992.756 | 271.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;766 | 95.0363 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 766 | 34992.766 | 271.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;776 | 95.0373 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 776 | 34992.776 | 271.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;786 | 95.0373 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 786 | 34992.786 | 271.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;796 | 95.0373 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 796 | 34992.796 | 271.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;806 | 95.0373 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 806 | 34992.806 | 271.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;816 | 95.0373 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 816 | 34992.816 | 271.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;826 | 95.0373 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 826 | 34992.826 | 271.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;836 | 95.0373 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 836 | 34992.836 | 271.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;846 | 95.0373 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 846 | 34992.846 | 271.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;856 | 95.0373 | 295.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 856 | 34992.856 | 271.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;866 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 866 | 34992.866 | 271.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;876 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 876 | 34992.876 | 271.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;886 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 886 | 34992.886 | 271.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;896 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 896 | 34992.896 | 271.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;906 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 906 | 34992.906 | 271.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;916 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 916 | 34992.916 | 271.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;926 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 926 | 34992.926 | 271.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;936 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 936 | 34992.936 | 271.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;946 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 946 | 34992.946 | 271.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;956 | 95.0373 | 295.1185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 956 | 34992.956 | 271.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;966 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 966 | 34992.966 | 271.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;976 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 976 | 34992.976 | 271.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;986 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 986 | 34992.986 | 271.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:12;996 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 12 | 996 | 34992.996 | 271.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;006 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 006 | 34993.006 | 271.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;016 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 016 | 34993.016 | 271.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;026 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 026 | 34993.026 | 271.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;036 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 036 | 34993.036 | 271.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;046 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 046 | 34993.046 | 271.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;056 | 95.0373 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 056 | 34993.056 | 271.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;066 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 066 | 34993.066 | 271.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;076 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 076 | 34993.076 | 271.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;086 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 086 | 34993.086 | 271.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;096 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 096 | 34993.096 | 271.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;106 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 106 | 34993.106 | 271.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;116 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 116 | 34993.116 | 271.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;126 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 126 | 34993.126 | 271.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;136 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 136 | 34993.136 | 271.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;146 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 146 | 34993.146 | 271.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;156 | 95.0373 | 295.1348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 156 | 34993.156 | 271.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;166 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 166 | 34993.166 | 271.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;176 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 176 | 34993.176 | 271.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;186 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 186 | 34993.186 | 271.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;196 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 196 | 34993.196 | 271.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;206 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 206 | 34993.206 | 271.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;216 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 216 | 34993.216 | 271.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;226 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 226 | 34993.226 | 271.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;236 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 236 | 34993.236 | 271.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;246 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 246 | 34993.246 | 271.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;256 | 95.0373 | 295.1274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 256 | 34993.256 | 271.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;266 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 266 | 34993.266 | 271.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;276 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 276 | 34993.276 | 271.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;286 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 286 | 34993.286 | 271.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;296 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 296 | 34993.296 | 271.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;306 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 306 | 34993.306 | 271.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;316 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 316 | 34993.316 | 271.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;326 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 326 | 34993.326 | 271.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;336 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 336 | 34993.336 | 271.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;346 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 346 | 34993.346 | 271.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;356 | 95.0373 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 356 | 34993.356 | 271.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;366 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 366 | 34993.366 | 271.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;376 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 376 | 34993.376 | 271.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;386 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 386 | 34993.386 | 271.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;396 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 396 | 34993.396 | 271.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;406 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 406 | 34993.406 | 271.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;416 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 416 | 34993.416 | 271.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;426 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 426 | 34993.426 | 271.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;436 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 436 | 34993.436 | 271.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;446 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 446 | 34993.446 | 271.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;456 | 95.0373 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 456 | 34993.456 | 271.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;466 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 466 | 34993.466 | 271.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;476 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 476 | 34993.476 | 271.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;486 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 486 | 34993.486 | 271.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;496 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 496 | 34993.496 | 271.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;506 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 506 | 34993.506 | 271.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;516 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 516 | 34993.516 | 271.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;526 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 526 | 34993.526 | 271.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;536 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 536 | 34993.536 | 272
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;546 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 546 | 34993.546 | 272.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;556 | 95.0373 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 556 | 34993.556 | 272.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;566 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 566 | 34993.566 | 272.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;576 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 576 | 34993.576 | 272.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;586 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 586 | 34993.586 | 272.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;596 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 596 | 34993.596 | 272.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;606 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 606 | 34993.606 | 272.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;616 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 616 | 34993.616 | 272.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;626 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 626 | 34993.626 | 272.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;636 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 636 | 34993.636 | 272.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;646 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 646 | 34993.646 | 272.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;656 | 95.0373 | 295.1535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 656 | 34993.656 | 272.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;666 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 666 | 34993.666 | 272.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;676 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 676 | 34993.676 | 272.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;686 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 686 | 34993.686 | 272.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;696 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 696 | 34993.696 | 272.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;706 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 706 | 34993.706 | 272.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;716 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 716 | 34993.716 | 272.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;726 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 726 | 34993.726 | 272.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;736 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 736 | 34993.736 | 272.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;746 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 746 | 34993.746 | 272.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;756 | 95.0373 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 756 | 34993.756 | 272.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;766 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 766 | 34993.766 | 272.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;776 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 776 | 34993.776 | 272.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;786 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 786 | 34993.786 | 272.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;796 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 796 | 34993.796 | 272.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;806 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 806 | 34993.806 | 272.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;816 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 816 | 34993.816 | 272.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;826 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 826 | 34993.826 | 272.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;836 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 836 | 34993.836 | 272.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;846 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 846 | 34993.846 | 272.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;856 | 95.0373 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 856 | 34993.856 | 272.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;866 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 866 | 34993.866 | 272.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;876 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 876 | 34993.876 | 272.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;886 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 886 | 34993.886 | 272.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;896 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 896 | 34993.896 | 272.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;906 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 906 | 34993.906 | 272.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;916 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 916 | 34993.916 | 272.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;926 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 926 | 34993.926 | 272.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;936 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 936 | 34993.936 | 272.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;946 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 946 | 34993.946 | 272.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;956 | 95.0373 | 295.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 956 | 34993.956 | 272.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;966 | 95.0373 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 966 | 34993.966 | 272.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;976 | 95.0373 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 976 | 34993.976 | 272.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;986 | 95.0383 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 986 | 34993.986 | 272.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:13;996 | 95.0383 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 13 | 996 | 34993.996 | 272.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;006 | 95.0383 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 006 | 34994.006 | 272.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;016 | 95.0383 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 016 | 34994.016 | 272.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;026 | 95.0383 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 026 | 34994.026 | 272.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;036 | 95.0383 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 036 | 34994.036 | 272.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;046 | 95.0383 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 046 | 34994.046 | 272.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;056 | 95.0383 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 056 | 34994.056 | 272.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;066 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 066 | 34994.066 | 272.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;076 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 076 | 34994.076 | 272.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;086 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 086 | 34994.086 | 272.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;096 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 096 | 34994.096 | 272.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;106 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 106 | 34994.106 | 272.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;116 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 116 | 34994.116 | 272.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;126 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 126 | 34994.126 | 272.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;136 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 136 | 34994.136 | 272.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;146 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 146 | 34994.146 | 272.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;156 | 95.0383 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 156 | 34994.156 | 272.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;166 | 95.0383 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 166 | 34994.166 | 272.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;176 | 95.0383 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 176 | 34994.176 | 272.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;186 | 95.0393 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 186 | 34994.186 | 272.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;196 | 95.0393 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 196 | 34994.196 | 272.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;206 | 95.0393 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 206 | 34994.206 | 272.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;216 | 95.0393 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 216 | 34994.216 | 272.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;226 | 95.0393 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 226 | 34994.226 | 272.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;236 | 95.0393 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 236 | 34994.236 | 272.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;246 | 95.0393 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 246 | 34994.246 | 272.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;256 | 95.0393 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 256 | 34994.256 | 272.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;266 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 266 | 34994.266 | 272.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;276 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 276 | 34994.276 | 272.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;286 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 286 | 34994.286 | 272.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;296 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 296 | 34994.296 | 272.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;306 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 306 | 34994.306 | 272.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;316 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 316 | 34994.316 | 272.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;326 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 326 | 34994.326 | 272.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;336 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 336 | 34994.336 | 272.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;346 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 346 | 34994.346 | 272.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;356 | 95.0393 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 356 | 34994.356 | 272.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;366 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 366 | 34994.366 | 272.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;376 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 376 | 34994.376 | 272.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;386 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 386 | 34994.386 | 272.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;396 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 396 | 34994.396 | 272.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;406 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 406 | 34994.406 | 272.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;416 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 416 | 34994.416 | 272.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;426 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 426 | 34994.426 | 272.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;436 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 436 | 34994.436 | 272.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;446 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 446 | 34994.446 | 272.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;456 | 95.0393 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 456 | 34994.456 | 272.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;466 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 466 | 34994.466 | 272.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;476 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 476 | 34994.476 | 272.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;486 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 486 | 34994.486 | 272.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;496 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 496 | 34994.496 | 272.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;506 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 506 | 34994.506 | 272.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;516 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 516 | 34994.516 | 272.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;526 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 526 | 34994.526 | 272.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;536 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 536 | 34994.536 | 273
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;546 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 546 | 34994.546 | 273.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;556 | 95.0393 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 556 | 34994.556 | 273.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;566 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 566 | 34994.566 | 273.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;576 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 576 | 34994.576 | 273.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;586 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 586 | 34994.586 | 273.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;596 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 596 | 34994.596 | 273.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;606 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 606 | 34994.606 | 273.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;616 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 616 | 34994.616 | 273.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;626 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 626 | 34994.626 | 273.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;636 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 636 | 34994.636 | 273.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;646 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 646 | 34994.646 | 273.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;656 | 95.0393 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 656 | 34994.656 | 273.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;666 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 666 | 34994.666 | 273.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;676 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 676 | 34994.676 | 273.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;686 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 686 | 34994.686 | 273.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;696 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 696 | 34994.696 | 273.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;706 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 706 | 34994.706 | 273.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;716 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 716 | 34994.716 | 273.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;726 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 726 | 34994.726 | 273.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;736 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 736 | 34994.736 | 273.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;746 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 746 | 34994.746 | 273.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;756 | 95.0393 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 756 | 34994.756 | 273.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;766 | 95.0393 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 766 | 34994.766 | 273.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;776 | 95.0393 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 776 | 34994.776 | 273.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;786 | 95.0403 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 786 | 34994.786 | 273.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;796 | 95.0403 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 796 | 34994.796 | 273.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;806 | 95.0403 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 806 | 34994.806 | 273.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;816 | 95.0403 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 816 | 34994.816 | 273.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;826 | 95.0403 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 826 | 34994.826 | 273.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;836 | 95.0403 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 836 | 34994.836 | 273.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;846 | 95.0403 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 846 | 34994.846 | 273.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;856 | 95.0403 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 856 | 34994.856 | 273.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;866 | 95.0403 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 866 | 34994.866 | 273.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;876 | 95.0403 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 876 | 34994.876 | 273.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;886 | 95.0413 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 886 | 34994.886 | 273.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;896 | 95.0413 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 896 | 34994.896 | 273.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;906 | 95.0413 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 906 | 34994.906 | 273.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;916 | 95.0413 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 916 | 34994.916 | 273.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;926 | 95.0413 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 926 | 34994.926 | 273.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;936 | 95.0413 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 936 | 34994.936 | 273.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;946 | 95.0413 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 946 | 34994.946 | 273.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;956 | 95.0413 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 956 | 34994.956 | 273.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;966 | 95.0413 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 966 | 34994.966 | 273.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;976 | 95.0413 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 976 | 34994.976 | 273.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;986 | 95.0403 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 986 | 34994.986 | 273.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:14;996 | 95.0403 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 14 | 996 | 34994.996 | 273.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;006 | 95.0403 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 006 | 34995.006 | 273.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;016 | 95.0403 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 016 | 34995.016 | 273.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;026 | 95.0403 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 026 | 34995.026 | 273.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;036 | 95.0403 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 036 | 34995.036 | 273.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;046 | 95.0403 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 046 | 34995.046 | 273.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;056 | 95.0403 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 056 | 34995.056 | 273.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;066 | 95.0403 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 066 | 34995.066 | 273.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;076 | 95.0403 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 076 | 34995.076 | 273.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;086 | 95.0413 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 086 | 34995.086 | 273.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;096 | 95.0413 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 096 | 34995.096 | 273.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;106 | 95.0413 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 106 | 34995.106 | 273.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;116 | 95.0413 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 116 | 34995.116 | 273.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;126 | 95.0413 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 126 | 34995.126 | 273.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;136 | 95.0413 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 136 | 34995.136 | 273.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;146 | 95.0413 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 146 | 34995.146 | 273.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;156 | 95.0413 | 295.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 156 | 34995.156 | 273.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;166 | 95.0413 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 166 | 34995.166 | 273.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;176 | 95.0413 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 176 | 34995.176 | 273.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;186 | 95.0423 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 186 | 34995.186 | 273.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;196 | 95.0423 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 196 | 34995.196 | 273.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;206 | 95.0423 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 206 | 34995.206 | 273.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;216 | 95.0423 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 216 | 34995.216 | 273.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;226 | 95.0423 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 226 | 34995.226 | 273.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;236 | 95.0423 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 236 | 34995.236 | 273.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;246 | 95.0423 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 246 | 34995.246 | 273.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;256 | 95.0423 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 256 | 34995.256 | 273.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;266 | 95.0423 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 266 | 34995.266 | 273.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;276 | 95.0423 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 276 | 34995.276 | 273.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;286 | 95.0413 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 286 | 34995.286 | 273.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;296 | 95.0413 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 296 | 34995.296 | 273.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;306 | 95.0413 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 306 | 34995.306 | 273.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;316 | 95.0413 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 316 | 34995.316 | 273.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;326 | 95.0413 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 326 | 34995.326 | 273.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;336 | 95.0413 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 336 | 34995.336 | 273.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;346 | 95.0413 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 346 | 34995.346 | 273.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;356 | 95.0413 | 295.0503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 356 | 34995.356 | 273.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;366 | 95.0413 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 366 | 34995.366 | 273.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;376 | 95.0413 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 376 | 34995.376 | 273.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;386 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 386 | 34995.386 | 273.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;396 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 396 | 34995.396 | 273.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;406 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 406 | 34995.406 | 273.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;416 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 416 | 34995.416 | 273.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;426 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 426 | 34995.426 | 273.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;436 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 436 | 34995.436 | 273.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;446 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 446 | 34995.446 | 273.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;456 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 456 | 34995.456 | 273.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;466 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 466 | 34995.466 | 273.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;476 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 476 | 34995.476 | 273.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;486 | 95.0423 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 486 | 34995.486 | 273.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;496 | 95.0423 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 496 | 34995.496 | 273.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;506 | 95.0423 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 506 | 34995.506 | 273.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;516 | 95.0423 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 516 | 34995.516 | 273.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;526 | 95.0423 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 526 | 34995.526 | 273.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;536 | 95.0423 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 536 | 34995.536 | 274
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;546 | 95.0423 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 546 | 34995.546 | 274.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;556 | 95.0423 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 556 | 34995.556 | 274.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;566 | 95.0423 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 566 | 34995.566 | 274.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;576 | 95.0423 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 576 | 34995.576 | 274.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;586 | 95.0413 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 586 | 34995.586 | 274.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;596 | 95.0413 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 596 | 34995.596 | 274.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;606 | 95.0413 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 606 | 34995.606 | 274.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;616 | 95.0413 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 616 | 34995.616 | 274.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;626 | 95.0413 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 626 | 34995.626 | 274.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;636 | 95.0413 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 636 | 34995.636 | 274.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;646 | 95.0413 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 646 | 34995.646 | 274.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;656 | 95.0413 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 656 | 34995.656 | 274.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;666 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 666 | 34995.666 | 274.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;676 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 676 | 34995.676 | 274.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;686 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 686 | 34995.686 | 274.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;696 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 696 | 34995.696 | 274.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;706 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 706 | 34995.706 | 274.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;716 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 716 | 34995.716 | 274.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;726 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 726 | 34995.726 | 274.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;736 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 736 | 34995.736 | 274.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;746 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 746 | 34995.746 | 274.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;756 | 95.0413 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 756 | 34995.756 | 274.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;766 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 766 | 34995.766 | 274.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;776 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 776 | 34995.776 | 274.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;786 | 95.0423 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 786 | 34995.786 | 274.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;796 | 95.0423 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 796 | 34995.796 | 274.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;806 | 95.0423 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 806 | 34995.806 | 274.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;816 | 95.0423 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 816 | 34995.816 | 274.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;826 | 95.0423 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 826 | 34995.826 | 274.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;836 | 95.0423 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 836 | 34995.836 | 274.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;846 | 95.0423 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 846 | 34995.846 | 274.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;856 | 95.0423 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 856 | 34995.856 | 274.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;866 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 866 | 34995.866 | 274.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;876 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 876 | 34995.876 | 274.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;886 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 886 | 34995.886 | 274.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;896 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 896 | 34995.896 | 274.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;906 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 906 | 34995.906 | 274.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;916 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 916 | 34995.916 | 274.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;926 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 926 | 34995.926 | 274.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;936 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 936 | 34995.936 | 274.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;946 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 946 | 34995.946 | 274.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;956 | 95.0423 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 956 | 34995.956 | 274.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;966 | 95.0423 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 966 | 34995.966 | 274.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;976 | 95.0423 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 976 | 34995.976 | 274.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;986 | 95.0413 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 986 | 34995.986 | 274.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:15;996 | 95.0413 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 15 | 996 | 34995.996 | 274.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;006 | 95.0413 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 006 | 34996.006 | 274.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;016 | 95.0413 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 016 | 34996.016 | 274.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;026 | 95.0413 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 026 | 34996.026 | 274.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;036 | 95.0413 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 036 | 34996.036 | 274.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;046 | 95.0413 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 046 | 34996.046 | 274.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;056 | 95.0413 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 056 | 34996.056 | 274.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;066 | 95.0413 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 066 | 34996.066 | 274.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;076 | 95.0413 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 076 | 34996.076 | 274.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;086 | 95.0433 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 086 | 34996.086 | 274.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;096 | 95.0433 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 096 | 34996.096 | 274.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;106 | 95.0433 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 106 | 34996.106 | 274.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;116 | 95.0433 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 116 | 34996.116 | 274.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;126 | 95.0433 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 126 | 34996.126 | 274.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;136 | 95.0433 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 136 | 34996.136 | 274.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;146 | 95.0433 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 146 | 34996.146 | 274.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;156 | 95.0433 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 156 | 34996.156 | 274.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;166 | 95.0433 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 166 | 34996.166 | 274.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;176 | 95.0433 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 176 | 34996.176 | 274.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;186 | 95.0423 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 186 | 34996.186 | 274.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;196 | 95.0423 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 196 | 34996.196 | 274.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;206 | 95.0423 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 206 | 34996.206 | 274.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;216 | 95.0423 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 216 | 34996.216 | 274.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;226 | 95.0423 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 226 | 34996.226 | 274.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;236 | 95.0423 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 236 | 34996.236 | 274.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;246 | 95.0423 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 246 | 34996.246 | 274.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;256 | 95.0423 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 256 | 34996.256 | 274.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;266 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 266 | 34996.266 | 274.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;276 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 276 | 34996.276 | 274.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;286 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 286 | 34996.286 | 274.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;296 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 296 | 34996.296 | 274.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;306 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 306 | 34996.306 | 274.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;316 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 316 | 34996.316 | 274.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;326 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 326 | 34996.326 | 274.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;336 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 336 | 34996.336 | 274.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;346 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 346 | 34996.346 | 274.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;356 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 356 | 34996.356 | 274.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;366 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 366 | 34996.366 | 274.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;376 | 95.0423 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 376 | 34996.376 | 274.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;386 | 95.0433 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 386 | 34996.386 | 274.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;396 | 95.0433 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 396 | 34996.396 | 274.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;406 | 95.0433 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 406 | 34996.406 | 274.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;416 | 95.0433 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 416 | 34996.416 | 274.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;426 | 95.0433 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 426 | 34996.426 | 274.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;436 | 95.0433 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 436 | 34996.436 | 274.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;446 | 95.0433 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 446 | 34996.446 | 274.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;456 | 95.0433 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 456 | 34996.456 | 274.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;466 | 95.0433 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 466 | 34996.466 | 274.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;476 | 95.0433 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 476 | 34996.476 | 274.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;486 | 95.0443 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 486 | 34996.486 | 274.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;496 | 95.0443 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 496 | 34996.496 | 274.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;506 | 95.0443 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 506 | 34996.506 | 274.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;516 | 95.0443 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 516 | 34996.516 | 274.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;526 | 95.0443 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 526 | 34996.526 | 274.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;536 | 95.0443 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 536 | 34996.536 | 275
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;546 | 95.0443 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 546 | 34996.546 | 275.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;556 | 95.0443 | 295.0404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 556 | 34996.556 | 275.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;566 | 95.0443 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 566 | 34996.566 | 275.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;576 | 95.0443 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 576 | 34996.576 | 275.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;586 | 95.0443 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 586 | 34996.586 | 275.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;596 | 95.0443 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 596 | 34996.596 | 275.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;606 | 95.0443 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 606 | 34996.606 | 275.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;616 | 95.0433 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 616 | 34996.616 | 275.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;626 | 95.0433 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 626 | 34996.626 | 275.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;636 | 95.0433 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 636 | 34996.636 | 275.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;646 | 95.0433 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 646 | 34996.646 | 275.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;656 | 95.0433 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 656 | 34996.656 | 275.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;666 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 666 | 34996.666 | 275.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;676 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 676 | 34996.676 | 275.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;686 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 686 | 34996.686 | 275.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;696 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 696 | 34996.696 | 275.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;706 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 706 | 34996.706 | 275.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;716 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 716 | 34996.716 | 275.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;726 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 726 | 34996.726 | 275.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;736 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 736 | 34996.736 | 275.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;746 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 746 | 34996.746 | 275.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;756 | 95.0433 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 756 | 34996.756 | 275.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;766 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 766 | 34996.766 | 275.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;776 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 776 | 34996.776 | 275.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;786 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 786 | 34996.786 | 275.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;796 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 796 | 34996.796 | 275.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;806 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 806 | 34996.806 | 275.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;816 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 816 | 34996.816 | 275.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;826 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 826 | 34996.826 | 275.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;836 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 836 | 34996.836 | 275.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;846 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 846 | 34996.846 | 275.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;856 | 95.0433 | 294.9972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 856 | 34996.856 | 275.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;866 | 95.0433 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 866 | 34996.866 | 275.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;876 | 95.0433 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 876 | 34996.876 | 275.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;886 | 95.0433 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 886 | 34996.886 | 275.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;896 | 95.0433 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 896 | 34996.896 | 275.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;906 | 95.0433 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 906 | 34996.906 | 275.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;916 | 95.0443 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 916 | 34996.916 | 275.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;926 | 95.0443 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 926 | 34996.926 | 275.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;936 | 95.0443 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 936 | 34996.936 | 275.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;946 | 95.0443 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 946 | 34996.946 | 275.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;956 | 95.0443 | 294.9998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 956 | 34996.956 | 275.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;966 | 95.0443 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 966 | 34996.966 | 275.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;976 | 95.0443 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 976 | 34996.976 | 275.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;986 | 95.0443 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 986 | 34996.986 | 275.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:16;996 | 95.0443 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 16 | 996 | 34996.996 | 275.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;006 | 95.0443 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 006 | 34997.006 | 275.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;016 | 95.0433 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 016 | 34997.016 | 275.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;026 | 95.0433 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 026 | 34997.026 | 275.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;036 | 95.0433 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 036 | 34997.036 | 275.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;046 | 95.0433 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 046 | 34997.046 | 275.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;056 | 95.0433 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 056 | 34997.056 | 275.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;066 | 95.0433 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 066 | 34997.066 | 275.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;076 | 95.0433 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 076 | 34997.076 | 275.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;086 | 95.0433 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 086 | 34997.086 | 275.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;096 | 95.0433 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 096 | 34997.096 | 275.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;106 | 95.0433 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 106 | 34997.106 | 275.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;116 | 95.0443 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 116 | 34997.116 | 275.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;126 | 95.0443 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 126 | 34997.126 | 275.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;136 | 95.0443 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 136 | 34997.136 | 275.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;146 | 95.0443 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 146 | 34997.146 | 275.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;156 | 95.0443 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 156 | 34997.156 | 275.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;166 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 166 | 34997.166 | 275.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;176 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 176 | 34997.176 | 275.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;186 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 186 | 34997.186 | 275.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;196 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 196 | 34997.196 | 275.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;206 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 206 | 34997.206 | 275.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;216 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 216 | 34997.216 | 275.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;226 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 226 | 34997.226 | 275.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;236 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 236 | 34997.236 | 275.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;246 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 246 | 34997.246 | 275.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;256 | 95.0443 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 256 | 34997.256 | 275.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;266 | 95.0443 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 266 | 34997.266 | 275.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;276 | 95.0443 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 276 | 34997.276 | 275.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;286 | 95.0443 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 286 | 34997.286 | 275.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;296 | 95.0443 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 296 | 34997.296 | 275.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;306 | 95.0443 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 306 | 34997.306 | 275.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;316 | 95.0453 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 316 | 34997.316 | 275.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;326 | 95.0453 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 326 | 34997.326 | 275.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;336 | 95.0453 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 336 | 34997.336 | 275.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;346 | 95.0453 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 346 | 34997.346 | 275.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;356 | 95.0453 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 356 | 34997.356 | 275.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;366 | 95.0453 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 366 | 34997.366 | 275.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;376 | 95.0453 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 376 | 34997.376 | 275.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;386 | 95.0453 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 386 | 34997.386 | 275.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;396 | 95.0453 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 396 | 34997.396 | 275.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;406 | 95.0453 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 406 | 34997.406 | 275.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;416 | 95.0443 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 416 | 34997.416 | 275.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;426 | 95.0443 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 426 | 34997.426 | 275.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;436 | 95.0443 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 436 | 34997.436 | 275.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;446 | 95.0443 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 446 | 34997.446 | 275.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;456 | 95.0443 | 294.9676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 456 | 34997.456 | 275.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;466 | 95.0443 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 466 | 34997.466 | 275.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;476 | 95.0443 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 476 | 34997.476 | 275.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;486 | 95.0443 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 486 | 34997.486 | 275.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;496 | 95.0443 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 496 | 34997.496 | 275.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;506 | 95.0443 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 506 | 34997.506 | 275.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;516 | 95.0453 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 516 | 34997.516 | 275.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;526 | 95.0453 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 526 | 34997.526 | 275.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;536 | 95.0453 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 536 | 34997.536 | 276
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;546 | 95.0453 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 546 | 34997.546 | 276.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;556 | 95.0453 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 556 | 34997.556 | 276.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;566 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 566 | 34997.566 | 276.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;576 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 576 | 34997.576 | 276.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;586 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 586 | 34997.586 | 276.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;596 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 596 | 34997.596 | 276.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;606 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 606 | 34997.606 | 276.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;616 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 616 | 34997.616 | 276.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;626 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 626 | 34997.626 | 276.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;636 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 636 | 34997.636 | 276.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;646 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 646 | 34997.646 | 276.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;656 | 95.0453 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 656 | 34997.656 | 276.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;666 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 666 | 34997.666 | 276.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;676 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 676 | 34997.676 | 276.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;686 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 686 | 34997.686 | 276.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;696 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 696 | 34997.696 | 276.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;706 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 706 | 34997.706 | 276.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;716 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 716 | 34997.716 | 276.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;726 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 726 | 34997.726 | 276.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;736 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 736 | 34997.736 | 276.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;746 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 746 | 34997.746 | 276.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;756 | 95.0453 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 756 | 34997.756 | 276.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;766 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 766 | 34997.766 | 276.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;776 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 776 | 34997.776 | 276.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;786 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 786 | 34997.786 | 276.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;796 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 796 | 34997.796 | 276.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;806 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 806 | 34997.806 | 276.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;816 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 816 | 34997.816 | 276.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;826 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 826 | 34997.826 | 276.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;836 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 836 | 34997.836 | 276.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;846 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 846 | 34997.846 | 276.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;856 | 95.0453 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 856 | 34997.856 | 276.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;866 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 866 | 34997.866 | 276.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;876 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 876 | 34997.876 | 276.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;886 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 886 | 34997.886 | 276.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;896 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 896 | 34997.896 | 276.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;906 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 906 | 34997.906 | 276.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;916 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 916 | 34997.916 | 276.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;926 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 926 | 34997.926 | 276.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;936 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 936 | 34997.936 | 276.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;946 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 946 | 34997.946 | 276.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;956 | 95.0453 | 295.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 956 | 34997.956 | 276.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;966 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 966 | 34997.966 | 276.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;976 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 976 | 34997.976 | 276.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;986 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 986 | 34997.986 | 276.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:17;996 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 17 | 996 | 34997.996 | 276.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;006 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 006 | 34998.006 | 276.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;016 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 016 | 34998.016 | 276.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;026 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 026 | 34998.026 | 276.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;036 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 036 | 34998.036 | 276.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;046 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 046 | 34998.046 | 276.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;056 | 95.0453 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 056 | 34998.056 | 276.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;066 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 066 | 34998.066 | 276.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;076 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 076 | 34998.076 | 276.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;086 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 086 | 34998.086 | 276.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;096 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 096 | 34998.096 | 276.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;106 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 106 | 34998.106 | 276.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;116 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 116 | 34998.116 | 276.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;126 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 126 | 34998.126 | 276.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;136 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 136 | 34998.136 | 276.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;146 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 146 | 34998.146 | 276.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;156 | 95.0453 | 294.9995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 156 | 34998.156 | 276.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;166 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 166 | 34998.166 | 276.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;176 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 176 | 34998.176 | 276.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;186 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 186 | 34998.186 | 276.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;196 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 196 | 34998.196 | 276.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;206 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 206 | 34998.206 | 276.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;216 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 216 | 34998.216 | 276.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;226 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 226 | 34998.226 | 276.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;236 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 236 | 34998.236 | 276.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;246 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 246 | 34998.246 | 276.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;256 | 95.0453 | 295.0023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 256 | 34998.256 | 276.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;266 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 266 | 34998.266 | 276.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;276 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 276 | 34998.276 | 276.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;286 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 286 | 34998.286 | 276.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;296 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 296 | 34998.296 | 276.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;306 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 306 | 34998.306 | 276.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;316 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 316 | 34998.316 | 276.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;326 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 326 | 34998.326 | 276.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;336 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 336 | 34998.336 | 276.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;346 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 346 | 34998.346 | 276.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;356 | 95.0453 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 356 | 34998.356 | 276.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;366 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 366 | 34998.366 | 276.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;376 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 376 | 34998.376 | 276.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;386 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 386 | 34998.386 | 276.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;396 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 396 | 34998.396 | 276.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;406 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 406 | 34998.406 | 276.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;416 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 416 | 34998.416 | 276.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;426 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 426 | 34998.426 | 276.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;436 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 436 | 34998.436 | 276.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;446 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 446 | 34998.446 | 276.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;456 | 95.0453 | 295.0105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 456 | 34998.456 | 276.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;466 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 466 | 34998.466 | 276.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;476 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 476 | 34998.476 | 276.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;486 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 486 | 34998.486 | 276.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;496 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 496 | 34998.496 | 276.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;506 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 506 | 34998.506 | 276.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;516 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 516 | 34998.516 | 276.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;526 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 526 | 34998.526 | 276.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;536 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 536 | 34998.536 | 277
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;546 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 546 | 34998.546 | 277.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;556 | 95.0453 | 295.0157 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 556 | 34998.556 | 277.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;566 | 95.0453 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 566 | 34998.566 | 277.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;576 | 95.0453 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 576 | 34998.576 | 277.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;586 | 95.0453 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 586 | 34998.586 | 277.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;596 | 95.0453 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 596 | 34998.596 | 277.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;606 | 95.0453 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 606 | 34998.606 | 277.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;616 | 95.0453 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 616 | 34998.616 | 277.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;626 | 95.0453 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 626 | 34998.626 | 277.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;636 | 95.0443 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 636 | 34998.636 | 277.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;646 | 95.0443 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 646 | 34998.646 | 277.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;656 | 95.0443 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 656 | 34998.656 | 277.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;666 | 95.0443 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 666 | 34998.666 | 277.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;676 | 95.0443 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 676 | 34998.676 | 277.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;686 | 95.0443 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 686 | 34998.686 | 277.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;696 | 95.0443 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 696 | 34998.696 | 277.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;706 | 95.0443 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 706 | 34998.706 | 277.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;716 | 95.0443 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 716 | 34998.716 | 277.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;726 | 95.0443 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 726 | 34998.726 | 277.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;736 | 95.0453 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 736 | 34998.736 | 277.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;746 | 95.0453 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 746 | 34998.746 | 277.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;756 | 95.0453 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 756 | 34998.756 | 277.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;766 | 95.0453 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 766 | 34998.766 | 277.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;776 | 95.0453 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 776 | 34998.776 | 277.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;786 | 95.0453 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 786 | 34998.786 | 277.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;796 | 95.0453 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 796 | 34998.796 | 277.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;806 | 95.0453 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 806 | 34998.806 | 277.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;816 | 95.0453 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 816 | 34998.816 | 277.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;826 | 95.0453 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 826 | 34998.826 | 277.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;836 | 95.0463 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 836 | 34998.836 | 277.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;846 | 95.0463 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 846 | 34998.846 | 277.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;856 | 95.0463 | 294.9774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 856 | 34998.856 | 277.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;866 | 95.0463 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 866 | 34998.866 | 277.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;876 | 95.0463 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 876 | 34998.876 | 277.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;886 | 95.0463 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 886 | 34998.886 | 277.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;896 | 95.0463 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 896 | 34998.896 | 277.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;906 | 95.0463 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 906 | 34998.906 | 277.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;916 | 95.0463 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 916 | 34998.916 | 277.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;926 | 95.0463 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 926 | 34998.926 | 277.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;936 | 95.0453 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 936 | 34998.936 | 277.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;946 | 95.0453 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 946 | 34998.946 | 277.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;956 | 95.0453 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 956 | 34998.956 | 277.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;966 | 95.0453 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 966 | 34998.966 | 277.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;976 | 95.0453 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 976 | 34998.976 | 277.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;986 | 95.0453 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 986 | 34998.986 | 277.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:18;996 | 95.0453 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 18 | 996 | 34998.996 | 277.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;006 | 95.0453 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 006 | 34999.006 | 277.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;016 | 95.0453 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 016 | 34999.016 | 277.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;026 | 95.0453 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 026 | 34999.026 | 277.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;036 | 95.0463 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 036 | 34999.036 | 277.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;046 | 95.0463 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 046 | 34999.046 | 277.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;056 | 95.0463 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 056 | 34999.056 | 277.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;066 | 95.0463 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 066 | 34999.066 | 277.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;076 | 95.0463 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 076 | 34999.076 | 277.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;086 | 95.0463 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 086 | 34999.086 | 277.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;096 | 95.0463 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 096 | 34999.096 | 277.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;106 | 95.0463 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 106 | 34999.106 | 277.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;116 | 95.0463 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 116 | 34999.116 | 277.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;126 | 95.0463 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 126 | 34999.126 | 277.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;136 | 95.0453 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 136 | 34999.136 | 277.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;146 | 95.0453 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 146 | 34999.146 | 277.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;156 | 95.0453 | 295.0079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 156 | 34999.156 | 277.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;166 | 95.0453 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 166 | 34999.166 | 277.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;176 | 95.0453 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 176 | 34999.176 | 277.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;186 | 95.0453 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 186 | 34999.186 | 277.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;196 | 95.0453 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 196 | 34999.196 | 277.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;206 | 95.0453 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 206 | 34999.206 | 277.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;216 | 95.0453 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 216 | 34999.216 | 277.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;226 | 95.0453 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 226 | 34999.226 | 277.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;236 | 95.0463 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 236 | 34999.236 | 277.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;246 | 95.0463 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 246 | 34999.246 | 277.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;256 | 95.0463 | 295.0071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 256 | 34999.256 | 277.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;266 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 266 | 34999.266 | 277.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;276 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 276 | 34999.276 | 277.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;286 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 286 | 34999.286 | 277.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;296 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 296 | 34999.296 | 277.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;306 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 306 | 34999.306 | 277.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;316 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 316 | 34999.316 | 277.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;326 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 326 | 34999.326 | 277.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;336 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 336 | 34999.336 | 277.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;346 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 346 | 34999.346 | 277.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;356 | 95.0463 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 356 | 34999.356 | 277.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;366 | 95.0463 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 366 | 34999.366 | 277.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;376 | 95.0463 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 376 | 34999.376 | 277.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;386 | 95.0463 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 386 | 34999.386 | 277.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;396 | 95.0463 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 396 | 34999.396 | 277.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;406 | 95.0463 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 406 | 34999.406 | 277.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;416 | 95.0463 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 416 | 34999.416 | 277.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;426 | 95.0463 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 426 | 34999.426 | 277.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;436 | 95.0453 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 436 | 34999.436 | 277.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;446 | 95.0453 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 446 | 34999.446 | 277.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;456 | 95.0453 | 294.9695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 456 | 34999.456 | 277.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;466 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 466 | 34999.466 | 277.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;476 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 476 | 34999.476 | 277.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;486 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 486 | 34999.486 | 277.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;496 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 496 | 34999.496 | 277.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;506 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 506 | 34999.506 | 277.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;516 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 516 | 34999.516 | 277.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;526 | 95.0453 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 526 | 34999.526 | 277.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;536 | 95.0473 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 536 | 34999.536 | 278
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;546 | 95.0473 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 546 | 34999.546 | 278.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;556 | 95.0473 | 294.9453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 556 | 34999.556 | 278.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;566 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 566 | 34999.566 | 278.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;576 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 576 | 34999.576 | 278.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;586 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 586 | 34999.586 | 278.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;596 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 596 | 34999.596 | 278.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;606 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 606 | 34999.606 | 278.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;616 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 616 | 34999.616 | 278.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;626 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 626 | 34999.626 | 278.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;636 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 636 | 34999.636 | 278.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;646 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 646 | 34999.646 | 278.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;656 | 95.0473 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 656 | 34999.656 | 278.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;666 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 666 | 34999.666 | 278.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;676 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 676 | 34999.676 | 278.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;686 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 686 | 34999.686 | 278.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;696 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 696 | 34999.696 | 278.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;706 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 706 | 34999.706 | 278.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;716 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 716 | 34999.716 | 278.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;726 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 726 | 34999.726 | 278.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;736 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 736 | 34999.736 | 278.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;746 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 746 | 34999.746 | 278.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;756 | 95.0473 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 756 | 34999.756 | 278.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;766 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 766 | 34999.766 | 278.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;776 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 776 | 34999.776 | 278.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;786 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 786 | 34999.786 | 278.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;796 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 796 | 34999.796 | 278.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;806 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 806 | 34999.806 | 278.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;816 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 816 | 34999.816 | 278.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;826 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 826 | 34999.826 | 278.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;836 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 836 | 34999.836 | 278.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;846 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 846 | 34999.846 | 278.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;856 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 856 | 34999.856 | 278.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;866 | 95.0473 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 866 | 34999.866 | 278.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;876 | 95.0473 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 876 | 34999.876 | 278.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;886 | 95.0473 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 886 | 34999.886 | 278.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;896 | 95.0473 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 896 | 34999.896 | 278.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;906 | 95.0473 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 906 | 34999.906 | 278.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;916 | 95.0473 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 916 | 34999.916 | 278.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;926 | 95.0473 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 926 | 34999.926 | 278.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;936 | 95.0483 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 936 | 34999.936 | 278.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;946 | 95.0483 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 946 | 34999.946 | 278.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;956 | 95.0483 | 295.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 956 | 34999.956 | 278.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;966 | 95.0483 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 966 | 34999.966 | 278.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;976 | 95.0483 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 976 | 34999.976 | 278.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;986 | 95.0483 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 986 | 34999.986 | 278.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:19;996 | 95.0483 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 19 | 996 | 34999.996 | 278.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;006 | 95.0483 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 006 | 35000.006 | 278.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;016 | 95.0483 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 016 | 35000.016 | 278.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;026 | 95.0483 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 026 | 35000.026 | 278.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;036 | 95.0473 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 036 | 35000.036 | 278.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;046 | 95.0473 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 046 | 35000.046 | 278.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;056 | 95.0473 | 295.0417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 056 | 35000.056 | 278.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;066 | 95.0473 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 066 | 35000.066 | 278.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;076 | 95.0473 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 076 | 35000.076 | 278.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;086 | 95.0473 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 086 | 35000.086 | 278.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;096 | 95.0473 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 096 | 35000.096 | 278.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;106 | 95.0473 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 106 | 35000.106 | 278.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;116 | 95.0473 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 116 | 35000.116 | 278.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;126 | 95.0473 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 126 | 35000.126 | 278.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;136 | 95.0483 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 136 | 35000.136 | 278.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;146 | 95.0483 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 146 | 35000.146 | 278.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;156 | 95.0483 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 156 | 35000.156 | 278.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;166 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 166 | 35000.166 | 278.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;176 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 176 | 35000.176 | 278.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;186 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 186 | 35000.186 | 278.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;196 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 196 | 35000.196 | 278.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;206 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 206 | 35000.206 | 278.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;216 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 216 | 35000.216 | 278.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;226 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 226 | 35000.226 | 278.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;236 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 236 | 35000.236 | 278.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;246 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 246 | 35000.246 | 278.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;256 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 256 | 35000.256 | 278.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;266 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 266 | 35000.266 | 278.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;276 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 276 | 35000.276 | 278.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;286 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 286 | 35000.286 | 278.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;296 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 296 | 35000.296 | 278.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;306 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 306 | 35000.306 | 278.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;316 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 316 | 35000.316 | 278.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;326 | 95.0493 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 326 | 35000.326 | 278.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;336 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 336 | 35000.336 | 278.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;346 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 346 | 35000.346 | 278.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;356 | 95.0483 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 356 | 35000.356 | 278.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;366 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 366 | 35000.366 | 278.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;376 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 376 | 35000.376 | 278.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;386 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 386 | 35000.386 | 278.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;396 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 396 | 35000.396 | 278.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;406 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 406 | 35000.406 | 278.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;416 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 416 | 35000.416 | 278.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;426 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 426 | 35000.426 | 278.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;436 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 436 | 35000.436 | 278.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;446 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 446 | 35000.446 | 278.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;456 | 95.0483 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 456 | 35000.456 | 278.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;466 | 95.0483 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 466 | 35000.466 | 278.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;476 | 95.0473 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 476 | 35000.476 | 278.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;486 | 95.0473 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 486 | 35000.486 | 278.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;496 | 95.0473 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 496 | 35000.496 | 278.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;506 | 95.0473 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 506 | 35000.506 | 278.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;516 | 95.0473 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 516 | 35000.516 | 278.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;526 | 95.0473 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 526 | 35000.526 | 278.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;536 | 95.0473 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 536 | 35000.536 | 279
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;546 | 95.0473 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 546 | 35000.546 | 279.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;556 | 95.0473 | 295.0212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 556 | 35000.556 | 279.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;566 | 95.0473 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 566 | 35000.566 | 279.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;576 | 95.0483 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 576 | 35000.576 | 279.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;586 | 95.0483 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 586 | 35000.586 | 279.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;596 | 95.0483 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 596 | 35000.596 | 279.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;606 | 95.0483 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 606 | 35000.606 | 279.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;616 | 95.0483 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 616 | 35000.616 | 279.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;626 | 95.0483 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 626 | 35000.626 | 279.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;636 | 95.0483 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 636 | 35000.636 | 279.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;646 | 95.0483 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 646 | 35000.646 | 279.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;656 | 95.0483 | 295.0394 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 656 | 35000.656 | 279.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;666 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 666 | 35000.666 | 279.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;676 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 676 | 35000.676 | 279.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;686 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 686 | 35000.686 | 279.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;696 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 696 | 35000.696 | 279.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;706 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 706 | 35000.706 | 279.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;716 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 716 | 35000.716 | 279.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;726 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 726 | 35000.726 | 279.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;736 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 736 | 35000.736 | 279.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;746 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 746 | 35000.746 | 279.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;756 | 95.0483 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 756 | 35000.756 | 279.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;766 | 95.0483 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 766 | 35000.766 | 279.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;776 | 95.0493 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 776 | 35000.776 | 279.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;786 | 95.0493 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 786 | 35000.786 | 279.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;796 | 95.0493 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 796 | 35000.796 | 279.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;806 | 95.0493 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 806 | 35000.806 | 279.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;816 | 95.0493 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 816 | 35000.816 | 279.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;826 | 95.0493 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 826 | 35000.826 | 279.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;836 | 95.0493 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 836 | 35000.836 | 279.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;846 | 95.0493 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 846 | 35000.846 | 279.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;856 | 95.0493 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 856 | 35000.856 | 279.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;866 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 866 | 35000.866 | 279.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;876 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 876 | 35000.876 | 279.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;886 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 886 | 35000.886 | 279.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;896 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 896 | 35000.896 | 279.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;906 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 906 | 35000.906 | 279.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;916 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 916 | 35000.916 | 279.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;926 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 926 | 35000.926 | 279.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;936 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 936 | 35000.936 | 279.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;946 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 946 | 35000.946 | 279.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;956 | 95.0493 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 956 | 35000.956 | 279.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;966 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 966 | 35000.966 | 279.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;976 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 976 | 35000.976 | 279.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;986 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 986 | 35000.986 | 279.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:20;996 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 20 | 996 | 35000.996 | 279.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;006 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 006 | 35001.006 | 279.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;016 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 016 | 35001.016 | 279.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;026 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 026 | 35001.026 | 279.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;036 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 036 | 35001.036 | 279.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;046 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 046 | 35001.046 | 279.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;056 | 95.0493 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 056 | 35001.056 | 279.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;066 | 95.0493 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 066 | 35001.066 | 279.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;076 | 95.0483 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 076 | 35001.076 | 279.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;086 | 95.0483 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 086 | 35001.086 | 279.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;096 | 95.0483 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 096 | 35001.096 | 279.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;106 | 95.0483 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 106 | 35001.106 | 279.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;116 | 95.0483 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 116 | 35001.116 | 279.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;126 | 95.0483 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 126 | 35001.126 | 279.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;136 | 95.0483 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 136 | 35001.136 | 279.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;146 | 95.0483 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 146 | 35001.146 | 279.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;156 | 95.0483 | 295.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 156 | 35001.156 | 279.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;166 | 95.0483 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 166 | 35001.166 | 279.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;176 | 95.0493 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 176 | 35001.176 | 279.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;186 | 95.0493 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 186 | 35001.186 | 279.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;196 | 95.0493 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 196 | 35001.196 | 279.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;206 | 95.0493 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 206 | 35001.206 | 279.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;216 | 95.0493 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 216 | 35001.216 | 279.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;226 | 95.0493 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 226 | 35001.226 | 279.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;236 | 95.0493 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 236 | 35001.236 | 279.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;246 | 95.0493 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 246 | 35001.246 | 279.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;256 | 95.0493 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 256 | 35001.256 | 279.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;266 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 266 | 35001.266 | 279.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;276 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 276 | 35001.276 | 279.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;286 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 286 | 35001.286 | 279.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;296 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 296 | 35001.296 | 279.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;306 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 306 | 35001.306 | 279.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;316 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 316 | 35001.316 | 279.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;326 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 326 | 35001.326 | 279.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;336 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 336 | 35001.336 | 279.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;346 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 346 | 35001.346 | 279.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;356 | 95.0493 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 356 | 35001.356 | 279.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;366 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 366 | 35001.366 | 279.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;376 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 376 | 35001.376 | 279.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;386 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 386 | 35001.386 | 279.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;396 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 396 | 35001.396 | 279.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;406 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 406 | 35001.406 | 279.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;416 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 416 | 35001.416 | 279.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;426 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 426 | 35001.426 | 279.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;436 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 436 | 35001.436 | 279.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;446 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 446 | 35001.446 | 279.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;456 | 95.0493 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 456 | 35001.456 | 279.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;466 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 466 | 35001.466 | 279.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;476 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 476 | 35001.476 | 279.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;486 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 486 | 35001.486 | 279.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;496 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 496 | 35001.496 | 279.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;506 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 506 | 35001.506 | 279.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;516 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 516 | 35001.516 | 279.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;526 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 526 | 35001.526 | 279.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;536 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 536 | 35001.536 | 280
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;546 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 546 | 35001.546 | 280.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;556 | 95.0493 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 556 | 35001.556 | 280.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;566 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 566 | 35001.566 | 280.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;576 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 576 | 35001.576 | 280.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;586 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 586 | 35001.586 | 280.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;596 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 596 | 35001.596 | 280.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;606 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 606 | 35001.606 | 280.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;616 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 616 | 35001.616 | 280.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;626 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 626 | 35001.626 | 280.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;636 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 636 | 35001.636 | 280.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;646 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 646 | 35001.646 | 280.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;656 | 95.0493 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 656 | 35001.656 | 280.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;666 | 95.0493 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 666 | 35001.666 | 280.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;676 | 95.0483 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 676 | 35001.676 | 280.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;686 | 95.0483 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 686 | 35001.686 | 280.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;696 | 95.0483 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 696 | 35001.696 | 280.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;706 | 95.0483 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 706 | 35001.706 | 280.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;716 | 95.0483 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 716 | 35001.716 | 280.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;726 | 95.0483 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 726 | 35001.726 | 280.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;736 | 95.0483 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 736 | 35001.736 | 280.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;746 | 95.0483 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 746 | 35001.746 | 280.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;756 | 95.0483 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 756 | 35001.756 | 280.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;766 | 95.0483 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 766 | 35001.766 | 280.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;776 | 95.0493 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 776 | 35001.776 | 280.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;786 | 95.0493 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 786 | 35001.786 | 280.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;796 | 95.0493 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 796 | 35001.796 | 280.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;806 | 95.0493 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 806 | 35001.806 | 280.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;816 | 95.0493 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 816 | 35001.816 | 280.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;826 | 95.0493 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 826 | 35001.826 | 280.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;836 | 95.0493 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 836 | 35001.836 | 280.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;846 | 95.0493 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 846 | 35001.846 | 280.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;856 | 95.0493 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 856 | 35001.856 | 280.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;866 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 866 | 35001.866 | 280.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;876 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 876 | 35001.876 | 280.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;886 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 886 | 35001.886 | 280.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;896 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 896 | 35001.896 | 280.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;906 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 906 | 35001.906 | 280.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;916 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 916 | 35001.916 | 280.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;926 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 926 | 35001.926 | 280.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;936 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 936 | 35001.936 | 280.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;946 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 946 | 35001.946 | 280.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;956 | 95.0493 | 295.1983 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 956 | 35001.956 | 280.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;966 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 966 | 35001.966 | 280.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;976 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 976 | 35001.976 | 280.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;986 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 986 | 35001.986 | 280.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:21;996 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 21 | 996 | 35001.996 | 280.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;006 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 006 | 35002.006 | 280.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;016 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 016 | 35002.016 | 280.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;026 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 026 | 35002.026 | 280.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;036 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 036 | 35002.036 | 280.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;046 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 046 | 35002.046 | 280.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;056 | 95.0493 | 295.2282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 056 | 35002.056 | 280.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;066 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 066 | 35002.066 | 280.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;076 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 076 | 35002.076 | 280.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;086 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 086 | 35002.086 | 280.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;096 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 096 | 35002.096 | 280.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;106 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 106 | 35002.106 | 280.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;116 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 116 | 35002.116 | 280.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;126 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 126 | 35002.126 | 280.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;136 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 136 | 35002.136 | 280.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;146 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 146 | 35002.146 | 280.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;156 | 95.0493 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 156 | 35002.156 | 280.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;166 | 95.0493 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 166 | 35002.166 | 280.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;176 | 95.0483 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 176 | 35002.176 | 280.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;186 | 95.0483 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 186 | 35002.186 | 280.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;196 | 95.0483 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 196 | 35002.196 | 280.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;206 | 95.0483 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 206 | 35002.206 | 280.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;216 | 95.0483 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 216 | 35002.216 | 280.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;226 | 95.0483 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 226 | 35002.226 | 280.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;236 | 95.0483 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 236 | 35002.236 | 280.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;246 | 95.0483 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 246 | 35002.246 | 280.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;256 | 95.0483 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 256 | 35002.256 | 280.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;266 | 95.0483 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 266 | 35002.266 | 280.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;276 | 95.0493 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 276 | 35002.276 | 280.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;286 | 95.0493 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 286 | 35002.286 | 280.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;296 | 95.0493 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 296 | 35002.296 | 280.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;306 | 95.0493 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 306 | 35002.306 | 280.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;316 | 95.0493 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 316 | 35002.316 | 280.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;326 | 95.0493 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 326 | 35002.326 | 280.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;336 | 95.0493 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 336 | 35002.336 | 280.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;346 | 95.0493 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 346 | 35002.346 | 280.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;356 | 95.0493 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 356 | 35002.356 | 280.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;366 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 366 | 35002.366 | 280.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;376 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 376 | 35002.376 | 280.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;386 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 386 | 35002.386 | 280.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;396 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 396 | 35002.396 | 280.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;406 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 406 | 35002.406 | 280.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;416 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 416 | 35002.416 | 280.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;426 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 426 | 35002.426 | 280.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;436 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 436 | 35002.436 | 280.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;446 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 446 | 35002.446 | 280.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;456 | 95.0493 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 456 | 35002.456 | 280.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;466 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 466 | 35002.466 | 280.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;476 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 476 | 35002.476 | 280.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;486 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 486 | 35002.486 | 280.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;496 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 496 | 35002.496 | 280.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;506 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 506 | 35002.506 | 280.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;516 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 516 | 35002.516 | 280.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;526 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 526 | 35002.526 | 280.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;536 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 536 | 35002.536 | 281
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;546 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 546 | 35002.546 | 281.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;556 | 95.0493 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 556 | 35002.556 | 281.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;566 | 95.0493 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 566 | 35002.566 | 281.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;576 | 95.0513 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 576 | 35002.576 | 281.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;586 | 95.0513 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 586 | 35002.586 | 281.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;596 | 95.0513 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 596 | 35002.596 | 281.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;606 | 95.0513 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 606 | 35002.606 | 281.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;616 | 95.0513 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 616 | 35002.616 | 281.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;626 | 95.0513 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 626 | 35002.626 | 281.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;636 | 95.0513 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 636 | 35002.636 | 281.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;646 | 95.0513 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 646 | 35002.646 | 281.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;656 | 95.0513 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 656 | 35002.656 | 281.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;666 | 95.0513 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 666 | 35002.666 | 281.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;676 | 95.0503 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 676 | 35002.676 | 281.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;686 | 95.0503 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 686 | 35002.686 | 281.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;696 | 95.0503 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 696 | 35002.696 | 281.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;706 | 95.0503 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 706 | 35002.706 | 281.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;716 | 95.0503 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 716 | 35002.716 | 281.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;726 | 95.0503 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 726 | 35002.726 | 281.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;736 | 95.0503 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 736 | 35002.736 | 281.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;746 | 95.0503 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 746 | 35002.746 | 281.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;756 | 95.0503 | 295.2424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 756 | 35002.756 | 281.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;766 | 95.0503 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 766 | 35002.766 | 281.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;776 | 95.0493 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 776 | 35002.776 | 281.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;786 | 95.0493 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 786 | 35002.786 | 281.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;796 | 95.0493 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 796 | 35002.796 | 281.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;806 | 95.0493 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 806 | 35002.806 | 281.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;816 | 95.0493 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 816 | 35002.816 | 281.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;826 | 95.0493 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 826 | 35002.826 | 281.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;836 | 95.0493 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 836 | 35002.836 | 281.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;846 | 95.0493 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 846 | 35002.846 | 281.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;856 | 95.0493 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 856 | 35002.856 | 281.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;866 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 866 | 35002.866 | 281.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;876 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 876 | 35002.876 | 281.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;886 | 95.0503 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 886 | 35002.886 | 281.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;896 | 95.0503 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 896 | 35002.896 | 281.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;906 | 95.0503 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 906 | 35002.906 | 281.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;916 | 95.0503 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 916 | 35002.916 | 281.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;926 | 95.0503 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 926 | 35002.926 | 281.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;936 | 95.0503 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 936 | 35002.936 | 281.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;946 | 95.0503 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 946 | 35002.946 | 281.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;956 | 95.0503 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 956 | 35002.956 | 281.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;966 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 966 | 35002.966 | 281.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;976 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 976 | 35002.976 | 281.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;986 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 986 | 35002.986 | 281.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:22;996 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 22 | 996 | 35002.996 | 281.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;006 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 006 | 35003.006 | 281.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;016 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 016 | 35003.016 | 281.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;026 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 026 | 35003.026 | 281.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;036 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 036 | 35003.036 | 281.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;046 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 046 | 35003.046 | 281.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;056 | 95.0503 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 056 | 35003.056 | 281.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;066 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 066 | 35003.066 | 281.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;076 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 076 | 35003.076 | 281.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;086 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 086 | 35003.086 | 281.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;096 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 096 | 35003.096 | 281.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;106 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 106 | 35003.106 | 281.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;116 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 116 | 35003.116 | 281.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;126 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 126 | 35003.126 | 281.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;136 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 136 | 35003.136 | 281.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;146 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 146 | 35003.146 | 281.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;156 | 95.0503 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 156 | 35003.156 | 281.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;166 | 95.0503 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 166 | 35003.166 | 281.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;176 | 95.0503 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 176 | 35003.176 | 281.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;186 | 95.0513 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 186 | 35003.186 | 281.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;196 | 95.0513 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 196 | 35003.196 | 281.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;206 | 95.0513 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 206 | 35003.206 | 281.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;216 | 95.0513 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 216 | 35003.216 | 281.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;226 | 95.0513 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 226 | 35003.226 | 281.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;236 | 95.0513 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 236 | 35003.236 | 281.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;246 | 95.0513 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 246 | 35003.246 | 281.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;256 | 95.0513 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 256 | 35003.256 | 281.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;266 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 266 | 35003.266 | 281.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;276 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 276 | 35003.276 | 281.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;286 | 95.0503 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 286 | 35003.286 | 281.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;296 | 95.0503 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 296 | 35003.296 | 281.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;306 | 95.0503 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 306 | 35003.306 | 281.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;316 | 95.0503 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 316 | 35003.316 | 281.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;326 | 95.0503 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 326 | 35003.326 | 281.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;336 | 95.0503 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 336 | 35003.336 | 281.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;346 | 95.0503 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 346 | 35003.346 | 281.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;356 | 95.0503 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 356 | 35003.356 | 281.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;366 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 366 | 35003.366 | 281.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;376 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 376 | 35003.376 | 281.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;386 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 386 | 35003.386 | 281.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;396 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 396 | 35003.396 | 281.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;406 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 406 | 35003.406 | 281.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;416 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 416 | 35003.416 | 281.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;426 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 426 | 35003.426 | 281.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;436 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 436 | 35003.436 | 281.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;446 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 446 | 35003.446 | 281.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;456 | 95.0503 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 456 | 35003.456 | 281.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;466 | 95.0503 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 466 | 35003.466 | 281.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;476 | 95.0503 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 476 | 35003.476 | 281.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;486 | 95.0523 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 486 | 35003.486 | 281.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;496 | 95.0523 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 496 | 35003.496 | 281.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;506 | 95.0523 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 506 | 35003.506 | 281.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;516 | 95.0523 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 516 | 35003.516 | 281.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;526 | 95.0523 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 526 | 35003.526 | 281.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;536 | 95.0523 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 536 | 35003.536 | 282
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;546 | 95.0523 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 546 | 35003.546 | 282.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;556 | 95.0523 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 556 | 35003.556 | 282.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;566 | 95.0523 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 566 | 35003.566 | 282.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;576 | 95.0523 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 576 | 35003.576 | 282.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;586 | 95.0513 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 586 | 35003.586 | 282.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;596 | 95.0513 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 596 | 35003.596 | 282.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;606 | 95.0513 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 606 | 35003.606 | 282.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;616 | 95.0513 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 616 | 35003.616 | 282.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;626 | 95.0513 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 626 | 35003.626 | 282.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;636 | 95.0513 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 636 | 35003.636 | 282.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;646 | 95.0513 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 646 | 35003.646 | 282.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;656 | 95.0513 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 656 | 35003.656 | 282.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;666 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 666 | 35003.666 | 282.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;676 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 676 | 35003.676 | 282.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;686 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 686 | 35003.686 | 282.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;696 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 696 | 35003.696 | 282.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;706 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 706 | 35003.706 | 282.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;716 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 716 | 35003.716 | 282.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;726 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 726 | 35003.726 | 282.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;736 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 736 | 35003.736 | 282.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;746 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 746 | 35003.746 | 282.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;756 | 95.0513 | 295.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 756 | 35003.756 | 282.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;766 | 95.0513 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 766 | 35003.766 | 282.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;776 | 95.0513 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 776 | 35003.776 | 282.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;786 | 95.0503 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 786 | 35003.786 | 282.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;796 | 95.0503 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 796 | 35003.796 | 282.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;806 | 95.0503 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 806 | 35003.806 | 282.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;816 | 95.0503 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 816 | 35003.816 | 282.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;826 | 95.0503 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 826 | 35003.826 | 282.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;836 | 95.0503 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 836 | 35003.836 | 282.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;846 | 95.0503 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 846 | 35003.846 | 282.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;856 | 95.0503 | 295.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 856 | 35003.856 | 282.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;866 | 95.0503 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 866 | 35003.866 | 282.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;876 | 95.0503 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 876 | 35003.876 | 282.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;886 | 95.0513 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 886 | 35003.886 | 282.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;896 | 95.0513 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 896 | 35003.896 | 282.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;906 | 95.0513 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 906 | 35003.906 | 282.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;916 | 95.0513 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 916 | 35003.916 | 282.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;926 | 95.0513 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 926 | 35003.926 | 282.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;936 | 95.0513 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 936 | 35003.936 | 282.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;946 | 95.0513 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 946 | 35003.946 | 282.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;956 | 95.0513 | 295.2924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 956 | 35003.956 | 282.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;966 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 966 | 35003.966 | 282.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;976 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 976 | 35003.976 | 282.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;986 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 986 | 35003.986 | 282.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:23;996 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 23 | 996 | 35003.996 | 282.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;006 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 006 | 35004.006 | 282.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;016 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 016 | 35004.016 | 282.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;026 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 026 | 35004.026 | 282.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;036 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 036 | 35004.036 | 282.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;046 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 046 | 35004.046 | 282.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;056 | 95.0513 | 295.312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 056 | 35004.056 | 282.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;066 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 066 | 35004.066 | 282.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;076 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 076 | 35004.076 | 282.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;086 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 086 | 35004.086 | 282.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;096 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 096 | 35004.096 | 282.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;106 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 106 | 35004.106 | 282.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;116 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 116 | 35004.116 | 282.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;126 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 126 | 35004.126 | 282.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;136 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 136 | 35004.136 | 282.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;146 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 146 | 35004.146 | 282.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;156 | 95.0513 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 156 | 35004.156 | 282.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;166 | 95.0513 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 166 | 35004.166 | 282.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;176 | 95.0513 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 176 | 35004.176 | 282.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;186 | 95.0533 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 186 | 35004.186 | 282.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;196 | 95.0533 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 196 | 35004.196 | 282.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;206 | 95.0533 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 206 | 35004.206 | 282.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;216 | 95.0533 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 216 | 35004.216 | 282.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;226 | 95.0533 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 226 | 35004.226 | 282.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;236 | 95.0533 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 236 | 35004.236 | 282.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;246 | 95.0533 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 246 | 35004.246 | 282.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;256 | 95.0533 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 256 | 35004.256 | 282.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;266 | 95.0533 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 266 | 35004.266 | 282.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;276 | 95.0533 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 276 | 35004.276 | 282.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;286 | 95.0523 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 286 | 35004.286 | 282.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;296 | 95.0523 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 296 | 35004.296 | 282.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;306 | 95.0523 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 306 | 35004.306 | 282.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;316 | 95.0523 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 316 | 35004.316 | 282.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;326 | 95.0523 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 326 | 35004.326 | 282.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;336 | 95.0523 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 336 | 35004.336 | 282.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;346 | 95.0523 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 346 | 35004.346 | 282.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;356 | 95.0523 | 295.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 356 | 35004.356 | 282.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;366 | 95.0523 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 366 | 35004.366 | 282.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;376 | 95.0523 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 376 | 35004.376 | 282.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;386 | 95.0513 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 386 | 35004.386 | 282.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;396 | 95.0513 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 396 | 35004.396 | 282.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;406 | 95.0513 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 406 | 35004.406 | 282.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;416 | 95.0513 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 416 | 35004.416 | 282.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;426 | 95.0513 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 426 | 35004.426 | 282.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;436 | 95.0513 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 436 | 35004.436 | 282.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;446 | 95.0513 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 446 | 35004.446 | 282.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;456 | 95.0513 | 295.3056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 456 | 35004.456 | 282.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;466 | 95.0513 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 466 | 35004.466 | 282.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;476 | 95.0513 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 476 | 35004.476 | 282.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;486 | 95.0523 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 486 | 35004.486 | 282.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;496 | 95.0523 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 496 | 35004.496 | 282.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;506 | 95.0523 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 506 | 35004.506 | 282.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;516 | 95.0523 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 516 | 35004.516 | 282.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;526 | 95.0523 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 526 | 35004.526 | 282.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;536 | 95.0523 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 536 | 35004.536 | 283
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;546 | 95.0523 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 546 | 35004.546 | 283.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;556 | 95.0523 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 556 | 35004.556 | 283.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;566 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 566 | 35004.566 | 283.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;576 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 576 | 35004.576 | 283.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;586 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 586 | 35004.586 | 283.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;596 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 596 | 35004.596 | 283.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;606 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 606 | 35004.606 | 283.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;616 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 616 | 35004.616 | 283.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;626 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 626 | 35004.626 | 283.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;636 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 636 | 35004.636 | 283.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;646 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 646 | 35004.646 | 283.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;656 | 95.0523 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 656 | 35004.656 | 283.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;666 | 95.0523 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 666 | 35004.666 | 283.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;676 | 95.0523 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 676 | 35004.676 | 283.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;686 | 95.0533 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 686 | 35004.686 | 283.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;696 | 95.0533 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 696 | 35004.696 | 283.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;706 | 95.0533 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 706 | 35004.706 | 283.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;716 | 95.0533 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 716 | 35004.716 | 283.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;726 | 95.0533 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 726 | 35004.726 | 283.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;736 | 95.0533 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 736 | 35004.736 | 283.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;746 | 95.0533 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 746 | 35004.746 | 283.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;756 | 95.0533 | 295.2794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 756 | 35004.756 | 283.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;766 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 766 | 35004.766 | 283.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;776 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 776 | 35004.776 | 283.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;786 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 786 | 35004.786 | 283.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;796 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 796 | 35004.796 | 283.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;806 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 806 | 35004.806 | 283.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;816 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 816 | 35004.816 | 283.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;826 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 826 | 35004.826 | 283.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;836 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 836 | 35004.836 | 283.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;846 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 846 | 35004.846 | 283.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;856 | 95.0533 | 295.2972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 856 | 35004.856 | 283.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;866 | 95.0533 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 866 | 35004.866 | 283.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;876 | 95.0533 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 876 | 35004.876 | 283.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;886 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 886 | 35004.886 | 283.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;896 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 896 | 35004.896 | 283.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;906 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 906 | 35004.906 | 283.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;916 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 916 | 35004.916 | 283.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;926 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 926 | 35004.926 | 283.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;936 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 936 | 35004.936 | 283.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;946 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 946 | 35004.946 | 283.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;956 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 956 | 35004.956 | 283.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;966 | 95.0523 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 966 | 35004.966 | 283.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;976 | 95.0523 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 976 | 35004.976 | 283.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;986 | 95.0533 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 986 | 35004.986 | 283.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:24;996 | 95.0533 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 24 | 996 | 35004.996 | 283.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;006 | 95.0533 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 006 | 35005.006 | 283.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;016 | 95.0533 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 016 | 35005.016 | 283.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;026 | 95.0533 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 026 | 35005.026 | 283.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;036 | 95.0533 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 036 | 35005.036 | 283.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;046 | 95.0533 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 046 | 35005.046 | 283.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;056 | 95.0533 | 295.3429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 056 | 35005.056 | 283.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;066 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 066 | 35005.066 | 283.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;076 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 076 | 35005.076 | 283.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;086 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 086 | 35005.086 | 283.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;096 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 096 | 35005.096 | 283.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;106 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 106 | 35005.106 | 283.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;116 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 116 | 35005.116 | 283.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;126 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 126 | 35005.126 | 283.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;136 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 136 | 35005.136 | 283.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;146 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 146 | 35005.146 | 283.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;156 | 95.0533 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 156 | 35005.156 | 283.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;166 | 95.0533 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 166 | 35005.166 | 283.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;176 | 95.0533 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 176 | 35005.176 | 283.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;186 | 95.0523 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 186 | 35005.186 | 283.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;196 | 95.0523 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 196 | 35005.196 | 283.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;206 | 95.0523 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 206 | 35005.206 | 283.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;216 | 95.0523 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 216 | 35005.216 | 283.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;226 | 95.0523 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 226 | 35005.226 | 283.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;236 | 95.0523 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 236 | 35005.236 | 283.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;246 | 95.0523 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 246 | 35005.246 | 283.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;256 | 95.0523 | 295.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 256 | 35005.256 | 283.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;266 | 95.0523 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 266 | 35005.266 | 283.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;276 | 95.0523 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 276 | 35005.276 | 283.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;286 | 95.0533 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 286 | 35005.286 | 283.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;296 | 95.0533 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 296 | 35005.296 | 283.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;306 | 95.0533 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 306 | 35005.306 | 283.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;316 | 95.0533 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 316 | 35005.316 | 283.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;326 | 95.0533 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 326 | 35005.326 | 283.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;336 | 95.0533 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 336 | 35005.336 | 283.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;346 | 95.0533 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 346 | 35005.346 | 283.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;356 | 95.0533 | 295.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 356 | 35005.356 | 283.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;366 | 95.0533 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 366 | 35005.366 | 283.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;376 | 95.0533 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 376 | 35005.376 | 283.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;386 | 95.0523 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 386 | 35005.386 | 283.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;396 | 95.0523 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 396 | 35005.396 | 283.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;406 | 95.0523 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 406 | 35005.406 | 283.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;416 | 95.0523 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 416 | 35005.416 | 283.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;426 | 95.0523 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 426 | 35005.426 | 283.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;436 | 95.0523 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 436 | 35005.436 | 283.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;446 | 95.0523 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 446 | 35005.446 | 283.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;456 | 95.0523 | 295.3177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 456 | 35005.456 | 283.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;466 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 466 | 35005.466 | 283.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;476 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 476 | 35005.476 | 283.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;486 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 486 | 35005.486 | 283.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;496 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 496 | 35005.496 | 283.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;506 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 506 | 35005.506 | 283.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;516 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 516 | 35005.516 | 283.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;526 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 526 | 35005.526 | 283.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;536 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 536 | 35005.536 | 284
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;546 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 546 | 35005.546 | 284.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;556 | 95.0523 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 556 | 35005.556 | 284.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;566 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 566 | 35005.566 | 284.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;576 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 576 | 35005.576 | 284.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;586 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 586 | 35005.586 | 284.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;596 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 596 | 35005.596 | 284.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;606 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 606 | 35005.606 | 284.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;616 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 616 | 35005.616 | 284.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;626 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 626 | 35005.626 | 284.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;636 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 636 | 35005.636 | 284.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;646 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 646 | 35005.646 | 284.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;656 | 95.0523 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 656 | 35005.656 | 284.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;666 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 666 | 35005.666 | 284.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;676 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 676 | 35005.676 | 284.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;686 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 686 | 35005.686 | 284.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;696 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 696 | 35005.696 | 284.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;706 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 706 | 35005.706 | 284.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;716 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 716 | 35005.716 | 284.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;726 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 726 | 35005.726 | 284.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;736 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 736 | 35005.736 | 284.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;746 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 746 | 35005.746 | 284.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;756 | 95.0523 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 756 | 35005.756 | 284.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;766 | 95.0523 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 766 | 35005.766 | 284.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;776 | 95.0523 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 776 | 35005.776 | 284.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;786 | 95.0533 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 786 | 35005.786 | 284.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;796 | 95.0533 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 796 | 35005.796 | 284.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;806 | 95.0533 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 806 | 35005.806 | 284.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;816 | 95.0533 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 816 | 35005.816 | 284.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;826 | 95.0533 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 826 | 35005.826 | 284.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;836 | 95.0533 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 836 | 35005.836 | 284.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;846 | 95.0533 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 846 | 35005.846 | 284.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;856 | 95.0533 | 295.3189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 856 | 35005.856 | 284.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;866 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 866 | 35005.866 | 284.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;876 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 876 | 35005.876 | 284.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;886 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 886 | 35005.886 | 284.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;896 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 896 | 35005.896 | 284.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;906 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 906 | 35005.906 | 284.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;916 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 916 | 35005.916 | 284.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;926 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 926 | 35005.926 | 284.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;936 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 936 | 35005.936 | 284.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;946 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 946 | 35005.946 | 284.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;956 | 95.0533 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 956 | 35005.956 | 284.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;966 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 966 | 35005.966 | 284.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;976 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 976 | 35005.976 | 284.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;986 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 986 | 35005.986 | 284.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:25;996 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 25 | 996 | 35005.996 | 284.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;006 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 006 | 35006.006 | 284.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;016 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 016 | 35006.016 | 284.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;026 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 026 | 35006.026 | 284.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;036 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 036 | 35006.036 | 284.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;046 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 046 | 35006.046 | 284.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;056 | 95.0533 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 056 | 35006.056 | 284.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;066 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 066 | 35006.066 | 284.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;076 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 076 | 35006.076 | 284.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;086 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 086 | 35006.086 | 284.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;096 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 096 | 35006.096 | 284.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;106 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 106 | 35006.106 | 284.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;116 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 116 | 35006.116 | 284.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;126 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 126 | 35006.126 | 284.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;136 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 136 | 35006.136 | 284.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;146 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 146 | 35006.146 | 284.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;156 | 95.0533 | 295.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 156 | 35006.156 | 284.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;166 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 166 | 35006.166 | 284.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;176 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 176 | 35006.176 | 284.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;186 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 186 | 35006.186 | 284.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;196 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 196 | 35006.196 | 284.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;206 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 206 | 35006.206 | 284.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;216 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 216 | 35006.216 | 284.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;226 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 226 | 35006.226 | 284.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;236 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 236 | 35006.236 | 284.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;246 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 246 | 35006.246 | 284.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;256 | 95.0533 | 295.3249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 256 | 35006.256 | 284.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;266 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 266 | 35006.266 | 284.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;276 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 276 | 35006.276 | 284.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;286 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 286 | 35006.286 | 284.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;296 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 296 | 35006.296 | 284.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;306 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 306 | 35006.306 | 284.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;316 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 316 | 35006.316 | 284.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;326 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 326 | 35006.326 | 284.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;336 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 336 | 35006.336 | 284.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;346 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 346 | 35006.346 | 284.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;356 | 95.0533 | 295.3432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 356 | 35006.356 | 284.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;366 | 95.0533 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 366 | 35006.366 | 284.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;376 | 95.0533 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 376 | 35006.376 | 284.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;386 | 95.0543 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 386 | 35006.386 | 284.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;396 | 95.0543 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 396 | 35006.396 | 284.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;406 | 95.0543 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 406 | 35006.406 | 284.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;416 | 95.0543 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 416 | 35006.416 | 284.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;426 | 95.0543 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 426 | 35006.426 | 284.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;436 | 95.0543 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 436 | 35006.436 | 284.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;446 | 95.0543 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 446 | 35006.446 | 284.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;456 | 95.0543 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 456 | 35006.456 | 284.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;466 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 466 | 35006.466 | 284.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;476 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 476 | 35006.476 | 284.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;486 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 486 | 35006.486 | 284.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;496 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 496 | 35006.496 | 284.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;506 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 506 | 35006.506 | 284.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;516 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 516 | 35006.516 | 284.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;526 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 526 | 35006.526 | 284.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;536 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 536 | 35006.536 | 285
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;546 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 546 | 35006.546 | 285.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;556 | 95.0543 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 556 | 35006.556 | 285.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;566 | 95.0543 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 566 | 35006.566 | 285.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;576 | 95.0543 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 576 | 35006.576 | 285.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;586 | 95.0533 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 586 | 35006.586 | 285.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;596 | 95.0533 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 596 | 35006.596 | 285.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;606 | 95.0533 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 606 | 35006.606 | 285.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;616 | 95.0533 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 616 | 35006.616 | 285.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;626 | 95.0533 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 626 | 35006.626 | 285.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;636 | 95.0533 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 636 | 35006.636 | 285.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;646 | 95.0533 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 646 | 35006.646 | 285.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;656 | 95.0533 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 656 | 35006.656 | 285.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;666 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 666 | 35006.666 | 285.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;676 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 676 | 35006.676 | 285.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;686 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 686 | 35006.686 | 285.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;696 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 696 | 35006.696 | 285.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;706 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 706 | 35006.706 | 285.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;716 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 716 | 35006.716 | 285.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;726 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 726 | 35006.726 | 285.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;736 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 736 | 35006.736 | 285.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;746 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 746 | 35006.746 | 285.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;756 | 95.0533 | 295.3199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 756 | 35006.756 | 285.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;766 | 95.0533 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 766 | 35006.766 | 285.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;776 | 95.0533 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 776 | 35006.776 | 285.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;786 | 95.0533 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 786 | 35006.786 | 285.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;796 | 95.0533 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 796 | 35006.796 | 285.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;806 | 95.0533 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 806 | 35006.806 | 285.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;816 | 95.0543 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 816 | 35006.816 | 285.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;826 | 95.0543 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 826 | 35006.826 | 285.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;836 | 95.0543 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 836 | 35006.836 | 285.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;846 | 95.0543 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 846 | 35006.846 | 285.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;856 | 95.0543 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 856 | 35006.856 | 285.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;866 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 866 | 35006.866 | 285.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;876 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 876 | 35006.876 | 285.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;886 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 886 | 35006.886 | 285.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;896 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 896 | 35006.896 | 285.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;906 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 906 | 35006.906 | 285.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;916 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 916 | 35006.916 | 285.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;926 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 926 | 35006.926 | 285.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;936 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 936 | 35006.936 | 285.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;946 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 946 | 35006.946 | 285.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;956 | 95.0543 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 956 | 35006.956 | 285.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;966 | 95.0543 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 966 | 35006.966 | 285.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;976 | 95.0543 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 976 | 35006.976 | 285.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;986 | 95.0543 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 986 | 35006.986 | 285.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:26;996 | 95.0543 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 26 | 996 | 35006.996 | 285.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;006 | 95.0543 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 006 | 35007.006 | 285.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;016 | 95.0523 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 016 | 35007.016 | 285.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;026 | 95.0523 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 026 | 35007.026 | 285.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;036 | 95.0523 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 036 | 35007.036 | 285.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;046 | 95.0523 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 046 | 35007.046 | 285.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;056 | 95.0523 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 056 | 35007.056 | 285.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;066 | 95.0523 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 066 | 35007.066 | 285.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;076 | 95.0523 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 076 | 35007.076 | 285.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;086 | 95.0523 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 086 | 35007.086 | 285.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;096 | 95.0523 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 096 | 35007.096 | 285.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;106 | 95.0523 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 106 | 35007.106 | 285.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;116 | 95.0553 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 116 | 35007.116 | 285.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;126 | 95.0553 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 126 | 35007.126 | 285.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;136 | 95.0553 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 136 | 35007.136 | 285.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;146 | 95.0553 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 146 | 35007.146 | 285.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;156 | 95.0553 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 156 | 35007.156 | 285.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;166 | 95.0553 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 166 | 35007.166 | 285.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;176 | 95.0553 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 176 | 35007.176 | 285.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;186 | 95.0553 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 186 | 35007.186 | 285.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;196 | 95.0553 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 196 | 35007.196 | 285.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;206 | 95.0553 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 206 | 35007.206 | 285.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;216 | 95.0543 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 216 | 35007.216 | 285.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;226 | 95.0543 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 226 | 35007.226 | 285.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;236 | 95.0543 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 236 | 35007.236 | 285.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;246 | 95.0543 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 246 | 35007.246 | 285.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;256 | 95.0543 | 295.317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 256 | 35007.256 | 285.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;266 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 266 | 35007.266 | 285.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;276 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 276 | 35007.276 | 285.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;286 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 286 | 35007.286 | 285.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;296 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 296 | 35007.296 | 285.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;306 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 306 | 35007.306 | 285.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;316 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 316 | 35007.316 | 285.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;326 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 326 | 35007.326 | 285.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;336 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 336 | 35007.336 | 285.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;346 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 346 | 35007.346 | 285.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;356 | 95.0543 | 295.2997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 356 | 35007.356 | 285.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;366 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 366 | 35007.366 | 285.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;376 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 376 | 35007.376 | 285.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;386 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 386 | 35007.386 | 285.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;396 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 396 | 35007.396 | 285.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;406 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 406 | 35007.406 | 285.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;416 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 416 | 35007.416 | 285.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;426 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 426 | 35007.426 | 285.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;436 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 436 | 35007.436 | 285.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;446 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 446 | 35007.446 | 285.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;456 | 95.0543 | 295.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 456 | 35007.456 | 285.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;466 | 95.0543 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 466 | 35007.466 | 285.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;476 | 95.0543 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 476 | 35007.476 | 285.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;486 | 95.0543 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 486 | 35007.486 | 285.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;496 | 95.0543 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 496 | 35007.496 | 285.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;506 | 95.0543 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 506 | 35007.506 | 285.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;516 | 95.0553 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 516 | 35007.516 | 285.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;526 | 95.0553 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 526 | 35007.526 | 285.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;536 | 95.0553 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 536 | 35007.536 | 286
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;546 | 95.0553 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 546 | 35007.546 | 286.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;556 | 95.0553 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 556 | 35007.556 | 286.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;566 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 566 | 35007.566 | 286.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;576 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 576 | 35007.576 | 286.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;586 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 586 | 35007.586 | 286.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;596 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 596 | 35007.596 | 286.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;606 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 606 | 35007.606 | 286.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;616 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 616 | 35007.616 | 286.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;626 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 626 | 35007.626 | 286.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;636 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 636 | 35007.636 | 286.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;646 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 646 | 35007.646 | 286.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;656 | 95.0553 | 295.3335 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 656 | 35007.656 | 286.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;666 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 666 | 35007.666 | 286.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;676 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 676 | 35007.676 | 286.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;686 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 686 | 35007.686 | 286.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;696 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 696 | 35007.696 | 286.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;706 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 706 | 35007.706 | 286.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;716 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 716 | 35007.716 | 286.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;726 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 726 | 35007.726 | 286.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;736 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 736 | 35007.736 | 286.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;746 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 746 | 35007.746 | 286.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;756 | 95.0553 | 295.3333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 756 | 35007.756 | 286.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;766 | 95.0553 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 766 | 35007.766 | 286.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;776 | 95.0553 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 776 | 35007.776 | 286.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;786 | 95.0553 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 786 | 35007.786 | 286.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;796 | 95.0553 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 796 | 35007.796 | 286.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;806 | 95.0553 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 806 | 35007.806 | 286.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;816 | 95.0563 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 816 | 35007.816 | 286.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;826 | 95.0563 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 826 | 35007.826 | 286.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;836 | 95.0563 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 836 | 35007.836 | 286.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;846 | 95.0563 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 846 | 35007.846 | 286.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;856 | 95.0563 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 856 | 35007.856 | 286.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;866 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 866 | 35007.866 | 286.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;876 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 876 | 35007.876 | 286.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;886 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 886 | 35007.886 | 286.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;896 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 896 | 35007.896 | 286.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;906 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 906 | 35007.906 | 286.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;916 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 916 | 35007.916 | 286.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;926 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 926 | 35007.926 | 286.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;936 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 936 | 35007.936 | 286.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;946 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 946 | 35007.946 | 286.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;956 | 95.0563 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 956 | 35007.956 | 286.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;966 | 95.0563 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 966 | 35007.966 | 286.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;976 | 95.0563 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 976 | 35007.976 | 286.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;986 | 95.0563 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 986 | 35007.986 | 286.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:27;996 | 95.0563 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 27 | 996 | 35007.996 | 286.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;006 | 95.0563 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 006 | 35008.006 | 286.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;016 | 95.0563 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 016 | 35008.016 | 286.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;026 | 95.0563 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 026 | 35008.026 | 286.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;036 | 95.0553 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 036 | 35008.036 | 286.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;046 | 95.0553 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 046 | 35008.046 | 286.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;056 | 95.0553 | 295.2656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 056 | 35008.056 | 286.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;066 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 066 | 35008.066 | 286.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;076 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 076 | 35008.076 | 286.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;086 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 086 | 35008.086 | 286.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;096 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 096 | 35008.096 | 286.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;106 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 106 | 35008.106 | 286.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;116 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 116 | 35008.116 | 286.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;126 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 126 | 35008.126 | 286.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;136 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 136 | 35008.136 | 286.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;146 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 146 | 35008.146 | 286.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;156 | 95.0553 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 156 | 35008.156 | 286.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;166 | 95.0553 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 166 | 35008.166 | 286.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;176 | 95.0553 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 176 | 35008.176 | 286.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;186 | 95.0553 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 186 | 35008.186 | 286.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;196 | 95.0553 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 196 | 35008.196 | 286.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;206 | 95.0553 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 206 | 35008.206 | 286.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;216 | 95.0553 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 216 | 35008.216 | 286.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;226 | 95.0553 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 226 | 35008.226 | 286.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;236 | 95.0573 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 236 | 35008.236 | 286.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;246 | 95.0573 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 246 | 35008.246 | 286.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;256 | 95.0573 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 256 | 35008.256 | 286.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;266 | 95.0573 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 266 | 35008.266 | 286.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;276 | 95.0573 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 276 | 35008.276 | 286.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;286 | 95.0573 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 286 | 35008.286 | 286.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;296 | 95.0573 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 296 | 35008.296 | 286.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;306 | 95.0573 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 306 | 35008.306 | 286.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;316 | 95.0573 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 316 | 35008.316 | 286.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;326 | 95.0573 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 326 | 35008.326 | 286.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;336 | 95.0553 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 336 | 35008.336 | 286.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;346 | 95.0553 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 346 | 35008.346 | 286.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;356 | 95.0553 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 356 | 35008.356 | 286.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;366 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 366 | 35008.366 | 286.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;376 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 376 | 35008.376 | 286.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;386 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 386 | 35008.386 | 286.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;396 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 396 | 35008.396 | 286.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;406 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 406 | 35008.406 | 286.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;416 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 416 | 35008.416 | 286.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;426 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 426 | 35008.426 | 286.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;436 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 436 | 35008.436 | 286.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;446 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 446 | 35008.446 | 286.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;456 | 95.0553 | 295.2573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 456 | 35008.456 | 286.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;466 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 466 | 35008.466 | 286.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;476 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 476 | 35008.476 | 286.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;486 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 486 | 35008.486 | 286.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;496 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 496 | 35008.496 | 286.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;506 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 506 | 35008.506 | 286.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;516 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 516 | 35008.516 | 286.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;526 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 526 | 35008.526 | 286.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;536 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 536 | 35008.536 | 287
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;546 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 546 | 35008.546 | 287.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;556 | 95.0553 | 295.2261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 556 | 35008.556 | 287.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;566 | 95.0553 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 566 | 35008.566 | 287.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;576 | 95.0553 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 576 | 35008.576 | 287.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;586 | 95.0553 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 586 | 35008.586 | 287.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;596 | 95.0553 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 596 | 35008.596 | 287.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;606 | 95.0553 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 606 | 35008.606 | 287.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;616 | 95.0553 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 616 | 35008.616 | 287.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;626 | 95.0553 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 626 | 35008.626 | 287.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;636 | 95.0543 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 636 | 35008.636 | 287.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;646 | 95.0543 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 646 | 35008.646 | 287.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;656 | 95.0543 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 656 | 35008.656 | 287.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;666 | 95.0543 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 666 | 35008.666 | 287.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;676 | 95.0543 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 676 | 35008.676 | 287.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;686 | 95.0543 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 686 | 35008.686 | 287.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;696 | 95.0543 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 696 | 35008.696 | 287.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;706 | 95.0543 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 706 | 35008.706 | 287.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;716 | 95.0543 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 716 | 35008.716 | 287.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;726 | 95.0543 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 726 | 35008.726 | 287.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;736 | 95.0553 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 736 | 35008.736 | 287.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;746 | 95.0553 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 746 | 35008.746 | 287.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;756 | 95.0553 | 295.1818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 756 | 35008.756 | 287.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;766 | 95.0553 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 766 | 35008.766 | 287.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;776 | 95.0553 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 776 | 35008.776 | 287.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;786 | 95.0553 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 786 | 35008.786 | 287.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;796 | 95.0553 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 796 | 35008.796 | 287.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;806 | 95.0553 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 806 | 35008.806 | 287.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;816 | 95.0553 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 816 | 35008.816 | 287.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;826 | 95.0553 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 826 | 35008.826 | 287.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;836 | 95.0563 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 836 | 35008.836 | 287.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;846 | 95.0563 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 846 | 35008.846 | 287.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;856 | 95.0563 | 295.1783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 856 | 35008.856 | 287.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;866 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 866 | 35008.866 | 287.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;876 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 876 | 35008.876 | 287.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;886 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 886 | 35008.886 | 287.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;896 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 896 | 35008.896 | 287.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;906 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 906 | 35008.906 | 287.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;916 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 916 | 35008.916 | 287.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;926 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 926 | 35008.926 | 287.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;936 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 936 | 35008.936 | 287.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;946 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 946 | 35008.946 | 287.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;956 | 95.0563 | 295.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 956 | 35008.956 | 287.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;966 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 966 | 35008.966 | 287.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;976 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 976 | 35008.976 | 287.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;986 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 986 | 35008.986 | 287.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:28;996 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 28 | 996 | 35008.996 | 287.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;006 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 006 | 35009.006 | 287.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;016 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 016 | 35009.016 | 287.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;026 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 026 | 35009.026 | 287.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;036 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 036 | 35009.036 | 287.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;046 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 046 | 35009.046 | 287.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;056 | 95.0563 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 056 | 35009.056 | 287.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;066 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 066 | 35009.066 | 287.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;076 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 076 | 35009.076 | 287.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;086 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 086 | 35009.086 | 287.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;096 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 096 | 35009.096 | 287.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;106 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 106 | 35009.106 | 287.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;116 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 116 | 35009.116 | 287.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;126 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 126 | 35009.126 | 287.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;136 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 136 | 35009.136 | 287.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;146 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 146 | 35009.146 | 287.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;156 | 95.0563 | 295.2055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 156 | 35009.156 | 287.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;166 | 95.0563 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 166 | 35009.166 | 287.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;176 | 95.0563 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 176 | 35009.176 | 287.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;186 | 95.0563 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 186 | 35009.186 | 287.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;196 | 95.0563 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 196 | 35009.196 | 287.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;206 | 95.0563 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 206 | 35009.206 | 287.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;216 | 95.0563 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 216 | 35009.216 | 287.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;226 | 95.0563 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 226 | 35009.226 | 287.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;236 | 95.0573 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 236 | 35009.236 | 287.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;246 | 95.0573 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 246 | 35009.246 | 287.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;256 | 95.0573 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 256 | 35009.256 | 287.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;266 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 266 | 35009.266 | 287.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;276 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 276 | 35009.276 | 287.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;286 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 286 | 35009.286 | 287.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;296 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 296 | 35009.296 | 287.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;306 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 306 | 35009.306 | 287.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;316 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 316 | 35009.316 | 287.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;326 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 326 | 35009.326 | 287.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;336 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 336 | 35009.336 | 287.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;346 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 346 | 35009.346 | 287.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;356 | 95.0573 | 295.2107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 356 | 35009.356 | 287.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;366 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 366 | 35009.366 | 287.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;376 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 376 | 35009.376 | 287.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;386 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 386 | 35009.386 | 287.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;396 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 396 | 35009.396 | 287.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;406 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 406 | 35009.406 | 287.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;416 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 416 | 35009.416 | 287.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;426 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 426 | 35009.426 | 287.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;436 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 436 | 35009.436 | 287.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;446 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 446 | 35009.446 | 287.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;456 | 95.0573 | 295.2029 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 456 | 35009.456 | 287.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;466 | 95.0573 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 466 | 35009.466 | 287.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;476 | 95.0573 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 476 | 35009.476 | 287.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;486 | 95.0573 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 486 | 35009.486 | 287.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;496 | 95.0573 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 496 | 35009.496 | 287.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;506 | 95.0573 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 506 | 35009.506 | 287.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;516 | 95.0573 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 516 | 35009.516 | 287.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;526 | 95.0573 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 526 | 35009.526 | 287.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;536 | 95.0583 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 536 | 35009.536 | 288
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;546 | 95.0583 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 546 | 35009.546 | 288.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;556 | 95.0583 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 556 | 35009.556 | 288.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;566 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 566 | 35009.566 | 288.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;576 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 576 | 35009.576 | 288.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;586 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 586 | 35009.586 | 288.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;596 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 596 | 35009.596 | 288.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;606 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 606 | 35009.606 | 288.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;616 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 616 | 35009.616 | 288.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;626 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 626 | 35009.626 | 288.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;636 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 636 | 35009.636 | 288.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;646 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 646 | 35009.646 | 288.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;656 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 656 | 35009.656 | 288.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;666 | 95.0583 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 666 | 35009.666 | 288.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;676 | 95.0583 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 676 | 35009.676 | 288.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;686 | 95.0583 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 686 | 35009.686 | 288.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;696 | 95.0583 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 696 | 35009.696 | 288.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;706 | 95.0583 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 706 | 35009.706 | 288.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;716 | 95.0583 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 716 | 35009.716 | 288.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;726 | 95.0583 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 726 | 35009.726 | 288.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;736 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 736 | 35009.736 | 288.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;746 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 746 | 35009.746 | 288.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;756 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 756 | 35009.756 | 288.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;766 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 766 | 35009.766 | 288.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;776 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 776 | 35009.776 | 288.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;786 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 786 | 35009.786 | 288.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;796 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 796 | 35009.796 | 288.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;806 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 806 | 35009.806 | 288.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;816 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 816 | 35009.816 | 288.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;826 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 826 | 35009.826 | 288.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;836 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 836 | 35009.836 | 288.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;846 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 846 | 35009.846 | 288.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;856 | 95.0573 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 856 | 35009.856 | 288.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;866 | 95.0573 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 866 | 35009.866 | 288.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;876 | 95.0573 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 876 | 35009.876 | 288.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;886 | 95.0573 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 886 | 35009.886 | 288.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;896 | 95.0573 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 896 | 35009.896 | 288.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;906 | 95.0573 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 906 | 35009.906 | 288.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;916 | 95.0573 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 916 | 35009.916 | 288.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;926 | 95.0573 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 926 | 35009.926 | 288.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;936 | 95.0583 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 936 | 35009.936 | 288.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;946 | 95.0583 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 946 | 35009.946 | 288.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;956 | 95.0583 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 956 | 35009.956 | 288.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;966 | 95.0583 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 966 | 35009.966 | 288.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;976 | 95.0583 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 976 | 35009.976 | 288.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;986 | 95.0583 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 986 | 35009.986 | 288.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:29;996 | 95.0583 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 29 | 996 | 35009.996 | 288.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;006 | 95.0583 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 006 | 35010.006 | 288.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;016 | 95.0583 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 016 | 35010.016 | 288.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;026 | 95.0583 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 026 | 35010.026 | 288.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;036 | 95.0563 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 036 | 35010.036 | 288.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;046 | 95.0563 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 046 | 35010.046 | 288.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;056 | 95.0563 | 295.2008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 056 | 35010.056 | 288.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;066 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 066 | 35010.066 | 288.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;076 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 076 | 35010.076 | 288.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;086 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 086 | 35010.086 | 288.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;096 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 096 | 35010.096 | 288.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;106 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 106 | 35010.106 | 288.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;116 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 116 | 35010.116 | 288.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;126 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 126 | 35010.126 | 288.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;136 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 136 | 35010.136 | 288.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;146 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 146 | 35010.146 | 288.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;156 | 95.0563 | 295.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 156 | 35010.156 | 288.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;166 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 166 | 35010.166 | 288.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;176 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 176 | 35010.176 | 288.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;186 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 186 | 35010.186 | 288.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;196 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 196 | 35010.196 | 288.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;206 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 206 | 35010.206 | 288.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;216 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 216 | 35010.216 | 288.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;226 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 226 | 35010.226 | 288.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;236 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 236 | 35010.236 | 288.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;246 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 246 | 35010.246 | 288.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;256 | 95.0563 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 256 | 35010.256 | 288.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;266 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 266 | 35010.266 | 288.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;276 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 276 | 35010.276 | 288.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;286 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 286 | 35010.286 | 288.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;296 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 296 | 35010.296 | 288.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;306 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 306 | 35010.306 | 288.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;316 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 316 | 35010.316 | 288.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;326 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 326 | 35010.326 | 288.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;336 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 336 | 35010.336 | 288.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;346 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 346 | 35010.346 | 288.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;356 | 95.0563 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 356 | 35010.356 | 288.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;366 | 95.0563 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 366 | 35010.366 | 288.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;376 | 95.0563 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 376 | 35010.376 | 288.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;386 | 95.0563 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 386 | 35010.386 | 288.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;396 | 95.0563 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 396 | 35010.396 | 288.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;406 | 95.0563 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 406 | 35010.406 | 288.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;416 | 95.0563 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 416 | 35010.416 | 288.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;426 | 95.0563 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 426 | 35010.426 | 288.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;436 | 95.0573 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 436 | 35010.436 | 288.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;446 | 95.0573 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 446 | 35010.446 | 288.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;456 | 95.0573 | 295.1651 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 456 | 35010.456 | 288.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;466 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 466 | 35010.466 | 288.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;476 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 476 | 35010.476 | 288.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;486 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 486 | 35010.486 | 288.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;496 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 496 | 35010.496 | 288.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;506 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 506 | 35010.506 | 288.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;516 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 516 | 35010.516 | 288.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;526 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 526 | 35010.526 | 288.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;536 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 536 | 35010.536 | 289
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;546 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 546 | 35010.546 | 289.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;556 | 95.0573 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 556 | 35010.556 | 289.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;566 | 95.0573 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 566 | 35010.566 | 289.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;576 | 95.0563 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 576 | 35010.576 | 289.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;586 | 95.0563 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 586 | 35010.586 | 289.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;596 | 95.0563 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 596 | 35010.596 | 289.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;606 | 95.0563 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 606 | 35010.606 | 289.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;616 | 95.0563 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 616 | 35010.616 | 289.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;626 | 95.0563 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 626 | 35010.626 | 289.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;636 | 95.0563 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 636 | 35010.636 | 289.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;646 | 95.0563 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 646 | 35010.646 | 289.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;656 | 95.0563 | 295.1575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 656 | 35010.656 | 289.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;666 | 95.0563 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 666 | 35010.666 | 289.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;676 | 95.0583 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 676 | 35010.676 | 289.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;686 | 95.0583 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 686 | 35010.686 | 289.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;696 | 95.0583 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 696 | 35010.696 | 289.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;706 | 95.0583 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 706 | 35010.706 | 289.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;716 | 95.0583 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 716 | 35010.716 | 289.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;726 | 95.0583 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 726 | 35010.726 | 289.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;736 | 95.0583 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 736 | 35010.736 | 289.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;746 | 95.0583 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 746 | 35010.746 | 289.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;756 | 95.0583 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 756 | 35010.756 | 289.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;766 | 95.0583 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 766 | 35010.766 | 289.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;776 | 95.0573 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 776 | 35010.776 | 289.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;786 | 95.0573 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 786 | 35010.786 | 289.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;796 | 95.0573 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 796 | 35010.796 | 289.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;806 | 95.0573 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 806 | 35010.806 | 289.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;816 | 95.0573 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 816 | 35010.816 | 289.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;826 | 95.0573 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 826 | 35010.826 | 289.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;836 | 95.0573 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 836 | 35010.836 | 289.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;846 | 95.0573 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 846 | 35010.846 | 289.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;856 | 95.0573 | 295.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 856 | 35010.856 | 289.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;866 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 866 | 35010.866 | 289.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;876 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 876 | 35010.876 | 289.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;886 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 886 | 35010.886 | 289.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;896 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 896 | 35010.896 | 289.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;906 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 906 | 35010.906 | 289.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;916 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 916 | 35010.916 | 289.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;926 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 926 | 35010.926 | 289.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;936 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 936 | 35010.936 | 289.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;946 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 946 | 35010.946 | 289.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;956 | 95.0573 | 295.059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 956 | 35010.956 | 289.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;966 | 95.0573 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 966 | 35010.966 | 289.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;976 | 95.0583 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 976 | 35010.976 | 289.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;986 | 95.0583 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 986 | 35010.986 | 289.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:30;996 | 95.0583 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 30 | 996 | 35010.996 | 289.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;006 | 95.0583 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 006 | 35011.006 | 289.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;016 | 95.0583 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 016 | 35011.016 | 289.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;026 | 95.0583 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 026 | 35011.026 | 289.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;036 | 95.0583 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 036 | 35011.036 | 289.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;046 | 95.0583 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 046 | 35011.046 | 289.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;056 | 95.0583 | 295.0353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 056 | 35011.056 | 289.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;066 | 95.0583 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 066 | 35011.066 | 289.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;076 | 95.0573 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 076 | 35011.076 | 289.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;086 | 95.0573 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 086 | 35011.086 | 289.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;096 | 95.0573 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 096 | 35011.096 | 289.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;106 | 95.0573 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 106 | 35011.106 | 289.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;116 | 95.0573 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 116 | 35011.116 | 289.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;126 | 95.0573 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 126 | 35011.126 | 289.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;136 | 95.0573 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 136 | 35011.136 | 289.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;146 | 95.0573 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 146 | 35011.146 | 289.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;156 | 95.0573 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 156 | 35011.156 | 289.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;166 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 166 | 35011.166 | 289.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;176 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 176 | 35011.176 | 289.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;186 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 186 | 35011.186 | 289.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;196 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 196 | 35011.196 | 289.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;206 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 206 | 35011.206 | 289.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;216 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 216 | 35011.216 | 289.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;226 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 226 | 35011.226 | 289.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;236 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 236 | 35011.236 | 289.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;246 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 246 | 35011.246 | 289.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;256 | 95.0573 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 256 | 35011.256 | 289.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;266 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 266 | 35011.266 | 289.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;276 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 276 | 35011.276 | 289.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;286 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 286 | 35011.286 | 289.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;296 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 296 | 35011.296 | 289.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;306 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 306 | 35011.306 | 289.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;316 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 316 | 35011.316 | 289.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;326 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 326 | 35011.326 | 289.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;336 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 336 | 35011.336 | 289.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;346 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 346 | 35011.346 | 289.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;356 | 95.0573 | 295.0691 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 356 | 35011.356 | 289.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;366 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 366 | 35011.366 | 289.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;376 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 376 | 35011.376 | 289.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;386 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 386 | 35011.386 | 289.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;396 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 396 | 35011.396 | 289.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;406 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 406 | 35011.406 | 289.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;416 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 416 | 35011.416 | 289.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;426 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 426 | 35011.426 | 289.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;436 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 436 | 35011.436 | 289.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;446 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 446 | 35011.446 | 289.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;456 | 95.0573 | 295.0657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 456 | 35011.456 | 289.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;466 | 95.0573 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 466 | 35011.466 | 289.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;476 | 95.0583 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 476 | 35011.476 | 289.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;486 | 95.0583 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 486 | 35011.486 | 289.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;496 | 95.0583 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 496 | 35011.496 | 289.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;506 | 95.0583 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 506 | 35011.506 | 289.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;516 | 95.0583 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 516 | 35011.516 | 289.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;526 | 95.0583 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 526 | 35011.526 | 289.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;536 | 95.0583 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 536 | 35011.536 | 290
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;546 | 95.0583 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 546 | 35011.546 | 290.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;556 | 95.0583 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 556 | 35011.556 | 290.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;566 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 566 | 35011.566 | 290.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;576 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 576 | 35011.576 | 290.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;586 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 586 | 35011.586 | 290.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;596 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 596 | 35011.596 | 290.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;606 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 606 | 35011.606 | 290.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;616 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 616 | 35011.616 | 290.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;626 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 626 | 35011.626 | 290.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;636 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 636 | 35011.636 | 290.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;646 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 646 | 35011.646 | 290.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;656 | 95.0583 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 656 | 35011.656 | 290.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;666 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 666 | 35011.666 | 290.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;676 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 676 | 35011.676 | 290.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;686 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 686 | 35011.686 | 290.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;696 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 696 | 35011.696 | 290.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;706 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 706 | 35011.706 | 290.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;716 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 716 | 35011.716 | 290.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;726 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 726 | 35011.726 | 290.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;736 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 736 | 35011.736 | 290.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;746 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 746 | 35011.746 | 290.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;756 | 95.0583 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 756 | 35011.756 | 290.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;766 | 95.0583 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 766 | 35011.766 | 290.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;776 | 95.0573 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 776 | 35011.776 | 290.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;786 | 95.0573 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 786 | 35011.786 | 290.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;796 | 95.0573 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 796 | 35011.796 | 290.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;806 | 95.0573 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 806 | 35011.806 | 290.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;816 | 95.0573 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 816 | 35011.816 | 290.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;826 | 95.0573 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 826 | 35011.826 | 290.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;836 | 95.0573 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 836 | 35011.836 | 290.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;846 | 95.0573 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 846 | 35011.846 | 290.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;856 | 95.0573 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 856 | 35011.856 | 290.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;866 | 95.0573 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 866 | 35011.866 | 290.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;876 | 95.0583 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 876 | 35011.876 | 290.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;886 | 95.0583 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 886 | 35011.886 | 290.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;896 | 95.0583 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 896 | 35011.896 | 290.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;906 | 95.0583 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 906 | 35011.906 | 290.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;916 | 95.0583 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 916 | 35011.916 | 290.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;926 | 95.0583 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 926 | 35011.926 | 290.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;936 | 95.0583 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 936 | 35011.936 | 290.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;946 | 95.0583 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 946 | 35011.946 | 290.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;956 | 95.0583 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 956 | 35011.956 | 290.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;966 | 95.0583 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 966 | 35011.966 | 290.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;976 | 95.0573 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 976 | 35011.976 | 290.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;986 | 95.0573 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 986 | 35011.986 | 290.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:31;996 | 95.0573 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 31 | 996 | 35011.996 | 290.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;006 | 95.0573 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 006 | 35012.006 | 290.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;016 | 95.0573 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 016 | 35012.016 | 290.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;026 | 95.0573 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 026 | 35012.026 | 290.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;036 | 95.0573 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 036 | 35012.036 | 290.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;046 | 95.0573 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 046 | 35012.046 | 290.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;056 | 95.0573 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 056 | 35012.056 | 290.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;066 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 066 | 35012.066 | 290.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;076 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 076 | 35012.076 | 290.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;086 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 086 | 35012.086 | 290.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;096 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 096 | 35012.096 | 290.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;106 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 106 | 35012.106 | 290.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;116 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 116 | 35012.116 | 290.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;126 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 126 | 35012.126 | 290.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;136 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 136 | 35012.136 | 290.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;146 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 146 | 35012.146 | 290.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;156 | 95.0573 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 156 | 35012.156 | 290.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;166 | 95.0573 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 166 | 35012.166 | 290.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;176 | 95.0583 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 176 | 35012.176 | 290.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;186 | 95.0583 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 186 | 35012.186 | 290.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;196 | 95.0583 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 196 | 35012.196 | 290.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;206 | 95.0583 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 206 | 35012.206 | 290.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;216 | 95.0583 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 216 | 35012.216 | 290.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;226 | 95.0583 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 226 | 35012.226 | 290.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;236 | 95.0583 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 236 | 35012.236 | 290.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;246 | 95.0583 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 246 | 35012.246 | 290.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;256 | 95.0583 | 295.1482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 256 | 35012.256 | 290.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;266 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 266 | 35012.266 | 290.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;276 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 276 | 35012.276 | 290.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;286 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 286 | 35012.286 | 290.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;296 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 296 | 35012.296 | 290.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;306 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 306 | 35012.306 | 290.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;316 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 316 | 35012.316 | 290.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;326 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 326 | 35012.326 | 290.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;336 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 336 | 35012.336 | 290.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;346 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 346 | 35012.346 | 290.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;356 | 95.0583 | 295.1573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 356 | 35012.356 | 290.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;366 | 95.0583 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 366 | 35012.366 | 290.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;376 | 95.0573 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 376 | 35012.376 | 290.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;386 | 95.0573 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 386 | 35012.386 | 290.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;396 | 95.0573 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 396 | 35012.396 | 290.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;406 | 95.0573 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 406 | 35012.406 | 290.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;416 | 95.0573 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 416 | 35012.416 | 290.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;426 | 95.0573 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 426 | 35012.426 | 290.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;436 | 95.0573 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 436 | 35012.436 | 290.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;446 | 95.0573 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 446 | 35012.446 | 290.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;456 | 95.0573 | 295.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 456 | 35012.456 | 290.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;466 | 95.0573 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 466 | 35012.466 | 290.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;476 | 95.0583 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 476 | 35012.476 | 290.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;486 | 95.0583 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 486 | 35012.486 | 290.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;496 | 95.0583 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 496 | 35012.496 | 290.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;506 | 95.0583 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 506 | 35012.506 | 290.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;516 | 95.0583 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 516 | 35012.516 | 290.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;526 | 95.0583 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 526 | 35012.526 | 290.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;536 | 95.0583 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 536 | 35012.536 | 291
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;546 | 95.0583 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 546 | 35012.546 | 291.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;556 | 95.0583 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 556 | 35012.556 | 291.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;566 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 566 | 35012.566 | 291.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;576 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 576 | 35012.576 | 291.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;586 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 586 | 35012.586 | 291.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;596 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 596 | 35012.596 | 291.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;606 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 606 | 35012.606 | 291.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;616 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 616 | 35012.616 | 291.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;626 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 626 | 35012.626 | 291.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;636 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 636 | 35012.636 | 291.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;646 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 646 | 35012.646 | 291.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;656 | 95.0583 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 656 | 35012.656 | 291.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;666 | 95.0583 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 666 | 35012.666 | 291.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;676 | 95.0573 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 676 | 35012.676 | 291.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;686 | 95.0573 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 686 | 35012.686 | 291.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;696 | 95.0573 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 696 | 35012.696 | 291.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;706 | 95.0573 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 706 | 35012.706 | 291.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;716 | 95.0573 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 716 | 35012.716 | 291.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;726 | 95.0573 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 726 | 35012.726 | 291.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;736 | 95.0573 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 736 | 35012.736 | 291.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;746 | 95.0573 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 746 | 35012.746 | 291.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;756 | 95.0573 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 756 | 35012.756 | 291.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;766 | 95.0573 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 766 | 35012.766 | 291.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;776 | 95.0583 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 776 | 35012.776 | 291.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;786 | 95.0583 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 786 | 35012.786 | 291.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;796 | 95.0583 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 796 | 35012.796 | 291.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;806 | 95.0583 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 806 | 35012.806 | 291.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;816 | 95.0583 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 816 | 35012.816 | 291.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;826 | 95.0583 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 826 | 35012.826 | 291.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;836 | 95.0583 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 836 | 35012.836 | 291.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;846 | 95.0583 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 846 | 35012.846 | 291.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;856 | 95.0583 | 295.1962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 856 | 35012.856 | 291.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;866 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 866 | 35012.866 | 291.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;876 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 876 | 35012.876 | 291.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;886 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 886 | 35012.886 | 291.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;896 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 896 | 35012.896 | 291.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;906 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 906 | 35012.906 | 291.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;916 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 916 | 35012.916 | 291.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;926 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 926 | 35012.926 | 291.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;936 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 936 | 35012.936 | 291.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;946 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 946 | 35012.946 | 291.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;956 | 95.0583 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 956 | 35012.956 | 291.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;966 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 966 | 35012.966 | 291.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;976 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 976 | 35012.976 | 291.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;986 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 986 | 35012.986 | 291.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:32;996 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 32 | 996 | 35012.996 | 291.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;006 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 006 | 35013.006 | 291.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;016 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 016 | 35013.016 | 291.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;026 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 026 | 35013.026 | 291.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;036 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 036 | 35013.036 | 291.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;046 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 046 | 35013.046 | 291.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;056 | 95.0583 | 295.1671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 056 | 35013.056 | 291.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;066 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 066 | 35013.066 | 291.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;076 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 076 | 35013.076 | 291.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;086 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 086 | 35013.086 | 291.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;096 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 096 | 35013.096 | 291.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;106 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 106 | 35013.106 | 291.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;116 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 116 | 35013.116 | 291.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;126 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 126 | 35013.126 | 291.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;136 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 136 | 35013.136 | 291.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;146 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 146 | 35013.146 | 291.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;156 | 95.0583 | 295.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 156 | 35013.156 | 291.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;166 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 166 | 35013.166 | 291.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;176 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 176 | 35013.176 | 291.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;186 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 186 | 35013.186 | 291.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;196 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 196 | 35013.196 | 291.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;206 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 206 | 35013.206 | 291.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;216 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 216 | 35013.216 | 291.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;226 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 226 | 35013.226 | 291.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;236 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 236 | 35013.236 | 291.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;246 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 246 | 35013.246 | 291.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;256 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 256 | 35013.256 | 291.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;266 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 266 | 35013.266 | 291.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;276 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 276 | 35013.276 | 291.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;286 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 286 | 35013.286 | 291.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;296 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 296 | 35013.296 | 291.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;306 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 306 | 35013.306 | 291.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;316 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 316 | 35013.316 | 291.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;326 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 326 | 35013.326 | 291.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;336 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 336 | 35013.336 | 291.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;346 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 346 | 35013.346 | 291.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;356 | 95.0583 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 356 | 35013.356 | 291.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;366 | 95.0583 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 366 | 35013.366 | 291.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;376 | 95.0583 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 376 | 35013.376 | 291.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;386 | 95.0573 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 386 | 35013.386 | 291.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;396 | 95.0573 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 396 | 35013.396 | 291.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;406 | 95.0573 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 406 | 35013.406 | 291.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;416 | 95.0573 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 416 | 35013.416 | 291.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;426 | 95.0573 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 426 | 35013.426 | 291.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;436 | 95.0573 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 436 | 35013.436 | 291.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;446 | 95.0573 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 446 | 35013.446 | 291.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;456 | 95.0573 | 295.1861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 456 | 35013.456 | 291.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;466 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 466 | 35013.466 | 291.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;476 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 476 | 35013.476 | 291.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;486 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 486 | 35013.486 | 291.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;496 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 496 | 35013.496 | 291.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;506 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 506 | 35013.506 | 291.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;516 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 516 | 35013.516 | 291.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;526 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 526 | 35013.526 | 291.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;536 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 536 | 35013.536 | 292
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;546 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 546 | 35013.546 | 292.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;556 | 95.0573 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 556 | 35013.556 | 292.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;566 | 95.0573 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 566 | 35013.566 | 292.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;576 | 95.0573 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 576 | 35013.576 | 292.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;586 | 95.0583 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 586 | 35013.586 | 292.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;596 | 95.0583 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 596 | 35013.596 | 292.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;606 | 95.0583 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 606 | 35013.606 | 292.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;616 | 95.0583 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 616 | 35013.616 | 292.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;626 | 95.0583 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 626 | 35013.626 | 292.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;636 | 95.0583 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 636 | 35013.636 | 292.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;646 | 95.0583 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 646 | 35013.646 | 292.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;656 | 95.0583 | 295.1929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 656 | 35013.656 | 292.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;666 | 95.0583 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 666 | 35013.666 | 292.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;676 | 95.0583 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 676 | 35013.676 | 292.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;686 | 95.0573 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 686 | 35013.686 | 292.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;696 | 95.0573 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 696 | 35013.696 | 292.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;706 | 95.0573 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 706 | 35013.706 | 292.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;716 | 95.0573 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 716 | 35013.716 | 292.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;726 | 95.0573 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 726 | 35013.726 | 292.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;736 | 95.0573 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 736 | 35013.736 | 292.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;746 | 95.0573 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 746 | 35013.746 | 292.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;756 | 95.0573 | 295.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 756 | 35013.756 | 292.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;766 | 95.0573 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 766 | 35013.766 | 292.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;776 | 95.0573 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 776 | 35013.776 | 292.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;786 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 786 | 35013.786 | 292.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;796 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 796 | 35013.796 | 292.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;806 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 806 | 35013.806 | 292.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;816 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 816 | 35013.816 | 292.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;826 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 826 | 35013.826 | 292.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;836 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 836 | 35013.836 | 292.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;846 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 846 | 35013.846 | 292.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;856 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 856 | 35013.856 | 292.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;866 | 95.0583 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 866 | 35013.866 | 292.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;876 | 95.0583 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 876 | 35013.876 | 292.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;886 | 95.0593 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 886 | 35013.886 | 292.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;896 | 95.0593 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 896 | 35013.896 | 292.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;906 | 95.0593 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 906 | 35013.906 | 292.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;916 | 95.0593 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 916 | 35013.916 | 292.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;926 | 95.0593 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 926 | 35013.926 | 292.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;936 | 95.0593 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 936 | 35013.936 | 292.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;946 | 95.0593 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 946 | 35013.946 | 292.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;956 | 95.0593 | 295.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 956 | 35013.956 | 292.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;966 | 95.0593 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 966 | 35013.966 | 292.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;976 | 95.0593 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 976 | 35013.976 | 292.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;986 | 95.0583 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 986 | 35013.986 | 292.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:33;996 | 95.0583 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 33 | 996 | 35013.996 | 292.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;006 | 95.0583 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 006 | 35014.006 | 292.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;016 | 95.0583 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 016 | 35014.016 | 292.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;026 | 95.0583 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 026 | 35014.026 | 292.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;036 | 95.0583 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 036 | 35014.036 | 292.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;046 | 95.0583 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 046 | 35014.046 | 292.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;056 | 95.0583 | 295.1567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 056 | 35014.056 | 292.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;066 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 066 | 35014.066 | 292.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;076 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 076 | 35014.076 | 292.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;086 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 086 | 35014.086 | 292.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;096 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 096 | 35014.096 | 292.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;106 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 106 | 35014.106 | 292.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;116 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 116 | 35014.116 | 292.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;126 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 126 | 35014.126 | 292.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;136 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 136 | 35014.136 | 292.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;146 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 146 | 35014.146 | 292.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;156 | 95.0583 | 295.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 156 | 35014.156 | 292.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;166 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 166 | 35014.166 | 292.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;176 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 176 | 35014.176 | 292.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;186 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 186 | 35014.186 | 292.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;196 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 196 | 35014.196 | 292.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;206 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 206 | 35014.206 | 292.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;216 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 216 | 35014.216 | 292.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;226 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 226 | 35014.226 | 292.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;236 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 236 | 35014.236 | 292.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;246 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 246 | 35014.246 | 292.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;256 | 95.0583 | 295.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 256 | 35014.256 | 292.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;266 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 266 | 35014.266 | 292.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;276 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 276 | 35014.276 | 292.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;286 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 286 | 35014.286 | 292.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;296 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 296 | 35014.296 | 292.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;306 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 306 | 35014.306 | 292.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;316 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 316 | 35014.316 | 292.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;326 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 326 | 35014.326 | 292.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;336 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 336 | 35014.336 | 292.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;346 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 346 | 35014.346 | 292.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;356 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 356 | 35014.356 | 292.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;366 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 366 | 35014.366 | 292.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;376 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 376 | 35014.376 | 292.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;386 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 386 | 35014.386 | 292.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;396 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 396 | 35014.396 | 292.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;406 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 406 | 35014.406 | 292.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;416 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 416 | 35014.416 | 292.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;426 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 426 | 35014.426 | 292.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;436 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 436 | 35014.436 | 292.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;446 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 446 | 35014.446 | 292.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;456 | 95.0583 | 295.2063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 456 | 35014.456 | 292.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;466 | 95.0583 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 466 | 35014.466 | 292.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;476 | 95.0583 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 476 | 35014.476 | 292.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;486 | 95.0593 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 486 | 35014.486 | 292.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;496 | 95.0593 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 496 | 35014.496 | 292.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;506 | 95.0593 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 506 | 35014.506 | 292.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;516 | 95.0593 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 516 | 35014.516 | 292.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;526 | 95.0593 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 526 | 35014.526 | 292.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;536 | 95.0593 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 536 | 35014.536 | 293
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;546 | 95.0593 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 546 | 35014.546 | 293.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;556 | 95.0593 | 295.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 556 | 35014.556 | 293.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;566 | 95.0593 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 566 | 35014.566 | 293.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;576 | 95.0593 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 576 | 35014.576 | 293.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;586 | 95.0583 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 586 | 35014.586 | 293.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;596 | 95.0583 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 596 | 35014.596 | 293.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;606 | 95.0583 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 606 | 35014.606 | 293.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;616 | 95.0583 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 616 | 35014.616 | 293.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;626 | 95.0583 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 626 | 35014.626 | 293.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;636 | 95.0583 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 636 | 35014.636 | 293.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;646 | 95.0583 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 646 | 35014.646 | 293.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;656 | 95.0583 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 656 | 35014.656 | 293.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;666 | 95.0583 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 666 | 35014.666 | 293.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;676 | 95.0583 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 676 | 35014.676 | 293.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;686 | 95.0573 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 686 | 35014.686 | 293.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;696 | 95.0573 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 696 | 35014.696 | 293.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;706 | 95.0573 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 706 | 35014.706 | 293.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;716 | 95.0573 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 716 | 35014.716 | 293.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;726 | 95.0573 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 726 | 35014.726 | 293.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;736 | 95.0573 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 736 | 35014.736 | 293.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;746 | 95.0573 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 746 | 35014.746 | 293.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;756 | 95.0573 | 295.1864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 756 | 35014.756 | 293.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;766 | 95.0573 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 766 | 35014.766 | 293.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;776 | 95.0573 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 776 | 35014.776 | 293.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;786 | 95.0583 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 786 | 35014.786 | 293.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;796 | 95.0583 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 796 | 35014.796 | 293.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;806 | 95.0583 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 806 | 35014.806 | 293.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;816 | 95.0583 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 816 | 35014.816 | 293.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;826 | 95.0583 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 826 | 35014.826 | 293.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;836 | 95.0583 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 836 | 35014.836 | 293.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;846 | 95.0583 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 846 | 35014.846 | 293.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;856 | 95.0583 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 856 | 35014.856 | 293.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;866 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 866 | 35014.866 | 293.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;876 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 876 | 35014.876 | 293.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;886 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 886 | 35014.886 | 293.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;896 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 896 | 35014.896 | 293.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;906 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 906 | 35014.906 | 293.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;916 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 916 | 35014.916 | 293.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;926 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 926 | 35014.926 | 293.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;936 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 936 | 35014.936 | 293.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;946 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 946 | 35014.946 | 293.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;956 | 95.0583 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 956 | 35014.956 | 293.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;966 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 966 | 35014.966 | 293.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;976 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 976 | 35014.976 | 293.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;986 | 95.0573 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 986 | 35014.986 | 293.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:34;996 | 95.0573 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 34 | 996 | 35014.996 | 293.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;006 | 95.0573 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 006 | 35015.006 | 293.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;016 | 95.0573 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 016 | 35015.016 | 293.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;026 | 95.0573 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 026 | 35015.026 | 293.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;036 | 95.0573 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 036 | 35015.036 | 293.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;046 | 95.0573 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 046 | 35015.046 | 293.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;056 | 95.0573 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 056 | 35015.056 | 293.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;066 | 95.0573 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 066 | 35015.066 | 293.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;076 | 95.0573 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 076 | 35015.076 | 293.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;086 | 95.0583 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 086 | 35015.086 | 293.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;096 | 95.0583 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 096 | 35015.096 | 293.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;106 | 95.0583 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 106 | 35015.106 | 293.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;116 | 95.0583 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 116 | 35015.116 | 293.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;126 | 95.0583 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 126 | 35015.126 | 293.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;136 | 95.0583 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 136 | 35015.136 | 293.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;146 | 95.0583 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 146 | 35015.146 | 293.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;156 | 95.0583 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 156 | 35015.156 | 293.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;166 | 95.0583 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 166 | 35015.166 | 293.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;176 | 95.0583 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 176 | 35015.176 | 293.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;186 | 95.0573 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 186 | 35015.186 | 293.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;196 | 95.0573 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 196 | 35015.196 | 293.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;206 | 95.0573 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 206 | 35015.206 | 293.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;216 | 95.0573 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 216 | 35015.216 | 293.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;226 | 95.0573 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 226 | 35015.226 | 293.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;236 | 95.0573 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 236 | 35015.236 | 293.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;246 | 95.0573 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 246 | 35015.246 | 293.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;256 | 95.0573 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 256 | 35015.256 | 293.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;266 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 266 | 35015.266 | 293.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;276 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 276 | 35015.276 | 293.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;286 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 286 | 35015.286 | 293.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;296 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 296 | 35015.296 | 293.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;306 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 306 | 35015.306 | 293.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;316 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 316 | 35015.316 | 293.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;326 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 326 | 35015.326 | 293.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;336 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 336 | 35015.336 | 293.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;346 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 346 | 35015.346 | 293.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;356 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 356 | 35015.356 | 293.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;366 | 95.0573 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 366 | 35015.366 | 293.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;376 | 95.0573 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 376 | 35015.376 | 293.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;386 | 95.0583 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 386 | 35015.386 | 293.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;396 | 95.0583 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 396 | 35015.396 | 293.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;406 | 95.0583 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 406 | 35015.406 | 293.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;416 | 95.0583 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 416 | 35015.416 | 293.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;426 | 95.0583 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 426 | 35015.426 | 293.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;436 | 95.0583 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 436 | 35015.436 | 293.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;446 | 95.0583 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 446 | 35015.446 | 293.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;456 | 95.0583 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 456 | 35015.456 | 293.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;466 | 95.0583 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 466 | 35015.466 | 293.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;476 | 95.0583 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 476 | 35015.476 | 293.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;486 | 95.0593 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 486 | 35015.486 | 293.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;496 | 95.0593 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 496 | 35015.496 | 293.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;506 | 95.0593 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 506 | 35015.506 | 293.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;516 | 95.0593 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 516 | 35015.516 | 293.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;526 | 95.0593 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 526 | 35015.526 | 293.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;536 | 95.0593 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 536 | 35015.536 | 294
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;546 | 95.0593 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 546 | 35015.546 | 294.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;556 | 95.0593 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 556 | 35015.556 | 294.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;566 | 95.0593 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 566 | 35015.566 | 294.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;576 | 95.0593 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 576 | 35015.576 | 294.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;586 | 95.0583 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 586 | 35015.586 | 294.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;596 | 95.0583 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 596 | 35015.596 | 294.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;606 | 95.0583 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 606 | 35015.606 | 294.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;616 | 95.0583 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 616 | 35015.616 | 294.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;626 | 95.0583 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 626 | 35015.626 | 294.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;636 | 95.0583 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 636 | 35015.636 | 294.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;646 | 95.0583 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 646 | 35015.646 | 294.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;656 | 95.0583 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 656 | 35015.656 | 294.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;666 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 666 | 35015.666 | 294.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;676 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 676 | 35015.676 | 294.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;686 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 686 | 35015.686 | 294.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;696 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 696 | 35015.696 | 294.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;706 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 706 | 35015.706 | 294.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;716 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 716 | 35015.716 | 294.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;726 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 726 | 35015.726 | 294.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;736 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 736 | 35015.736 | 294.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;746 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 746 | 35015.746 | 294.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;756 | 95.0583 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 756 | 35015.756 | 294.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;766 | 95.0583 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 766 | 35015.766 | 294.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;776 | 95.0583 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 776 | 35015.776 | 294.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;786 | 95.0593 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 786 | 35015.786 | 294.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;796 | 95.0593 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 796 | 35015.796 | 294.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;806 | 95.0593 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 806 | 35015.806 | 294.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;816 | 95.0593 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 816 | 35015.816 | 294.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;826 | 95.0593 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 826 | 35015.826 | 294.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;836 | 95.0593 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 836 | 35015.836 | 294.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;846 | 95.0593 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 846 | 35015.846 | 294.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;856 | 95.0593 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 856 | 35015.856 | 294.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;866 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 866 | 35015.866 | 294.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;876 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 876 | 35015.876 | 294.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;886 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 886 | 35015.886 | 294.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;896 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 896 | 35015.896 | 294.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;906 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 906 | 35015.906 | 294.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;916 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 916 | 35015.916 | 294.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;926 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 926 | 35015.926 | 294.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;936 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 936 | 35015.936 | 294.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;946 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 946 | 35015.946 | 294.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;956 | 95.0593 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 956 | 35015.956 | 294.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;966 | 95.0593 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 966 | 35015.966 | 294.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;976 | 95.0593 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 976 | 35015.976 | 294.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;986 | 95.0583 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 986 | 35015.986 | 294.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:35;996 | 95.0583 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 35 | 996 | 35015.996 | 294.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;006 | 95.0583 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 006 | 35016.006 | 294.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;016 | 95.0583 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 016 | 35016.016 | 294.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;026 | 95.0583 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 026 | 35016.026 | 294.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;036 | 95.0583 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 036 | 35016.036 | 294.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;046 | 95.0583 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 046 | 35016.046 | 294.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;056 | 95.0583 | 295.2068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 056 | 35016.056 | 294.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;066 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 066 | 35016.066 | 294.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;076 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 076 | 35016.076 | 294.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;086 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 086 | 35016.086 | 294.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;096 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 096 | 35016.096 | 294.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;106 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 106 | 35016.106 | 294.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;116 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 116 | 35016.116 | 294.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;126 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 126 | 35016.126 | 294.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;136 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 136 | 35016.136 | 294.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;146 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 146 | 35016.146 | 294.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;156 | 95.0583 | 295.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 156 | 35016.156 | 294.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;166 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 166 | 35016.166 | 294.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;176 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 176 | 35016.176 | 294.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;186 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 186 | 35016.186 | 294.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;196 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 196 | 35016.196 | 294.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;206 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 206 | 35016.206 | 294.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;216 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 216 | 35016.216 | 294.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;226 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 226 | 35016.226 | 294.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;236 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 236 | 35016.236 | 294.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;246 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 246 | 35016.246 | 294.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;256 | 95.0583 | 295.2408 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 256 | 35016.256 | 294.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;266 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 266 | 35016.266 | 294.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;276 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 276 | 35016.276 | 294.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;286 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 286 | 35016.286 | 294.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;296 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 296 | 35016.296 | 294.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;306 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 306 | 35016.306 | 294.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;316 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 316 | 35016.316 | 294.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;326 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 326 | 35016.326 | 294.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;336 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 336 | 35016.336 | 294.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;346 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 346 | 35016.346 | 294.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;356 | 95.0583 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 356 | 35016.356 | 294.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;366 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 366 | 35016.366 | 294.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;376 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 376 | 35016.376 | 294.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;386 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 386 | 35016.386 | 294.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;396 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 396 | 35016.396 | 294.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;406 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 406 | 35016.406 | 294.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;416 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 416 | 35016.416 | 294.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;426 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 426 | 35016.426 | 294.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;436 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 436 | 35016.436 | 294.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;446 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 446 | 35016.446 | 294.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;456 | 95.0583 | 295.2547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 456 | 35016.456 | 294.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;466 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 466 | 35016.466 | 294.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;476 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 476 | 35016.476 | 294.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;486 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 486 | 35016.486 | 294.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;496 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 496 | 35016.496 | 294.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;506 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 506 | 35016.506 | 294.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;516 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 516 | 35016.516 | 294.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;526 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 526 | 35016.526 | 294.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;536 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 536 | 35016.536 | 295
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;546 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 546 | 35016.546 | 295.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;556 | 95.0583 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 556 | 35016.556 | 295.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;566 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 566 | 35016.566 | 295.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;576 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 576 | 35016.576 | 295.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;586 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 586 | 35016.586 | 295.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;596 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 596 | 35016.596 | 295.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;606 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 606 | 35016.606 | 295.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;616 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 616 | 35016.616 | 295.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;626 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 626 | 35016.626 | 295.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;636 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 636 | 35016.636 | 295.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;646 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 646 | 35016.646 | 295.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;656 | 95.0583 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 656 | 35016.656 | 295.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;666 | 95.0583 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 666 | 35016.666 | 295.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;676 | 95.0583 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 676 | 35016.676 | 295.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;686 | 95.0573 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 686 | 35016.686 | 295.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;696 | 95.0573 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 696 | 35016.696 | 295.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;706 | 95.0573 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 706 | 35016.706 | 295.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;716 | 95.0573 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 716 | 35016.716 | 295.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;726 | 95.0573 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 726 | 35016.726 | 295.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;736 | 95.0573 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 736 | 35016.736 | 295.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;746 | 95.0573 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 746 | 35016.746 | 295.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;756 | 95.0573 | 295.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 756 | 35016.756 | 295.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;766 | 95.0573 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 766 | 35016.766 | 295.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;776 | 95.0573 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 776 | 35016.776 | 295.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;786 | 95.0573 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 786 | 35016.786 | 295.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;796 | 95.0573 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 796 | 35016.796 | 295.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;806 | 95.0573 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 806 | 35016.806 | 295.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;816 | 95.0583 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 816 | 35016.816 | 295.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;826 | 95.0583 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 826 | 35016.826 | 295.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;836 | 95.0583 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 836 | 35016.836 | 295.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;846 | 95.0583 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 846 | 35016.846 | 295.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;856 | 95.0583 | 295.2269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 856 | 35016.856 | 295.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;866 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 866 | 35016.866 | 295.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;876 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 876 | 35016.876 | 295.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;886 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 886 | 35016.886 | 295.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;896 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 896 | 35016.896 | 295.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;906 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 906 | 35016.906 | 295.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;916 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 916 | 35016.916 | 295.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;926 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 926 | 35016.926 | 295.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;936 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 936 | 35016.936 | 295.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;946 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 946 | 35016.946 | 295.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;956 | 95.0583 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 956 | 35016.956 | 295.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;966 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 966 | 35016.966 | 295.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;976 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 976 | 35016.976 | 295.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;986 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 986 | 35016.986 | 295.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:36;996 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 36 | 996 | 35016.996 | 295.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;006 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 006 | 35017.006 | 295.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;016 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 016 | 35017.016 | 295.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;026 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 026 | 35017.026 | 295.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;036 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 036 | 35017.036 | 295.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;046 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 046 | 35017.046 | 295.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;056 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 056 | 35017.056 | 295.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;066 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 066 | 35017.066 | 295.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;076 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 076 | 35017.076 | 295.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;086 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 086 | 35017.086 | 295.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;096 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 096 | 35017.096 | 295.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;106 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 106 | 35017.106 | 295.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;116 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 116 | 35017.116 | 295.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;126 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 126 | 35017.126 | 295.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;136 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 136 | 35017.136 | 295.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;146 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 146 | 35017.146 | 295.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;156 | 95.0583 | 295.2233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 156 | 35017.156 | 295.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;166 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 166 | 35017.166 | 295.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;176 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 176 | 35017.176 | 295.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;186 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 186 | 35017.186 | 295.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;196 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 196 | 35017.196 | 295.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;206 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 206 | 35017.206 | 295.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;216 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 216 | 35017.216 | 295.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;226 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 226 | 35017.226 | 295.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;236 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 236 | 35017.236 | 295.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;246 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 246 | 35017.246 | 295.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;256 | 95.0583 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 256 | 35017.256 | 295.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;266 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 266 | 35017.266 | 295.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;276 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 276 | 35017.276 | 295.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;286 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 286 | 35017.286 | 295.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;296 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 296 | 35017.296 | 295.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;306 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 306 | 35017.306 | 295.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;316 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 316 | 35017.316 | 295.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;326 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 326 | 35017.326 | 295.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;336 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 336 | 35017.336 | 295.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;346 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 346 | 35017.346 | 295.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;356 | 95.0583 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 356 | 35017.356 | 295.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;366 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 366 | 35017.366 | 295.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;376 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 376 | 35017.376 | 295.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;386 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 386 | 35017.386 | 295.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;396 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 396 | 35017.396 | 295.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;406 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 406 | 35017.406 | 295.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;416 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 416 | 35017.416 | 295.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;426 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 426 | 35017.426 | 295.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;436 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 436 | 35017.436 | 295.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;446 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 446 | 35017.446 | 295.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;456 | 95.0583 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 456 | 35017.456 | 295.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;466 | 95.0583 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 466 | 35017.466 | 295.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;476 | 95.0583 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 476 | 35017.476 | 295.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;486 | 95.0583 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 486 | 35017.486 | 295.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;496 | 95.0583 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 496 | 35017.496 | 295.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;506 | 95.0583 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 506 | 35017.506 | 295.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;516 | 95.0593 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 516 | 35017.516 | 295.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;526 | 95.0593 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 526 | 35017.526 | 295.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;536 | 95.0593 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 536 | 35017.536 | 296
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;546 | 95.0593 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 546 | 35017.546 | 296.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;556 | 95.0593 | 295.2615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 556 | 35017.556 | 296.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;566 | 95.0593 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 566 | 35017.566 | 296.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;576 | 95.0593 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 576 | 35017.576 | 296.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;586 | 95.0593 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 586 | 35017.586 | 296.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;596 | 95.0593 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 596 | 35017.596 | 296.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;606 | 95.0593 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 606 | 35017.606 | 296.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;616 | 95.0583 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 616 | 35017.616 | 296.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;626 | 95.0583 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 626 | 35017.626 | 296.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;636 | 95.0583 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 636 | 35017.636 | 296.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;646 | 95.0583 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 646 | 35017.646 | 296.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;656 | 95.0583 | 295.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 656 | 35017.656 | 296.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;666 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 666 | 35017.666 | 296.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;676 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 676 | 35017.676 | 296.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;686 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 686 | 35017.686 | 296.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;696 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 696 | 35017.696 | 296.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;706 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 706 | 35017.706 | 296.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;716 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 716 | 35017.716 | 296.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;726 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 726 | 35017.726 | 296.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;736 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 736 | 35017.736 | 296.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;746 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 746 | 35017.746 | 296.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;756 | 95.0583 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 756 | 35017.756 | 296.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;766 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 766 | 35017.766 | 296.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;776 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 776 | 35017.776 | 296.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;786 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 786 | 35017.786 | 296.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;796 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 796 | 35017.796 | 296.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;806 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 806 | 35017.806 | 296.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;816 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 816 | 35017.816 | 296.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;826 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 826 | 35017.826 | 296.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;836 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 836 | 35017.836 | 296.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;846 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 846 | 35017.846 | 296.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;856 | 95.0583 | 295.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 856 | 35017.856 | 296.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;866 | 95.0583 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 866 | 35017.866 | 296.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;876 | 95.0583 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 876 | 35017.876 | 296.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;886 | 95.0583 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 886 | 35017.886 | 296.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;896 | 95.0583 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 896 | 35017.896 | 296.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;906 | 95.0583 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 906 | 35017.906 | 296.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;916 | 95.0593 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 916 | 35017.916 | 296.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;926 | 95.0593 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 926 | 35017.926 | 296.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;936 | 95.0593 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 936 | 35017.936 | 296.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;946 | 95.0593 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 946 | 35017.946 | 296.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;956 | 95.0593 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 956 | 35017.956 | 296.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;966 | 95.0593 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 966 | 35017.966 | 296.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;976 | 95.0593 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 976 | 35017.976 | 296.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;986 | 95.0593 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 986 | 35017.986 | 296.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:37;996 | 95.0593 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 37 | 996 | 35017.996 | 296.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;006 | 95.0593 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 006 | 35018.006 | 296.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;016 | 95.0583 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 016 | 35018.016 | 296.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;026 | 95.0583 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 026 | 35018.026 | 296.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;036 | 95.0583 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 036 | 35018.036 | 296.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;046 | 95.0583 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 046 | 35018.046 | 296.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;056 | 95.0583 | 295.2039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 056 | 35018.056 | 296.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;066 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 066 | 35018.066 | 296.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;076 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 076 | 35018.076 | 296.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;086 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 086 | 35018.086 | 296.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;096 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 096 | 35018.096 | 296.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;106 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 106 | 35018.106 | 296.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;116 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 116 | 35018.116 | 296.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;126 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 126 | 35018.126 | 296.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;136 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 136 | 35018.136 | 296.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;146 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 146 | 35018.146 | 296.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;156 | 95.0583 | 295.1996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 156 | 35018.156 | 296.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;166 | 95.0583 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 166 | 35018.166 | 296.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;176 | 95.0583 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 176 | 35018.176 | 296.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;186 | 95.0583 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 186 | 35018.186 | 296.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;196 | 95.0583 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 196 | 35018.196 | 296.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;206 | 95.0583 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 206 | 35018.206 | 296.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;216 | 95.0583 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 216 | 35018.216 | 296.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;226 | 95.0583 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 226 | 35018.226 | 296.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;236 | 95.0573 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 236 | 35018.236 | 296.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;246 | 95.0573 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 246 | 35018.246 | 296.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;256 | 95.0573 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 256 | 35018.256 | 296.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;266 | 95.0573 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 266 | 35018.266 | 296.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;276 | 95.0573 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 276 | 35018.276 | 296.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;286 | 95.0573 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 286 | 35018.286 | 296.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;296 | 95.0573 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 296 | 35018.296 | 296.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;306 | 95.0573 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 306 | 35018.306 | 296.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;316 | 95.0573 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 316 | 35018.316 | 296.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;326 | 95.0573 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 326 | 35018.326 | 296.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;336 | 95.0583 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 336 | 35018.336 | 296.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;346 | 95.0583 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 346 | 35018.346 | 296.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;356 | 95.0583 | 295.208 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 356 | 35018.356 | 296.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;366 | 95.0583 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 366 | 35018.366 | 296.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;376 | 95.0583 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 376 | 35018.376 | 296.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;386 | 95.0583 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 386 | 35018.386 | 296.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;396 | 95.0583 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 396 | 35018.396 | 296.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;406 | 95.0583 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 406 | 35018.406 | 296.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;416 | 95.0583 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 416 | 35018.416 | 296.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;426 | 95.0583 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 426 | 35018.426 | 296.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;436 | 95.0573 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 436 | 35018.436 | 296.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;446 | 95.0573 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 446 | 35018.446 | 296.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;456 | 95.0573 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 456 | 35018.456 | 296.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;466 | 95.0573 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 466 | 35018.466 | 296.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;476 | 95.0573 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 476 | 35018.476 | 296.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;486 | 95.0573 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 486 | 35018.486 | 296.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;496 | 95.0573 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 496 | 35018.496 | 296.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;506 | 95.0573 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 506 | 35018.506 | 296.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;516 | 95.0573 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 516 | 35018.516 | 296.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;526 | 95.0573 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 526 | 35018.526 | 296.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;536 | 95.0583 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 536 | 35018.536 | 297
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;546 | 95.0583 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 546 | 35018.546 | 297.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;556 | 95.0583 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 556 | 35018.556 | 297.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;566 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 566 | 35018.566 | 297.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;576 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 576 | 35018.576 | 297.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;586 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 586 | 35018.586 | 297.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;596 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 596 | 35018.596 | 297.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;606 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 606 | 35018.606 | 297.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;616 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 616 | 35018.616 | 297.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;626 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 626 | 35018.626 | 297.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;636 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 636 | 35018.636 | 297.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;646 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 646 | 35018.646 | 297.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;656 | 95.0583 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 656 | 35018.656 | 297.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;666 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 666 | 35018.666 | 297.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;676 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 676 | 35018.676 | 297.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;686 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 686 | 35018.686 | 297.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;696 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 696 | 35018.696 | 297.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;706 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 706 | 35018.706 | 297.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;716 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 716 | 35018.716 | 297.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;726 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 726 | 35018.726 | 297.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;736 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 736 | 35018.736 | 297.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;746 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 746 | 35018.746 | 297.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;756 | 95.0583 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 756 | 35018.756 | 297.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;766 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 766 | 35018.766 | 297.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;776 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 776 | 35018.776 | 297.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;786 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 786 | 35018.786 | 297.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;796 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 796 | 35018.796 | 297.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;806 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 806 | 35018.806 | 297.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;816 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 816 | 35018.816 | 297.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;826 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 826 | 35018.826 | 297.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;836 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 836 | 35018.836 | 297.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;846 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 846 | 35018.846 | 297.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;856 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 856 | 35018.856 | 297.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;866 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 866 | 35018.866 | 297.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;876 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 876 | 35018.876 | 297.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;886 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 886 | 35018.886 | 297.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;896 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 896 | 35018.896 | 297.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;906 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 906 | 35018.906 | 297.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;916 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 916 | 35018.916 | 297.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;926 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 926 | 35018.926 | 297.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;936 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 936 | 35018.936 | 297.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;946 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 946 | 35018.946 | 297.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;956 | 95.0593 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 956 | 35018.956 | 297.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;966 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 966 | 35018.966 | 297.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;976 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 976 | 35018.976 | 297.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;986 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 986 | 35018.986 | 297.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:38;996 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 38 | 996 | 35018.996 | 297.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;006 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 006 | 35019.006 | 297.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;016 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 016 | 35019.016 | 297.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;026 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 026 | 35019.026 | 297.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;036 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 036 | 35019.036 | 297.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;046 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 046 | 35019.046 | 297.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;056 | 95.0593 | 295.123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 056 | 35019.056 | 297.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;066 | 95.0593 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 066 | 35019.066 | 297.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;076 | 95.0593 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 076 | 35019.076 | 297.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;086 | 95.0593 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 086 | 35019.086 | 297.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;096 | 95.0593 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 096 | 35019.096 | 297.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;106 | 95.0593 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 106 | 35019.106 | 297.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;116 | 95.0593 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 116 | 35019.116 | 297.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;126 | 95.0593 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 126 | 35019.126 | 297.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;136 | 95.0583 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 136 | 35019.136 | 297.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;146 | 95.0583 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 146 | 35019.146 | 297.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;156 | 95.0583 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 156 | 35019.156 | 297.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;166 | 95.0583 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 166 | 35019.166 | 297.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;176 | 95.0583 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 176 | 35019.176 | 297.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;186 | 95.0583 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 186 | 35019.186 | 297.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;196 | 95.0583 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 196 | 35019.196 | 297.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;206 | 95.0583 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 206 | 35019.206 | 297.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;216 | 95.0583 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 216 | 35019.216 | 297.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;226 | 95.0583 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 226 | 35019.226 | 297.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;236 | 95.0593 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 236 | 35019.236 | 297.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;246 | 95.0593 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 246 | 35019.246 | 297.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;256 | 95.0593 | 295.1174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 256 | 35019.256 | 297.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;266 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 266 | 35019.266 | 297.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;276 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 276 | 35019.276 | 297.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;286 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 286 | 35019.286 | 297.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;296 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 296 | 35019.296 | 297.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;306 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 306 | 35019.306 | 297.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;316 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 316 | 35019.316 | 297.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;326 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 326 | 35019.326 | 297.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;336 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 336 | 35019.336 | 297.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;346 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 346 | 35019.346 | 297.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;356 | 95.0593 | 295.117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 356 | 35019.356 | 297.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;366 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 366 | 35019.366 | 297.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;376 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 376 | 35019.376 | 297.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;386 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 386 | 35019.386 | 297.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;396 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 396 | 35019.396 | 297.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;406 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 406 | 35019.406 | 297.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;416 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 416 | 35019.416 | 297.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;426 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 426 | 35019.426 | 297.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;436 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 436 | 35019.436 | 297.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;446 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 446 | 35019.446 | 297.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;456 | 95.0593 | 295.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 456 | 35019.456 | 297.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;466 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 466 | 35019.466 | 297.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;476 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 476 | 35019.476 | 297.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;486 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 486 | 35019.486 | 297.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;496 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 496 | 35019.496 | 297.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;506 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 506 | 35019.506 | 297.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;516 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 516 | 35019.516 | 297.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;526 | 95.0593 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 526 | 35019.526 | 297.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;536 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 536 | 35019.536 | 298
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;546 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 546 | 35019.546 | 298.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;556 | 95.0583 | 295.131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 556 | 35019.556 | 298.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;566 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 566 | 35019.566 | 298.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;576 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 576 | 35019.576 | 298.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;586 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 586 | 35019.586 | 298.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;596 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 596 | 35019.596 | 298.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;606 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 606 | 35019.606 | 298.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;616 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 616 | 35019.616 | 298.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;626 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 626 | 35019.626 | 298.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;636 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 636 | 35019.636 | 298.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;646 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 646 | 35019.646 | 298.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;656 | 95.0583 | 295.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 656 | 35019.656 | 298.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;666 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 666 | 35019.666 | 298.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;676 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 676 | 35019.676 | 298.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;686 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 686 | 35019.686 | 298.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;696 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 696 | 35019.696 | 298.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;706 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 706 | 35019.706 | 298.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;716 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 716 | 35019.716 | 298.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;726 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 726 | 35019.726 | 298.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;736 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 736 | 35019.736 | 298.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;746 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 746 | 35019.746 | 298.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;756 | 95.0583 | 295.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 756 | 35019.756 | 298.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;766 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 766 | 35019.766 | 298.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;776 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 776 | 35019.776 | 298.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;786 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 786 | 35019.786 | 298.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;796 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 796 | 35019.796 | 298.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;806 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 806 | 35019.806 | 298.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;816 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 816 | 35019.816 | 298.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;826 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 826 | 35019.826 | 298.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;836 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 836 | 35019.836 | 298.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;846 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 846 | 35019.846 | 298.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;856 | 95.0583 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 856 | 35019.856 | 298.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;866 | 95.0583 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 866 | 35019.866 | 298.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;876 | 95.0583 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 876 | 35019.876 | 298.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;886 | 95.0583 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 886 | 35019.886 | 298.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;896 | 95.0583 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 896 | 35019.896 | 298.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;906 | 95.0583 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 906 | 35019.906 | 298.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;916 | 95.0583 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 916 | 35019.916 | 298.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;926 | 95.0583 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 926 | 35019.926 | 298.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;936 | 95.0573 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 936 | 35019.936 | 298.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;946 | 95.0573 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 946 | 35019.946 | 298.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;956 | 95.0573 | 295.2021 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 956 | 35019.956 | 298.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;966 | 95.0573 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 966 | 35019.966 | 298.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;976 | 95.0573 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 976 | 35019.976 | 298.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;986 | 95.0573 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 986 | 35019.986 | 298.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:39;996 | 95.0573 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 39 | 996 | 35019.996 | 298.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;006 | 95.0573 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 006 | 35020.006 | 298.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;016 | 95.0573 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 016 | 35020.016 | 298.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;026 | 95.0573 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 026 | 35020.026 | 298.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;036 | 95.0583 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 036 | 35020.036 | 298.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;046 | 95.0583 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 046 | 35020.046 | 298.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;056 | 95.0583 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 056 | 35020.056 | 298.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;066 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 066 | 35020.066 | 298.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;076 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 076 | 35020.076 | 298.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;086 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 086 | 35020.086 | 298.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;096 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 096 | 35020.096 | 298.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;106 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 106 | 35020.106 | 298.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;116 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 116 | 35020.116 | 298.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;126 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 126 | 35020.126 | 298.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;136 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 136 | 35020.136 | 298.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;146 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 146 | 35020.146 | 298.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;156 | 95.0583 | 295.2133 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 156 | 35020.156 | 298.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;166 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 166 | 35020.166 | 298.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;176 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 176 | 35020.176 | 298.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;186 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 186 | 35020.186 | 298.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;196 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 196 | 35020.196 | 298.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;206 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 206 | 35020.206 | 298.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;216 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 216 | 35020.216 | 298.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;226 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 226 | 35020.226 | 298.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;236 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 236 | 35020.236 | 298.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;246 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 246 | 35020.246 | 298.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;256 | 95.0583 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 256 | 35020.256 | 298.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;266 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 266 | 35020.266 | 298.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;276 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 276 | 35020.276 | 298.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;286 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 286 | 35020.286 | 298.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;296 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 296 | 35020.296 | 298.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;306 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 306 | 35020.306 | 298.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;316 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 316 | 35020.316 | 298.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;326 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 326 | 35020.326 | 298.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;336 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 336 | 35020.336 | 298.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;346 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 346 | 35020.346 | 298.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;356 | 95.0583 | 295.2209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 356 | 35020.356 | 298.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;366 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 366 | 35020.366 | 298.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;376 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 376 | 35020.376 | 298.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;386 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 386 | 35020.386 | 298.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;396 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 396 | 35020.396 | 298.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;406 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 406 | 35020.406 | 298.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;416 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 416 | 35020.416 | 298.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;426 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 426 | 35020.426 | 298.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;436 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 436 | 35020.436 | 298.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;446 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 446 | 35020.446 | 298.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;456 | 95.0583 | 295.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 456 | 35020.456 | 298.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;466 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 466 | 35020.466 | 298.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;476 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 476 | 35020.476 | 298.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;486 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 486 | 35020.486 | 298.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;496 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 496 | 35020.496 | 298.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;506 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 506 | 35020.506 | 298.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;516 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 516 | 35020.516 | 298.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;526 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 526 | 35020.526 | 298.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;536 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 536 | 35020.536 | 299
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;546 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 546 | 35020.546 | 299.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;556 | 95.0583 | 295.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 556 | 35020.556 | 299.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;566 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 566 | 35020.566 | 299.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;576 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 576 | 35020.576 | 299.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;586 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 586 | 35020.586 | 299.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;596 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 596 | 35020.596 | 299.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;606 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 606 | 35020.606 | 299.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;616 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 616 | 35020.616 | 299.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;626 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 626 | 35020.626 | 299.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;636 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 636 | 35020.636 | 299.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;646 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 646 | 35020.646 | 299.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;656 | 95.0583 | 295.262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 656 | 35020.656 | 299.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;666 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 666 | 35020.666 | 299.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;676 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 676 | 35020.676 | 299.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;686 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 686 | 35020.686 | 299.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;696 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 696 | 35020.696 | 299.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;706 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 706 | 35020.706 | 299.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;716 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 716 | 35020.716 | 299.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;726 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 726 | 35020.726 | 299.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;736 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 736 | 35020.736 | 299.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;746 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 746 | 35020.746 | 299.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;756 | 95.0583 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 756 | 35020.756 | 299.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;766 | 95.0583 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 766 | 35020.766 | 299.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;776 | 95.0603 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 776 | 35020.776 | 299.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;786 | 95.0603 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 786 | 35020.786 | 299.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;796 | 95.0603 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 796 | 35020.796 | 299.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;806 | 95.0603 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 806 | 35020.806 | 299.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;816 | 95.0603 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 816 | 35020.816 | 299.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;826 | 95.0603 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 826 | 35020.826 | 299.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;836 | 95.0603 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 836 | 35020.836 | 299.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;846 | 95.0603 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 846 | 35020.846 | 299.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;856 | 95.0603 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 856 | 35020.856 | 299.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;866 | 95.0603 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 866 | 35020.866 | 299.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;876 | 95.0593 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 876 | 35020.876 | 299.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;886 | 95.0593 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 886 | 35020.886 | 299.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;896 | 95.0593 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 896 | 35020.896 | 299.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;906 | 95.0593 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 906 | 35020.906 | 299.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;916 | 95.0593 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 916 | 35020.916 | 299.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;926 | 95.0593 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 926 | 35020.926 | 299.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;936 | 95.0593 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 936 | 35020.936 | 299.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;946 | 95.0593 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 946 | 35020.946 | 299.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;956 | 95.0593 | 295.2214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 956 | 35020.956 | 299.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;966 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 966 | 35020.966 | 299.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;976 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 976 | 35020.976 | 299.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;986 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 986 | 35020.986 | 299.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:40;996 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 40 | 996 | 35020.996 | 299.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;006 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 006 | 35021.006 | 299.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;016 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 016 | 35021.016 | 299.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;026 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 026 | 35021.026 | 299.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;036 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 036 | 35021.036 | 299.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;046 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 046 | 35021.046 | 299.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;056 | 95.0593 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 056 | 35021.056 | 299.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;066 | 95.0593 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 066 | 35021.066 | 299.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;076 | 95.0583 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 076 | 35021.076 | 299.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;086 | 95.0583 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 086 | 35021.086 | 299.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;096 | 95.0583 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 096 | 35021.096 | 299.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;106 | 95.0583 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 106 | 35021.106 | 299.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;116 | 95.0583 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 116 | 35021.116 | 299.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;126 | 95.0583 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 126 | 35021.126 | 299.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;136 | 95.0583 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 136 | 35021.136 | 299.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;146 | 95.0583 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 146 | 35021.146 | 299.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;156 | 95.0583 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 156 | 35021.156 | 299.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;166 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 166 | 35021.166 | 299.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;176 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 176 | 35021.176 | 299.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;186 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 186 | 35021.186 | 299.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;196 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 196 | 35021.196 | 299.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;206 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 206 | 35021.206 | 299.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;216 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 216 | 35021.216 | 299.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;226 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 226 | 35021.226 | 299.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;236 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 236 | 35021.236 | 299.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;246 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 246 | 35021.246 | 299.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;256 | 95.0583 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 256 | 35021.256 | 299.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;266 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 266 | 35021.266 | 299.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;276 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 276 | 35021.276 | 299.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;286 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 286 | 35021.286 | 299.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;296 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 296 | 35021.296 | 299.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;306 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 306 | 35021.306 | 299.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;316 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 316 | 35021.316 | 299.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;326 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 326 | 35021.326 | 299.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;336 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 336 | 35021.336 | 299.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;346 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 346 | 35021.346 | 299.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;356 | 95.0583 | 295.2323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 356 | 35021.356 | 299.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;366 | 95.0583 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 366 | 35021.366 | 299.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;376 | 95.0573 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 376 | 35021.376 | 299.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;386 | 95.0573 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 386 | 35021.386 | 299.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;396 | 95.0573 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 396 | 35021.396 | 299.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;406 | 95.0573 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 406 | 35021.406 | 299.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;416 | 95.0573 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 416 | 35021.416 | 299.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;426 | 95.0573 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 426 | 35021.426 | 299.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;436 | 95.0573 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 436 | 35021.436 | 299.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;446 | 95.0573 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 446 | 35021.446 | 299.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;456 | 95.0573 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 456 | 35021.456 | 299.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;466 | 95.0573 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 466 | 35021.466 | 299.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;476 | 95.0583 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 476 | 35021.476 | 299.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;486 | 95.0583 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 486 | 35021.486 | 299.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;496 | 95.0583 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 496 | 35021.496 | 299.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;506 | 95.0583 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 506 | 35021.506 | 299.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;516 | 95.0583 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 516 | 35021.516 | 299.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;526 | 95.0583 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 526 | 35021.526 | 299.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;536 | 95.0583 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 536 | 35021.536 | 300
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;546 | 95.0583 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 546 | 35021.546 | 300.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;556 | 95.0583 | 295.2066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 556 | 35021.556 | 300.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;566 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 566 | 35021.566 | 300.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;576 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 576 | 35021.576 | 300.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;586 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 586 | 35021.586 | 300.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;596 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 596 | 35021.596 | 300.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;606 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 606 | 35021.606 | 300.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;616 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 616 | 35021.616 | 300.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;626 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 626 | 35021.626 | 300.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;636 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 636 | 35021.636 | 300.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;646 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 646 | 35021.646 | 300.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;656 | 95.0583 | 295.1993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 656 | 35021.656 | 300.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;666 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 666 | 35021.666 | 300.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;676 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 676 | 35021.676 | 300.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;686 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 686 | 35021.686 | 300.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;696 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 696 | 35021.696 | 300.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;706 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 706 | 35021.706 | 300.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;716 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 716 | 35021.716 | 300.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;726 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 726 | 35021.726 | 300.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;736 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 736 | 35021.736 | 300.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;746 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 746 | 35021.746 | 300.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;756 | 95.0583 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 756 | 35021.756 | 300.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;766 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 766 | 35021.766 | 300.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;776 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 776 | 35021.776 | 300.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;786 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 786 | 35021.786 | 300.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;796 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 796 | 35021.796 | 300.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;806 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 806 | 35021.806 | 300.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;816 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 816 | 35021.816 | 300.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;826 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 826 | 35021.826 | 300.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;836 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 836 | 35021.836 | 300.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;846 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 846 | 35021.846 | 300.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;856 | 95.0583 | 295.2311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 856 | 35021.856 | 300.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;866 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 866 | 35021.866 | 300.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;876 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 876 | 35021.876 | 300.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;886 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 886 | 35021.886 | 300.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;896 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 896 | 35021.896 | 300.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;906 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 906 | 35021.906 | 300.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;916 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 916 | 35021.916 | 300.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;926 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 926 | 35021.926 | 300.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;936 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 936 | 35021.936 | 300.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;946 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 946 | 35021.946 | 300.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;956 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 956 | 35021.956 | 300.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;966 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 966 | 35021.966 | 300.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;976 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 976 | 35021.976 | 300.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;986 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 986 | 35021.986 | 300.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:41;996 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 41 | 996 | 35021.996 | 300.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;006 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 006 | 35022.006 | 300.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;016 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 016 | 35022.016 | 300.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;026 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 026 | 35022.026 | 300.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;036 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 036 | 35022.036 | 300.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;046 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 046 | 35022.046 | 300.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;056 | 95.0583 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 056 | 35022.056 | 300.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;066 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 066 | 35022.066 | 300.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;076 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 076 | 35022.076 | 300.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;086 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 086 | 35022.086 | 300.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;096 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 096 | 35022.096 | 300.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;106 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 106 | 35022.106 | 300.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;116 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 116 | 35022.116 | 300.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;126 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 126 | 35022.126 | 300.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;136 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 136 | 35022.136 | 300.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;146 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 146 | 35022.146 | 300.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;156 | 95.0583 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 156 | 35022.156 | 300.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;166 | 95.0583 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 166 | 35022.166 | 300.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;176 | 95.0593 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 176 | 35022.176 | 300.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;186 | 95.0593 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 186 | 35022.186 | 300.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;196 | 95.0593 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 196 | 35022.196 | 300.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;206 | 95.0593 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 206 | 35022.206 | 300.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;216 | 95.0593 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 216 | 35022.216 | 300.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;226 | 95.0593 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 226 | 35022.226 | 300.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;236 | 95.0593 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 236 | 35022.236 | 300.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;246 | 95.0593 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 246 | 35022.246 | 300.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;256 | 95.0593 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 256 | 35022.256 | 300.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;266 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 266 | 35022.266 | 300.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;276 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 276 | 35022.276 | 300.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;286 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 286 | 35022.286 | 300.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;296 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 296 | 35022.296 | 300.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;306 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 306 | 35022.306 | 300.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;316 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 316 | 35022.316 | 300.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;326 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 326 | 35022.326 | 300.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;336 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 336 | 35022.336 | 300.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;346 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 346 | 35022.346 | 300.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;356 | 95.0593 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 356 | 35022.356 | 300.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;366 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 366 | 35022.366 | 300.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;376 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 376 | 35022.376 | 300.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;386 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 386 | 35022.386 | 300.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;396 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 396 | 35022.396 | 300.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;406 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 406 | 35022.406 | 300.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;416 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 416 | 35022.416 | 300.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;426 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 426 | 35022.426 | 300.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;436 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 436 | 35022.436 | 300.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;446 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 446 | 35022.446 | 300.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;456 | 95.0593 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 456 | 35022.456 | 300.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;466 | 95.0593 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 466 | 35022.466 | 300.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;476 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 476 | 35022.476 | 300.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;486 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 486 | 35022.486 | 300.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;496 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 496 | 35022.496 | 300.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;506 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 506 | 35022.506 | 300.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;516 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 516 | 35022.516 | 300.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;526 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 526 | 35022.526 | 300.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;536 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 536 | 35022.536 | 301
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;546 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 546 | 35022.546 | 301.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;556 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 556 | 35022.556 | 301.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;566 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 566 | 35022.566 | 301.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;576 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 576 | 35022.576 | 301.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;586 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 586 | 35022.586 | 301.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;596 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 596 | 35022.596 | 301.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;606 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 606 | 35022.606 | 301.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;616 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 616 | 35022.616 | 301.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;626 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 626 | 35022.626 | 301.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;636 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 636 | 35022.636 | 301.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;646 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 646 | 35022.646 | 301.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;656 | 95.0583 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 656 | 35022.656 | 301.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;666 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 666 | 35022.666 | 301.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;676 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 676 | 35022.676 | 301.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;686 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 686 | 35022.686 | 301.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;696 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 696 | 35022.696 | 301.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;706 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 706 | 35022.706 | 301.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;716 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 716 | 35022.716 | 301.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;726 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 726 | 35022.726 | 301.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;736 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 736 | 35022.736 | 301.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;746 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 746 | 35022.746 | 301.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;756 | 95.0583 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 756 | 35022.756 | 301.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;766 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 766 | 35022.766 | 301.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;776 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 776 | 35022.776 | 301.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;786 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 786 | 35022.786 | 301.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;796 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 796 | 35022.796 | 301.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;806 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 806 | 35022.806 | 301.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;816 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 816 | 35022.816 | 301.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;826 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 826 | 35022.826 | 301.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;836 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 836 | 35022.836 | 301.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;846 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 846 | 35022.846 | 301.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;856 | 95.0583 | 295.2663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 856 | 35022.856 | 301.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;866 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 866 | 35022.866 | 301.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;876 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 876 | 35022.876 | 301.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;886 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 886 | 35022.886 | 301.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;896 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 896 | 35022.896 | 301.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;906 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 906 | 35022.906 | 301.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;916 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 916 | 35022.916 | 301.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;926 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 926 | 35022.926 | 301.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;936 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 936 | 35022.936 | 301.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;946 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 946 | 35022.946 | 301.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;956 | 95.0583 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 956 | 35022.956 | 301.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;966 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 966 | 35022.966 | 301.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;976 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 976 | 35022.976 | 301.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;986 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 986 | 35022.986 | 301.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:42;996 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 42 | 996 | 35022.996 | 301.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;006 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 006 | 35023.006 | 301.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;016 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 016 | 35023.016 | 301.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;026 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 026 | 35023.026 | 301.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;036 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 036 | 35023.036 | 301.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;046 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 046 | 35023.046 | 301.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;056 | 95.0583 | 295.2332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 056 | 35023.056 | 301.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;066 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 066 | 35023.066 | 301.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;076 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 076 | 35023.076 | 301.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;086 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 086 | 35023.086 | 301.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;096 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 096 | 35023.096 | 301.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;106 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 106 | 35023.106 | 301.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;116 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 116 | 35023.116 | 301.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;126 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 126 | 35023.126 | 301.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;136 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 136 | 35023.136 | 301.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;146 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 146 | 35023.146 | 301.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;156 | 95.0583 | 295.225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 156 | 35023.156 | 301.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;166 | 95.0583 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 166 | 35023.166 | 301.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;176 | 95.0583 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 176 | 35023.176 | 301.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;186 | 95.0593 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 186 | 35023.186 | 301.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;196 | 95.0593 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 196 | 35023.196 | 301.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;206 | 95.0593 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 206 | 35023.206 | 301.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;216 | 95.0593 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 216 | 35023.216 | 301.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;226 | 95.0593 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 226 | 35023.226 | 301.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;236 | 95.0593 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 236 | 35023.236 | 301.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;246 | 95.0593 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 246 | 35023.246 | 301.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;256 | 95.0593 | 295.2236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 256 | 35023.256 | 301.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;266 | 95.0593 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 266 | 35023.266 | 301.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;276 | 95.0593 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 276 | 35023.276 | 301.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;286 | 95.0583 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 286 | 35023.286 | 301.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;296 | 95.0583 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 296 | 35023.296 | 301.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;306 | 95.0583 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 306 | 35023.306 | 301.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;316 | 95.0583 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 316 | 35023.316 | 301.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;326 | 95.0583 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 326 | 35023.326 | 301.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;336 | 95.0583 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 336 | 35023.336 | 301.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;346 | 95.0583 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 346 | 35023.346 | 301.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;356 | 95.0583 | 295.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 356 | 35023.356 | 301.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;366 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 366 | 35023.366 | 301.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;376 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 376 | 35023.376 | 301.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;386 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 386 | 35023.386 | 301.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;396 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 396 | 35023.396 | 301.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;406 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 406 | 35023.406 | 301.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;416 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 416 | 35023.416 | 301.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;426 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 426 | 35023.426 | 301.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;436 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 436 | 35023.436 | 301.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;446 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 446 | 35023.446 | 301.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;456 | 95.0583 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 456 | 35023.456 | 301.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;466 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 466 | 35023.466 | 301.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;476 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 476 | 35023.476 | 301.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;486 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 486 | 35023.486 | 301.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;496 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 496 | 35023.496 | 301.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;506 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 506 | 35023.506 | 301.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;516 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 516 | 35023.516 | 301.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;526 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 526 | 35023.526 | 301.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;536 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 536 | 35023.536 | 302
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;546 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 546 | 35023.546 | 302.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;556 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 556 | 35023.556 | 302.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;566 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 566 | 35023.566 | 302.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;576 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 576 | 35023.576 | 302.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;586 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 586 | 35023.586 | 302.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;596 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 596 | 35023.596 | 302.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;606 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 606 | 35023.606 | 302.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;616 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 616 | 35023.616 | 302.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;626 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 626 | 35023.626 | 302.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;636 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 636 | 35023.636 | 302.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;646 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 646 | 35023.646 | 302.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;656 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 656 | 35023.656 | 302.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;666 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 666 | 35023.666 | 302.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;676 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 676 | 35023.676 | 302.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;686 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 686 | 35023.686 | 302.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;696 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 696 | 35023.696 | 302.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;706 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 706 | 35023.706 | 302.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;716 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 716 | 35023.716 | 302.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;726 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 726 | 35023.726 | 302.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;736 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 736 | 35023.736 | 302.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;746 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 746 | 35023.746 | 302.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;756 | 95.0583 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 756 | 35023.756 | 302.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;766 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 766 | 35023.766 | 302.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;776 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 776 | 35023.776 | 302.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;786 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 786 | 35023.786 | 302.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;796 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 796 | 35023.796 | 302.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;806 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 806 | 35023.806 | 302.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;816 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 816 | 35023.816 | 302.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;826 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 826 | 35023.826 | 302.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;836 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 836 | 35023.836 | 302.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;846 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 846 | 35023.846 | 302.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;856 | 95.0583 | 295.1001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 856 | 35023.856 | 302.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;866 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 866 | 35023.866 | 302.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;876 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 876 | 35023.876 | 302.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;886 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 886 | 35023.886 | 302.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;896 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 896 | 35023.896 | 302.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;906 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 906 | 35023.906 | 302.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;916 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 916 | 35023.916 | 302.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;926 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 926 | 35023.926 | 302.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;936 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 936 | 35023.936 | 302.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;946 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 946 | 35023.946 | 302.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;956 | 95.0583 | 295.1033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 956 | 35023.956 | 302.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;966 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 966 | 35023.966 | 302.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;976 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 976 | 35023.976 | 302.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;986 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 986 | 35023.986 | 302.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:43;996 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 43 | 996 | 35023.996 | 302.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;006 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 006 | 35024.006 | 302.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;016 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 016 | 35024.016 | 302.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;026 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 026 | 35024.026 | 302.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;036 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 036 | 35024.036 | 302.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;046 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 046 | 35024.046 | 302.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;056 | 95.0583 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 056 | 35024.056 | 302.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;066 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 066 | 35024.066 | 302.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;076 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 076 | 35024.076 | 302.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;086 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 086 | 35024.086 | 302.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;096 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 096 | 35024.096 | 302.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;106 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 106 | 35024.106 | 302.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;116 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 116 | 35024.116 | 302.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;126 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 126 | 35024.126 | 302.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;136 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 136 | 35024.136 | 302.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;146 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 146 | 35024.146 | 302.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;156 | 95.0583 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 156 | 35024.156 | 302.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;166 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 166 | 35024.166 | 302.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;176 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 176 | 35024.176 | 302.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;186 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 186 | 35024.186 | 302.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;196 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 196 | 35024.196 | 302.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;206 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 206 | 35024.206 | 302.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;216 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 216 | 35024.216 | 302.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;226 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 226 | 35024.226 | 302.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;236 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 236 | 35024.236 | 302.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;246 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 246 | 35024.246 | 302.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;256 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 256 | 35024.256 | 302.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;266 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 266 | 35024.266 | 302.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;276 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 276 | 35024.276 | 302.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;286 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 286 | 35024.286 | 302.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;296 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 296 | 35024.296 | 302.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;306 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 306 | 35024.306 | 302.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;316 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 316 | 35024.316 | 302.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;326 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 326 | 35024.326 | 302.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;336 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 336 | 35024.336 | 302.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;346 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 346 | 35024.346 | 302.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;356 | 95.0583 | 295.0607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 356 | 35024.356 | 302.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;366 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 366 | 35024.366 | 302.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;376 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 376 | 35024.376 | 302.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;386 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 386 | 35024.386 | 302.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;396 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 396 | 35024.396 | 302.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;406 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 406 | 35024.406 | 302.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;416 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 416 | 35024.416 | 302.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;426 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 426 | 35024.426 | 302.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;436 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 436 | 35024.436 | 302.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;446 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 446 | 35024.446 | 302.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;456 | 95.0583 | 295.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 456 | 35024.456 | 302.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;466 | 95.0583 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 466 | 35024.466 | 302.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;476 | 95.0583 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 476 | 35024.476 | 302.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;486 | 95.0593 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 486 | 35024.486 | 302.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;496 | 95.0593 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 496 | 35024.496 | 302.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;506 | 95.0593 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 506 | 35024.506 | 302.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;516 | 95.0593 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 516 | 35024.516 | 302.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;526 | 95.0593 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 526 | 35024.526 | 302.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;536 | 95.0593 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 536 | 35024.536 | 303
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;546 | 95.0593 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 546 | 35024.546 | 303.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;556 | 95.0593 | 295.0401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 556 | 35024.556 | 303.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;566 | 95.0593 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 566 | 35024.566 | 303.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;576 | 95.0593 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 576 | 35024.576 | 303.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;586 | 95.0583 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 586 | 35024.586 | 303.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;596 | 95.0583 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 596 | 35024.596 | 303.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;606 | 95.0583 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 606 | 35024.606 | 303.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;616 | 95.0583 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 616 | 35024.616 | 303.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;626 | 95.0583 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 626 | 35024.626 | 303.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;636 | 95.0583 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 636 | 35024.636 | 303.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;646 | 95.0583 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 646 | 35024.646 | 303.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;656 | 95.0583 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 656 | 35024.656 | 303.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;666 | 95.0583 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 666 | 35024.666 | 303.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;676 | 95.0583 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 676 | 35024.676 | 303.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;686 | 95.0573 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 686 | 35024.686 | 303.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;696 | 95.0573 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 696 | 35024.696 | 303.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;706 | 95.0573 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 706 | 35024.706 | 303.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;716 | 95.0573 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 716 | 35024.716 | 303.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;726 | 95.0573 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 726 | 35024.726 | 303.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;736 | 95.0573 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 736 | 35024.736 | 303.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;746 | 95.0573 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 746 | 35024.746 | 303.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;756 | 95.0573 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 756 | 35024.756 | 303.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;766 | 95.0573 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 766 | 35024.766 | 303.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;776 | 95.0573 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 776 | 35024.776 | 303.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;786 | 95.0583 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 786 | 35024.786 | 303.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;796 | 95.0583 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 796 | 35024.796 | 303.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;806 | 95.0583 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 806 | 35024.806 | 303.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;816 | 95.0583 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 816 | 35024.816 | 303.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;826 | 95.0583 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 826 | 35024.826 | 303.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;836 | 95.0583 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 836 | 35024.836 | 303.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;846 | 95.0583 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 846 | 35024.846 | 303.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;856 | 95.0583 | 295.0477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 856 | 35024.856 | 303.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;866 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 866 | 35024.866 | 303.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;876 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 876 | 35024.876 | 303.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;886 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 886 | 35024.886 | 303.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;896 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 896 | 35024.896 | 303.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;906 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 906 | 35024.906 | 303.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;916 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 916 | 35024.916 | 303.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;926 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 926 | 35024.926 | 303.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;936 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 936 | 35024.936 | 303.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;946 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 946 | 35024.946 | 303.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;956 | 95.0583 | 295.0532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 956 | 35024.956 | 303.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;966 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 966 | 35024.966 | 303.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;976 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 976 | 35024.976 | 303.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;986 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 986 | 35024.986 | 303.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:44;996 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 44 | 996 | 35024.996 | 303.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;006 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 006 | 35025.006 | 303.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;016 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 016 | 35025.016 | 303.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;026 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 026 | 35025.026 | 303.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;036 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 036 | 35025.036 | 303.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;046 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 046 | 35025.046 | 303.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;056 | 95.0583 | 295.0652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 056 | 35025.056 | 303.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;066 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 066 | 35025.066 | 303.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;076 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 076 | 35025.076 | 303.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;086 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 086 | 35025.086 | 303.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;096 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 096 | 35025.096 | 303.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;106 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 106 | 35025.106 | 303.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;116 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 116 | 35025.116 | 303.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;126 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 126 | 35025.126 | 303.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;136 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 136 | 35025.136 | 303.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;146 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 146 | 35025.146 | 303.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;156 | 95.0583 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 156 | 35025.156 | 303.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;166 | 95.0583 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 166 | 35025.166 | 303.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;176 | 95.0583 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 176 | 35025.176 | 303.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;186 | 95.0593 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 186 | 35025.186 | 303.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;196 | 95.0593 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 196 | 35025.196 | 303.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;206 | 95.0593 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 206 | 35025.206 | 303.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;216 | 95.0593 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 216 | 35025.216 | 303.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;226 | 95.0593 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 226 | 35025.226 | 303.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;236 | 95.0593 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 236 | 35025.236 | 303.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;246 | 95.0593 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 246 | 35025.246 | 303.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;256 | 95.0593 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 256 | 35025.256 | 303.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;266 | 95.0593 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 266 | 35025.266 | 303.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;276 | 95.0593 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 276 | 35025.276 | 303.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;286 | 95.0583 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 286 | 35025.286 | 303.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;296 | 95.0583 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 296 | 35025.296 | 303.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;306 | 95.0583 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 306 | 35025.306 | 303.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;316 | 95.0583 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 316 | 35025.316 | 303.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;326 | 95.0583 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 326 | 35025.326 | 303.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;336 | 95.0583 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 336 | 35025.336 | 303.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;346 | 95.0583 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 346 | 35025.346 | 303.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;356 | 95.0583 | 295.0166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 356 | 35025.356 | 303.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;366 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 366 | 35025.366 | 303.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;376 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 376 | 35025.376 | 303.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;386 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 386 | 35025.386 | 303.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;396 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 396 | 35025.396 | 303.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;406 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 406 | 35025.406 | 303.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;416 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 416 | 35025.416 | 303.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;426 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 426 | 35025.426 | 303.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;436 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 436 | 35025.436 | 303.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;446 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 446 | 35025.446 | 303.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;456 | 95.0583 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 456 | 35025.456 | 303.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;466 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 466 | 35025.466 | 303.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;476 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 476 | 35025.476 | 303.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;486 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 486 | 35025.486 | 303.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;496 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 496 | 35025.496 | 303.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;506 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 506 | 35025.506 | 303.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;516 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 516 | 35025.516 | 303.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;526 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 526 | 35025.526 | 303.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;536 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 536 | 35025.536 | 304
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;546 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 546 | 35025.546 | 304.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;556 | 95.0583 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 556 | 35025.556 | 304.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;566 | 95.0583 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 566 | 35025.566 | 304.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;576 | 95.0583 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 576 | 35025.576 | 304.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;586 | 95.0593 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 586 | 35025.586 | 304.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;596 | 95.0593 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 596 | 35025.596 | 304.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;606 | 95.0593 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 606 | 35025.606 | 304.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;616 | 95.0593 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 616 | 35025.616 | 304.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;626 | 95.0593 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 626 | 35025.626 | 304.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;636 | 95.0593 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 636 | 35025.636 | 304.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;646 | 95.0593 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 646 | 35025.646 | 304.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;656 | 95.0593 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 656 | 35025.656 | 304.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;666 | 95.0593 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 666 | 35025.666 | 304.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;676 | 95.0593 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 676 | 35025.676 | 304.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;686 | 95.0583 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 686 | 35025.686 | 304.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;696 | 95.0583 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 696 | 35025.696 | 304.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;706 | 95.0583 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 706 | 35025.706 | 304.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;716 | 95.0583 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 716 | 35025.716 | 304.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;726 | 95.0583 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 726 | 35025.726 | 304.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;736 | 95.0583 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 736 | 35025.736 | 304.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;746 | 95.0583 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 746 | 35025.746 | 304.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;756 | 95.0583 | 295.019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 756 | 35025.756 | 304.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;766 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 766 | 35025.766 | 304.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;776 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 776 | 35025.776 | 304.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;786 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 786 | 35025.786 | 304.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;796 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 796 | 35025.796 | 304.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;806 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 806 | 35025.806 | 304.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;816 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 816 | 35025.816 | 304.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;826 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 826 | 35025.826 | 304.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;836 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 836 | 35025.836 | 304.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;846 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 846 | 35025.846 | 304.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;856 | 95.0583 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 856 | 35025.856 | 304.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;866 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 866 | 35025.866 | 304.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;876 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 876 | 35025.876 | 304.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;886 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 886 | 35025.886 | 304.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;896 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 896 | 35025.896 | 304.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;906 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 906 | 35025.906 | 304.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;916 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 916 | 35025.916 | 304.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;926 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 926 | 35025.926 | 304.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;936 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 936 | 35025.936 | 304.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;946 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 946 | 35025.946 | 304.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;956 | 95.0583 | 294.9652 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 956 | 35025.956 | 304.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;966 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 966 | 35025.966 | 304.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;976 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 976 | 35025.976 | 304.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;986 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 986 | 35025.986 | 304.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:45;996 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 45 | 996 | 35025.996 | 304.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;006 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 006 | 35026.006 | 304.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;016 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 016 | 35026.016 | 304.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;026 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 026 | 35026.026 | 304.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;036 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 036 | 35026.036 | 304.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;046 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 046 | 35026.046 | 304.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;056 | 95.0583 | 294.9579 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 056 | 35026.056 | 304.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;066 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 066 | 35026.066 | 304.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;076 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 076 | 35026.076 | 304.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;086 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 086 | 35026.086 | 304.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;096 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 096 | 35026.096 | 304.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;106 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 106 | 35026.106 | 304.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;116 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 116 | 35026.116 | 304.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;126 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 126 | 35026.126 | 304.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;136 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 136 | 35026.136 | 304.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;146 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 146 | 35026.146 | 304.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;156 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 156 | 35026.156 | 304.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;166 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 166 | 35026.166 | 304.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;176 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 176 | 35026.176 | 304.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;186 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 186 | 35026.186 | 304.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;196 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 196 | 35026.196 | 304.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;206 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 206 | 35026.206 | 304.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;216 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 216 | 35026.216 | 304.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;226 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 226 | 35026.226 | 304.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;236 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 236 | 35026.236 | 304.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;246 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 246 | 35026.246 | 304.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;256 | 95.0583 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 256 | 35026.256 | 304.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;266 | 95.0583 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 266 | 35026.266 | 304.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;276 | 95.0583 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 276 | 35026.276 | 304.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;286 | 95.0573 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 286 | 35026.286 | 304.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;296 | 95.0573 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 296 | 35026.296 | 304.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;306 | 95.0573 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 306 | 35026.306 | 304.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;316 | 95.0573 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 316 | 35026.316 | 304.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;326 | 95.0573 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 326 | 35026.326 | 304.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;336 | 95.0573 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 336 | 35026.336 | 304.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;346 | 95.0573 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 346 | 35026.346 | 304.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;356 | 95.0573 | 294.997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 356 | 35026.356 | 304.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;366 | 95.0573 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 366 | 35026.366 | 304.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;376 | 95.0573 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 376 | 35026.376 | 304.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;386 | 95.0583 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 386 | 35026.386 | 304.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;396 | 95.0583 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 396 | 35026.396 | 304.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;406 | 95.0583 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 406 | 35026.406 | 304.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;416 | 95.0583 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 416 | 35026.416 | 304.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;426 | 95.0583 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 426 | 35026.426 | 304.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;436 | 95.0583 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 436 | 35026.436 | 304.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;446 | 95.0583 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 446 | 35026.446 | 304.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;456 | 95.0583 | 294.9885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 456 | 35026.456 | 304.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;466 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 466 | 35026.466 | 304.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;476 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 476 | 35026.476 | 304.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;486 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 486 | 35026.486 | 304.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;496 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 496 | 35026.496 | 304.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;506 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 506 | 35026.506 | 304.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;516 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 516 | 35026.516 | 304.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;526 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 526 | 35026.526 | 304.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;536 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 536 | 35026.536 | 305
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;546 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 546 | 35026.546 | 305.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;556 | 95.0583 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 556 | 35026.556 | 305.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;566 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 566 | 35026.566 | 305.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;576 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 576 | 35026.576 | 305.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;586 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 586 | 35026.586 | 305.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;596 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 596 | 35026.596 | 305.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;606 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 606 | 35026.606 | 305.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;616 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 616 | 35026.616 | 305.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;626 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 626 | 35026.626 | 305.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;636 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 636 | 35026.636 | 305.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;646 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 646 | 35026.646 | 305.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;656 | 95.0583 | 294.8955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 656 | 35026.656 | 305.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;666 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 666 | 35026.666 | 305.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;676 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 676 | 35026.676 | 305.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;686 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 686 | 35026.686 | 305.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;696 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 696 | 35026.696 | 305.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;706 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 706 | 35026.706 | 305.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;716 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 716 | 35026.716 | 305.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;726 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 726 | 35026.726 | 305.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;736 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 736 | 35026.736 | 305.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;746 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 746 | 35026.746 | 305.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;756 | 95.0583 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 756 | 35026.756 | 305.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;766 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 766 | 35026.766 | 305.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;776 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 776 | 35026.776 | 305.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;786 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 786 | 35026.786 | 305.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;796 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 796 | 35026.796 | 305.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;806 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 806 | 35026.806 | 305.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;816 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 816 | 35026.816 | 305.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;826 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 826 | 35026.826 | 305.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;836 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 836 | 35026.836 | 305.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;846 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 846 | 35026.846 | 305.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;856 | 95.0583 | 294.8291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 856 | 35026.856 | 305.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;866 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 866 | 35026.866 | 305.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;876 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 876 | 35026.876 | 305.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;886 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 886 | 35026.886 | 305.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;896 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 896 | 35026.896 | 305.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;906 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 906 | 35026.906 | 305.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;916 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 916 | 35026.916 | 305.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;926 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 926 | 35026.926 | 305.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;936 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 936 | 35026.936 | 305.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;946 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 946 | 35026.946 | 305.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;956 | 95.0583 | 294.812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 956 | 35026.956 | 305.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;966 | 95.0583 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 966 | 35026.966 | 305.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;976 | 95.0583 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 976 | 35026.976 | 305.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;986 | 95.0583 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 986 | 35026.986 | 305.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:46;996 | 95.0583 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 46 | 996 | 35026.996 | 305.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;006 | 95.0583 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 006 | 35027.006 | 305.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;016 | 95.0593 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 016 | 35027.016 | 305.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;026 | 95.0593 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 026 | 35027.026 | 305.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;036 | 95.0593 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 036 | 35027.036 | 305.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;046 | 95.0593 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 046 | 35027.046 | 305.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;056 | 95.0593 | 294.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 056 | 35027.056 | 305.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;066 | 95.0593 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 066 | 35027.066 | 305.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;076 | 95.0593 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 076 | 35027.076 | 305.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;086 | 95.0593 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 086 | 35027.086 | 305.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;096 | 95.0593 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 096 | 35027.096 | 305.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;106 | 95.0593 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 106 | 35027.106 | 305.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;116 | 95.0583 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 116 | 35027.116 | 305.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;126 | 95.0583 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 126 | 35027.126 | 305.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;136 | 95.0583 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 136 | 35027.136 | 305.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;146 | 95.0583 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 146 | 35027.146 | 305.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;156 | 95.0583 | 294.8281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 156 | 35027.156 | 305.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;166 | 95.0583 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 166 | 35027.166 | 305.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;176 | 95.0583 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 176 | 35027.176 | 305.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;186 | 95.0583 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 186 | 35027.186 | 305.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;196 | 95.0583 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 196 | 35027.196 | 305.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;206 | 95.0583 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 206 | 35027.206 | 305.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;216 | 95.0593 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 216 | 35027.216 | 305.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;226 | 95.0593 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 226 | 35027.226 | 305.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;236 | 95.0593 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 236 | 35027.236 | 305.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;246 | 95.0593 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 246 | 35027.246 | 305.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;256 | 95.0593 | 294.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 256 | 35027.256 | 305.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;266 | 95.0593 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 266 | 35027.266 | 305.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;276 | 95.0593 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 276 | 35027.276 | 305.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;286 | 95.0593 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 286 | 35027.286 | 305.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;296 | 95.0593 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 296 | 35027.296 | 305.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;306 | 95.0593 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 306 | 35027.306 | 305.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;316 | 95.0583 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 316 | 35027.316 | 305.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;326 | 95.0583 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 326 | 35027.326 | 305.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;336 | 95.0583 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 336 | 35027.336 | 305.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;346 | 95.0583 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 346 | 35027.346 | 305.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;356 | 95.0583 | 294.8889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 356 | 35027.356 | 305.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;366 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 366 | 35027.366 | 305.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;376 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 376 | 35027.376 | 305.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;386 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 386 | 35027.386 | 305.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;396 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 396 | 35027.396 | 305.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;406 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 406 | 35027.406 | 305.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;416 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 416 | 35027.416 | 305.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;426 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 426 | 35027.426 | 305.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;436 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 436 | 35027.436 | 305.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;446 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 446 | 35027.446 | 305.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;456 | 95.0583 | 294.945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 456 | 35027.456 | 305.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;466 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 466 | 35027.466 | 305.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;476 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 476 | 35027.476 | 305.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;486 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 486 | 35027.486 | 305.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;496 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 496 | 35027.496 | 305.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;506 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 506 | 35027.506 | 305.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;516 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 516 | 35027.516 | 305.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;526 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 526 | 35027.526 | 305.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;536 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 536 | 35027.536 | 306
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;546 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 546 | 35027.546 | 306.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;556 | 95.0583 | 294.9844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 556 | 35027.556 | 306.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;566 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 566 | 35027.566 | 306.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;576 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 576 | 35027.576 | 306.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;586 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 586 | 35027.586 | 306.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;596 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 596 | 35027.596 | 306.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;606 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 606 | 35027.606 | 306.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;616 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 616 | 35027.616 | 306.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;626 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 626 | 35027.626 | 306.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;636 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 636 | 35027.636 | 306.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;646 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 646 | 35027.646 | 306.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;656 | 95.0583 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 656 | 35027.656 | 306.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;666 | 95.0583 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 666 | 35027.666 | 306.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;676 | 95.0583 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 676 | 35027.676 | 306.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;686 | 95.0583 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 686 | 35027.686 | 306.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;696 | 95.0583 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 696 | 35027.696 | 306.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;706 | 95.0583 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 706 | 35027.706 | 306.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;716 | 95.0573 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 716 | 35027.716 | 306.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;726 | 95.0573 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 726 | 35027.726 | 306.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;736 | 95.0573 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 736 | 35027.736 | 306.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;746 | 95.0573 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 746 | 35027.746 | 306.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;756 | 95.0573 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 756 | 35027.756 | 306.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;766 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 766 | 35027.766 | 306.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;776 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 776 | 35027.776 | 306.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;786 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 786 | 35027.786 | 306.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;796 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 796 | 35027.796 | 306.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;806 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 806 | 35027.806 | 306.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;816 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 816 | 35027.816 | 306.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;826 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 826 | 35027.826 | 306.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;836 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 836 | 35027.836 | 306.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;846 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 846 | 35027.846 | 306.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;856 | 95.0573 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 856 | 35027.856 | 306.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;866 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 866 | 35027.866 | 306.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;876 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 876 | 35027.876 | 306.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;886 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 886 | 35027.886 | 306.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;896 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 896 | 35027.896 | 306.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;906 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 906 | 35027.906 | 306.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;916 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 916 | 35027.916 | 306.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;926 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 926 | 35027.926 | 306.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;936 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 936 | 35027.936 | 306.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;946 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 946 | 35027.946 | 306.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;956 | 95.0573 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 956 | 35027.956 | 306.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;966 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 966 | 35027.966 | 306.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;976 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 976 | 35027.976 | 306.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;986 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 986 | 35027.986 | 306.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:47;996 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 47 | 996 | 35027.996 | 306.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;006 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 006 | 35028.006 | 306.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;016 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 016 | 35028.016 | 306.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;026 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 026 | 35028.026 | 306.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;036 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 036 | 35028.036 | 306.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;046 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 046 | 35028.046 | 306.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;056 | 95.0573 | 294.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 056 | 35028.056 | 306.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;066 | 95.0573 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 066 | 35028.066 | 306.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;076 | 95.0573 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 076 | 35028.076 | 306.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;086 | 95.0573 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 086 | 35028.086 | 306.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;096 | 95.0573 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 096 | 35028.096 | 306.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;106 | 95.0573 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 106 | 35028.106 | 306.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;116 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 116 | 35028.116 | 306.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;126 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 126 | 35028.126 | 306.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;136 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 136 | 35028.136 | 306.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;146 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 146 | 35028.146 | 306.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;156 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 156 | 35028.156 | 306.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;166 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 166 | 35028.166 | 306.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;176 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 176 | 35028.176 | 306.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;186 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 186 | 35028.186 | 306.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;196 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 196 | 35028.196 | 306.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;206 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 206 | 35028.206 | 306.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;216 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 216 | 35028.216 | 306.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;226 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 226 | 35028.226 | 306.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;236 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 236 | 35028.236 | 306.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;246 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 246 | 35028.246 | 306.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;256 | 95.0583 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 256 | 35028.256 | 306.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;266 | 95.0583 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 266 | 35028.266 | 306.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;276 | 95.0583 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 276 | 35028.276 | 306.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;286 | 95.0583 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 286 | 35028.286 | 306.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;296 | 95.0583 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 296 | 35028.296 | 306.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;306 | 95.0583 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 306 | 35028.306 | 306.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;316 | 95.0583 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 316 | 35028.316 | 306.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;326 | 95.0583 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 326 | 35028.326 | 306.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;336 | 95.0593 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 336 | 35028.336 | 306.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;346 | 95.0593 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 346 | 35028.346 | 306.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;356 | 95.0593 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 356 | 35028.356 | 306.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;366 | 95.0593 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 366 | 35028.366 | 306.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;376 | 95.0593 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 376 | 35028.376 | 306.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;386 | 95.0593 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 386 | 35028.386 | 306.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;396 | 95.0593 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 396 | 35028.396 | 306.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;406 | 95.0593 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 406 | 35028.406 | 306.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;416 | 95.0593 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 416 | 35028.416 | 306.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;426 | 95.0593 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 426 | 35028.426 | 306.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;436 | 95.0583 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 436 | 35028.436 | 306.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;446 | 95.0583 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 446 | 35028.446 | 306.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;456 | 95.0583 | 294.9124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 456 | 35028.456 | 306.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;466 | 95.0583 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 466 | 35028.466 | 306.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;476 | 95.0583 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 476 | 35028.476 | 306.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;486 | 95.0583 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 486 | 35028.486 | 306.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;496 | 95.0583 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 496 | 35028.496 | 306.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;506 | 95.0583 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 506 | 35028.506 | 306.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;516 | 95.0583 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 516 | 35028.516 | 306.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;526 | 95.0583 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 526 | 35028.526 | 306.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;536 | 95.0593 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 536 | 35028.536 | 307
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;546 | 95.0593 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 546 | 35028.546 | 307.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;556 | 95.0593 | 294.9001 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 556 | 35028.556 | 307.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;566 | 95.0593 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 566 | 35028.566 | 307.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;576 | 95.0593 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 576 | 35028.576 | 307.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;586 | 95.0593 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 586 | 35028.586 | 307.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;596 | 95.0593 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 596 | 35028.596 | 307.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;606 | 95.0593 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 606 | 35028.606 | 307.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;616 | 95.0593 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 616 | 35028.616 | 307.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;626 | 95.0593 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 626 | 35028.626 | 307.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;636 | 95.0583 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 636 | 35028.636 | 307.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;646 | 95.0583 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 646 | 35028.646 | 307.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;656 | 95.0583 | 294.8714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 656 | 35028.656 | 307.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;666 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 666 | 35028.666 | 307.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;676 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 676 | 35028.676 | 307.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;686 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 686 | 35028.686 | 307.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;696 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 696 | 35028.696 | 307.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;706 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 706 | 35028.706 | 307.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;716 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 716 | 35028.716 | 307.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;726 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 726 | 35028.726 | 307.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;736 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 736 | 35028.736 | 307.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;746 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 746 | 35028.746 | 307.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;756 | 95.0583 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 756 | 35028.756 | 307.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;766 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 766 | 35028.766 | 307.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;776 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 776 | 35028.776 | 307.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;786 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 786 | 35028.786 | 307.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;796 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 796 | 35028.796 | 307.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;806 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 806 | 35028.806 | 307.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;816 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 816 | 35028.816 | 307.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;826 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 826 | 35028.826 | 307.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;836 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 836 | 35028.836 | 307.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;846 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 846 | 35028.846 | 307.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;856 | 95.0583 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 856 | 35028.856 | 307.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;866 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 866 | 35028.866 | 307.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;876 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 876 | 35028.876 | 307.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;886 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 886 | 35028.886 | 307.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;896 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 896 | 35028.896 | 307.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;906 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 906 | 35028.906 | 307.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;916 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 916 | 35028.916 | 307.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;926 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 926 | 35028.926 | 307.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;936 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 936 | 35028.936 | 307.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;946 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 946 | 35028.946 | 307.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;956 | 95.0583 | 294.8503 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 956 | 35028.956 | 307.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;966 | 95.0583 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 966 | 35028.966 | 307.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;976 | 95.0583 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 976 | 35028.976 | 307.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;986 | 95.0583 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 986 | 35028.986 | 307.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:48;996 | 95.0583 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 48 | 996 | 35028.996 | 307.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;006 | 95.0583 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 006 | 35029.006 | 307.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;016 | 95.0583 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 016 | 35029.016 | 307.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;026 | 95.0583 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 026 | 35029.026 | 307.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;036 | 95.0573 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 036 | 35029.036 | 307.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;046 | 95.0573 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 046 | 35029.046 | 307.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;056 | 95.0573 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 056 | 35029.056 | 307.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;066 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 066 | 35029.066 | 307.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;076 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 076 | 35029.076 | 307.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;086 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 086 | 35029.086 | 307.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;096 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 096 | 35029.096 | 307.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;106 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 106 | 35029.106 | 307.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;116 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 116 | 35029.116 | 307.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;126 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 126 | 35029.126 | 307.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;136 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 136 | 35029.136 | 307.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;146 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 146 | 35029.146 | 307.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;156 | 95.0573 | 294.8305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 156 | 35029.156 | 307.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;166 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 166 | 35029.166 | 307.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;176 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 176 | 35029.176 | 307.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;186 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 186 | 35029.186 | 307.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;196 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 196 | 35029.196 | 307.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;206 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 206 | 35029.206 | 307.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;216 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 216 | 35029.216 | 307.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;226 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 226 | 35029.226 | 307.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;236 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 236 | 35029.236 | 307.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;246 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 246 | 35029.246 | 307.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;256 | 95.0573 | 294.8391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 256 | 35029.256 | 307.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;266 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 266 | 35029.266 | 307.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;276 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 276 | 35029.276 | 307.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;286 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 286 | 35029.286 | 307.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;296 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 296 | 35029.296 | 307.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;306 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 306 | 35029.306 | 307.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;316 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 316 | 35029.316 | 307.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;326 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 326 | 35029.326 | 307.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;336 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 336 | 35029.336 | 307.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;346 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 346 | 35029.346 | 307.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;356 | 95.0573 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 356 | 35029.356 | 307.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;366 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 366 | 35029.366 | 307.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;376 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 376 | 35029.376 | 307.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;386 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 386 | 35029.386 | 307.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;396 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 396 | 35029.396 | 307.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;406 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 406 | 35029.406 | 307.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;416 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 416 | 35029.416 | 307.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;426 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 426 | 35029.426 | 307.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;436 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 436 | 35029.436 | 307.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;446 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 446 | 35029.446 | 307.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;456 | 95.0573 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 456 | 35029.456 | 307.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;466 | 95.0573 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 466 | 35029.466 | 307.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;476 | 95.0573 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 476 | 35029.476 | 307.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;486 | 95.0573 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 486 | 35029.486 | 307.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;496 | 95.0573 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 496 | 35029.496 | 307.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;506 | 95.0573 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 506 | 35029.506 | 307.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;516 | 95.0573 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 516 | 35029.516 | 307.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;526 | 95.0573 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 526 | 35029.526 | 307.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;536 | 95.0583 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 536 | 35029.536 | 308
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;546 | 95.0583 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 546 | 35029.546 | 308.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;556 | 95.0583 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 556 | 35029.556 | 308.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;566 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 566 | 35029.566 | 308.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;576 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 576 | 35029.576 | 308.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;586 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 586 | 35029.586 | 308.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;596 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 596 | 35029.596 | 308.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;606 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 606 | 35029.606 | 308.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;616 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 616 | 35029.616 | 308.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;626 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 626 | 35029.626 | 308.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;636 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 636 | 35029.636 | 308.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;646 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 646 | 35029.646 | 308.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;656 | 95.0583 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 656 | 35029.656 | 308.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;666 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 666 | 35029.666 | 308.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;676 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 676 | 35029.676 | 308.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;686 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 686 | 35029.686 | 308.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;696 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 696 | 35029.696 | 308.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;706 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 706 | 35029.706 | 308.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;716 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 716 | 35029.716 | 308.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;726 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 726 | 35029.726 | 308.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;736 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 736 | 35029.736 | 308.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;746 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 746 | 35029.746 | 308.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;756 | 95.0583 | 294.8788 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 756 | 35029.756 | 308.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;766 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 766 | 35029.766 | 308.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;776 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 776 | 35029.776 | 308.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;786 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 786 | 35029.786 | 308.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;796 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 796 | 35029.796 | 308.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;806 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 806 | 35029.806 | 308.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;816 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 816 | 35029.816 | 308.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;826 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 826 | 35029.826 | 308.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;836 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 836 | 35029.836 | 308.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;846 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 846 | 35029.846 | 308.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;856 | 95.0583 | 294.8764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 856 | 35029.856 | 308.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;866 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 866 | 35029.866 | 308.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;876 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 876 | 35029.876 | 308.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;886 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 886 | 35029.886 | 308.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;896 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 896 | 35029.896 | 308.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;906 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 906 | 35029.906 | 308.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;916 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 916 | 35029.916 | 308.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;926 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 926 | 35029.926 | 308.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;936 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 936 | 35029.936 | 308.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;946 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 946 | 35029.946 | 308.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;956 | 95.0583 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 956 | 35029.956 | 308.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;966 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 966 | 35029.966 | 308.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;976 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 976 | 35029.976 | 308.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;986 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 986 | 35029.986 | 308.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:49;996 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 49 | 996 | 35029.996 | 308.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;006 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 006 | 35030.006 | 308.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;016 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 016 | 35030.016 | 308.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;026 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 026 | 35030.026 | 308.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;036 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 036 | 35030.036 | 308.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;046 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 046 | 35030.046 | 308.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;056 | 95.0583 | 294.8772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 056 | 35030.056 | 308.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;066 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 066 | 35030.066 | 308.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;076 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 076 | 35030.076 | 308.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;086 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 086 | 35030.086 | 308.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;096 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 096 | 35030.096 | 308.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;106 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 106 | 35030.106 | 308.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;116 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 116 | 35030.116 | 308.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;126 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 126 | 35030.126 | 308.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;136 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 136 | 35030.136 | 308.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;146 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 146 | 35030.146 | 308.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;156 | 95.0583 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 156 | 35030.156 | 308.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;166 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 166 | 35030.166 | 308.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;176 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 176 | 35030.176 | 308.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;186 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 186 | 35030.186 | 308.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;196 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 196 | 35030.196 | 308.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;206 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 206 | 35030.206 | 308.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;216 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 216 | 35030.216 | 308.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;226 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 226 | 35030.226 | 308.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;236 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 236 | 35030.236 | 308.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;246 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 246 | 35030.246 | 308.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;256 | 95.0583 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 256 | 35030.256 | 308.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;266 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 266 | 35030.266 | 308.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;276 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 276 | 35030.276 | 308.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;286 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 286 | 35030.286 | 308.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;296 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 296 | 35030.296 | 308.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;306 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 306 | 35030.306 | 308.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;316 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 316 | 35030.316 | 308.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;326 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 326 | 35030.326 | 308.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;336 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 336 | 35030.336 | 308.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;346 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 346 | 35030.346 | 308.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;356 | 95.0583 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 356 | 35030.356 | 308.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;366 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 366 | 35030.366 | 308.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;376 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 376 | 35030.376 | 308.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;386 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 386 | 35030.386 | 308.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;396 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 396 | 35030.396 | 308.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;406 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 406 | 35030.406 | 308.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;416 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 416 | 35030.416 | 308.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;426 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 426 | 35030.426 | 308.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;436 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 436 | 35030.436 | 308.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;446 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 446 | 35030.446 | 308.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;456 | 95.0583 | 294.9401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 456 | 35030.456 | 308.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;466 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 466 | 35030.466 | 308.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;476 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 476 | 35030.476 | 308.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;486 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 486 | 35030.486 | 308.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;496 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 496 | 35030.496 | 308.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;506 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 506 | 35030.506 | 308.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;516 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 516 | 35030.516 | 308.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;526 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 526 | 35030.526 | 308.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;536 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 536 | 35030.536 | 309
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;546 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 546 | 35030.546 | 309.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;556 | 95.0583 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 556 | 35030.556 | 309.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;566 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 566 | 35030.566 | 309.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;576 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 576 | 35030.576 | 309.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;586 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 586 | 35030.586 | 309.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;596 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 596 | 35030.596 | 309.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;606 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 606 | 35030.606 | 309.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;616 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 616 | 35030.616 | 309.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;626 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 626 | 35030.626 | 309.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;636 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 636 | 35030.636 | 309.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;646 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 646 | 35030.646 | 309.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;656 | 95.0583 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 656 | 35030.656 | 309.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;666 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 666 | 35030.666 | 309.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;676 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 676 | 35030.676 | 309.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;686 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 686 | 35030.686 | 309.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;696 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 696 | 35030.696 | 309.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;706 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 706 | 35030.706 | 309.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;716 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 716 | 35030.716 | 309.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;726 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 726 | 35030.726 | 309.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;736 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 736 | 35030.736 | 309.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;746 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 746 | 35030.746 | 309.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;756 | 95.0583 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 756 | 35030.756 | 309.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;766 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 766 | 35030.766 | 309.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;776 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 776 | 35030.776 | 309.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;786 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 786 | 35030.786 | 309.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;796 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 796 | 35030.796 | 309.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;806 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 806 | 35030.806 | 309.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;816 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 816 | 35030.816 | 309.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;826 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 826 | 35030.826 | 309.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;836 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 836 | 35030.836 | 309.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;846 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 846 | 35030.846 | 309.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;856 | 95.0583 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 856 | 35030.856 | 309.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;866 | 95.0583 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 866 | 35030.866 | 309.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;876 | 95.0573 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 876 | 35030.876 | 309.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;886 | 95.0573 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 886 | 35030.886 | 309.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;896 | 95.0573 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 896 | 35030.896 | 309.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;906 | 95.0573 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 906 | 35030.906 | 309.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;916 | 95.0573 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 916 | 35030.916 | 309.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;926 | 95.0573 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 926 | 35030.926 | 309.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;936 | 95.0573 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 936 | 35030.936 | 309.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;946 | 95.0573 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 946 | 35030.946 | 309.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;956 | 95.0573 | 294.9775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 956 | 35030.956 | 309.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;966 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 966 | 35030.966 | 309.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;976 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 976 | 35030.976 | 309.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;986 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 986 | 35030.986 | 309.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:50;996 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 50 | 996 | 35030.996 | 309.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;006 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 006 | 35031.006 | 309.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;016 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 016 | 35031.016 | 309.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;026 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 026 | 35031.026 | 309.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;036 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 036 | 35031.036 | 309.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;046 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 046 | 35031.046 | 309.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;056 | 95.0573 | 294.9975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 056 | 35031.056 | 309.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;066 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 066 | 35031.066 | 309.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;076 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 076 | 35031.076 | 309.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;086 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 086 | 35031.086 | 309.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;096 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 096 | 35031.096 | 309.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;106 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 106 | 35031.106 | 309.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;116 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 116 | 35031.116 | 309.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;126 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 126 | 35031.126 | 309.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;136 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 136 | 35031.136 | 309.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;146 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 146 | 35031.146 | 309.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;156 | 95.0573 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 156 | 35031.156 | 309.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;166 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 166 | 35031.166 | 309.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;176 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 176 | 35031.176 | 309.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;186 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 186 | 35031.186 | 309.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;196 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 196 | 35031.196 | 309.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;206 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 206 | 35031.206 | 309.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;216 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 216 | 35031.216 | 309.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;226 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 226 | 35031.226 | 309.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;236 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 236 | 35031.236 | 309.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;246 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 246 | 35031.246 | 309.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;256 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 256 | 35031.256 | 309.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;266 | 95.0573 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 266 | 35031.266 | 309.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;276 | 95.0583 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 276 | 35031.276 | 309.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;286 | 95.0583 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 286 | 35031.286 | 309.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;296 | 95.0583 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 296 | 35031.296 | 309.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;306 | 95.0583 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 306 | 35031.306 | 309.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;316 | 95.0583 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 316 | 35031.316 | 309.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;326 | 95.0583 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 326 | 35031.326 | 309.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;336 | 95.0583 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 336 | 35031.336 | 309.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;346 | 95.0583 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 346 | 35031.346 | 309.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;356 | 95.0583 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 356 | 35031.356 | 309.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;366 | 95.0583 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 366 | 35031.366 | 309.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;376 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 376 | 35031.376 | 309.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;386 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 386 | 35031.386 | 309.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;396 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 396 | 35031.396 | 309.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;406 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 406 | 35031.406 | 309.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;416 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 416 | 35031.416 | 309.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;426 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 426 | 35031.426 | 309.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;436 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 436 | 35031.436 | 309.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;446 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 446 | 35031.446 | 309.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;456 | 95.0573 | 295.0269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 456 | 35031.456 | 309.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;466 | 95.0573 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 466 | 35031.466 | 309.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;476 | 95.0583 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 476 | 35031.476 | 309.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;486 | 95.0583 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 486 | 35031.486 | 309.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;496 | 95.0583 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 496 | 35031.496 | 309.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;506 | 95.0583 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 506 | 35031.506 | 309.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;516 | 95.0583 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 516 | 35031.516 | 309.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;526 | 95.0583 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 526 | 35031.526 | 309.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;536 | 95.0583 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 536 | 35031.536 | 310
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;546 | 95.0583 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 546 | 35031.546 | 310.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;556 | 95.0583 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 556 | 35031.556 | 310.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;566 | 95.0583 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 566 | 35031.566 | 310.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;576 | 95.0593 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 576 | 35031.576 | 310.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;586 | 95.0593 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 586 | 35031.586 | 310.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;596 | 95.0593 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 596 | 35031.596 | 310.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;606 | 95.0593 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 606 | 35031.606 | 310.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;616 | 95.0593 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 616 | 35031.616 | 310.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;626 | 95.0593 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 626 | 35031.626 | 310.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;636 | 95.0593 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 636 | 35031.636 | 310.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;646 | 95.0593 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 646 | 35031.646 | 310.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;656 | 95.0593 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 656 | 35031.656 | 310.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;666 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 666 | 35031.666 | 310.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;676 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 676 | 35031.676 | 310.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;686 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 686 | 35031.686 | 310.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;696 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 696 | 35031.696 | 310.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;706 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 706 | 35031.706 | 310.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;716 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 716 | 35031.716 | 310.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;726 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 726 | 35031.726 | 310.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;736 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 736 | 35031.736 | 310.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;746 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 746 | 35031.746 | 310.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;756 | 95.0593 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 756 | 35031.756 | 310.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;766 | 95.0593 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 766 | 35031.766 | 310.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;776 | 95.0583 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 776 | 35031.776 | 310.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;786 | 95.0583 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 786 | 35031.786 | 310.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;796 | 95.0583 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 796 | 35031.796 | 310.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;806 | 95.0583 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 806 | 35031.806 | 310.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;816 | 95.0583 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 816 | 35031.816 | 310.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;826 | 95.0583 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 826 | 35031.826 | 310.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;836 | 95.0583 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 836 | 35031.836 | 310.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;846 | 95.0583 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 846 | 35031.846 | 310.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;856 | 95.0583 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 856 | 35031.856 | 310.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;866 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 866 | 35031.866 | 310.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;876 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 876 | 35031.876 | 310.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;886 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 886 | 35031.886 | 310.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;896 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 896 | 35031.896 | 310.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;906 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 906 | 35031.906 | 310.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;916 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 916 | 35031.916 | 310.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;926 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 926 | 35031.926 | 310.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;936 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 936 | 35031.936 | 310.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;946 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 946 | 35031.946 | 310.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;956 | 95.0583 | 295.0174 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 956 | 35031.956 | 310.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;966 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 966 | 35031.966 | 310.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;976 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 976 | 35031.976 | 310.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;986 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 986 | 35031.986 | 310.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:51;996 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 51 | 996 | 35031.996 | 310.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;006 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 006 | 35032.006 | 310.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;016 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 016 | 35032.016 | 310.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;026 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 026 | 35032.026 | 310.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;036 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 036 | 35032.036 | 310.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;046 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 046 | 35032.046 | 310.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;056 | 95.0583 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 056 | 35032.056 | 310.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;066 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 066 | 35032.066 | 310.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;076 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 076 | 35032.076 | 310.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;086 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 086 | 35032.086 | 310.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;096 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 096 | 35032.096 | 310.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;106 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 106 | 35032.106 | 310.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;116 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 116 | 35032.116 | 310.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;126 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 126 | 35032.126 | 310.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;136 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 136 | 35032.136 | 310.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;146 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 146 | 35032.146 | 310.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;156 | 95.0583 | 295.0146 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 156 | 35032.156 | 310.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;166 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 166 | 35032.166 | 310.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;176 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 176 | 35032.176 | 310.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;186 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 186 | 35032.186 | 310.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;196 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 196 | 35032.196 | 310.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;206 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 206 | 35032.206 | 310.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;216 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 216 | 35032.216 | 310.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;226 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 226 | 35032.226 | 310.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;236 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 236 | 35032.236 | 310.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;246 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 246 | 35032.246 | 310.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;256 | 95.0583 | 295.0031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 256 | 35032.256 | 310.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;266 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 266 | 35032.266 | 310.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;276 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 276 | 35032.276 | 310.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;286 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 286 | 35032.286 | 310.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;296 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 296 | 35032.296 | 310.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;306 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 306 | 35032.306 | 310.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;316 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 316 | 35032.316 | 310.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;326 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 326 | 35032.326 | 310.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;336 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 336 | 35032.336 | 310.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;346 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 346 | 35032.346 | 310.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;356 | 95.0583 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 356 | 35032.356 | 310.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;366 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 366 | 35032.366 | 310.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;376 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 376 | 35032.376 | 310.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;386 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 386 | 35032.386 | 310.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;396 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 396 | 35032.396 | 310.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;406 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 406 | 35032.406 | 310.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;416 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 416 | 35032.416 | 310.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;426 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 426 | 35032.426 | 310.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;436 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 436 | 35032.436 | 310.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;446 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 446 | 35032.446 | 310.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;456 | 95.0583 | 295.0271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 456 | 35032.456 | 310.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;466 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 466 | 35032.466 | 310.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;476 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 476 | 35032.476 | 310.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;486 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 486 | 35032.486 | 310.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;496 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 496 | 35032.496 | 310.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;506 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 506 | 35032.506 | 310.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;516 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 516 | 35032.516 | 310.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;526 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 526 | 35032.526 | 310.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;536 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 536 | 35032.536 | 311
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;546 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 546 | 35032.546 | 311.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;556 | 95.0583 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 556 | 35032.556 | 311.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;566 | 95.0583 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 566 | 35032.566 | 311.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;576 | 95.0573 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 576 | 35032.576 | 311.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;586 | 95.0573 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 586 | 35032.586 | 311.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;596 | 95.0573 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 596 | 35032.596 | 311.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;606 | 95.0573 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 606 | 35032.606 | 311.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;616 | 95.0573 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 616 | 35032.616 | 311.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;626 | 95.0573 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 626 | 35032.626 | 311.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;636 | 95.0573 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 636 | 35032.636 | 311.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;646 | 95.0573 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 646 | 35032.646 | 311.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;656 | 95.0573 | 295.077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 656 | 35032.656 | 311.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;666 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 666 | 35032.666 | 311.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;676 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 676 | 35032.676 | 311.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;686 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 686 | 35032.686 | 311.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;696 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 696 | 35032.696 | 311.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;706 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 706 | 35032.706 | 311.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;716 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 716 | 35032.716 | 311.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;726 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 726 | 35032.726 | 311.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;736 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 736 | 35032.736 | 311.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;746 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 746 | 35032.746 | 311.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;756 | 95.0573 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 756 | 35032.756 | 311.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;766 | 95.0573 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 766 | 35032.766 | 311.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;776 | 95.0583 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 776 | 35032.776 | 311.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;786 | 95.0583 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 786 | 35032.786 | 311.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;796 | 95.0583 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 796 | 35032.796 | 311.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;806 | 95.0583 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 806 | 35032.806 | 311.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;816 | 95.0583 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 816 | 35032.816 | 311.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;826 | 95.0583 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 826 | 35032.826 | 311.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;836 | 95.0583 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 836 | 35032.836 | 311.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;846 | 95.0583 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 846 | 35032.846 | 311.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;856 | 95.0583 | 295.074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 856 | 35032.856 | 311.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;866 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 866 | 35032.866 | 311.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;876 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 876 | 35032.876 | 311.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;886 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 886 | 35032.886 | 311.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;896 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 896 | 35032.896 | 311.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;906 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 906 | 35032.906 | 311.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;916 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 916 | 35032.916 | 311.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;926 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 926 | 35032.926 | 311.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;936 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 936 | 35032.936 | 311.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;946 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 946 | 35032.946 | 311.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;956 | 95.0583 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 956 | 35032.956 | 311.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;966 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 966 | 35032.966 | 311.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;976 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 976 | 35032.976 | 311.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;986 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 986 | 35032.986 | 311.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:52;996 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 52 | 996 | 35032.996 | 311.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;006 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 006 | 35033.006 | 311.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;016 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 016 | 35033.016 | 311.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;026 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 026 | 35033.026 | 311.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;036 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 036 | 35033.036 | 311.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;046 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 046 | 35033.046 | 311.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;056 | 95.0583 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 056 | 35033.056 | 311.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;066 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 066 | 35033.066 | 311.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;076 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 076 | 35033.076 | 311.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;086 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 086 | 35033.086 | 311.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;096 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 096 | 35033.096 | 311.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;106 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 106 | 35033.106 | 311.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;116 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 116 | 35033.116 | 311.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;126 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 126 | 35033.126 | 311.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;136 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 136 | 35033.136 | 311.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;146 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 146 | 35033.146 | 311.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;156 | 95.0583 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 156 | 35033.156 | 311.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;166 | 95.0583 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 166 | 35033.166 | 311.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;176 | 95.0583 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 176 | 35033.176 | 311.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;186 | 95.0593 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 186 | 35033.186 | 311.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;196 | 95.0593 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 196 | 35033.196 | 311.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;206 | 95.0593 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 206 | 35033.206 | 311.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;216 | 95.0593 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 216 | 35033.216 | 311.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;226 | 95.0593 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 226 | 35033.226 | 311.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;236 | 95.0593 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 236 | 35033.236 | 311.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;246 | 95.0593 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 246 | 35033.246 | 311.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;256 | 95.0593 | 295.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 256 | 35033.256 | 311.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;266 | 95.0593 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 266 | 35033.266 | 311.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;276 | 95.0593 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 276 | 35033.276 | 311.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;286 | 95.0583 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 286 | 35033.286 | 311.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;296 | 95.0583 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 296 | 35033.296 | 311.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;306 | 95.0583 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 306 | 35033.306 | 311.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;316 | 95.0583 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 316 | 35033.316 | 311.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;326 | 95.0583 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 326 | 35033.326 | 311.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;336 | 95.0583 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 336 | 35033.336 | 311.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;346 | 95.0583 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 346 | 35033.346 | 311.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;356 | 95.0583 | 295.176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 356 | 35033.356 | 311.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;366 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 366 | 35033.366 | 311.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;376 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 376 | 35033.376 | 311.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;386 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 386 | 35033.386 | 311.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;396 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 396 | 35033.396 | 311.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;406 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 406 | 35033.406 | 311.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;416 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 416 | 35033.416 | 311.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;426 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 426 | 35033.426 | 311.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;436 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 436 | 35033.436 | 311.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;446 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 446 | 35033.446 | 311.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;456 | 95.0583 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 456 | 35033.456 | 311.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;466 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 466 | 35033.466 | 311.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;476 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 476 | 35033.476 | 311.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;486 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 486 | 35033.486 | 311.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;496 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 496 | 35033.496 | 311.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;506 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 506 | 35033.506 | 311.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;516 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 516 | 35033.516 | 311.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;526 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 526 | 35033.526 | 311.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;536 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 536 | 35033.536 | 312
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;546 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 546 | 35033.546 | 312.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;556 | 95.0583 | 295.2251 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 556 | 35033.556 | 312.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;566 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 566 | 35033.566 | 312.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;576 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 576 | 35033.576 | 312.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;586 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 586 | 35033.586 | 312.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;596 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 596 | 35033.596 | 312.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;606 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 606 | 35033.606 | 312.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;616 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 616 | 35033.616 | 312.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;626 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 626 | 35033.626 | 312.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;636 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 636 | 35033.636 | 312.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;646 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 646 | 35033.646 | 312.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;656 | 95.0583 | 295.1958 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 656 | 35033.656 | 312.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;666 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 666 | 35033.666 | 312.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;676 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 676 | 35033.676 | 312.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;686 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 686 | 35033.686 | 312.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;696 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 696 | 35033.696 | 312.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;706 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 706 | 35033.706 | 312.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;716 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 716 | 35033.716 | 312.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;726 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 726 | 35033.726 | 312.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;736 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 736 | 35033.736 | 312.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;746 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 746 | 35033.746 | 312.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;756 | 95.0583 | 295.1823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 756 | 35033.756 | 312.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;766 | 95.0583 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 766 | 35033.766 | 312.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;776 | 95.0583 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 776 | 35033.776 | 312.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;786 | 95.0573 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 786 | 35033.786 | 312.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;796 | 95.0573 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 796 | 35033.796 | 312.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;806 | 95.0573 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 806 | 35033.806 | 312.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;816 | 95.0573 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 816 | 35033.816 | 312.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;826 | 95.0573 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 826 | 35033.826 | 312.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;836 | 95.0573 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 836 | 35033.836 | 312.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;846 | 95.0573 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 846 | 35033.846 | 312.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;856 | 95.0573 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 856 | 35033.856 | 312.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;866 | 95.0573 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 866 | 35033.866 | 312.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;876 | 95.0573 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 876 | 35033.876 | 312.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;886 | 95.0583 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 886 | 35033.886 | 312.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;896 | 95.0583 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 896 | 35033.896 | 312.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;906 | 95.0583 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 906 | 35033.906 | 312.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;916 | 95.0583 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 916 | 35033.916 | 312.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;926 | 95.0583 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 926 | 35033.926 | 312.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;936 | 95.0583 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 936 | 35033.936 | 312.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;946 | 95.0583 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 946 | 35033.946 | 312.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;956 | 95.0583 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 956 | 35033.956 | 312.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;966 | 95.0583 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 966 | 35033.966 | 312.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;976 | 95.0583 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 976 | 35033.976 | 312.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;986 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 986 | 35033.986 | 312.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:53;996 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 53 | 996 | 35033.996 | 312.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;006 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 006 | 35034.006 | 312.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;016 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 016 | 35034.016 | 312.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;026 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 026 | 35034.026 | 312.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;036 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 036 | 35034.036 | 312.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;046 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 046 | 35034.046 | 312.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;056 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 056 | 35034.056 | 312.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;066 | 95.0573 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 066 | 35034.066 | 312.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;076 | 95.0573 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 076 | 35034.076 | 312.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;086 | 95.0583 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 086 | 35034.086 | 312.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;096 | 95.0583 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 096 | 35034.096 | 312.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;106 | 95.0583 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 106 | 35034.106 | 312.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;116 | 95.0583 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 116 | 35034.116 | 312.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;126 | 95.0583 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 126 | 35034.126 | 312.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;136 | 95.0583 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 136 | 35034.136 | 312.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;146 | 95.0583 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 146 | 35034.146 | 312.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;156 | 95.0583 | 295.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 156 | 35034.156 | 312.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;166 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 166 | 35034.166 | 312.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;176 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 176 | 35034.176 | 312.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;186 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 186 | 35034.186 | 312.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;196 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 196 | 35034.196 | 312.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;206 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 206 | 35034.206 | 312.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;216 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 216 | 35034.216 | 312.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;226 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 226 | 35034.226 | 312.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;236 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 236 | 35034.236 | 312.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;246 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 246 | 35034.246 | 312.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;256 | 95.0583 | 295.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 256 | 35034.256 | 312.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;266 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 266 | 35034.266 | 312.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;276 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 276 | 35034.276 | 312.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;286 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 286 | 35034.286 | 312.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;296 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 296 | 35034.296 | 312.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;306 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 306 | 35034.306 | 312.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;316 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 316 | 35034.316 | 312.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;326 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 326 | 35034.326 | 312.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;336 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 336 | 35034.336 | 312.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;346 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 346 | 35034.346 | 312.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;356 | 95.0583 | 295.1973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 356 | 35034.356 | 312.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;366 | 95.0583 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 366 | 35034.366 | 312.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;376 | 95.0583 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 376 | 35034.376 | 312.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;386 | 95.0573 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 386 | 35034.386 | 312.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;396 | 95.0573 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 396 | 35034.396 | 312.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;406 | 95.0573 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 406 | 35034.406 | 312.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;416 | 95.0573 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 416 | 35034.416 | 312.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;426 | 95.0573 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 426 | 35034.426 | 312.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;436 | 95.0573 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 436 | 35034.436 | 312.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;446 | 95.0573 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 446 | 35034.446 | 312.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;456 | 95.0573 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 456 | 35034.456 | 312.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;466 | 95.0573 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 466 | 35034.466 | 312.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;476 | 95.0573 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 476 | 35034.476 | 312.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;486 | 95.0583 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 486 | 35034.486 | 312.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;496 | 95.0583 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 496 | 35034.496 | 312.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;506 | 95.0583 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 506 | 35034.506 | 312.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;516 | 95.0583 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 516 | 35034.516 | 312.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;526 | 95.0583 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 526 | 35034.526 | 312.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;536 | 95.0583 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 536 | 35034.536 | 313
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;546 | 95.0583 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 546 | 35034.546 | 313.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;556 | 95.0583 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 556 | 35034.556 | 313.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;566 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 566 | 35034.566 | 313.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;576 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 576 | 35034.576 | 313.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;586 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 586 | 35034.586 | 313.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;596 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 596 | 35034.596 | 313.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;606 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 606 | 35034.606 | 313.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;616 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 616 | 35034.616 | 313.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;626 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 626 | 35034.626 | 313.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;636 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 636 | 35034.636 | 313.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;646 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 646 | 35034.646 | 313.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;656 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 656 | 35034.656 | 313.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;666 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 666 | 35034.666 | 313.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;676 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 676 | 35034.676 | 313.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;686 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 686 | 35034.686 | 313.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;696 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 696 | 35034.696 | 313.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;706 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 706 | 35034.706 | 313.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;716 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 716 | 35034.716 | 313.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;726 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 726 | 35034.726 | 313.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;736 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 736 | 35034.736 | 313.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;746 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 746 | 35034.746 | 313.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;756 | 95.0583 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 756 | 35034.756 | 313.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;766 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 766 | 35034.766 | 313.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;776 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 776 | 35034.776 | 313.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;786 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 786 | 35034.786 | 313.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;796 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 796 | 35034.796 | 313.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;806 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 806 | 35034.806 | 313.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;816 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 816 | 35034.816 | 313.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;826 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 826 | 35034.826 | 313.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;836 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 836 | 35034.836 | 313.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;846 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 846 | 35034.846 | 313.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;856 | 95.0583 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 856 | 35034.856 | 313.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;866 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 866 | 35034.866 | 313.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;876 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 876 | 35034.876 | 313.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;886 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 886 | 35034.886 | 313.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;896 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 896 | 35034.896 | 313.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;906 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 906 | 35034.906 | 313.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;916 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 916 | 35034.916 | 313.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;926 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 926 | 35034.926 | 313.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;936 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 936 | 35034.936 | 313.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;946 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 946 | 35034.946 | 313.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;956 | 95.0583 | 295.2292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 956 | 35034.956 | 313.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;966 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 966 | 35034.966 | 313.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;976 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 976 | 35034.976 | 313.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;986 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 986 | 35034.986 | 313.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:54;996 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 54 | 996 | 35034.996 | 313.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;006 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 006 | 35035.006 | 313.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;016 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 016 | 35035.016 | 313.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;026 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 026 | 35035.026 | 313.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;036 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 036 | 35035.036 | 313.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;046 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 046 | 35035.046 | 313.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;056 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 056 | 35035.056 | 313.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;066 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 066 | 35035.066 | 313.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;076 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 076 | 35035.076 | 313.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;086 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 086 | 35035.086 | 313.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;096 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 096 | 35035.096 | 313.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;106 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 106 | 35035.106 | 313.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;116 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 116 | 35035.116 | 313.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;126 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 126 | 35035.126 | 313.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;136 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 136 | 35035.136 | 313.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;146 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 146 | 35035.146 | 313.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;156 | 95.0583 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 156 | 35035.156 | 313.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;166 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 166 | 35035.166 | 313.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;176 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 176 | 35035.176 | 313.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;186 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 186 | 35035.186 | 313.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;196 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 196 | 35035.196 | 313.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;206 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 206 | 35035.206 | 313.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;216 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 216 | 35035.216 | 313.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;226 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 226 | 35035.226 | 313.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;236 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 236 | 35035.236 | 313.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;246 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 246 | 35035.246 | 313.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;256 | 95.0583 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 256 | 35035.256 | 313.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;266 | 95.0583 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 266 | 35035.266 | 313.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;276 | 95.0583 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 276 | 35035.276 | 313.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;286 | 95.0573 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 286 | 35035.286 | 313.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;296 | 95.0573 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 296 | 35035.296 | 313.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;306 | 95.0573 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 306 | 35035.306 | 313.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;316 | 95.0573 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 316 | 35035.316 | 313.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;326 | 95.0573 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 326 | 35035.326 | 313.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;336 | 95.0573 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 336 | 35035.336 | 313.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;346 | 95.0573 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 346 | 35035.346 | 313.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;356 | 95.0573 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 356 | 35035.356 | 313.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;366 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 366 | 35035.366 | 313.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;376 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 376 | 35035.376 | 313.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;386 | 95.0583 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 386 | 35035.386 | 313.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;396 | 95.0583 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 396 | 35035.396 | 313.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;406 | 95.0583 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 406 | 35035.406 | 313.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;416 | 95.0583 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 416 | 35035.416 | 313.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;426 | 95.0583 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 426 | 35035.426 | 313.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;436 | 95.0583 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 436 | 35035.436 | 313.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;446 | 95.0583 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 446 | 35035.446 | 313.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;456 | 95.0583 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 456 | 35035.456 | 313.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;466 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 466 | 35035.466 | 313.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;476 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 476 | 35035.476 | 313.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;486 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 486 | 35035.486 | 313.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;496 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 496 | 35035.496 | 313.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;506 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 506 | 35035.506 | 313.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;516 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 516 | 35035.516 | 313.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;526 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 526 | 35035.526 | 313.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;536 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 536 | 35035.536 | 314
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;546 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 546 | 35035.546 | 314.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;556 | 95.0583 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 556 | 35035.556 | 314.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;566 | 95.0583 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 566 | 35035.566 | 314.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;576 | 95.0583 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 576 | 35035.576 | 314.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;586 | 95.0573 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 586 | 35035.586 | 314.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;596 | 95.0573 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 596 | 35035.596 | 314.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;606 | 95.0573 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 606 | 35035.606 | 314.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;616 | 95.0573 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 616 | 35035.616 | 314.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;626 | 95.0573 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 626 | 35035.626 | 314.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;636 | 95.0573 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 636 | 35035.636 | 314.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;646 | 95.0573 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 646 | 35035.646 | 314.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;656 | 95.0573 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 656 | 35035.656 | 314.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;666 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 666 | 35035.666 | 314.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;676 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 676 | 35035.676 | 314.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;686 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 686 | 35035.686 | 314.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;696 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 696 | 35035.696 | 314.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;706 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 706 | 35035.706 | 314.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;716 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 716 | 35035.716 | 314.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;726 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 726 | 35035.726 | 314.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;736 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 736 | 35035.736 | 314.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;746 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 746 | 35035.746 | 314.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;756 | 95.0573 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 756 | 35035.756 | 314.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;766 | 95.0573 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 766 | 35035.766 | 314.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;776 | 95.0573 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 776 | 35035.776 | 314.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;786 | 95.0583 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 786 | 35035.786 | 314.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;796 | 95.0583 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 796 | 35035.796 | 314.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;806 | 95.0583 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 806 | 35035.806 | 314.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;816 | 95.0583 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 816 | 35035.816 | 314.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;826 | 95.0583 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 826 | 35035.826 | 314.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;836 | 95.0583 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 836 | 35035.836 | 314.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;846 | 95.0583 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 846 | 35035.846 | 314.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;856 | 95.0583 | 295.2616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 856 | 35035.856 | 314.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;866 | 95.0583 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 866 | 35035.866 | 314.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;876 | 95.0583 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 876 | 35035.876 | 314.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;886 | 95.0573 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 886 | 35035.886 | 314.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;896 | 95.0573 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 896 | 35035.896 | 314.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;906 | 95.0573 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 906 | 35035.906 | 314.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;916 | 95.0573 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 916 | 35035.916 | 314.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;926 | 95.0573 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 926 | 35035.926 | 314.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;936 | 95.0573 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 936 | 35035.936 | 314.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;946 | 95.0573 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 946 | 35035.946 | 314.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;956 | 95.0573 | 295.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 956 | 35035.956 | 314.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;966 | 95.0573 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 966 | 35035.966 | 314.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;976 | 95.0573 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 976 | 35035.976 | 314.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;986 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 986 | 35035.986 | 314.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:55;996 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 55 | 996 | 35035.996 | 314.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;006 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 006 | 35036.006 | 314.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;016 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 016 | 35036.016 | 314.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;026 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 026 | 35036.026 | 314.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;036 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 036 | 35036.036 | 314.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;046 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 046 | 35036.046 | 314.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;056 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 056 | 35036.056 | 314.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;066 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 066 | 35036.066 | 314.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;076 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 076 | 35036.076 | 314.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;086 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 086 | 35036.086 | 314.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;096 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 096 | 35036.096 | 314.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;106 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 106 | 35036.106 | 314.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;116 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 116 | 35036.116 | 314.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;126 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 126 | 35036.126 | 314.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;136 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 136 | 35036.136 | 314.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;146 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 146 | 35036.146 | 314.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;156 | 95.0583 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 156 | 35036.156 | 314.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;166 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 166 | 35036.166 | 314.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;176 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 176 | 35036.176 | 314.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;186 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 186 | 35036.186 | 314.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;196 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 196 | 35036.196 | 314.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;206 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 206 | 35036.206 | 314.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;216 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 216 | 35036.216 | 314.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;226 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 226 | 35036.226 | 314.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;236 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 236 | 35036.236 | 314.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;246 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 246 | 35036.246 | 314.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;256 | 95.0583 | 295.2685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 256 | 35036.256 | 314.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;266 | 95.0583 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 266 | 35036.266 | 314.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;276 | 95.0583 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 276 | 35036.276 | 314.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;286 | 95.0593 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 286 | 35036.286 | 314.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;296 | 95.0593 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 296 | 35036.296 | 314.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;306 | 95.0593 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 306 | 35036.306 | 314.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;316 | 95.0593 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 316 | 35036.316 | 314.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;326 | 95.0593 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 326 | 35036.326 | 314.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;336 | 95.0593 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 336 | 35036.336 | 314.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;346 | 95.0593 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 346 | 35036.346 | 314.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;356 | 95.0593 | 295.2589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 356 | 35036.356 | 314.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;366 | 95.0593 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 366 | 35036.366 | 314.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;376 | 95.0593 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 376 | 35036.376 | 314.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;386 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 386 | 35036.386 | 314.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;396 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 396 | 35036.396 | 314.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;406 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 406 | 35036.406 | 314.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;416 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 416 | 35036.416 | 314.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;426 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 426 | 35036.426 | 314.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;436 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 436 | 35036.436 | 314.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;446 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 446 | 35036.446 | 314.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;456 | 95.0583 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 456 | 35036.456 | 314.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;466 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 466 | 35036.466 | 314.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;476 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 476 | 35036.476 | 314.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;486 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 486 | 35036.486 | 314.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;496 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 496 | 35036.496 | 314.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;506 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 506 | 35036.506 | 314.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;516 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 516 | 35036.516 | 314.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;526 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 526 | 35036.526 | 314.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;536 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 536 | 35036.536 | 315
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;546 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 546 | 35036.546 | 315.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;556 | 95.0583 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 556 | 35036.556 | 315.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;566 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 566 | 35036.566 | 315.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;576 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 576 | 35036.576 | 315.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;586 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 586 | 35036.586 | 315.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;596 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 596 | 35036.596 | 315.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;606 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 606 | 35036.606 | 315.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;616 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 616 | 35036.616 | 315.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;626 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 626 | 35036.626 | 315.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;636 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 636 | 35036.636 | 315.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;646 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 646 | 35036.646 | 315.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;656 | 95.0583 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 656 | 35036.656 | 315.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;666 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 666 | 35036.666 | 315.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;676 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 676 | 35036.676 | 315.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;686 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 686 | 35036.686 | 315.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;696 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 696 | 35036.696 | 315.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;706 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 706 | 35036.706 | 315.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;716 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 716 | 35036.716 | 315.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;726 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 726 | 35036.726 | 315.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;736 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 736 | 35036.736 | 315.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;746 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 746 | 35036.746 | 315.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;756 | 95.0583 | 295.1825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 756 | 35036.756 | 315.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;766 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 766 | 35036.766 | 315.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;776 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 776 | 35036.776 | 315.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;786 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 786 | 35036.786 | 315.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;796 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 796 | 35036.796 | 315.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;806 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 806 | 35036.806 | 315.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;816 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 816 | 35036.816 | 315.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;826 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 826 | 35036.826 | 315.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;836 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 836 | 35036.836 | 315.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;846 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 846 | 35036.846 | 315.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;856 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 856 | 35036.856 | 315.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;866 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 866 | 35036.866 | 315.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;876 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 876 | 35036.876 | 315.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;886 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 886 | 35036.886 | 315.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;896 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 896 | 35036.896 | 315.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;906 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 906 | 35036.906 | 315.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;916 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 916 | 35036.916 | 315.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;926 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 926 | 35036.926 | 315.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;936 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 936 | 35036.936 | 315.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;946 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 946 | 35036.946 | 315.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;956 | 95.0583 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 956 | 35036.956 | 315.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;966 | 95.0583 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 966 | 35036.966 | 315.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;976 | 95.0583 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 976 | 35036.976 | 315.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;986 | 95.0583 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 986 | 35036.986 | 315.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:56;996 | 95.0583 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 56 | 996 | 35036.996 | 315.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;006 | 95.0583 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 006 | 35037.006 | 315.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;016 | 95.0573 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 016 | 35037.016 | 315.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;026 | 95.0573 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 026 | 35037.026 | 315.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;036 | 95.0573 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 036 | 35037.036 | 315.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;046 | 95.0573 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 046 | 35037.046 | 315.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;056 | 95.0573 | 295.1599 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 056 | 35037.056 | 315.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;066 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 066 | 35037.066 | 315.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;076 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 076 | 35037.076 | 315.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;086 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 086 | 35037.086 | 315.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;096 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 096 | 35037.096 | 315.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;106 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 106 | 35037.106 | 315.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;116 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 116 | 35037.116 | 315.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;126 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 126 | 35037.126 | 315.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;136 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 136 | 35037.136 | 315.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;146 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 146 | 35037.146 | 315.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;156 | 95.0573 | 295.1324 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 156 | 35037.156 | 315.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;166 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 166 | 35037.166 | 315.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;176 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 176 | 35037.176 | 315.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;186 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 186 | 35037.186 | 315.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;196 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 196 | 35037.196 | 315.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;206 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 206 | 35037.206 | 315.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;216 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 216 | 35037.216 | 315.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;226 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 226 | 35037.226 | 315.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;236 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 236 | 35037.236 | 315.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;246 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 246 | 35037.246 | 315.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;256 | 95.0573 | 295.1259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 256 | 35037.256 | 315.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;266 | 95.0573 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 266 | 35037.266 | 315.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;276 | 95.0573 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 276 | 35037.276 | 315.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;286 | 95.0573 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 286 | 35037.286 | 315.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;296 | 95.0573 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 296 | 35037.296 | 315.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;306 | 95.0573 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 306 | 35037.306 | 315.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;316 | 95.0583 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 316 | 35037.316 | 315.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;326 | 95.0583 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 326 | 35037.326 | 315.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;336 | 95.0583 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 336 | 35037.336 | 315.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;346 | 95.0583 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 346 | 35037.346 | 315.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;356 | 95.0583 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 356 | 35037.356 | 315.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;366 | 95.0583 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 366 | 35037.366 | 315.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;376 | 95.0583 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 376 | 35037.376 | 315.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;386 | 95.0583 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 386 | 35037.386 | 315.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;396 | 95.0583 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 396 | 35037.396 | 315.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;406 | 95.0583 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 406 | 35037.406 | 315.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;416 | 95.0573 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 416 | 35037.416 | 315.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;426 | 95.0573 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 426 | 35037.426 | 315.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;436 | 95.0573 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 436 | 35037.436 | 315.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;446 | 95.0573 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 446 | 35037.446 | 315.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;456 | 95.0573 | 295.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 456 | 35037.456 | 315.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;466 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 466 | 35037.466 | 315.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;476 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 476 | 35037.476 | 315.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;486 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 486 | 35037.486 | 315.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;496 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 496 | 35037.496 | 315.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;506 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 506 | 35037.506 | 315.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;516 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 516 | 35037.516 | 315.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;526 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 526 | 35037.526 | 315.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;536 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 536 | 35037.536 | 316
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;546 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 546 | 35037.546 | 316.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;556 | 95.0573 | 295.165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 556 | 35037.556 | 316.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;566 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 566 | 35037.566 | 316.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;576 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 576 | 35037.576 | 316.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;586 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 586 | 35037.586 | 316.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;596 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 596 | 35037.596 | 316.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;606 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 606 | 35037.606 | 316.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;616 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 616 | 35037.616 | 316.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;626 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 626 | 35037.626 | 316.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;636 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 636 | 35037.636 | 316.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;646 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 646 | 35037.646 | 316.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;656 | 95.0573 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 656 | 35037.656 | 316.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;666 | 95.0573 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 666 | 35037.666 | 316.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;676 | 95.0573 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 676 | 35037.676 | 316.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;686 | 95.0573 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 686 | 35037.686 | 316.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;696 | 95.0573 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 696 | 35037.696 | 316.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;706 | 95.0573 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 706 | 35037.706 | 316.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;716 | 95.0583 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 716 | 35037.716 | 316.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;726 | 95.0583 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 726 | 35037.726 | 316.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;736 | 95.0583 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 736 | 35037.736 | 316.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;746 | 95.0583 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 746 | 35037.746 | 316.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;756 | 95.0583 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 756 | 35037.756 | 316.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;766 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 766 | 35037.766 | 316.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;776 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 776 | 35037.776 | 316.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;786 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 786 | 35037.786 | 316.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;796 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 796 | 35037.796 | 316.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;806 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 806 | 35037.806 | 316.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;816 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 816 | 35037.816 | 316.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;826 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 826 | 35037.826 | 316.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;836 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 836 | 35037.836 | 316.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;846 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 846 | 35037.846 | 316.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;856 | 95.0583 | 295.1766 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 856 | 35037.856 | 316.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;866 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 866 | 35037.866 | 316.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;876 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 876 | 35037.876 | 316.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;886 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 886 | 35037.886 | 316.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;896 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 896 | 35037.896 | 316.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;906 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 906 | 35037.906 | 316.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;916 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 916 | 35037.916 | 316.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;926 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 926 | 35037.926 | 316.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;936 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 936 | 35037.936 | 316.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;946 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 946 | 35037.946 | 316.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;956 | 95.0583 | 295.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 956 | 35037.956 | 316.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;966 | 95.0583 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 966 | 35037.966 | 316.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;976 | 95.0583 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 976 | 35037.976 | 316.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;986 | 95.0583 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 986 | 35037.986 | 316.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:57;996 | 95.0583 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 57 | 996 | 35037.996 | 316.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;006 | 95.0583 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 006 | 35038.006 | 316.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;016 | 95.0593 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 016 | 35038.016 | 316.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;026 | 95.0593 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 026 | 35038.026 | 316.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;036 | 95.0593 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 036 | 35038.036 | 316.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;046 | 95.0593 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 046 | 35038.046 | 316.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;056 | 95.0593 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 056 | 35038.056 | 316.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;066 | 95.0593 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 066 | 35038.066 | 316.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;076 | 95.0593 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 076 | 35038.076 | 316.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;086 | 95.0593 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 086 | 35038.086 | 316.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;096 | 95.0593 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 096 | 35038.096 | 316.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;106 | 95.0593 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 106 | 35038.106 | 316.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;116 | 95.0573 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 116 | 35038.116 | 316.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;126 | 95.0573 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 126 | 35038.126 | 316.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;136 | 95.0573 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 136 | 35038.136 | 316.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;146 | 95.0573 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 146 | 35038.146 | 316.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;156 | 95.0573 | 295.1247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 156 | 35038.156 | 316.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;166 | 95.0573 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 166 | 35038.166 | 316.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;176 | 95.0573 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 176 | 35038.176 | 316.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;186 | 95.0573 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 186 | 35038.186 | 316.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;196 | 95.0573 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 196 | 35038.196 | 316.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;206 | 95.0573 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 206 | 35038.206 | 316.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;216 | 95.0573 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 216 | 35038.216 | 316.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;226 | 95.0573 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 226 | 35038.226 | 316.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;236 | 95.0583 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 236 | 35038.236 | 316.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;246 | 95.0583 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 246 | 35038.246 | 316.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;256 | 95.0583 | 295.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 256 | 35038.256 | 316.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;266 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 266 | 35038.266 | 316.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;276 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 276 | 35038.276 | 316.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;286 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 286 | 35038.286 | 316.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;296 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 296 | 35038.296 | 316.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;306 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 306 | 35038.306 | 316.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;316 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 316 | 35038.316 | 316.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;326 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 326 | 35038.326 | 316.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;336 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 336 | 35038.336 | 316.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;346 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 346 | 35038.346 | 316.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;356 | 95.0583 | 295.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 356 | 35038.356 | 316.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;366 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 366 | 35038.366 | 316.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;376 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 376 | 35038.376 | 316.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;386 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 386 | 35038.386 | 316.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;396 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 396 | 35038.396 | 316.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;406 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 406 | 35038.406 | 316.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;416 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 416 | 35038.416 | 316.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;426 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 426 | 35038.426 | 316.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;436 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 436 | 35038.436 | 316.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;446 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 446 | 35038.446 | 316.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;456 | 95.0583 | 295.1764 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 456 | 35038.456 | 316.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;466 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 466 | 35038.466 | 316.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;476 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 476 | 35038.476 | 316.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;486 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 486 | 35038.486 | 316.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;496 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 496 | 35038.496 | 316.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;506 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 506 | 35038.506 | 316.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;516 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 516 | 35038.516 | 316.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;526 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 526 | 35038.526 | 316.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;536 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 536 | 35038.536 | 317
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;546 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 546 | 35038.546 | 317.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;556 | 95.0583 | 295.1506 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 556 | 35038.556 | 317.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;566 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 566 | 35038.566 | 317.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;576 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 576 | 35038.576 | 317.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;586 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 586 | 35038.586 | 317.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;596 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 596 | 35038.596 | 317.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;606 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 606 | 35038.606 | 317.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;616 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 616 | 35038.616 | 317.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;626 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 626 | 35038.626 | 317.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;636 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 636 | 35038.636 | 317.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;646 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 646 | 35038.646 | 317.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;656 | 95.0583 | 295.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 656 | 35038.656 | 317.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;666 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 666 | 35038.666 | 317.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;676 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 676 | 35038.676 | 317.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;686 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 686 | 35038.686 | 317.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;696 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 696 | 35038.696 | 317.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;706 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 706 | 35038.706 | 317.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;716 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 716 | 35038.716 | 317.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;726 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 726 | 35038.726 | 317.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;736 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 736 | 35038.736 | 317.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;746 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 746 | 35038.746 | 317.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;756 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 756 | 35038.756 | 317.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;766 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 766 | 35038.766 | 317.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;776 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 776 | 35038.776 | 317.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;786 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 786 | 35038.786 | 317.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;796 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 796 | 35038.796 | 317.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;806 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 806 | 35038.806 | 317.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;816 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 816 | 35038.816 | 317.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;826 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 826 | 35038.826 | 317.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;836 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 836 | 35038.836 | 317.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;846 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 846 | 35038.846 | 317.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;856 | 95.0583 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 856 | 35038.856 | 317.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;866 | 95.0583 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 866 | 35038.866 | 317.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;876 | 95.0583 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 876 | 35038.876 | 317.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;886 | 95.0583 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 886 | 35038.886 | 317.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;896 | 95.0583 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 896 | 35038.896 | 317.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;906 | 95.0583 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 906 | 35038.906 | 317.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;916 | 95.0583 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 916 | 35038.916 | 317.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;926 | 95.0583 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 926 | 35038.926 | 317.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;936 | 95.0573 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 936 | 35038.936 | 317.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;946 | 95.0573 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 946 | 35038.946 | 317.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;956 | 95.0573 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 956 | 35038.956 | 317.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;966 | 95.0573 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 966 | 35038.966 | 317.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;976 | 95.0573 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 976 | 35038.976 | 317.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;986 | 95.0573 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 986 | 35038.986 | 317.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:58;996 | 95.0573 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 58 | 996 | 35038.996 | 317.46
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;006 | 95.0573 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 006 | 35039.006 | 317.47
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;016 | 95.0573 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 016 | 35039.016 | 317.48
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;026 | 95.0573 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 026 | 35039.026 | 317.49
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;036 | 95.0583 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 036 | 35039.036 | 317.5
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;046 | 95.0583 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 046 | 35039.046 | 317.51
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;056 | 95.0583 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 056 | 35039.056 | 317.52
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;066 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 066 | 35039.066 | 317.53
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;076 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 076 | 35039.076 | 317.54
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;086 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 086 | 35039.086 | 317.55
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;096 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 096 | 35039.096 | 317.56
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;106 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 106 | 35039.106 | 317.57
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;116 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 116 | 35039.116 | 317.58
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;126 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 126 | 35039.126 | 317.59
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;136 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 136 | 35039.136 | 317.6
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;146 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 146 | 35039.146 | 317.61
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;156 | 95.0583 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 156 | 35039.156 | 317.62
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;166 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 166 | 35039.166 | 317.63
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;176 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 176 | 35039.176 | 317.64
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;186 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 186 | 35039.186 | 317.65
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;196 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 196 | 35039.196 | 317.66
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;206 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 206 | 35039.206 | 317.67
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;216 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 216 | 35039.216 | 317.68
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;226 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 226 | 35039.226 | 317.69
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;236 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 236 | 35039.236 | 317.7
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;246 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 246 | 35039.246 | 317.71
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;256 | 95.0583 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 256 | 35039.256 | 317.72
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;266 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 266 | 35039.266 | 317.73
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;276 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 276 | 35039.276 | 317.74
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;286 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 286 | 35039.286 | 317.75
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;296 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 296 | 35039.296 | 317.76
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;306 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 306 | 35039.306 | 317.77
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;316 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 316 | 35039.316 | 317.78
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;326 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 326 | 35039.326 | 317.79
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;336 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 336 | 35039.336 | 317.8
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;346 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 346 | 35039.346 | 317.81
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;356 | 95.0583 | 295.1712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 356 | 35039.356 | 317.82
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;366 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 366 | 35039.366 | 317.83
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;376 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 376 | 35039.376 | 317.84
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;386 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 386 | 35039.386 | 317.85
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;396 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 396 | 35039.396 | 317.86
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;406 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 406 | 35039.406 | 317.87
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;416 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 416 | 35039.416 | 317.88
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;426 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 426 | 35039.426 | 317.89
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;436 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 436 | 35039.436 | 317.9
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;446 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 446 | 35039.446 | 317.91
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;456 | 95.0583 | 295.1739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 456 | 35039.456 | 317.92
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;466 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 466 | 35039.466 | 317.93
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;476 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 476 | 35039.476 | 317.94
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;486 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 486 | 35039.486 | 317.95
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;496 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 496 | 35039.496 | 317.96
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;506 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 506 | 35039.506 | 317.97
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;516 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 516 | 35039.516 | 317.98
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;526 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 526 | 35039.526 | 317.99
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;536 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 536 | 35039.536 | 318
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;546 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 546 | 35039.546 | 318.01
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;556 | 95.0583 | 295.1796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 556 | 35039.556 | 318.02
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;566 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 566 | 35039.566 | 318.03
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;576 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 576 | 35039.576 | 318.04
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;586 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 586 | 35039.586 | 318.05
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;596 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 596 | 35039.596 | 318.06
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;606 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 606 | 35039.606 | 318.07
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;616 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 616 | 35039.616 | 318.08
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;626 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 626 | 35039.626 | 318.09
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;636 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 636 | 35039.636 | 318.1
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;646 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 646 | 35039.646 | 318.11
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;656 | 95.0583 | 295.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 656 | 35039.656 | 318.12
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;666 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 666 | 35039.666 | 318.13
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;676 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 676 | 35039.676 | 318.14
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;686 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 686 | 35039.686 | 318.15
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;696 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 696 | 35039.696 | 318.16
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;706 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 706 | 35039.706 | 318.17
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;716 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 716 | 35039.716 | 318.18
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;726 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 726 | 35039.726 | 318.19
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;736 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 736 | 35039.736 | 318.2
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;746 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 746 | 35039.746 | 318.21
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;756 | 95.0583 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 756 | 35039.756 | 318.22
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;766 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 766 | 35039.766 | 318.23
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;776 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 776 | 35039.776 | 318.24
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;786 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 786 | 35039.786 | 318.25
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;796 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 796 | 35039.796 | 318.26
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;806 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 806 | 35039.806 | 318.27
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;816 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 816 | 35039.816 | 318.28
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;826 | 95.0583 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 826 | 35039.826 | 318.29
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;836 | 95.0593 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 836 | 35039.836 | 318.3
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;846 | 95.0593 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 846 | 35039.846 | 318.31
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;856 | 95.0593 | 295.1635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 856 | 35039.856 | 318.32
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;866 | 95.0593 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 866 | 35039.866 | 318.33
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;876 | 95.0593 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 876 | 35039.876 | 318.34
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;886 | 95.0593 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 886 | 35039.886 | 318.35
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;896 | 95.0593 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 896 | 35039.896 | 318.36
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;906 | 95.0593 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 906 | 35039.906 | 318.37
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;916 | 95.0593 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 916 | 35039.916 | 318.38
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;926 | 95.0593 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 926 | 35039.926 | 318.39
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;936 | 95.0583 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 936 | 35039.936 | 318.4
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;946 | 95.0583 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 946 | 35039.946 | 318.41
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;956 | 95.0583 | 295.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 956 | 35039.956 | 318.42
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;966 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 966 | 35039.966 | 318.43
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;976 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 976 | 35039.976 | 318.44
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;986 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 986 | 35039.986 | 318.45
Data | 10/27/2023 | 09:43:59;996 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 43 | 59 | 996 | 35039.996 | 318.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;006 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 006 | 35040.006 | 318.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;016 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 016 | 35040.016 | 318.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;026 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 026 | 35040.026 | 318.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;036 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 036 | 35040.036 | 318.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;046 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 046 | 35040.046 | 318.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;056 | 95.0583 | 295.095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 056 | 35040.056 | 318.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;066 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 066 | 35040.066 | 318.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;076 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 076 | 35040.076 | 318.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;086 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 086 | 35040.086 | 318.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;096 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 096 | 35040.096 | 318.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;106 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 106 | 35040.106 | 318.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;116 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 116 | 35040.116 | 318.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;126 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 126 | 35040.126 | 318.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;136 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 136 | 35040.136 | 318.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;146 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 146 | 35040.146 | 318.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;156 | 95.0583 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 156 | 35040.156 | 318.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;166 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 166 | 35040.166 | 318.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;176 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 176 | 35040.176 | 318.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;186 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 186 | 35040.186 | 318.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;196 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 196 | 35040.196 | 318.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;206 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 206 | 35040.206 | 318.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;216 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 216 | 35040.216 | 318.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;226 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 226 | 35040.226 | 318.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;236 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 236 | 35040.236 | 318.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;246 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 246 | 35040.246 | 318.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;256 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 256 | 35040.256 | 318.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;266 | 95.0583 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 266 | 35040.266 | 318.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;276 | 95.0583 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 276 | 35040.276 | 318.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;286 | 95.0583 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 286 | 35040.286 | 318.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;296 | 95.0583 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 296 | 35040.296 | 318.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;306 | 95.0583 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 306 | 35040.306 | 318.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;316 | 95.0583 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 316 | 35040.316 | 318.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;326 | 95.0583 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 326 | 35040.326 | 318.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;336 | 95.0573 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 336 | 35040.336 | 318.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;346 | 95.0573 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 346 | 35040.346 | 318.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;356 | 95.0573 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 356 | 35040.356 | 318.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;366 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 366 | 35040.366 | 318.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;376 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 376 | 35040.376 | 318.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;386 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 386 | 35040.386 | 318.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;396 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 396 | 35040.396 | 318.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;406 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 406 | 35040.406 | 318.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;416 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 416 | 35040.416 | 318.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;426 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 426 | 35040.426 | 318.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;436 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 436 | 35040.436 | 318.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;446 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 446 | 35040.446 | 318.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;456 | 95.0573 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 456 | 35040.456 | 318.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;466 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 466 | 35040.466 | 318.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;476 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 476 | 35040.476 | 318.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;486 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 486 | 35040.486 | 318.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;496 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 496 | 35040.496 | 318.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;506 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 506 | 35040.506 | 318.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;516 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 516 | 35040.516 | 318.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;526 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 526 | 35040.526 | 318.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;536 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 536 | 35040.536 | 319
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;546 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 546 | 35040.546 | 319.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;556 | 95.0573 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 556 | 35040.556 | 319.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;566 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 566 | 35040.566 | 319.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;576 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 576 | 35040.576 | 319.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;586 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 586 | 35040.586 | 319.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;596 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 596 | 35040.596 | 319.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;606 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 606 | 35040.606 | 319.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;616 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 616 | 35040.616 | 319.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;626 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 626 | 35040.626 | 319.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;636 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 636 | 35040.636 | 319.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;646 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 646 | 35040.646 | 319.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;656 | 95.0573 | 295.1777 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 656 | 35040.656 | 319.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;666 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 666 | 35040.666 | 319.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;676 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 676 | 35040.676 | 319.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;686 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 686 | 35040.686 | 319.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;696 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 696 | 35040.696 | 319.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;706 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 706 | 35040.706 | 319.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;716 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 716 | 35040.716 | 319.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;726 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 726 | 35040.726 | 319.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;736 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 736 | 35040.736 | 319.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;746 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 746 | 35040.746 | 319.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;756 | 95.0573 | 295.205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 756 | 35040.756 | 319.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;766 | 95.0573 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 766 | 35040.766 | 319.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;776 | 95.0583 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 776 | 35040.776 | 319.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;786 | 95.0583 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 786 | 35040.786 | 319.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;796 | 95.0583 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 796 | 35040.796 | 319.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;806 | 95.0583 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 806 | 35040.806 | 319.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;816 | 95.0583 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 816 | 35040.816 | 319.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;826 | 95.0583 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 826 | 35040.826 | 319.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;836 | 95.0583 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 836 | 35040.836 | 319.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;846 | 95.0583 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 846 | 35040.846 | 319.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;856 | 95.0583 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 856 | 35040.856 | 319.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;866 | 95.0583 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 866 | 35040.866 | 319.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;876 | 95.0573 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 876 | 35040.876 | 319.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;886 | 95.0573 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 886 | 35040.886 | 319.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;896 | 95.0573 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 896 | 35040.896 | 319.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;906 | 95.0573 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 906 | 35040.906 | 319.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;916 | 95.0573 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 916 | 35040.916 | 319.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;926 | 95.0573 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 926 | 35040.926 | 319.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;936 | 95.0573 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 936 | 35040.936 | 319.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;946 | 95.0573 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 946 | 35040.946 | 319.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;956 | 95.0573 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 956 | 35040.956 | 319.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;966 | 95.0573 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 966 | 35040.966 | 319.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;976 | 95.0583 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 976 | 35040.976 | 319.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;986 | 95.0583 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 986 | 35040.986 | 319.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:00;996 | 95.0583 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 00 | 996 | 35040.996 | 319.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;006 | 95.0583 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 006 | 35041.006 | 319.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;016 | 95.0583 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 016 | 35041.016 | 319.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;026 | 95.0583 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 026 | 35041.026 | 319.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;036 | 95.0583 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 036 | 35041.036 | 319.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;046 | 95.0583 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 046 | 35041.046 | 319.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;056 | 95.0583 | 295.2703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 056 | 35041.056 | 319.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;066 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 066 | 35041.066 | 319.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;076 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 076 | 35041.076 | 319.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;086 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 086 | 35041.086 | 319.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;096 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 096 | 35041.096 | 319.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;106 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 106 | 35041.106 | 319.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;116 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 116 | 35041.116 | 319.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;126 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 126 | 35041.126 | 319.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;136 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 136 | 35041.136 | 319.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;146 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 146 | 35041.146 | 319.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;156 | 95.0583 | 295.2853 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 156 | 35041.156 | 319.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;166 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 166 | 35041.166 | 319.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;176 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 176 | 35041.176 | 319.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;186 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 186 | 35041.186 | 319.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;196 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 196 | 35041.196 | 319.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;206 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 206 | 35041.206 | 319.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;216 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 216 | 35041.216 | 319.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;226 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 226 | 35041.226 | 319.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;236 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 236 | 35041.236 | 319.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;246 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 246 | 35041.246 | 319.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;256 | 95.0583 | 295.266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 256 | 35041.256 | 319.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;266 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 266 | 35041.266 | 319.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;276 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 276 | 35041.276 | 319.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;286 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 286 | 35041.286 | 319.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;296 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 296 | 35041.296 | 319.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;306 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 306 | 35041.306 | 319.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;316 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 316 | 35041.316 | 319.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;326 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 326 | 35041.326 | 319.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;336 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 336 | 35041.336 | 319.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;346 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 346 | 35041.346 | 319.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;356 | 95.0583 | 295.248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 356 | 35041.356 | 319.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;366 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 366 | 35041.366 | 319.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;376 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 376 | 35041.376 | 319.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;386 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 386 | 35041.386 | 319.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;396 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 396 | 35041.396 | 319.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;406 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 406 | 35041.406 | 319.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;416 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 416 | 35041.416 | 319.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;426 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 426 | 35041.426 | 319.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;436 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 436 | 35041.436 | 319.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;446 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 446 | 35041.446 | 319.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;456 | 95.0583 | 295.254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 456 | 35041.456 | 319.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;466 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 466 | 35041.466 | 319.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;476 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 476 | 35041.476 | 319.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;486 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 486 | 35041.486 | 319.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;496 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 496 | 35041.496 | 319.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;506 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 506 | 35041.506 | 319.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;516 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 516 | 35041.516 | 319.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;526 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 526 | 35041.526 | 319.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;536 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 536 | 35041.536 | 320
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;546 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 546 | 35041.546 | 320.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;556 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 556 | 35041.556 | 320.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;566 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 566 | 35041.566 | 320.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;576 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 576 | 35041.576 | 320.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;586 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 586 | 35041.586 | 320.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;596 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 596 | 35041.596 | 320.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;606 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 606 | 35041.606 | 320.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;616 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 616 | 35041.616 | 320.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;626 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 626 | 35041.626 | 320.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;636 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 636 | 35041.636 | 320.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;646 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 646 | 35041.646 | 320.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;656 | 95.0583 | 295.2772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 656 | 35041.656 | 320.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;666 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 666 | 35041.666 | 320.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;676 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 676 | 35041.676 | 320.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;686 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 686 | 35041.686 | 320.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;696 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 696 | 35041.696 | 320.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;706 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 706 | 35041.706 | 320.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;716 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 716 | 35041.716 | 320.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;726 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 726 | 35041.726 | 320.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;736 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 736 | 35041.736 | 320.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;746 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 746 | 35041.746 | 320.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;756 | 95.0583 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 756 | 35041.756 | 320.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;766 | 95.0583 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 766 | 35041.766 | 320.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;776 | 95.0573 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 776 | 35041.776 | 320.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;786 | 95.0573 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 786 | 35041.786 | 320.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;796 | 95.0573 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 796 | 35041.796 | 320.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;806 | 95.0573 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 806 | 35041.806 | 320.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;816 | 95.0573 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 816 | 35041.816 | 320.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;826 | 95.0573 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 826 | 35041.826 | 320.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;836 | 95.0573 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 836 | 35041.836 | 320.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;846 | 95.0573 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 846 | 35041.846 | 320.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;856 | 95.0573 | 295.3416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 856 | 35041.856 | 320.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;866 | 95.0573 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 866 | 35041.866 | 320.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;876 | 95.0583 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 876 | 35041.876 | 320.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;886 | 95.0583 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 886 | 35041.886 | 320.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;896 | 95.0583 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 896 | 35041.896 | 320.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;906 | 95.0583 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 906 | 35041.906 | 320.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;916 | 95.0583 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 916 | 35041.916 | 320.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;926 | 95.0583 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 926 | 35041.926 | 320.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;936 | 95.0583 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 936 | 35041.936 | 320.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;946 | 95.0583 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 946 | 35041.946 | 320.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;956 | 95.0583 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 956 | 35041.956 | 320.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;966 | 95.0583 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 966 | 35041.966 | 320.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;976 | 95.0573 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 976 | 35041.976 | 320.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;986 | 95.0573 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 986 | 35041.986 | 320.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:01;996 | 95.0573 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 01 | 996 | 35041.996 | 320.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;006 | 95.0573 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 006 | 35042.006 | 320.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;016 | 95.0573 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 016 | 35042.016 | 320.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;026 | 95.0573 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 026 | 35042.026 | 320.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;036 | 95.0573 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 036 | 35042.036 | 320.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;046 | 95.0573 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 046 | 35042.046 | 320.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;056 | 95.0573 | 295.3301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 056 | 35042.056 | 320.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;066 | 95.0573 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 066 | 35042.066 | 320.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;076 | 95.0583 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 076 | 35042.076 | 320.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;086 | 95.0583 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 086 | 35042.086 | 320.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;096 | 95.0583 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 096 | 35042.096 | 320.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;106 | 95.0583 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 106 | 35042.106 | 320.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;116 | 95.0583 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 116 | 35042.116 | 320.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;126 | 95.0583 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 126 | 35042.126 | 320.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;136 | 95.0583 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 136 | 35042.136 | 320.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;146 | 95.0583 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 146 | 35042.146 | 320.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;156 | 95.0583 | 295.3361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 156 | 35042.156 | 320.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;166 | 95.0583 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 166 | 35042.166 | 320.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;176 | 95.0573 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 176 | 35042.176 | 320.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;186 | 95.0573 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 186 | 35042.186 | 320.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;196 | 95.0573 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 196 | 35042.196 | 320.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;206 | 95.0573 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 206 | 35042.206 | 320.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;216 | 95.0573 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 216 | 35042.216 | 320.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;226 | 95.0573 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 226 | 35042.226 | 320.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;236 | 95.0573 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 236 | 35042.236 | 320.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;246 | 95.0573 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 246 | 35042.246 | 320.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;256 | 95.0573 | 295.3336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 256 | 35042.256 | 320.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;266 | 95.0573 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 266 | 35042.266 | 320.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;276 | 95.0583 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 276 | 35042.276 | 320.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;286 | 95.0583 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 286 | 35042.286 | 320.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;296 | 95.0583 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 296 | 35042.296 | 320.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;306 | 95.0583 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 306 | 35042.306 | 320.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;316 | 95.0583 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 316 | 35042.316 | 320.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;326 | 95.0583 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 326 | 35042.326 | 320.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;336 | 95.0583 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 336 | 35042.336 | 320.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;346 | 95.0583 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 346 | 35042.346 | 320.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;356 | 95.0583 | 295.3404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 356 | 35042.356 | 320.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;366 | 95.0583 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 366 | 35042.366 | 320.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;376 | 95.0573 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 376 | 35042.376 | 320.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;386 | 95.0573 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 386 | 35042.386 | 320.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;396 | 95.0573 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 396 | 35042.396 | 320.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;406 | 95.0573 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 406 | 35042.406 | 320.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;416 | 95.0573 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 416 | 35042.416 | 320.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;426 | 95.0573 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 426 | 35042.426 | 320.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;436 | 95.0573 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 436 | 35042.436 | 320.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;446 | 95.0573 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 446 | 35042.446 | 320.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;456 | 95.0573 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 456 | 35042.456 | 320.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;466 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 466 | 35042.466 | 320.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;476 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 476 | 35042.476 | 320.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;486 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 486 | 35042.486 | 320.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;496 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 496 | 35042.496 | 320.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;506 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 506 | 35042.506 | 320.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;516 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 516 | 35042.516 | 320.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;526 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 526 | 35042.526 | 320.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;536 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 536 | 35042.536 | 321
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;546 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 546 | 35042.546 | 321.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;556 | 95.0573 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 556 | 35042.556 | 321.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;566 | 95.0573 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 566 | 35042.566 | 321.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;576 | 95.0583 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 576 | 35042.576 | 321.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;586 | 95.0583 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 586 | 35042.586 | 321.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;596 | 95.0583 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 596 | 35042.596 | 321.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;606 | 95.0583 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 606 | 35042.606 | 321.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;616 | 95.0583 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 616 | 35042.616 | 321.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;626 | 95.0583 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 626 | 35042.626 | 321.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;636 | 95.0583 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 636 | 35042.636 | 321.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;646 | 95.0583 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 646 | 35042.646 | 321.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;656 | 95.0583 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 656 | 35042.656 | 321.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;666 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 666 | 35042.666 | 321.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;676 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 676 | 35042.676 | 321.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;686 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 686 | 35042.686 | 321.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;696 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 696 | 35042.696 | 321.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;706 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 706 | 35042.706 | 321.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;716 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 716 | 35042.716 | 321.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;726 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 726 | 35042.726 | 321.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;736 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 736 | 35042.736 | 321.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;746 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 746 | 35042.746 | 321.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;756 | 95.0583 | 295.4409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 756 | 35042.756 | 321.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;766 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 766 | 35042.766 | 321.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;776 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 776 | 35042.776 | 321.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;786 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 786 | 35042.786 | 321.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;796 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 796 | 35042.796 | 321.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;806 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 806 | 35042.806 | 321.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;816 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 816 | 35042.816 | 321.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;826 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 826 | 35042.826 | 321.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;836 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 836 | 35042.836 | 321.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;846 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 846 | 35042.846 | 321.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;856 | 95.0583 | 295.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 856 | 35042.856 | 321.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;866 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 866 | 35042.866 | 321.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;876 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 876 | 35042.876 | 321.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;886 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 886 | 35042.886 | 321.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;896 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 896 | 35042.896 | 321.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;906 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 906 | 35042.906 | 321.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;916 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 916 | 35042.916 | 321.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;926 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 926 | 35042.926 | 321.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;936 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 936 | 35042.936 | 321.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;946 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 946 | 35042.946 | 321.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;956 | 95.0583 | 295.4463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 956 | 35042.956 | 321.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;966 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 966 | 35042.966 | 321.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;976 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 976 | 35042.976 | 321.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;986 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 986 | 35042.986 | 321.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:02;996 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 02 | 996 | 35042.996 | 321.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;006 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 006 | 35043.006 | 321.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;016 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 016 | 35043.016 | 321.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;026 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 026 | 35043.026 | 321.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;036 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 036 | 35043.036 | 321.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;046 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 046 | 35043.046 | 321.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;056 | 95.0583 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 056 | 35043.056 | 321.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;066 | 95.0583 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 066 | 35043.066 | 321.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;076 | 95.0573 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 076 | 35043.076 | 321.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;086 | 95.0573 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 086 | 35043.086 | 321.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;096 | 95.0573 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 096 | 35043.096 | 321.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;106 | 95.0573 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 106 | 35043.106 | 321.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;116 | 95.0573 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 116 | 35043.116 | 321.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;126 | 95.0573 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 126 | 35043.126 | 321.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;136 | 95.0573 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 136 | 35043.136 | 321.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;146 | 95.0573 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 146 | 35043.146 | 321.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;156 | 95.0573 | 295.4902 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 156 | 35043.156 | 321.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;166 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 166 | 35043.166 | 321.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;176 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 176 | 35043.176 | 321.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;186 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 186 | 35043.186 | 321.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;196 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 196 | 35043.196 | 321.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;206 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 206 | 35043.206 | 321.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;216 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 216 | 35043.216 | 321.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;226 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 226 | 35043.226 | 321.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;236 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 236 | 35043.236 | 321.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;246 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 246 | 35043.246 | 321.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;256 | 95.0573 | 295.5069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 256 | 35043.256 | 321.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;266 | 95.0573 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 266 | 35043.266 | 321.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;276 | 95.0573 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 276 | 35043.276 | 321.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;286 | 95.0583 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 286 | 35043.286 | 321.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;296 | 95.0583 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 296 | 35043.296 | 321.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;306 | 95.0583 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 306 | 35043.306 | 321.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;316 | 95.0583 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 316 | 35043.316 | 321.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;326 | 95.0583 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 326 | 35043.326 | 321.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;336 | 95.0583 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 336 | 35043.336 | 321.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;346 | 95.0583 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 346 | 35043.346 | 321.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;356 | 95.0583 | 295.4889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 356 | 35043.356 | 321.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;366 | 95.0583 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 366 | 35043.366 | 321.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;376 | 95.0583 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 376 | 35043.376 | 321.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;386 | 95.0573 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 386 | 35043.386 | 321.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;396 | 95.0573 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 396 | 35043.396 | 321.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;406 | 95.0573 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 406 | 35043.406 | 321.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;416 | 95.0573 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 416 | 35043.416 | 321.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;426 | 95.0573 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 426 | 35043.426 | 321.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;436 | 95.0573 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 436 | 35043.436 | 321.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;446 | 95.0573 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 446 | 35043.446 | 321.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;456 | 95.0573 | 295.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 456 | 35043.456 | 321.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;466 | 95.0573 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 466 | 35043.466 | 321.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;476 | 95.0573 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 476 | 35043.476 | 321.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;486 | 95.0583 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 486 | 35043.486 | 321.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;496 | 95.0583 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 496 | 35043.496 | 321.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;506 | 95.0583 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 506 | 35043.506 | 321.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;516 | 95.0583 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 516 | 35043.516 | 321.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;526 | 95.0583 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 526 | 35043.526 | 321.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;536 | 95.0583 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 536 | 35043.536 | 322
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;546 | 95.0583 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 546 | 35043.546 | 322.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;556 | 95.0583 | 295.4304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 556 | 35043.556 | 322.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;566 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 566 | 35043.566 | 322.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;576 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 576 | 35043.576 | 322.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;586 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 586 | 35043.586 | 322.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;596 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 596 | 35043.596 | 322.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;606 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 606 | 35043.606 | 322.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;616 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 616 | 35043.616 | 322.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;626 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 626 | 35043.626 | 322.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;636 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 636 | 35043.636 | 322.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;646 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 646 | 35043.646 | 322.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;656 | 95.0583 | 295.4215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 656 | 35043.656 | 322.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;666 | 95.0583 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 666 | 35043.666 | 322.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;676 | 95.0583 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 676 | 35043.676 | 322.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;686 | 95.0573 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 686 | 35043.686 | 322.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;696 | 95.0573 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 696 | 35043.696 | 322.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;706 | 95.0573 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 706 | 35043.706 | 322.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;716 | 95.0573 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 716 | 35043.716 | 322.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;726 | 95.0573 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 726 | 35043.726 | 322.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;736 | 95.0573 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 736 | 35043.736 | 322.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;746 | 95.0573 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 746 | 35043.746 | 322.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;756 | 95.0573 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 756 | 35043.756 | 322.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;766 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 766 | 35043.766 | 322.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;776 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 776 | 35043.776 | 322.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;786 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 786 | 35043.786 | 322.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;796 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 796 | 35043.796 | 322.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;806 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 806 | 35043.806 | 322.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;816 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 816 | 35043.816 | 322.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;826 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 826 | 35043.826 | 322.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;836 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 836 | 35043.836 | 322.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;846 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 846 | 35043.846 | 322.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;856 | 95.0573 | 295.4168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 856 | 35043.856 | 322.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;866 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 866 | 35043.866 | 322.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;876 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 876 | 35043.876 | 322.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;886 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 886 | 35043.886 | 322.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;896 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 896 | 35043.896 | 322.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;906 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 906 | 35043.906 | 322.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;916 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 916 | 35043.916 | 322.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;926 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 926 | 35043.926 | 322.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;936 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 936 | 35043.936 | 322.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;946 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 946 | 35043.946 | 322.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;956 | 95.0573 | 295.45 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 956 | 35043.956 | 322.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;966 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 966 | 35043.966 | 322.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;976 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 976 | 35043.976 | 322.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;986 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 986 | 35043.986 | 322.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:03;996 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 03 | 996 | 35043.996 | 322.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;006 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 006 | 35044.006 | 322.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;016 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 016 | 35044.016 | 322.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;026 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 026 | 35044.026 | 322.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;036 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 036 | 35044.036 | 322.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;046 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 046 | 35044.046 | 322.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;056 | 95.0573 | 295.4587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 056 | 35044.056 | 322.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;066 | 95.0573 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 066 | 35044.066 | 322.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;076 | 95.0573 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 076 | 35044.076 | 322.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;086 | 95.0563 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 086 | 35044.086 | 322.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;096 | 95.0563 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 096 | 35044.096 | 322.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;106 | 95.0563 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 106 | 35044.106 | 322.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;116 | 95.0563 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 116 | 35044.116 | 322.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;126 | 95.0563 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 126 | 35044.126 | 322.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;136 | 95.0563 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 136 | 35044.136 | 322.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;146 | 95.0563 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 146 | 35044.146 | 322.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;156 | 95.0563 | 295.4191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 156 | 35044.156 | 322.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;166 | 95.0563 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 166 | 35044.166 | 322.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;176 | 95.0563 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 176 | 35044.176 | 322.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;186 | 95.0583 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 186 | 35044.186 | 322.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;196 | 95.0583 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 196 | 35044.196 | 322.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;206 | 95.0583 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 206 | 35044.206 | 322.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;216 | 95.0583 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 216 | 35044.216 | 322.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;226 | 95.0583 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 226 | 35044.226 | 322.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;236 | 95.0583 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 236 | 35044.236 | 322.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;246 | 95.0583 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 246 | 35044.246 | 322.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;256 | 95.0583 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 256 | 35044.256 | 322.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;266 | 95.0583 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 266 | 35044.266 | 322.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;276 | 95.0583 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 276 | 35044.276 | 322.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;286 | 95.0573 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 286 | 35044.286 | 322.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;296 | 95.0573 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 296 | 35044.296 | 322.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;306 | 95.0573 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 306 | 35044.306 | 322.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;316 | 95.0573 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 316 | 35044.316 | 322.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;326 | 95.0573 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 326 | 35044.326 | 322.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;336 | 95.0573 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 336 | 35044.336 | 322.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;346 | 95.0573 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 346 | 35044.346 | 322.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;356 | 95.0573 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 356 | 35044.356 | 322.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;366 | 95.0573 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 366 | 35044.366 | 322.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;376 | 95.0573 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 376 | 35044.376 | 322.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;386 | 95.0563 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 386 | 35044.386 | 322.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;396 | 95.0563 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 396 | 35044.396 | 322.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;406 | 95.0563 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 406 | 35044.406 | 322.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;416 | 95.0563 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 416 | 35044.416 | 322.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;426 | 95.0563 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 426 | 35044.426 | 322.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;436 | 95.0563 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 436 | 35044.436 | 322.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;446 | 95.0563 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 446 | 35044.446 | 322.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;456 | 95.0563 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 456 | 35044.456 | 322.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;466 | 95.0563 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 466 | 35044.466 | 322.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;476 | 95.0563 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 476 | 35044.476 | 322.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;486 | 95.0583 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 486 | 35044.486 | 322.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;496 | 95.0583 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 496 | 35044.496 | 322.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;506 | 95.0583 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 506 | 35044.506 | 322.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;516 | 95.0583 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 516 | 35044.516 | 322.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;526 | 95.0583 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 526 | 35044.526 | 322.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;536 | 95.0583 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 536 | 35044.536 | 323
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;546 | 95.0583 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 546 | 35044.546 | 323.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;556 | 95.0583 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 556 | 35044.556 | 323.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;566 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 566 | 35044.566 | 323.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;576 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 576 | 35044.576 | 323.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;586 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 586 | 35044.586 | 323.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;596 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 596 | 35044.596 | 323.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;606 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 606 | 35044.606 | 323.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;616 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 616 | 35044.616 | 323.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;626 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 626 | 35044.626 | 323.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;636 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 636 | 35044.636 | 323.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;646 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 646 | 35044.646 | 323.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;656 | 95.0583 | 295.4108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 656 | 35044.656 | 323.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;666 | 95.0583 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 666 | 35044.666 | 323.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;676 | 95.0583 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 676 | 35044.676 | 323.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;686 | 95.0573 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 686 | 35044.686 | 323.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;696 | 95.0573 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 696 | 35044.696 | 323.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;706 | 95.0573 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 706 | 35044.706 | 323.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;716 | 95.0573 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 716 | 35044.716 | 323.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;726 | 95.0573 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 726 | 35044.726 | 323.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;736 | 95.0573 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 736 | 35044.736 | 323.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;746 | 95.0573 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 746 | 35044.746 | 323.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;756 | 95.0573 | 295.4211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 756 | 35044.756 | 323.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;766 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 766 | 35044.766 | 323.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;776 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 776 | 35044.776 | 323.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;786 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 786 | 35044.786 | 323.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;796 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 796 | 35044.796 | 323.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;806 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 806 | 35044.806 | 323.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;816 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 816 | 35044.816 | 323.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;826 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 826 | 35044.826 | 323.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;836 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 836 | 35044.836 | 323.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;846 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 846 | 35044.846 | 323.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;856 | 95.0573 | 295.3933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 856 | 35044.856 | 323.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;866 | 95.0573 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 866 | 35044.866 | 323.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;876 | 95.0573 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 876 | 35044.876 | 323.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;886 | 95.0583 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 886 | 35044.886 | 323.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;896 | 95.0583 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 896 | 35044.896 | 323.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;906 | 95.0583 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 906 | 35044.906 | 323.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;916 | 95.0583 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 916 | 35044.916 | 323.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;926 | 95.0583 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 926 | 35044.926 | 323.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;936 | 95.0583 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 936 | 35044.936 | 323.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;946 | 95.0583 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 946 | 35044.946 | 323.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;956 | 95.0583 | 295.3812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 956 | 35044.956 | 323.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;966 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 966 | 35044.966 | 323.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;976 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 976 | 35044.976 | 323.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;986 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 986 | 35044.986 | 323.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:04;996 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 04 | 996 | 35044.996 | 323.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;006 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 006 | 35045.006 | 323.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;016 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 016 | 35045.016 | 323.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;026 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 026 | 35045.026 | 323.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;036 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 036 | 35045.036 | 323.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;046 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 046 | 35045.046 | 323.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;056 | 95.0583 | 295.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 056 | 35045.056 | 323.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;066 | 95.0583 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 066 | 35045.066 | 323.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;076 | 95.0583 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 076 | 35045.076 | 323.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;086 | 95.0573 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 086 | 35045.086 | 323.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;096 | 95.0573 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 096 | 35045.096 | 323.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;106 | 95.0573 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 106 | 35045.106 | 323.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;116 | 95.0573 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 116 | 35045.116 | 323.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;126 | 95.0573 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 126 | 35045.126 | 323.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;136 | 95.0573 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 136 | 35045.136 | 323.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;146 | 95.0573 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 146 | 35045.146 | 323.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;156 | 95.0573 | 295.3698 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 156 | 35045.156 | 323.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;166 | 95.0573 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 166 | 35045.166 | 323.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;176 | 95.0573 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 176 | 35045.176 | 323.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;186 | 95.0583 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 186 | 35045.186 | 323.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;196 | 95.0583 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 196 | 35045.196 | 323.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;206 | 95.0583 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 206 | 35045.206 | 323.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;216 | 95.0583 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 216 | 35045.216 | 323.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;226 | 95.0583 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 226 | 35045.226 | 323.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;236 | 95.0583 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 236 | 35045.236 | 323.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;246 | 95.0583 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 246 | 35045.246 | 323.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;256 | 95.0583 | 295.3556 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 256 | 35045.256 | 323.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;266 | 95.0583 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 266 | 35045.266 | 323.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;276 | 95.0583 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 276 | 35045.276 | 323.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;286 | 95.0573 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 286 | 35045.286 | 323.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;296 | 95.0573 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 296 | 35045.296 | 323.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;306 | 95.0573 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 306 | 35045.306 | 323.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;316 | 95.0573 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 316 | 35045.316 | 323.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;326 | 95.0573 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 326 | 35045.326 | 323.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;336 | 95.0573 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 336 | 35045.336 | 323.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;346 | 95.0573 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 346 | 35045.346 | 323.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;356 | 95.0573 | 295.3611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 356 | 35045.356 | 323.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;366 | 95.0573 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 366 | 35045.366 | 323.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;376 | 95.0573 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 376 | 35045.376 | 323.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;386 | 95.0583 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 386 | 35045.386 | 323.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;396 | 95.0583 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 396 | 35045.396 | 323.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;406 | 95.0583 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 406 | 35045.406 | 323.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;416 | 95.0583 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 416 | 35045.416 | 323.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;426 | 95.0583 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 426 | 35045.426 | 323.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;436 | 95.0583 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 436 | 35045.436 | 323.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;446 | 95.0583 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 446 | 35045.446 | 323.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;456 | 95.0583 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 456 | 35045.456 | 323.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;466 | 95.0583 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 466 | 35045.466 | 323.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;476 | 95.0583 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 476 | 35045.476 | 323.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;486 | 95.0573 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 486 | 35045.486 | 323.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;496 | 95.0573 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 496 | 35045.496 | 323.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;506 | 95.0573 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 506 | 35045.506 | 323.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;516 | 95.0573 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 516 | 35045.516 | 323.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;526 | 95.0573 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 526 | 35045.526 | 323.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;536 | 95.0573 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 536 | 35045.536 | 324
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;546 | 95.0573 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 546 | 35045.546 | 324.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;556 | 95.0573 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 556 | 35045.556 | 324.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;566 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 566 | 35045.566 | 324.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;576 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 576 | 35045.576 | 324.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;586 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 586 | 35045.586 | 324.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;596 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 596 | 35045.596 | 324.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;606 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 606 | 35045.606 | 324.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;616 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 616 | 35045.616 | 324.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;626 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 626 | 35045.626 | 324.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;636 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 636 | 35045.636 | 324.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;646 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 646 | 35045.646 | 324.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;656 | 95.0573 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 656 | 35045.656 | 324.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;666 | 95.0573 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 666 | 35045.666 | 324.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;676 | 95.0573 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 676 | 35045.676 | 324.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;686 | 95.0563 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 686 | 35045.686 | 324.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;696 | 95.0563 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 696 | 35045.696 | 324.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;706 | 95.0563 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 706 | 35045.706 | 324.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;716 | 95.0563 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 716 | 35045.716 | 324.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;726 | 95.0563 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 726 | 35045.726 | 324.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;736 | 95.0563 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 736 | 35045.736 | 324.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;746 | 95.0563 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 746 | 35045.746 | 324.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;756 | 95.0563 | 295.3007 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 756 | 35045.756 | 324.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;766 | 95.0563 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 766 | 35045.766 | 324.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;776 | 95.0563 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 776 | 35045.776 | 324.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;786 | 95.0573 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 786 | 35045.786 | 324.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;796 | 95.0573 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 796 | 35045.796 | 324.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;806 | 95.0573 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 806 | 35045.806 | 324.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;816 | 95.0573 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 816 | 35045.816 | 324.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;826 | 95.0573 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 826 | 35045.826 | 324.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;836 | 95.0573 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 836 | 35045.836 | 324.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;846 | 95.0573 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 846 | 35045.846 | 324.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;856 | 95.0573 | 295.2841 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 856 | 35045.856 | 324.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;866 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 866 | 35045.866 | 324.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;876 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 876 | 35045.876 | 324.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;886 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 886 | 35045.886 | 324.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;896 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 896 | 35045.896 | 324.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;906 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 906 | 35045.906 | 324.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;916 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 916 | 35045.916 | 324.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;926 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 926 | 35045.926 | 324.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;936 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 936 | 35045.936 | 324.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;946 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 946 | 35045.946 | 324.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;956 | 95.0573 | 295.2784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 956 | 35045.956 | 324.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;966 | 95.0573 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 966 | 35045.966 | 324.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;976 | 95.0573 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 976 | 35045.976 | 324.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;986 | 95.0563 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 986 | 35045.986 | 324.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:05;996 | 95.0563 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 05 | 996 | 35045.996 | 324.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;006 | 95.0563 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 006 | 35046.006 | 324.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;016 | 95.0563 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 016 | 35046.016 | 324.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;026 | 95.0563 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 026 | 35046.026 | 324.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;036 | 95.0563 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 036 | 35046.036 | 324.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;046 | 95.0563 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 046 | 35046.046 | 324.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;056 | 95.0563 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 056 | 35046.056 | 324.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;066 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 066 | 35046.066 | 324.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;076 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 076 | 35046.076 | 324.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;086 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 086 | 35046.086 | 324.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;096 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 096 | 35046.096 | 324.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;106 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 106 | 35046.106 | 324.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;116 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 116 | 35046.116 | 324.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;126 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 126 | 35046.126 | 324.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;136 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 136 | 35046.136 | 324.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;146 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 146 | 35046.146 | 324.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;156 | 95.0563 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 156 | 35046.156 | 324.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;166 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 166 | 35046.166 | 324.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;176 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 176 | 35046.176 | 324.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;186 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 186 | 35046.186 | 324.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;196 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 196 | 35046.196 | 324.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;206 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 206 | 35046.206 | 324.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;216 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 216 | 35046.216 | 324.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;226 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 226 | 35046.226 | 324.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;236 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 236 | 35046.236 | 324.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;246 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 246 | 35046.246 | 324.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;256 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 256 | 35046.256 | 324.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;266 | 95.0563 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 266 | 35046.266 | 324.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;276 | 95.0563 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 276 | 35046.276 | 324.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;286 | 95.0573 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 286 | 35046.286 | 324.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;296 | 95.0573 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 296 | 35046.296 | 324.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;306 | 95.0573 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 306 | 35046.306 | 324.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;316 | 95.0573 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 316 | 35046.316 | 324.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;326 | 95.0573 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 326 | 35046.326 | 324.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;336 | 95.0573 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 336 | 35046.336 | 324.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;346 | 95.0573 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 346 | 35046.346 | 324.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;356 | 95.0573 | 295.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 356 | 35046.356 | 324.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;366 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 366 | 35046.366 | 324.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;376 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 376 | 35046.376 | 324.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;386 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 386 | 35046.386 | 324.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;396 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 396 | 35046.396 | 324.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;406 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 406 | 35046.406 | 324.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;416 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 416 | 35046.416 | 324.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;426 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 426 | 35046.426 | 324.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;436 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 436 | 35046.436 | 324.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;446 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 446 | 35046.446 | 324.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;456 | 95.0573 | 295.3039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 456 | 35046.456 | 324.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;466 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 466 | 35046.466 | 324.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;476 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 476 | 35046.476 | 324.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;486 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 486 | 35046.486 | 324.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;496 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 496 | 35046.496 | 324.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;506 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 506 | 35046.506 | 324.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;516 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 516 | 35046.516 | 324.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;526 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 526 | 35046.526 | 324.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;536 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 536 | 35046.536 | 325
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;546 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 546 | 35046.546 | 325.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;556 | 95.0573 | 295.2851 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 556 | 35046.556 | 325.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;566 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 566 | 35046.566 | 325.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;576 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 576 | 35046.576 | 325.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;586 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 586 | 35046.586 | 325.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;596 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 596 | 35046.596 | 325.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;606 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 606 | 35046.606 | 325.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;616 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 616 | 35046.616 | 325.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;626 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 626 | 35046.626 | 325.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;636 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 636 | 35046.636 | 325.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;646 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 646 | 35046.646 | 325.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;656 | 95.0573 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 656 | 35046.656 | 325.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;666 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 666 | 35046.666 | 325.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;676 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 676 | 35046.676 | 325.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;686 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 686 | 35046.686 | 325.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;696 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 696 | 35046.696 | 325.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;706 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 706 | 35046.706 | 325.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;716 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 716 | 35046.716 | 325.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;726 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 726 | 35046.726 | 325.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;736 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 736 | 35046.736 | 325.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;746 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 746 | 35046.746 | 325.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;756 | 95.0573 | 295.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 756 | 35046.756 | 325.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;766 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 766 | 35046.766 | 325.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;776 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 776 | 35046.776 | 325.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;786 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 786 | 35046.786 | 325.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;796 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 796 | 35046.796 | 325.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;806 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 806 | 35046.806 | 325.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;816 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 816 | 35046.816 | 325.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;826 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 826 | 35046.826 | 325.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;836 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 836 | 35046.836 | 325.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;846 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 846 | 35046.846 | 325.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;856 | 95.0573 | 295.3253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 856 | 35046.856 | 325.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;866 | 95.0573 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 866 | 35046.866 | 325.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;876 | 95.0573 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 876 | 35046.876 | 325.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;886 | 95.0583 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 886 | 35046.886 | 325.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;896 | 95.0583 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 896 | 35046.896 | 325.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;906 | 95.0583 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 906 | 35046.906 | 325.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;916 | 95.0583 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 916 | 35046.916 | 325.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;926 | 95.0583 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 926 | 35046.926 | 325.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;936 | 95.0583 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 936 | 35046.936 | 325.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;946 | 95.0583 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 946 | 35046.946 | 325.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;956 | 95.0583 | 295.3176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 956 | 35046.956 | 325.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;966 | 95.0583 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 966 | 35046.966 | 325.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;976 | 95.0583 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 976 | 35046.976 | 325.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;986 | 95.0583 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 986 | 35046.986 | 325.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:06;996 | 95.0583 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 06 | 996 | 35046.996 | 325.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;006 | 95.0583 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 006 | 35047.006 | 325.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;016 | 95.0563 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 016 | 35047.016 | 325.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;026 | 95.0563 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 026 | 35047.026 | 325.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;036 | 95.0563 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 036 | 35047.036 | 325.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;046 | 95.0563 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 046 | 35047.046 | 325.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;056 | 95.0563 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 056 | 35047.056 | 325.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;066 | 95.0563 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 066 | 35047.066 | 325.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;076 | 95.0563 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 076 | 35047.076 | 325.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;086 | 95.0563 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 086 | 35047.086 | 325.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;096 | 95.0563 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 096 | 35047.096 | 325.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;106 | 95.0563 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 106 | 35047.106 | 325.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;116 | 95.0573 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 116 | 35047.116 | 325.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;126 | 95.0573 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 126 | 35047.126 | 325.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;136 | 95.0573 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 136 | 35047.136 | 325.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;146 | 95.0573 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 146 | 35047.146 | 325.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;156 | 95.0573 | 295.293 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 156 | 35047.156 | 325.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;166 | 95.0573 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 166 | 35047.166 | 325.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;176 | 95.0573 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 176 | 35047.176 | 325.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;186 | 95.0573 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 186 | 35047.186 | 325.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;196 | 95.0573 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 196 | 35047.196 | 325.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;206 | 95.0573 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 206 | 35047.206 | 325.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;216 | 95.0583 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 216 | 35047.216 | 325.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;226 | 95.0583 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 226 | 35047.226 | 325.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;236 | 95.0583 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 236 | 35047.236 | 325.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;246 | 95.0583 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 246 | 35047.246 | 325.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;256 | 95.0583 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 256 | 35047.256 | 325.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;266 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 266 | 35047.266 | 325.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;276 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 276 | 35047.276 | 325.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;286 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 286 | 35047.286 | 325.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;296 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 296 | 35047.296 | 325.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;306 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 306 | 35047.306 | 325.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;316 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 316 | 35047.316 | 325.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;326 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 326 | 35047.326 | 325.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;336 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 336 | 35047.336 | 325.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;346 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 346 | 35047.346 | 325.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;356 | 95.0583 | 295.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 356 | 35047.356 | 325.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;366 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 366 | 35047.366 | 325.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;376 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 376 | 35047.376 | 325.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;386 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 386 | 35047.386 | 325.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;396 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 396 | 35047.396 | 325.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;406 | 95.0583 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 406 | 35047.406 | 325.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;416 | 95.0573 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 416 | 35047.416 | 325.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;426 | 95.0573 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 426 | 35047.426 | 325.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;436 | 95.0573 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 436 | 35047.436 | 325.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;446 | 95.0573 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 446 | 35047.446 | 325.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;456 | 95.0573 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 456 | 35047.456 | 325.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;466 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 466 | 35047.466 | 325.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;476 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 476 | 35047.476 | 325.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;486 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 486 | 35047.486 | 325.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;496 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 496 | 35047.496 | 325.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;506 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 506 | 35047.506 | 325.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;516 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 516 | 35047.516 | 325.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;526 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 526 | 35047.526 | 325.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;536 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 536 | 35047.536 | 326
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;546 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 546 | 35047.546 | 326.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;556 | 95.0573 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 556 | 35047.556 | 326.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;566 | 95.0573 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 566 | 35047.566 | 326.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;576 | 95.0573 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 576 | 35047.576 | 326.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;586 | 95.0573 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 586 | 35047.586 | 326.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;596 | 95.0573 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 596 | 35047.596 | 326.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;606 | 95.0573 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 606 | 35047.606 | 326.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;616 | 95.0563 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 616 | 35047.616 | 326.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;626 | 95.0563 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 626 | 35047.626 | 326.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;636 | 95.0563 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 636 | 35047.636 | 326.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;646 | 95.0563 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 646 | 35047.646 | 326.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;656 | 95.0563 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 656 | 35047.656 | 326.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;666 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 666 | 35047.666 | 326.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;676 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 676 | 35047.676 | 326.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;686 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 686 | 35047.686 | 326.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;696 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 696 | 35047.696 | 326.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;706 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 706 | 35047.706 | 326.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;716 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 716 | 35047.716 | 326.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;726 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 726 | 35047.726 | 326.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;736 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 736 | 35047.736 | 326.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;746 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 746 | 35047.746 | 326.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;756 | 95.0563 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 756 | 35047.756 | 326.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;766 | 95.0563 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 766 | 35047.766 | 326.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;776 | 95.0563 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 776 | 35047.776 | 326.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;786 | 95.0563 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 786 | 35047.786 | 326.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;796 | 95.0563 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 796 | 35047.796 | 326.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;806 | 95.0563 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 806 | 35047.806 | 326.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;816 | 95.0573 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 816 | 35047.816 | 326.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;826 | 95.0573 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 826 | 35047.826 | 326.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;836 | 95.0573 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 836 | 35047.836 | 326.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;846 | 95.0573 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 846 | 35047.846 | 326.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;856 | 95.0573 | 295.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 856 | 35047.856 | 326.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;866 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 866 | 35047.866 | 326.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;876 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 876 | 35047.876 | 326.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;886 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 886 | 35047.886 | 326.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;896 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 896 | 35047.896 | 326.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;906 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 906 | 35047.906 | 326.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;916 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 916 | 35047.916 | 326.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;926 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 926 | 35047.926 | 326.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;936 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 936 | 35047.936 | 326.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;946 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 946 | 35047.946 | 326.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;956 | 95.0573 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 956 | 35047.956 | 326.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;966 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 966 | 35047.966 | 326.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;976 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 976 | 35047.976 | 326.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;986 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 986 | 35047.986 | 326.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:07;996 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 07 | 996 | 35047.996 | 326.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;006 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 006 | 35048.006 | 326.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;016 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 016 | 35048.016 | 326.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;026 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 026 | 35048.026 | 326.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;036 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 036 | 35048.036 | 326.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;046 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 046 | 35048.046 | 326.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;056 | 95.0573 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 056 | 35048.056 | 326.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;066 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 066 | 35048.066 | 326.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;076 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 076 | 35048.076 | 326.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;086 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 086 | 35048.086 | 326.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;096 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 096 | 35048.096 | 326.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;106 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 106 | 35048.106 | 326.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;116 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 116 | 35048.116 | 326.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;126 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 126 | 35048.126 | 326.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;136 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 136 | 35048.136 | 326.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;146 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 146 | 35048.146 | 326.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;156 | 95.0573 | 295.2672 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 156 | 35048.156 | 326.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;166 | 95.0573 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 166 | 35048.166 | 326.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;176 | 95.0573 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 176 | 35048.176 | 326.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;186 | 95.0573 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 186 | 35048.186 | 326.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;196 | 95.0573 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 196 | 35048.196 | 326.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;206 | 95.0573 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 206 | 35048.206 | 326.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;216 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 216 | 35048.216 | 326.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;226 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 226 | 35048.226 | 326.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;236 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 236 | 35048.236 | 326.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;246 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 246 | 35048.246 | 326.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;256 | 95.0583 | 295.282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 256 | 35048.256 | 326.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;266 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 266 | 35048.266 | 326.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;276 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 276 | 35048.276 | 326.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;286 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 286 | 35048.286 | 326.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;296 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 296 | 35048.296 | 326.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;306 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 306 | 35048.306 | 326.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;316 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 316 | 35048.316 | 326.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;326 | 95.0583 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 326 | 35048.326 | 326.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;336 | 95.0573 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 336 | 35048.336 | 326.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;346 | 95.0573 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 346 | 35048.346 | 326.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;356 | 95.0573 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 356 | 35048.356 | 326.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;366 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 366 | 35048.366 | 326.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;376 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 376 | 35048.376 | 326.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;386 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 386 | 35048.386 | 326.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;396 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 396 | 35048.396 | 326.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;406 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 406 | 35048.406 | 326.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;416 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 416 | 35048.416 | 326.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;426 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 426 | 35048.426 | 326.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;436 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 436 | 35048.436 | 326.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;446 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 446 | 35048.446 | 326.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;456 | 95.0573 | 295.267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 456 | 35048.456 | 326.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;466 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 466 | 35048.466 | 326.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;476 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 476 | 35048.476 | 326.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;486 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 486 | 35048.486 | 326.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;496 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 496 | 35048.496 | 326.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;506 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 506 | 35048.506 | 326.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;516 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 516 | 35048.516 | 326.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;526 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 526 | 35048.526 | 326.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;536 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 536 | 35048.536 | 327
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;546 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 546 | 35048.546 | 327.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;556 | 95.0573 | 295.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 556 | 35048.556 | 327.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;566 | 95.0573 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 566 | 35048.566 | 327.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;576 | 95.0573 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 576 | 35048.576 | 327.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;586 | 95.0573 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 586 | 35048.586 | 327.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;596 | 95.0573 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 596 | 35048.596 | 327.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;606 | 95.0573 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 606 | 35048.606 | 327.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;616 | 95.0573 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 616 | 35048.616 | 327.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;626 | 95.0573 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 626 | 35048.626 | 327.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;636 | 95.0583 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 636 | 35048.636 | 327.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;646 | 95.0583 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 646 | 35048.646 | 327.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;656 | 95.0583 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 656 | 35048.656 | 327.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;666 | 95.0583 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 666 | 35048.666 | 327.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;676 | 95.0583 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 676 | 35048.676 | 327.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;686 | 95.0583 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 686 | 35048.686 | 327.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;696 | 95.0583 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 696 | 35048.696 | 327.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;706 | 95.0583 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 706 | 35048.706 | 327.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;716 | 95.0583 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 716 | 35048.716 | 327.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;726 | 95.0583 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 726 | 35048.726 | 327.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;736 | 95.0573 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 736 | 35048.736 | 327.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;746 | 95.0573 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 746 | 35048.746 | 327.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;756 | 95.0573 | 295.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 756 | 35048.756 | 327.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;766 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 766 | 35048.766 | 327.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;776 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 776 | 35048.776 | 327.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;786 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 786 | 35048.786 | 327.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;796 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 796 | 35048.796 | 327.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;806 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 806 | 35048.806 | 327.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;816 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 816 | 35048.816 | 327.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;826 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 826 | 35048.826 | 327.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;836 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 836 | 35048.836 | 327.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;846 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 846 | 35048.846 | 327.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;856 | 95.0573 | 295.3077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 856 | 35048.856 | 327.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;866 | 95.0573 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 866 | 35048.866 | 327.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;876 | 95.0573 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 876 | 35048.876 | 327.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;886 | 95.0573 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 886 | 35048.886 | 327.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;896 | 95.0573 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 896 | 35048.896 | 327.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;906 | 95.0573 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 906 | 35048.906 | 327.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;916 | 95.0573 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 916 | 35048.916 | 327.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;926 | 95.0573 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 926 | 35048.926 | 327.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;936 | 95.0563 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 936 | 35048.936 | 327.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;946 | 95.0563 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 946 | 35048.946 | 327.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;956 | 95.0563 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 956 | 35048.956 | 327.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;966 | 95.0563 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 966 | 35048.966 | 327.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;976 | 95.0563 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 976 | 35048.976 | 327.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;986 | 95.0563 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 986 | 35048.986 | 327.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:08;996 | 95.0563 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 08 | 996 | 35048.996 | 327.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;006 | 95.0563 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 006 | 35049.006 | 327.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;016 | 95.0563 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 016 | 35049.016 | 327.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;026 | 95.0563 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 026 | 35049.026 | 327.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;036 | 95.0573 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 036 | 35049.036 | 327.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;046 | 95.0573 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 046 | 35049.046 | 327.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;056 | 95.0573 | 295.2948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 056 | 35049.056 | 327.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;066 | 95.0573 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 066 | 35049.066 | 327.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;076 | 95.0573 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 076 | 35049.076 | 327.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;086 | 95.0573 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 086 | 35049.086 | 327.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;096 | 95.0573 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 096 | 35049.096 | 327.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;106 | 95.0573 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 106 | 35049.106 | 327.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;116 | 95.0573 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 116 | 35049.116 | 327.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;126 | 95.0573 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 126 | 35049.126 | 327.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;136 | 95.0563 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 136 | 35049.136 | 327.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;146 | 95.0563 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 146 | 35049.146 | 327.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;156 | 95.0563 | 295.2875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 156 | 35049.156 | 327.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;166 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 166 | 35049.166 | 327.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;176 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 176 | 35049.176 | 327.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;186 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 186 | 35049.186 | 327.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;196 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 196 | 35049.196 | 327.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;206 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 206 | 35049.206 | 327.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;216 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 216 | 35049.216 | 327.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;226 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 226 | 35049.226 | 327.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;236 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 236 | 35049.236 | 327.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;246 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 246 | 35049.246 | 327.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;256 | 95.0563 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 256 | 35049.256 | 327.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;266 | 95.0563 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 266 | 35049.266 | 327.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;276 | 95.0563 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 276 | 35049.276 | 327.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;286 | 95.0563 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 286 | 35049.286 | 327.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;296 | 95.0563 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 296 | 35049.296 | 327.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;306 | 95.0563 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 306 | 35049.306 | 327.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;316 | 95.0563 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 316 | 35049.316 | 327.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;326 | 95.0563 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 326 | 35049.326 | 327.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;336 | 95.0573 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 336 | 35049.336 | 327.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;346 | 95.0573 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 346 | 35049.346 | 327.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;356 | 95.0573 | 295.2725 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 356 | 35049.356 | 327.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;366 | 95.0573 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 366 | 35049.366 | 327.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;376 | 95.0573 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 376 | 35049.376 | 327.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;386 | 95.0573 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 386 | 35049.386 | 327.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;396 | 95.0573 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 396 | 35049.396 | 327.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;406 | 95.0573 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 406 | 35049.406 | 327.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;416 | 95.0573 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 416 | 35049.416 | 327.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;426 | 95.0573 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 426 | 35049.426 | 327.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;436 | 95.0563 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 436 | 35049.436 | 327.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;446 | 95.0563 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 446 | 35049.446 | 327.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;456 | 95.0563 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 456 | 35049.456 | 327.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;466 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 466 | 35049.466 | 327.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;476 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 476 | 35049.476 | 327.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;486 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 486 | 35049.486 | 327.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;496 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 496 | 35049.496 | 327.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;506 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 506 | 35049.506 | 327.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;516 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 516 | 35049.516 | 327.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;526 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 526 | 35049.526 | 327.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;536 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 536 | 35049.536 | 328
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;546 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 546 | 35049.546 | 328.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;556 | 95.0563 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 556 | 35049.556 | 328.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;566 | 95.0563 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 566 | 35049.566 | 328.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;576 | 95.0563 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 576 | 35049.576 | 328.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;586 | 95.0563 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 586 | 35049.586 | 328.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;596 | 95.0563 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 596 | 35049.596 | 328.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;606 | 95.0563 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 606 | 35049.606 | 328.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;616 | 95.0563 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 616 | 35049.616 | 328.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;626 | 95.0563 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 626 | 35049.626 | 328.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;636 | 95.0583 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 636 | 35049.636 | 328.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;646 | 95.0583 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 646 | 35049.646 | 328.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;656 | 95.0583 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 656 | 35049.656 | 328.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;666 | 95.0583 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 666 | 35049.666 | 328.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;676 | 95.0583 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 676 | 35049.676 | 328.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;686 | 95.0583 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 686 | 35049.686 | 328.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;696 | 95.0583 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 696 | 35049.696 | 328.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;706 | 95.0583 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 706 | 35049.706 | 328.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;716 | 95.0583 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 716 | 35049.716 | 328.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;726 | 95.0583 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 726 | 35049.726 | 328.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;736 | 95.0573 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 736 | 35049.736 | 328.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;746 | 95.0573 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 746 | 35049.746 | 328.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;756 | 95.0573 | 295.301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 756 | 35049.756 | 328.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;766 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 766 | 35049.766 | 328.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;776 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 776 | 35049.776 | 328.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;786 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 786 | 35049.786 | 328.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;796 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 796 | 35049.796 | 328.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;806 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 806 | 35049.806 | 328.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;816 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 816 | 35049.816 | 328.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;826 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 826 | 35049.826 | 328.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;836 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 836 | 35049.836 | 328.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;846 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 846 | 35049.846 | 328.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;856 | 95.0573 | 295.2991 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 856 | 35049.856 | 328.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;866 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 866 | 35049.866 | 328.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;876 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 876 | 35049.876 | 328.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;886 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 886 | 35049.886 | 328.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;896 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 896 | 35049.896 | 328.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;906 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 906 | 35049.906 | 328.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;916 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 916 | 35049.916 | 328.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;926 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 926 | 35049.926 | 328.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;936 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 936 | 35049.936 | 328.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;946 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 946 | 35049.946 | 328.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;956 | 95.0573 | 295.2934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 956 | 35049.956 | 328.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;966 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 966 | 35049.966 | 328.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;976 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 976 | 35049.976 | 328.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;986 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 986 | 35049.986 | 328.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:09;996 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 09 | 996 | 35049.996 | 328.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;006 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 006 | 35050.006 | 328.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;016 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 016 | 35050.016 | 328.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;026 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 026 | 35050.026 | 328.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;036 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 036 | 35050.036 | 328.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;046 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 046 | 35050.046 | 328.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;056 | 95.0573 | 295.2833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 056 | 35050.056 | 328.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;066 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 066 | 35050.066 | 328.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;076 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 076 | 35050.076 | 328.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;086 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 086 | 35050.086 | 328.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;096 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 096 | 35050.096 | 328.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;106 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 106 | 35050.106 | 328.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;116 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 116 | 35050.116 | 328.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;126 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 126 | 35050.126 | 328.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;136 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 136 | 35050.136 | 328.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;146 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 146 | 35050.146 | 328.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;156 | 95.0573 | 295.2969 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 156 | 35050.156 | 328.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;166 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 166 | 35050.166 | 328.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;176 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 176 | 35050.176 | 328.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;186 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 186 | 35050.186 | 328.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;196 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 196 | 35050.196 | 328.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;206 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 206 | 35050.206 | 328.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;216 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 216 | 35050.216 | 328.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;226 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 226 | 35050.226 | 328.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;236 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 236 | 35050.236 | 328.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;246 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 246 | 35050.246 | 328.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;256 | 95.0573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 256 | 35050.256 | 328.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;266 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 266 | 35050.266 | 328.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;276 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 276 | 35050.276 | 328.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;286 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 286 | 35050.286 | 328.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;296 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 296 | 35050.296 | 328.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;306 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 306 | 35050.306 | 328.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;316 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 316 | 35050.316 | 328.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;326 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 326 | 35050.326 | 328.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;336 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 336 | 35050.336 | 328.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;346 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 346 | 35050.346 | 328.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;356 | 95.0573 | 295.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 356 | 35050.356 | 328.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;366 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 366 | 35050.366 | 328.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;376 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 376 | 35050.376 | 328.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;386 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 386 | 35050.386 | 328.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;396 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 396 | 35050.396 | 328.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;406 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 406 | 35050.406 | 328.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;416 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 416 | 35050.416 | 328.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;426 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 426 | 35050.426 | 328.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;436 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 436 | 35050.436 | 328.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;446 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 446 | 35050.446 | 328.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;456 | 95.0573 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 456 | 35050.456 | 328.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;466 | 95.0573 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 466 | 35050.466 | 328.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;476 | 95.0573 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 476 | 35050.476 | 328.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;486 | 95.0573 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 486 | 35050.486 | 328.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;496 | 95.0573 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 496 | 35050.496 | 328.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;506 | 95.0573 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 506 | 35050.506 | 328.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;516 | 95.0573 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 516 | 35050.516 | 328.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;526 | 95.0573 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 526 | 35050.526 | 328.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;536 | 95.0563 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 536 | 35050.536 | 329
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;546 | 95.0563 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 546 | 35050.546 | 329.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;556 | 95.0563 | 295.3286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 556 | 35050.556 | 329.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;566 | 95.0563 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 566 | 35050.566 | 329.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;576 | 95.0563 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 576 | 35050.576 | 329.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;586 | 95.0563 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 586 | 35050.586 | 329.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;596 | 95.0563 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 596 | 35050.596 | 329.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;606 | 95.0563 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 606 | 35050.606 | 329.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;616 | 95.0563 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 616 | 35050.616 | 329.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;626 | 95.0563 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 626 | 35050.626 | 329.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;636 | 95.0573 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 636 | 35050.636 | 329.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;646 | 95.0573 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 646 | 35050.646 | 329.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;656 | 95.0573 | 295.3246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 656 | 35050.656 | 329.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;666 | 95.0573 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 666 | 35050.666 | 329.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;676 | 95.0573 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 676 | 35050.676 | 329.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;686 | 95.0573 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 686 | 35050.686 | 329.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;696 | 95.0573 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 696 | 35050.696 | 329.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;706 | 95.0573 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 706 | 35050.706 | 329.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;716 | 95.0573 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 716 | 35050.716 | 329.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;726 | 95.0573 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 726 | 35050.726 | 329.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;736 | 95.0563 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 736 | 35050.736 | 329.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;746 | 95.0563 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 746 | 35050.746 | 329.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;756 | 95.0563 | 295.3048 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 756 | 35050.756 | 329.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;766 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 766 | 35050.766 | 329.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;776 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 776 | 35050.776 | 329.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;786 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 786 | 35050.786 | 329.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;796 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 796 | 35050.796 | 329.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;806 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 806 | 35050.806 | 329.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;816 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 816 | 35050.816 | 329.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;826 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 826 | 35050.826 | 329.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;836 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 836 | 35050.836 | 329.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;846 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 846 | 35050.846 | 329.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;856 | 95.0563 | 295.3074 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 856 | 35050.856 | 329.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;866 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 866 | 35050.866 | 329.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;876 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 876 | 35050.876 | 329.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;886 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 886 | 35050.886 | 329.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;896 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 896 | 35050.896 | 329.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;906 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 906 | 35050.906 | 329.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;916 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 916 | 35050.916 | 329.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;926 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 926 | 35050.926 | 329.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;936 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 936 | 35050.936 | 329.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;946 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 946 | 35050.946 | 329.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;956 | 95.0563 | 295.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 956 | 35050.956 | 329.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;966 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 966 | 35050.966 | 329.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;976 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 976 | 35050.976 | 329.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;986 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 986 | 35050.986 | 329.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:10;996 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 10 | 996 | 35050.996 | 329.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;006 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 006 | 35051.006 | 329.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;016 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 016 | 35051.016 | 329.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;026 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 026 | 35051.026 | 329.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;036 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 036 | 35051.036 | 329.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;046 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 046 | 35051.046 | 329.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;056 | 95.0563 | 295.3225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 056 | 35051.056 | 329.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;066 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 066 | 35051.066 | 329.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;076 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 076 | 35051.076 | 329.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;086 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 086 | 35051.086 | 329.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;096 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 096 | 35051.096 | 329.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;106 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 106 | 35051.106 | 329.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;116 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 116 | 35051.116 | 329.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;126 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 126 | 35051.126 | 329.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;136 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 136 | 35051.136 | 329.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;146 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 146 | 35051.146 | 329.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;156 | 95.0563 | 295.3232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 156 | 35051.156 | 329.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;166 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 166 | 35051.166 | 329.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;176 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 176 | 35051.176 | 329.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;186 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 186 | 35051.186 | 329.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;196 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 196 | 35051.196 | 329.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;206 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 206 | 35051.206 | 329.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;216 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 216 | 35051.216 | 329.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;226 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 226 | 35051.226 | 329.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;236 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 236 | 35051.236 | 329.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;246 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 246 | 35051.246 | 329.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;256 | 95.0563 | 295.3395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 256 | 35051.256 | 329.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;266 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 266 | 35051.266 | 329.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;276 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 276 | 35051.276 | 329.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;286 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 286 | 35051.286 | 329.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;296 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 296 | 35051.296 | 329.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;306 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 306 | 35051.306 | 329.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;316 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 316 | 35051.316 | 329.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;326 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 326 | 35051.326 | 329.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;336 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 336 | 35051.336 | 329.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;346 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 346 | 35051.346 | 329.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;356 | 95.0563 | 295.3357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 356 | 35051.356 | 329.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;366 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 366 | 35051.366 | 329.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;376 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 376 | 35051.376 | 329.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;386 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 386 | 35051.386 | 329.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;396 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 396 | 35051.396 | 329.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;406 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 406 | 35051.406 | 329.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;416 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 416 | 35051.416 | 329.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;426 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 426 | 35051.426 | 329.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;436 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 436 | 35051.436 | 329.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;446 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 446 | 35051.446 | 329.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;456 | 95.0563 | 295.315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 456 | 35051.456 | 329.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;466 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 466 | 35051.466 | 329.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;476 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 476 | 35051.476 | 329.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;486 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 486 | 35051.486 | 329.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;496 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 496 | 35051.496 | 329.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;506 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 506 | 35051.506 | 329.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;516 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 516 | 35051.516 | 329.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;526 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 526 | 35051.526 | 329.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;536 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 536 | 35051.536 | 330
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;546 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 546 | 35051.546 | 330.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;556 | 95.0563 | 295.3196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 556 | 35051.556 | 330.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;566 | 95.0563 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 566 | 35051.566 | 330.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;576 | 95.0573 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 576 | 35051.576 | 330.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;586 | 95.0573 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 586 | 35051.586 | 330.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;596 | 95.0573 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 596 | 35051.596 | 330.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;606 | 95.0573 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 606 | 35051.606 | 330.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;616 | 95.0573 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 616 | 35051.616 | 330.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;626 | 95.0573 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 626 | 35051.626 | 330.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;636 | 95.0573 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 636 | 35051.636 | 330.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;646 | 95.0573 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 646 | 35051.646 | 330.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;656 | 95.0573 | 295.3411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 656 | 35051.656 | 330.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;666 | 95.0573 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 666 | 35051.666 | 330.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;676 | 95.0563 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 676 | 35051.676 | 330.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;686 | 95.0563 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 686 | 35051.686 | 330.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;696 | 95.0563 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 696 | 35051.696 | 330.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;706 | 95.0563 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 706 | 35051.706 | 330.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;716 | 95.0563 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 716 | 35051.716 | 330.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;726 | 95.0563 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 726 | 35051.726 | 330.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;736 | 95.0563 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 736 | 35051.736 | 330.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;746 | 95.0563 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 746 | 35051.746 | 330.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;756 | 95.0563 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 756 | 35051.756 | 330.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;766 | 95.0563 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 766 | 35051.766 | 330.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;776 | 95.0553 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 776 | 35051.776 | 330.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;786 | 95.0553 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 786 | 35051.786 | 330.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;796 | 95.0553 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 796 | 35051.796 | 330.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;806 | 95.0553 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 806 | 35051.806 | 330.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;816 | 95.0553 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 816 | 35051.816 | 330.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;826 | 95.0553 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 826 | 35051.826 | 330.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;836 | 95.0553 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 836 | 35051.836 | 330.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;846 | 95.0553 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 846 | 35051.846 | 330.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;856 | 95.0553 | 295.3602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 856 | 35051.856 | 330.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;866 | 95.0553 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 866 | 35051.866 | 330.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;876 | 95.0563 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 876 | 35051.876 | 330.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;886 | 95.0563 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 886 | 35051.886 | 330.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;896 | 95.0563 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 896 | 35051.896 | 330.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;906 | 95.0563 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 906 | 35051.906 | 330.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;916 | 95.0563 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 916 | 35051.916 | 330.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;926 | 95.0563 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 926 | 35051.926 | 330.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;936 | 95.0563 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 936 | 35051.936 | 330.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;946 | 95.0563 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 946 | 35051.946 | 330.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;956 | 95.0563 | 295.3601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 956 | 35051.956 | 330.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;966 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 966 | 35051.966 | 330.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;976 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 976 | 35051.976 | 330.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;986 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 986 | 35051.986 | 330.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:11;996 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 11 | 996 | 35051.996 | 330.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;006 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 006 | 35052.006 | 330.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;016 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 016 | 35052.016 | 330.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;026 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 026 | 35052.026 | 330.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;036 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 036 | 35052.036 | 330.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;046 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 046 | 35052.046 | 330.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;056 | 95.0563 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 056 | 35052.056 | 330.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;066 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 066 | 35052.066 | 330.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;076 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 076 | 35052.076 | 330.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;086 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 086 | 35052.086 | 330.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;096 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 096 | 35052.096 | 330.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;106 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 106 | 35052.106 | 330.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;116 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 116 | 35052.116 | 330.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;126 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 126 | 35052.126 | 330.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;136 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 136 | 35052.136 | 330.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;146 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 146 | 35052.146 | 330.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;156 | 95.0563 | 295.2806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 156 | 35052.156 | 330.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;166 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 166 | 35052.166 | 330.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;176 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 176 | 35052.176 | 330.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;186 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 186 | 35052.186 | 330.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;196 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 196 | 35052.196 | 330.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;206 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 206 | 35052.206 | 330.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;216 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 216 | 35052.216 | 330.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;226 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 226 | 35052.226 | 330.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;236 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 236 | 35052.236 | 330.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;246 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 246 | 35052.246 | 330.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;256 | 95.0563 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 256 | 35052.256 | 330.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;266 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 266 | 35052.266 | 330.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;276 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 276 | 35052.276 | 330.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;286 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 286 | 35052.286 | 330.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;296 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 296 | 35052.296 | 330.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;306 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 306 | 35052.306 | 330.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;316 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 316 | 35052.316 | 330.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;326 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 326 | 35052.326 | 330.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;336 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 336 | 35052.336 | 330.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;346 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 346 | 35052.346 | 330.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;356 | 95.0563 | 295.2742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 356 | 35052.356 | 330.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;366 | 95.0563 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 366 | 35052.366 | 330.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;376 | 95.0573 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 376 | 35052.376 | 330.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;386 | 95.0573 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 386 | 35052.386 | 330.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;396 | 95.0573 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 396 | 35052.396 | 330.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;406 | 95.0573 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 406 | 35052.406 | 330.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;416 | 95.0573 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 416 | 35052.416 | 330.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;426 | 95.0573 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 426 | 35052.426 | 330.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;436 | 95.0573 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 436 | 35052.436 | 330.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;446 | 95.0573 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 446 | 35052.446 | 330.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;456 | 95.0573 | 295.2775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 456 | 35052.456 | 330.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;466 | 95.0573 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 466 | 35052.466 | 330.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;476 | 95.0563 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 476 | 35052.476 | 330.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;486 | 95.0563 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 486 | 35052.486 | 330.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;496 | 95.0563 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 496 | 35052.496 | 330.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;506 | 95.0563 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 506 | 35052.506 | 330.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;516 | 95.0563 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 516 | 35052.516 | 330.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;526 | 95.0563 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 526 | 35052.526 | 330.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;536 | 95.0563 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 536 | 35052.536 | 331
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;546 | 95.0563 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 546 | 35052.546 | 331.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;556 | 95.0563 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 556 | 35052.556 | 331.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;566 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 566 | 35052.566 | 331.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;576 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 576 | 35052.576 | 331.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;586 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 586 | 35052.586 | 331.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;596 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 596 | 35052.596 | 331.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;606 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 606 | 35052.606 | 331.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;616 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 616 | 35052.616 | 331.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;626 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 626 | 35052.626 | 331.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;636 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 636 | 35052.636 | 331.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;646 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 646 | 35052.646 | 331.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;656 | 95.0563 | 295.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 656 | 35052.656 | 331.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;666 | 95.0563 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 666 | 35052.666 | 331.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;676 | 95.0573 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 676 | 35052.676 | 331.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;686 | 95.0573 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 686 | 35052.686 | 331.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;696 | 95.0573 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 696 | 35052.696 | 331.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;706 | 95.0573 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 706 | 35052.706 | 331.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;716 | 95.0573 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 716 | 35052.716 | 331.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;726 | 95.0573 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 726 | 35052.726 | 331.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;736 | 95.0573 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 736 | 35052.736 | 331.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;746 | 95.0573 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 746 | 35052.746 | 331.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;756 | 95.0573 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 756 | 35052.756 | 331.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;766 | 95.0573 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 766 | 35052.766 | 331.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;776 | 95.0563 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 776 | 35052.776 | 331.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;786 | 95.0563 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 786 | 35052.786 | 331.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;796 | 95.0563 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 796 | 35052.796 | 331.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;806 | 95.0563 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 806 | 35052.806 | 331.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;816 | 95.0563 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 816 | 35052.816 | 331.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;826 | 95.0563 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 826 | 35052.826 | 331.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;836 | 95.0563 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 836 | 35052.836 | 331.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;846 | 95.0563 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 846 | 35052.846 | 331.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;856 | 95.0563 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 856 | 35052.856 | 331.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;866 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 866 | 35052.866 | 331.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;876 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 876 | 35052.876 | 331.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;886 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 886 | 35052.886 | 331.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;896 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 896 | 35052.896 | 331.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;906 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 906 | 35052.906 | 331.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;916 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 916 | 35052.916 | 331.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;926 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 926 | 35052.926 | 331.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;936 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 936 | 35052.936 | 331.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;946 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 946 | 35052.946 | 331.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;956 | 95.0563 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 956 | 35052.956 | 331.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;966 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 966 | 35052.966 | 331.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;976 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 976 | 35052.976 | 331.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;986 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 986 | 35052.986 | 331.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:12;996 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 12 | 996 | 35052.996 | 331.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;006 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 006 | 35053.006 | 331.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;016 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 016 | 35053.016 | 331.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;026 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 026 | 35053.026 | 331.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;036 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 036 | 35053.036 | 331.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;046 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 046 | 35053.046 | 331.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;056 | 95.0563 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 056 | 35053.056 | 331.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;066 | 95.0563 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 066 | 35053.066 | 331.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;076 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 076 | 35053.076 | 331.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;086 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 086 | 35053.086 | 331.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;096 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 096 | 35053.096 | 331.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;106 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 106 | 35053.106 | 331.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;116 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 116 | 35053.116 | 331.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;126 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 126 | 35053.126 | 331.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;136 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 136 | 35053.136 | 331.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;146 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 146 | 35053.146 | 331.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;156 | 95.0573 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 156 | 35053.156 | 331.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;166 | 95.0573 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 166 | 35053.166 | 331.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;176 | 95.0553 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 176 | 35053.176 | 331.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;186 | 95.0553 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 186 | 35053.186 | 331.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;196 | 95.0553 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 196 | 35053.196 | 331.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;206 | 95.0553 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 206 | 35053.206 | 331.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;216 | 95.0553 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 216 | 35053.216 | 331.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;226 | 95.0553 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 226 | 35053.226 | 331.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;236 | 95.0553 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 236 | 35053.236 | 331.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;246 | 95.0553 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 246 | 35053.246 | 331.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;256 | 95.0553 | 295.241 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 256 | 35053.256 | 331.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;266 | 95.0553 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 266 | 35053.266 | 331.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;276 | 95.0573 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 276 | 35053.276 | 331.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;286 | 95.0573 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 286 | 35053.286 | 331.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;296 | 95.0573 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 296 | 35053.296 | 331.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;306 | 95.0573 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 306 | 35053.306 | 331.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;316 | 95.0573 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 316 | 35053.316 | 331.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;326 | 95.0573 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 326 | 35053.326 | 331.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;336 | 95.0573 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 336 | 35053.336 | 331.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;346 | 95.0573 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 346 | 35053.346 | 331.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;356 | 95.0573 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 356 | 35053.356 | 331.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;366 | 95.0573 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 366 | 35053.366 | 331.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;376 | 95.0573 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 376 | 35053.376 | 331.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;386 | 95.0563 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 386 | 35053.386 | 331.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;396 | 95.0563 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 396 | 35053.396 | 331.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;406 | 95.0563 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 406 | 35053.406 | 331.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;416 | 95.0563 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 416 | 35053.416 | 331.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;426 | 95.0563 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 426 | 35053.426 | 331.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;436 | 95.0563 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 436 | 35053.436 | 331.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;446 | 95.0563 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 446 | 35053.446 | 331.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;456 | 95.0563 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 456 | 35053.456 | 331.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;466 | 95.0563 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 466 | 35053.466 | 331.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;476 | 95.0563 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 476 | 35053.476 | 331.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;486 | 95.0573 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 486 | 35053.486 | 331.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;496 | 95.0573 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 496 | 35053.496 | 331.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;506 | 95.0573 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 506 | 35053.506 | 331.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;516 | 95.0573 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 516 | 35053.516 | 331.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;526 | 95.0573 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 526 | 35053.526 | 331.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;536 | 95.0573 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 536 | 35053.536 | 332
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;546 | 95.0573 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 546 | 35053.546 | 332.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;556 | 95.0573 | 295.2434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 556 | 35053.556 | 332.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;566 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 566 | 35053.566 | 332.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;576 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 576 | 35053.576 | 332.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;586 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 586 | 35053.586 | 332.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;596 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 596 | 35053.596 | 332.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;606 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 606 | 35053.606 | 332.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;616 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 616 | 35053.616 | 332.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;626 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 626 | 35053.626 | 332.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;636 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 636 | 35053.636 | 332.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;646 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 646 | 35053.646 | 332.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;656 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 656 | 35053.656 | 332.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;666 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 666 | 35053.666 | 332.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;676 | 95.0573 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 676 | 35053.676 | 332.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;686 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 686 | 35053.686 | 332.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;696 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 696 | 35053.696 | 332.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;706 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 706 | 35053.706 | 332.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;716 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 716 | 35053.716 | 332.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;726 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 726 | 35053.726 | 332.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;736 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 736 | 35053.736 | 332.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;746 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 746 | 35053.746 | 332.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;756 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 756 | 35053.756 | 332.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;766 | 95.0563 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 766 | 35053.766 | 332.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;776 | 95.0563 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 776 | 35053.776 | 332.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;786 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 786 | 35053.786 | 332.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;796 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 796 | 35053.796 | 332.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;806 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 806 | 35053.806 | 332.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;816 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 816 | 35053.816 | 332.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;826 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 826 | 35053.826 | 332.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;836 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 836 | 35053.836 | 332.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;846 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 846 | 35053.846 | 332.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;856 | 95.0573 | 295.2301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 856 | 35053.856 | 332.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;866 | 95.0573 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 866 | 35053.866 | 332.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;876 | 95.0573 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 876 | 35053.876 | 332.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;886 | 95.0583 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 886 | 35053.886 | 332.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;896 | 95.0583 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 896 | 35053.896 | 332.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;906 | 95.0583 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 906 | 35053.906 | 332.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;916 | 95.0583 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 916 | 35053.916 | 332.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;926 | 95.0583 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 926 | 35053.926 | 332.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;936 | 95.0583 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 936 | 35053.936 | 332.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;946 | 95.0583 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 946 | 35053.946 | 332.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;956 | 95.0583 | 295.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 956 | 35053.956 | 332.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;966 | 95.0583 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 966 | 35053.966 | 332.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;976 | 95.0583 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 976 | 35053.976 | 332.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;986 | 95.0563 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 986 | 35053.986 | 332.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:13;996 | 95.0563 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 13 | 996 | 35053.996 | 332.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;006 | 95.0563 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 006 | 35054.006 | 332.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;016 | 95.0563 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 016 | 35054.016 | 332.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;026 | 95.0563 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 026 | 35054.026 | 332.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;036 | 95.0563 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 036 | 35054.036 | 332.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;046 | 95.0563 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 046 | 35054.046 | 332.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;056 | 95.0563 | 295.2266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 056 | 35054.056 | 332.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;066 | 95.0563 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 066 | 35054.066 | 332.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;076 | 95.0563 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 076 | 35054.076 | 332.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;086 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 086 | 35054.086 | 332.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;096 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 096 | 35054.096 | 332.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;106 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 106 | 35054.106 | 332.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;116 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 116 | 35054.116 | 332.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;126 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 126 | 35054.126 | 332.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;136 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 136 | 35054.136 | 332.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;146 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 146 | 35054.146 | 332.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;156 | 95.0573 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 156 | 35054.156 | 332.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;166 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 166 | 35054.166 | 332.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;176 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 176 | 35054.176 | 332.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;186 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 186 | 35054.186 | 332.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;196 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 196 | 35054.196 | 332.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;206 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 206 | 35054.206 | 332.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;216 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 216 | 35054.216 | 332.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;226 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 226 | 35054.226 | 332.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;236 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 236 | 35054.236 | 332.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;246 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 246 | 35054.246 | 332.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;256 | 95.0573 | 295.2192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 256 | 35054.256 | 332.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;266 | 95.0573 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 266 | 35054.266 | 332.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;276 | 95.0573 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 276 | 35054.276 | 332.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;286 | 95.0563 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 286 | 35054.286 | 332.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;296 | 95.0563 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 296 | 35054.296 | 332.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;306 | 95.0563 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 306 | 35054.306 | 332.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;316 | 95.0563 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 316 | 35054.316 | 332.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;326 | 95.0563 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 326 | 35054.326 | 332.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;336 | 95.0563 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 336 | 35054.336 | 332.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;346 | 95.0563 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 346 | 35054.346 | 332.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;356 | 95.0563 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 356 | 35054.356 | 332.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;366 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 366 | 35054.366 | 332.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;376 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 376 | 35054.376 | 332.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;386 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 386 | 35054.386 | 332.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;396 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 396 | 35054.396 | 332.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;406 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 406 | 35054.406 | 332.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;416 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 416 | 35054.416 | 332.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;426 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 426 | 35054.426 | 332.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;436 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 436 | 35054.436 | 332.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;446 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 446 | 35054.446 | 332.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;456 | 95.0563 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 456 | 35054.456 | 332.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;466 | 95.0563 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 466 | 35054.466 | 332.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;476 | 95.0563 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 476 | 35054.476 | 332.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;486 | 95.0573 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 486 | 35054.486 | 332.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;496 | 95.0573 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 496 | 35054.496 | 332.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;506 | 95.0573 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 506 | 35054.506 | 332.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;516 | 95.0573 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 516 | 35054.516 | 332.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;526 | 95.0573 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 526 | 35054.526 | 332.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;536 | 95.0573 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 536 | 35054.536 | 333
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;546 | 95.0573 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 546 | 35054.546 | 333.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;556 | 95.0573 | 295.2356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 556 | 35054.556 | 333.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;566 | 95.0573 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 566 | 35054.566 | 333.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;576 | 95.0573 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 576 | 35054.576 | 333.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;586 | 95.0563 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 586 | 35054.586 | 333.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;596 | 95.0563 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 596 | 35054.596 | 333.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;606 | 95.0563 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 606 | 35054.606 | 333.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;616 | 95.0563 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 616 | 35054.616 | 333.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;626 | 95.0563 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 626 | 35054.626 | 333.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;636 | 95.0563 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 636 | 35054.636 | 333.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;646 | 95.0563 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 646 | 35054.646 | 333.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;656 | 95.0563 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 656 | 35054.656 | 333.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;666 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 666 | 35054.666 | 333.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;676 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 676 | 35054.676 | 333.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;686 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 686 | 35054.686 | 333.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;696 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 696 | 35054.696 | 333.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;706 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 706 | 35054.706 | 333.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;716 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 716 | 35054.716 | 333.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;726 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 726 | 35054.726 | 333.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;736 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 736 | 35054.736 | 333.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;746 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 746 | 35054.746 | 333.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;756 | 95.0563 | 295.2421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 756 | 35054.756 | 333.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;766 | 95.0563 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 766 | 35054.766 | 333.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;776 | 95.0563 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 776 | 35054.776 | 333.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;786 | 95.0553 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 786 | 35054.786 | 333.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;796 | 95.0553 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 796 | 35054.796 | 333.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;806 | 95.0553 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 806 | 35054.806 | 333.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;816 | 95.0553 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 816 | 35054.816 | 333.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;826 | 95.0553 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 826 | 35054.826 | 333.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;836 | 95.0553 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 836 | 35054.836 | 333.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;846 | 95.0553 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 846 | 35054.846 | 333.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;856 | 95.0553 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 856 | 35054.856 | 333.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;866 | 95.0553 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 866 | 35054.866 | 333.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;876 | 95.0553 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 876 | 35054.876 | 333.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;886 | 95.0563 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 886 | 35054.886 | 333.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;896 | 95.0563 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 896 | 35054.896 | 333.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;906 | 95.0563 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 906 | 35054.906 | 333.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;916 | 95.0563 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 916 | 35054.916 | 333.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;926 | 95.0563 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 926 | 35054.926 | 333.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;936 | 95.0563 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 936 | 35054.936 | 333.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;946 | 95.0563 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 946 | 35054.946 | 333.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;956 | 95.0563 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 956 | 35054.956 | 333.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;966 | 95.0563 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 966 | 35054.966 | 333.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;976 | 95.0563 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 976 | 35054.976 | 333.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;986 | 95.0543 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 986 | 35054.986 | 333.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:14;996 | 95.0543 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 14 | 996 | 35054.996 | 333.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;006 | 95.0543 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 006 | 35055.006 | 333.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;016 | 95.0543 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 016 | 35055.016 | 333.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;026 | 95.0543 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 026 | 35055.026 | 333.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;036 | 95.0543 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 036 | 35055.036 | 333.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;046 | 95.0543 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 046 | 35055.046 | 333.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;056 | 95.0543 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 056 | 35055.056 | 333.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;066 | 95.0543 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 066 | 35055.066 | 333.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;076 | 95.0543 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 076 | 35055.076 | 333.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;086 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 086 | 35055.086 | 333.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;096 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 096 | 35055.096 | 333.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;106 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 106 | 35055.106 | 333.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;116 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 116 | 35055.116 | 333.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;126 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 126 | 35055.126 | 333.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;136 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 136 | 35055.136 | 333.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;146 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 146 | 35055.146 | 333.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;156 | 95.0573 | 295.172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 156 | 35055.156 | 333.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;166 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 166 | 35055.166 | 333.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;176 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 176 | 35055.176 | 333.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;186 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 186 | 35055.186 | 333.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;196 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 196 | 35055.196 | 333.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;206 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 206 | 35055.206 | 333.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;216 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 216 | 35055.216 | 333.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;226 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 226 | 35055.226 | 333.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;236 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 236 | 35055.236 | 333.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;246 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 246 | 35055.246 | 333.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;256 | 95.0573 | 295.1939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 256 | 35055.256 | 333.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;266 | 95.0573 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 266 | 35055.266 | 333.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;276 | 95.0573 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 276 | 35055.276 | 333.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;286 | 95.0553 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 286 | 35055.286 | 333.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;296 | 95.0553 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 296 | 35055.296 | 333.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;306 | 95.0553 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 306 | 35055.306 | 333.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;316 | 95.0553 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 316 | 35055.316 | 333.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;326 | 95.0553 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 326 | 35055.326 | 333.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;336 | 95.0553 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 336 | 35055.336 | 333.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;346 | 95.0553 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 346 | 35055.346 | 333.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;356 | 95.0553 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 356 | 35055.356 | 333.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;366 | 95.0553 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 366 | 35055.366 | 333.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;376 | 95.0553 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 376 | 35055.376 | 333.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;386 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 386 | 35055.386 | 333.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;396 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 396 | 35055.396 | 333.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;406 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 406 | 35055.406 | 333.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;416 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 416 | 35055.416 | 333.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;426 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 426 | 35055.426 | 333.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;436 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 436 | 35055.436 | 333.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;446 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 446 | 35055.446 | 333.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;456 | 95.0563 | 295.2258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 456 | 35055.456 | 333.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;466 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 466 | 35055.466 | 333.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;476 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 476 | 35055.476 | 333.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;486 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 486 | 35055.486 | 333.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;496 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 496 | 35055.496 | 333.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;506 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 506 | 35055.506 | 333.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;516 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 516 | 35055.516 | 333.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;526 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 526 | 35055.526 | 333.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;536 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 536 | 35055.536 | 334
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;546 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 546 | 35055.546 | 334.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;556 | 95.0563 | 295.2276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 556 | 35055.556 | 334.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;566 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 566 | 35055.566 | 334.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;576 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 576 | 35055.576 | 334.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;586 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 586 | 35055.586 | 334.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;596 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 596 | 35055.596 | 334.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;606 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 606 | 35055.606 | 334.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;616 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 616 | 35055.616 | 334.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;626 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 626 | 35055.626 | 334.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;636 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 636 | 35055.636 | 334.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;646 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 646 | 35055.646 | 334.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;656 | 95.0563 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 656 | 35055.656 | 334.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;666 | 95.0563 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 666 | 35055.666 | 334.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;676 | 95.0563 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 676 | 35055.676 | 334.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;686 | 95.0553 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 686 | 35055.686 | 334.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;696 | 95.0553 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 696 | 35055.696 | 334.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;706 | 95.0553 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 706 | 35055.706 | 334.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;716 | 95.0553 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 716 | 35055.716 | 334.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;726 | 95.0553 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 726 | 35055.726 | 334.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;736 | 95.0553 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 736 | 35055.736 | 334.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;746 | 95.0553 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 746 | 35055.746 | 334.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;756 | 95.0553 | 295.1984 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 756 | 35055.756 | 334.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;766 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 766 | 35055.766 | 334.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;776 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 776 | 35055.776 | 334.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;786 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 786 | 35055.786 | 334.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;796 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 796 | 35055.796 | 334.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;806 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 806 | 35055.806 | 334.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;816 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 816 | 35055.816 | 334.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;826 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 826 | 35055.826 | 334.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;836 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 836 | 35055.836 | 334.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;846 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 846 | 35055.846 | 334.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;856 | 95.0553 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 856 | 35055.856 | 334.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;866 | 95.0553 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 866 | 35055.866 | 334.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;876 | 95.0553 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 876 | 35055.876 | 334.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;886 | 95.0563 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 886 | 35055.886 | 334.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;896 | 95.0563 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 896 | 35055.896 | 334.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;906 | 95.0563 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 906 | 35055.906 | 334.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;916 | 95.0563 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 916 | 35055.916 | 334.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;926 | 95.0563 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 926 | 35055.926 | 334.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;936 | 95.0563 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 936 | 35055.936 | 334.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;946 | 95.0563 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 946 | 35055.946 | 334.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;956 | 95.0563 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 956 | 35055.956 | 334.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;966 | 95.0563 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 966 | 35055.966 | 334.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;976 | 95.0563 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 976 | 35055.976 | 334.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;986 | 95.0553 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 986 | 35055.986 | 334.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:15;996 | 95.0553 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 15 | 996 | 35055.996 | 334.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;006 | 95.0553 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 006 | 35056.006 | 334.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;016 | 95.0553 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 016 | 35056.016 | 334.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;026 | 95.0553 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 026 | 35056.026 | 334.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;036 | 95.0553 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 036 | 35056.036 | 334.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;046 | 95.0553 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 046 | 35056.046 | 334.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;056 | 95.0553 | 295.2783 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 056 | 35056.056 | 334.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;066 | 95.0553 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 066 | 35056.066 | 334.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;076 | 95.0553 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 076 | 35056.076 | 334.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;086 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 086 | 35056.086 | 334.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;096 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 096 | 35056.096 | 334.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;106 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 106 | 35056.106 | 334.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;116 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 116 | 35056.116 | 334.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;126 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 126 | 35056.126 | 334.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;136 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 136 | 35056.136 | 334.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;146 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 146 | 35056.146 | 334.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;156 | 95.0563 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 156 | 35056.156 | 334.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;166 | 95.0563 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 166 | 35056.166 | 334.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;176 | 95.0563 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 176 | 35056.176 | 334.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;186 | 95.0553 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 186 | 35056.186 | 334.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;196 | 95.0553 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 196 | 35056.196 | 334.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;206 | 95.0553 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 206 | 35056.206 | 334.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;216 | 95.0553 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 216 | 35056.216 | 334.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;226 | 95.0553 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 226 | 35056.226 | 334.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;236 | 95.0553 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 236 | 35056.236 | 334.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;246 | 95.0553 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 246 | 35056.246 | 334.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;256 | 95.0553 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 256 | 35056.256 | 334.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;266 | 95.0553 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 266 | 35056.266 | 334.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;276 | 95.0553 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 276 | 35056.276 | 334.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;286 | 95.0563 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 286 | 35056.286 | 334.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;296 | 95.0563 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 296 | 35056.296 | 334.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;306 | 95.0563 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 306 | 35056.306 | 334.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;316 | 95.0563 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 316 | 35056.316 | 334.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;326 | 95.0563 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 326 | 35056.326 | 334.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;336 | 95.0563 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 336 | 35056.336 | 334.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;346 | 95.0563 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 346 | 35056.346 | 334.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;356 | 95.0563 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 356 | 35056.356 | 334.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;366 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 366 | 35056.366 | 334.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;376 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 376 | 35056.376 | 334.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;386 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 386 | 35056.386 | 334.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;396 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 396 | 35056.396 | 334.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;406 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 406 | 35056.406 | 334.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;416 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 416 | 35056.416 | 334.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;426 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 426 | 35056.426 | 334.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;436 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 436 | 35056.436 | 334.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;446 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 446 | 35056.446 | 334.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;456 | 95.0563 | 295.2653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 456 | 35056.456 | 334.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;466 | 95.0563 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 466 | 35056.466 | 334.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;476 | 95.0563 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 476 | 35056.476 | 334.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;486 | 95.0573 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 486 | 35056.486 | 334.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;496 | 95.0573 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 496 | 35056.496 | 334.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;506 | 95.0573 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 506 | 35056.506 | 334.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;516 | 95.0573 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 516 | 35056.516 | 334.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;526 | 95.0573 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 526 | 35056.526 | 334.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;536 | 95.0573 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 536 | 35056.536 | 335
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;546 | 95.0573 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 546 | 35056.546 | 335.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;556 | 95.0573 | 295.2648 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 556 | 35056.556 | 335.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;566 | 95.0573 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 566 | 35056.566 | 335.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;576 | 95.0573 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 576 | 35056.576 | 335.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;586 | 95.0563 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 586 | 35056.586 | 335.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;596 | 95.0563 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 596 | 35056.596 | 335.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;606 | 95.0563 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 606 | 35056.606 | 335.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;616 | 95.0563 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 616 | 35056.616 | 335.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;626 | 95.0563 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 626 | 35056.626 | 335.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;636 | 95.0563 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 636 | 35056.636 | 335.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;646 | 95.0563 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 646 | 35056.646 | 335.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;656 | 95.0563 | 295.2611 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 656 | 35056.656 | 335.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;666 | 95.0563 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 666 | 35056.666 | 335.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;676 | 95.0563 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 676 | 35056.676 | 335.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;686 | 95.0553 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 686 | 35056.686 | 335.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;696 | 95.0553 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 696 | 35056.696 | 335.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;706 | 95.0553 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 706 | 35056.706 | 335.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;716 | 95.0553 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 716 | 35056.716 | 335.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;726 | 95.0553 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 726 | 35056.726 | 335.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;736 | 95.0553 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 736 | 35056.736 | 335.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;746 | 95.0553 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 746 | 35056.746 | 335.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;756 | 95.0553 | 295.2479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 756 | 35056.756 | 335.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;766 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 766 | 35056.766 | 335.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;776 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 776 | 35056.776 | 335.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;786 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 786 | 35056.786 | 335.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;796 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 796 | 35056.796 | 335.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;806 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 806 | 35056.806 | 335.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;816 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 816 | 35056.816 | 335.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;826 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 826 | 35056.826 | 335.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;836 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 836 | 35056.836 | 335.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;846 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 846 | 35056.846 | 335.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;856 | 95.0553 | 295.2397 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 856 | 35056.856 | 335.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;866 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 866 | 35056.866 | 335.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;876 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 876 | 35056.876 | 335.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;886 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 886 | 35056.886 | 335.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;896 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 896 | 35056.896 | 335.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;906 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 906 | 35056.906 | 335.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;916 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 916 | 35056.916 | 335.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;926 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 926 | 35056.926 | 335.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;936 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 936 | 35056.936 | 335.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;946 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 946 | 35056.946 | 335.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;956 | 95.0553 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 956 | 35056.956 | 335.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;966 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 966 | 35056.966 | 335.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;976 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 976 | 35056.976 | 335.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;986 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 986 | 35056.986 | 335.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:16;996 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 16 | 996 | 35056.996 | 335.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;006 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 006 | 35057.006 | 335.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;016 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 016 | 35057.016 | 335.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;026 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 026 | 35057.026 | 335.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;036 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 036 | 35057.036 | 335.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;046 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 046 | 35057.046 | 335.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;056 | 95.0553 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 056 | 35057.056 | 335.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;066 | 95.0553 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 066 | 35057.066 | 335.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;076 | 95.0553 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 076 | 35057.076 | 335.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;086 | 95.0553 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 086 | 35057.086 | 335.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;096 | 95.0553 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 096 | 35057.096 | 335.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;106 | 95.0553 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 106 | 35057.106 | 335.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;116 | 95.0573 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 116 | 35057.116 | 335.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;126 | 95.0573 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 126 | 35057.126 | 335.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;136 | 95.0573 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 136 | 35057.136 | 335.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;146 | 95.0573 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 146 | 35057.146 | 335.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;156 | 95.0573 | 295.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 156 | 35057.156 | 335.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;166 | 95.0573 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 166 | 35057.166 | 335.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;176 | 95.0573 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 176 | 35057.176 | 335.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;186 | 95.0573 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 186 | 35057.186 | 335.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;196 | 95.0573 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 196 | 35057.196 | 335.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;206 | 95.0573 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 206 | 35057.206 | 335.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;216 | 95.0553 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 216 | 35057.216 | 335.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;226 | 95.0553 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 226 | 35057.226 | 335.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;236 | 95.0553 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 236 | 35057.236 | 335.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;246 | 95.0553 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 246 | 35057.246 | 335.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;256 | 95.0553 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 256 | 35057.256 | 335.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;266 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 266 | 35057.266 | 335.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;276 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 276 | 35057.276 | 335.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;286 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 286 | 35057.286 | 335.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;296 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 296 | 35057.296 | 335.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;306 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 306 | 35057.306 | 335.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;316 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 316 | 35057.316 | 335.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;326 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 326 | 35057.326 | 335.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;336 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 336 | 35057.336 | 335.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;346 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 346 | 35057.346 | 335.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;356 | 95.0553 | 295.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 356 | 35057.356 | 335.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;366 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 366 | 35057.366 | 335.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;376 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 376 | 35057.376 | 335.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;386 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 386 | 35057.386 | 335.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;396 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 396 | 35057.396 | 335.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;406 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 406 | 35057.406 | 335.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;416 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 416 | 35057.416 | 335.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;426 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 426 | 35057.426 | 335.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;436 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 436 | 35057.436 | 335.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;446 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 446 | 35057.446 | 335.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;456 | 95.0553 | 295.2176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 456 | 35057.456 | 335.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;466 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 466 | 35057.466 | 335.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;476 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 476 | 35057.476 | 335.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;486 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 486 | 35057.486 | 335.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;496 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 496 | 35057.496 | 335.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;506 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 506 | 35057.506 | 335.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;516 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 516 | 35057.516 | 335.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;526 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 526 | 35057.526 | 335.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;536 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 536 | 35057.536 | 336
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;546 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 546 | 35057.546 | 336.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;556 | 95.0553 | 295.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 556 | 35057.556 | 336.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;566 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 566 | 35057.566 | 336.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;576 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 576 | 35057.576 | 336.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;586 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 586 | 35057.586 | 336.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;596 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 596 | 35057.596 | 336.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;606 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 606 | 35057.606 | 336.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;616 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 616 | 35057.616 | 336.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;626 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 626 | 35057.626 | 336.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;636 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 636 | 35057.636 | 336.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;646 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 646 | 35057.646 | 336.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;656 | 95.0553 | 295.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 656 | 35057.656 | 336.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;666 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 666 | 35057.666 | 336.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;676 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 676 | 35057.676 | 336.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;686 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 686 | 35057.686 | 336.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;696 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 696 | 35057.696 | 336.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;706 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 706 | 35057.706 | 336.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;716 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 716 | 35057.716 | 336.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;726 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 726 | 35057.726 | 336.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;736 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 736 | 35057.736 | 336.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;746 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 746 | 35057.746 | 336.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;756 | 95.0553 | 295.2398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 756 | 35057.756 | 336.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;766 | 95.0553 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 766 | 35057.766 | 336.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;776 | 95.0553 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 776 | 35057.776 | 336.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;786 | 95.0553 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 786 | 35057.786 | 336.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;796 | 95.0553 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 796 | 35057.796 | 336.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;806 | 95.0553 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 806 | 35057.806 | 336.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;816 | 95.0543 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 816 | 35057.816 | 336.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;826 | 95.0543 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 826 | 35057.826 | 336.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;836 | 95.0543 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 836 | 35057.836 | 336.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;846 | 95.0543 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 846 | 35057.846 | 336.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;856 | 95.0543 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 856 | 35057.856 | 336.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;866 | 95.0543 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 866 | 35057.866 | 336.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;876 | 95.0543 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 876 | 35057.876 | 336.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;886 | 95.0543 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 886 | 35057.886 | 336.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;896 | 95.0543 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 896 | 35057.896 | 336.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;906 | 95.0543 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 906 | 35057.906 | 336.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;916 | 95.0553 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 916 | 35057.916 | 336.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;926 | 95.0553 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 926 | 35057.926 | 336.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;936 | 95.0553 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 936 | 35057.936 | 336.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;946 | 95.0553 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 946 | 35057.946 | 336.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;956 | 95.0553 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 956 | 35057.956 | 336.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;966 | 95.0553 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 966 | 35057.966 | 336.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;976 | 95.0553 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 976 | 35057.976 | 336.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;986 | 95.0553 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 986 | 35057.986 | 336.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:17;996 | 95.0553 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 17 | 996 | 35057.996 | 336.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;006 | 95.0553 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 006 | 35058.006 | 336.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;016 | 95.0543 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 016 | 35058.016 | 336.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;026 | 95.0543 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 026 | 35058.026 | 336.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;036 | 95.0543 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 036 | 35058.036 | 336.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;046 | 95.0543 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 046 | 35058.046 | 336.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;056 | 95.0543 | 295.2367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 056 | 35058.056 | 336.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;066 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 066 | 35058.066 | 336.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;076 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 076 | 35058.076 | 336.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;086 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 086 | 35058.086 | 336.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;096 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 096 | 35058.096 | 336.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;106 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 106 | 35058.106 | 336.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;116 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 116 | 35058.116 | 336.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;126 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 126 | 35058.126 | 336.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;136 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 136 | 35058.136 | 336.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;146 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 146 | 35058.146 | 336.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;156 | 95.0543 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 156 | 35058.156 | 336.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;166 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 166 | 35058.166 | 336.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;176 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 176 | 35058.176 | 336.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;186 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 186 | 35058.186 | 336.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;196 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 196 | 35058.196 | 336.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;206 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 206 | 35058.206 | 336.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;216 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 216 | 35058.216 | 336.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;226 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 226 | 35058.226 | 336.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;236 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 236 | 35058.236 | 336.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;246 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 246 | 35058.246 | 336.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;256 | 95.0543 | 295.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 256 | 35058.256 | 336.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;266 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 266 | 35058.266 | 336.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;276 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 276 | 35058.276 | 336.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;286 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 286 | 35058.286 | 336.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;296 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 296 | 35058.296 | 336.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;306 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 306 | 35058.306 | 336.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;316 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 316 | 35058.316 | 336.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;326 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 326 | 35058.326 | 336.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;336 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 336 | 35058.336 | 336.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;346 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 346 | 35058.346 | 336.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;356 | 95.0543 | 295.3002 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 356 | 35058.356 | 336.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;366 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 366 | 35058.366 | 336.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;376 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 376 | 35058.376 | 336.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;386 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 386 | 35058.386 | 336.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;396 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 396 | 35058.396 | 336.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;406 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 406 | 35058.406 | 336.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;416 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 416 | 35058.416 | 336.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;426 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 426 | 35058.426 | 336.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;436 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 436 | 35058.436 | 336.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;446 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 446 | 35058.446 | 336.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;456 | 95.0543 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 456 | 35058.456 | 336.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;466 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 466 | 35058.466 | 336.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;476 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 476 | 35058.476 | 336.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;486 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 486 | 35058.486 | 336.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;496 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 496 | 35058.496 | 336.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;506 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 506 | 35058.506 | 336.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;516 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 516 | 35058.516 | 336.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;526 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 526 | 35058.526 | 336.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;536 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 536 | 35058.536 | 337
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;546 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 546 | 35058.546 | 337.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;556 | 95.0543 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 556 | 35058.556 | 337.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;566 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 566 | 35058.566 | 337.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;576 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 576 | 35058.576 | 337.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;586 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 586 | 35058.586 | 337.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;596 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 596 | 35058.596 | 337.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;606 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 606 | 35058.606 | 337.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;616 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 616 | 35058.616 | 337.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;626 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 626 | 35058.626 | 337.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;636 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 636 | 35058.636 | 337.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;646 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 646 | 35058.646 | 337.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;656 | 95.0543 | 295.2604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 656 | 35058.656 | 337.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;666 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 666 | 35058.666 | 337.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;676 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 676 | 35058.676 | 337.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;686 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 686 | 35058.686 | 337.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;696 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 696 | 35058.696 | 337.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;706 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 706 | 35058.706 | 337.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;716 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 716 | 35058.716 | 337.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;726 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 726 | 35058.726 | 337.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;736 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 736 | 35058.736 | 337.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;746 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 746 | 35058.746 | 337.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;756 | 95.0543 | 295.2715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 756 | 35058.756 | 337.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;766 | 95.0543 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 766 | 35058.766 | 337.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;776 | 95.0543 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 776 | 35058.776 | 337.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;786 | 95.0543 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 786 | 35058.786 | 337.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;796 | 95.0543 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 796 | 35058.796 | 337.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;806 | 95.0543 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 806 | 35058.806 | 337.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;816 | 95.0543 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 816 | 35058.816 | 337.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;826 | 95.0543 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 826 | 35058.826 | 337.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;836 | 95.0553 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 836 | 35058.836 | 337.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;846 | 95.0553 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 846 | 35058.846 | 337.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;856 | 95.0553 | 295.2815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 856 | 35058.856 | 337.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;866 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 866 | 35058.866 | 337.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;876 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 876 | 35058.876 | 337.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;886 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 886 | 35058.886 | 337.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;896 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 896 | 35058.896 | 337.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;906 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 906 | 35058.906 | 337.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;916 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 916 | 35058.916 | 337.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;926 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 926 | 35058.926 | 337.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;936 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 936 | 35058.936 | 337.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;946 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 946 | 35058.946 | 337.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;956 | 95.0553 | 295.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 956 | 35058.956 | 337.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;966 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 966 | 35058.966 | 337.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;976 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 976 | 35058.976 | 337.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;986 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 986 | 35058.986 | 337.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:18;996 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 18 | 996 | 35058.996 | 337.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;006 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 006 | 35059.006 | 337.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;016 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 016 | 35059.016 | 337.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;026 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 026 | 35059.026 | 337.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;036 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 036 | 35059.036 | 337.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;046 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 046 | 35059.046 | 337.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;056 | 95.0553 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 056 | 35059.056 | 337.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;066 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 066 | 35059.066 | 337.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;076 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 076 | 35059.076 | 337.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;086 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 086 | 35059.086 | 337.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;096 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 096 | 35059.096 | 337.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;106 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 106 | 35059.106 | 337.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;116 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 116 | 35059.116 | 337.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;126 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 126 | 35059.126 | 337.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;136 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 136 | 35059.136 | 337.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;146 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 146 | 35059.146 | 337.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;156 | 95.0553 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 156 | 35059.156 | 337.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;166 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 166 | 35059.166 | 337.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;176 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 176 | 35059.176 | 337.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;186 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 186 | 35059.186 | 337.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;196 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 196 | 35059.196 | 337.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;206 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 206 | 35059.206 | 337.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;216 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 216 | 35059.216 | 337.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;226 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 226 | 35059.226 | 337.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;236 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 236 | 35059.236 | 337.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;246 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 246 | 35059.246 | 337.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;256 | 95.0553 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 256 | 35059.256 | 337.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;266 | 95.0553 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 266 | 35059.266 | 337.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;276 | 95.0553 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 276 | 35059.276 | 337.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;286 | 95.0553 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 286 | 35059.286 | 337.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;296 | 95.0553 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 296 | 35059.296 | 337.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;306 | 95.0553 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 306 | 35059.306 | 337.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;316 | 95.0553 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 316 | 35059.316 | 337.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;326 | 95.0553 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 326 | 35059.326 | 337.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;336 | 95.0533 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 336 | 35059.336 | 337.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;346 | 95.0533 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 346 | 35059.346 | 337.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;356 | 95.0533 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 356 | 35059.356 | 337.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;366 | 95.0533 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 366 | 35059.366 | 337.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;376 | 95.0533 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 376 | 35059.376 | 337.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;386 | 95.0533 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 386 | 35059.386 | 337.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;396 | 95.0533 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 396 | 35059.396 | 337.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;406 | 95.0533 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 406 | 35059.406 | 337.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;416 | 95.0533 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 416 | 35059.416 | 337.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;426 | 95.0533 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 426 | 35059.426 | 337.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;436 | 95.0543 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 436 | 35059.436 | 337.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;446 | 95.0543 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 446 | 35059.446 | 337.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;456 | 95.0543 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 456 | 35059.456 | 337.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;466 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 466 | 35059.466 | 337.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;476 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 476 | 35059.476 | 337.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;486 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 486 | 35059.486 | 337.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;496 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 496 | 35059.496 | 337.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;506 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 506 | 35059.506 | 337.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;516 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 516 | 35059.516 | 337.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;526 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 526 | 35059.526 | 337.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;536 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 536 | 35059.536 | 338
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;546 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 546 | 35059.546 | 338.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;556 | 95.0543 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 556 | 35059.556 | 338.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;566 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 566 | 35059.566 | 338.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;576 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 576 | 35059.576 | 338.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;586 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 586 | 35059.586 | 338.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;596 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 596 | 35059.596 | 338.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;606 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 606 | 35059.606 | 338.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;616 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 616 | 35059.616 | 338.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;626 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 626 | 35059.626 | 338.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;636 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 636 | 35059.636 | 338.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;646 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 646 | 35059.646 | 338.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;656 | 95.0543 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 656 | 35059.656 | 338.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;666 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 666 | 35059.666 | 338.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;676 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 676 | 35059.676 | 338.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;686 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 686 | 35059.686 | 338.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;696 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 696 | 35059.696 | 338.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;706 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 706 | 35059.706 | 338.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;716 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 716 | 35059.716 | 338.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;726 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 726 | 35059.726 | 338.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;736 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 736 | 35059.736 | 338.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;746 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 746 | 35059.746 | 338.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;756 | 95.0543 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 756 | 35059.756 | 338.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;766 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 766 | 35059.766 | 338.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;776 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 776 | 35059.776 | 338.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;786 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 786 | 35059.786 | 338.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;796 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 796 | 35059.796 | 338.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;806 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 806 | 35059.806 | 338.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;816 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 816 | 35059.816 | 338.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;826 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 826 | 35059.826 | 338.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;836 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 836 | 35059.836 | 338.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;846 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 846 | 35059.846 | 338.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;856 | 95.0543 | 295.2596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 856 | 35059.856 | 338.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;866 | 95.0543 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 866 | 35059.866 | 338.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;876 | 95.0543 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 876 | 35059.876 | 338.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;886 | 95.0543 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 886 | 35059.886 | 338.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;896 | 95.0543 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 896 | 35059.896 | 338.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;906 | 95.0543 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 906 | 35059.906 | 338.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;916 | 95.0543 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 916 | 35059.916 | 338.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;926 | 95.0543 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 926 | 35059.926 | 338.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;936 | 95.0553 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 936 | 35059.936 | 338.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;946 | 95.0553 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 946 | 35059.946 | 338.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;956 | 95.0553 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 956 | 35059.956 | 338.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;966 | 95.0553 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 966 | 35059.966 | 338.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;976 | 95.0553 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 976 | 35059.976 | 338.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;986 | 95.0553 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 986 | 35059.986 | 338.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:19;996 | 95.0553 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 19 | 996 | 35059.996 | 338.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;006 | 95.0553 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 006 | 35060.006 | 338.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;016 | 95.0553 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 016 | 35060.016 | 338.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;026 | 95.0553 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 026 | 35060.026 | 338.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;036 | 95.0543 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 036 | 35060.036 | 338.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;046 | 95.0543 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 046 | 35060.046 | 338.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;056 | 95.0543 | 295.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 056 | 35060.056 | 338.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;066 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 066 | 35060.066 | 338.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;076 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 076 | 35060.076 | 338.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;086 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 086 | 35060.086 | 338.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;096 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 096 | 35060.096 | 338.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;106 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 106 | 35060.106 | 338.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;116 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 116 | 35060.116 | 338.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;126 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 126 | 35060.126 | 338.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;136 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 136 | 35060.136 | 338.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;146 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 146 | 35060.146 | 338.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;156 | 95.0543 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 156 | 35060.156 | 338.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;166 | 95.0543 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 166 | 35060.166 | 338.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;176 | 95.0543 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 176 | 35060.176 | 338.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;186 | 95.0543 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 186 | 35060.186 | 338.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;196 | 95.0543 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 196 | 35060.196 | 338.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;206 | 95.0543 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 206 | 35060.206 | 338.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;216 | 95.0543 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 216 | 35060.216 | 338.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;226 | 95.0543 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 226 | 35060.226 | 338.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;236 | 95.0553 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 236 | 35060.236 | 338.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;246 | 95.0553 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 246 | 35060.246 | 338.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;256 | 95.0553 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 256 | 35060.256 | 338.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;266 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 266 | 35060.266 | 338.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;276 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 276 | 35060.276 | 338.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;286 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 286 | 35060.286 | 338.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;296 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 296 | 35060.296 | 338.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;306 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 306 | 35060.306 | 338.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;316 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 316 | 35060.316 | 338.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;326 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 326 | 35060.326 | 338.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;336 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 336 | 35060.336 | 338.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;346 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 346 | 35060.346 | 338.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;356 | 95.0553 | 295.2882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 356 | 35060.356 | 338.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;366 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 366 | 35060.366 | 338.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;376 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 376 | 35060.376 | 338.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;386 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 386 | 35060.386 | 338.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;396 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 396 | 35060.396 | 338.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;406 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 406 | 35060.406 | 338.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;416 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 416 | 35060.416 | 338.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;426 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 426 | 35060.426 | 338.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;436 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 436 | 35060.436 | 338.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;446 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 446 | 35060.446 | 338.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;456 | 95.0553 | 295.2859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 456 | 35060.456 | 338.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;466 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 466 | 35060.466 | 338.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;476 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 476 | 35060.476 | 338.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;486 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 486 | 35060.486 | 338.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;496 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 496 | 35060.496 | 338.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;506 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 506 | 35060.506 | 338.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;516 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 516 | 35060.516 | 338.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;526 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 526 | 35060.526 | 338.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;536 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 536 | 35060.536 | 339
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;546 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 546 | 35060.546 | 339.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;556 | 95.0553 | 295.2712 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 556 | 35060.556 | 339.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;566 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 566 | 35060.566 | 339.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;576 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 576 | 35060.576 | 339.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;586 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 586 | 35060.586 | 339.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;596 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 596 | 35060.596 | 339.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;606 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 606 | 35060.606 | 339.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;616 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 616 | 35060.616 | 339.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;626 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 626 | 35060.626 | 339.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;636 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 636 | 35060.636 | 339.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;646 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 646 | 35060.646 | 339.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;656 | 95.0553 | 295.2704 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 656 | 35060.656 | 339.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;666 | 95.0553 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 666 | 35060.666 | 339.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;676 | 95.0553 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 676 | 35060.676 | 339.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;686 | 95.0553 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 686 | 35060.686 | 339.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;696 | 95.0553 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 696 | 35060.696 | 339.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;706 | 95.0553 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 706 | 35060.706 | 339.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;716 | 95.0553 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 716 | 35060.716 | 339.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;726 | 95.0553 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 726 | 35060.726 | 339.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;736 | 95.0533 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 736 | 35060.736 | 339.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;746 | 95.0533 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 746 | 35060.746 | 339.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;756 | 95.0533 | 295.2861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 756 | 35060.756 | 339.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;766 | 95.0533 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 766 | 35060.766 | 339.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;776 | 95.0533 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 776 | 35060.776 | 339.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;786 | 95.0533 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 786 | 35060.786 | 339.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;796 | 95.0533 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 796 | 35060.796 | 339.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;806 | 95.0533 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 806 | 35060.806 | 339.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;816 | 95.0533 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 816 | 35060.816 | 339.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;826 | 95.0533 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 826 | 35060.826 | 339.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;836 | 95.0553 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 836 | 35060.836 | 339.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;846 | 95.0553 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 846 | 35060.846 | 339.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;856 | 95.0553 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 856 | 35060.856 | 339.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;866 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 866 | 35060.866 | 339.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;876 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 876 | 35060.876 | 339.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;886 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 886 | 35060.886 | 339.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;896 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 896 | 35060.896 | 339.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;906 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 906 | 35060.906 | 339.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;916 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 916 | 35060.916 | 339.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;926 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 926 | 35060.926 | 339.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;936 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 936 | 35060.936 | 339.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;946 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 946 | 35060.946 | 339.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;956 | 95.0553 | 295.3211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 956 | 35060.956 | 339.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;966 | 95.0553 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 966 | 35060.966 | 339.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;976 | 95.0543 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 976 | 35060.976 | 339.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;986 | 95.0543 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 986 | 35060.986 | 339.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:20;996 | 95.0543 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 20 | 996 | 35060.996 | 339.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;006 | 95.0543 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 006 | 35061.006 | 339.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;016 | 95.0543 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 016 | 35061.016 | 339.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;026 | 95.0543 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 026 | 35061.026 | 339.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;036 | 95.0543 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 036 | 35061.036 | 339.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;046 | 95.0543 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 046 | 35061.046 | 339.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;056 | 95.0543 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 056 | 35061.056 | 339.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;066 | 95.0543 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 066 | 35061.066 | 339.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;076 | 95.0533 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 076 | 35061.076 | 339.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;086 | 95.0533 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 086 | 35061.086 | 339.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;096 | 95.0533 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 096 | 35061.096 | 339.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;106 | 95.0533 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 106 | 35061.106 | 339.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;116 | 95.0533 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 116 | 35061.116 | 339.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;126 | 95.0533 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 126 | 35061.126 | 339.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;136 | 95.0533 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 136 | 35061.136 | 339.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;146 | 95.0533 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 146 | 35061.146 | 339.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;156 | 95.0533 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 156 | 35061.156 | 339.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;166 | 95.0533 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 166 | 35061.166 | 339.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;176 | 95.0543 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 176 | 35061.176 | 339.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;186 | 95.0543 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 186 | 35061.186 | 339.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;196 | 95.0543 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 196 | 35061.196 | 339.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;206 | 95.0543 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 206 | 35061.206 | 339.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;216 | 95.0543 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 216 | 35061.216 | 339.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;226 | 95.0543 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 226 | 35061.226 | 339.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;236 | 95.0543 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 236 | 35061.236 | 339.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;246 | 95.0543 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 246 | 35061.246 | 339.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;256 | 95.0543 | 295.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 256 | 35061.256 | 339.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;266 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 266 | 35061.266 | 339.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;276 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 276 | 35061.276 | 339.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;286 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 286 | 35061.286 | 339.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;296 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 296 | 35061.296 | 339.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;306 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 306 | 35061.306 | 339.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;316 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 316 | 35061.316 | 339.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;326 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 326 | 35061.326 | 339.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;336 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 336 | 35061.336 | 339.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;346 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 346 | 35061.346 | 339.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;356 | 95.0543 | 295.2279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 356 | 35061.356 | 339.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;366 | 95.0543 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 366 | 35061.366 | 339.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;376 | 95.0553 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 376 | 35061.376 | 339.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;386 | 95.0553 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 386 | 35061.386 | 339.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;396 | 95.0553 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 396 | 35061.396 | 339.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;406 | 95.0553 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 406 | 35061.406 | 339.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;416 | 95.0553 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 416 | 35061.416 | 339.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;426 | 95.0553 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 426 | 35061.426 | 339.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;436 | 95.0553 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 436 | 35061.436 | 339.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;446 | 95.0553 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 446 | 35061.446 | 339.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;456 | 95.0553 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 456 | 35061.456 | 339.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;466 | 95.0553 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 466 | 35061.466 | 339.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;476 | 95.0543 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 476 | 35061.476 | 339.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;486 | 95.0543 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 486 | 35061.486 | 339.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;496 | 95.0543 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 496 | 35061.496 | 339.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;506 | 95.0543 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 506 | 35061.506 | 339.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;516 | 95.0543 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 516 | 35061.516 | 339.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;526 | 95.0543 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 526 | 35061.526 | 339.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;536 | 95.0543 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 536 | 35061.536 | 340
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;546 | 95.0543 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 546 | 35061.546 | 340.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;556 | 95.0543 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 556 | 35061.556 | 340.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;566 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 566 | 35061.566 | 340.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;576 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 576 | 35061.576 | 340.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;586 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 586 | 35061.586 | 340.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;596 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 596 | 35061.596 | 340.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;606 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 606 | 35061.606 | 340.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;616 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 616 | 35061.616 | 340.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;626 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 626 | 35061.626 | 340.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;636 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 636 | 35061.636 | 340.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;646 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 646 | 35061.646 | 340.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;656 | 95.0543 | 295.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 656 | 35061.656 | 340.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;666 | 95.0543 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 666 | 35061.666 | 340.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;676 | 95.0533 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 676 | 35061.676 | 340.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;686 | 95.0533 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 686 | 35061.686 | 340.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;696 | 95.0533 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 696 | 35061.696 | 340.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;706 | 95.0533 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 706 | 35061.706 | 340.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;716 | 95.0533 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 716 | 35061.716 | 340.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;726 | 95.0533 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 726 | 35061.726 | 340.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;736 | 95.0533 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 736 | 35061.736 | 340.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;746 | 95.0533 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 746 | 35061.746 | 340.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;756 | 95.0533 | 295.289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 756 | 35061.756 | 340.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;766 | 95.0533 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 766 | 35061.766 | 340.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;776 | 95.0543 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 776 | 35061.776 | 340.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;786 | 95.0543 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 786 | 35061.786 | 340.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;796 | 95.0543 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 796 | 35061.796 | 340.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;806 | 95.0543 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 806 | 35061.806 | 340.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;816 | 95.0543 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 816 | 35061.816 | 340.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;826 | 95.0543 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 826 | 35061.826 | 340.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;836 | 95.0543 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 836 | 35061.836 | 340.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;846 | 95.0543 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 846 | 35061.846 | 340.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;856 | 95.0543 | 295.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 856 | 35061.856 | 340.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;866 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 866 | 35061.866 | 340.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;876 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 876 | 35061.876 | 340.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;886 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 886 | 35061.886 | 340.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;896 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 896 | 35061.896 | 340.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;906 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 906 | 35061.906 | 340.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;916 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 916 | 35061.916 | 340.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;926 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 926 | 35061.926 | 340.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;936 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 936 | 35061.936 | 340.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;946 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 946 | 35061.946 | 340.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;956 | 95.0543 | 295.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 956 | 35061.956 | 340.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;966 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 966 | 35061.966 | 340.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;976 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 976 | 35061.976 | 340.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;986 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 986 | 35061.986 | 340.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:21;996 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 21 | 996 | 35061.996 | 340.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;006 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 006 | 35062.006 | 340.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;016 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 016 | 35062.016 | 340.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;026 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 026 | 35062.026 | 340.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;036 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 036 | 35062.036 | 340.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;046 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 046 | 35062.046 | 340.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;056 | 95.0543 | 295.2749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 056 | 35062.056 | 340.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;066 | 95.0543 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 066 | 35062.066 | 340.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;076 | 95.0533 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 076 | 35062.076 | 340.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;086 | 95.0533 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 086 | 35062.086 | 340.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;096 | 95.0533 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 096 | 35062.096 | 340.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;106 | 95.0533 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 106 | 35062.106 | 340.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;116 | 95.0533 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 116 | 35062.116 | 340.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;126 | 95.0533 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 126 | 35062.126 | 340.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;136 | 95.0533 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 136 | 35062.136 | 340.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;146 | 95.0533 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 146 | 35062.146 | 340.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;156 | 95.0533 | 295.2657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 156 | 35062.156 | 340.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;166 | 95.0533 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 166 | 35062.166 | 340.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;176 | 95.0543 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 176 | 35062.176 | 340.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;186 | 95.0543 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 186 | 35062.186 | 340.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;196 | 95.0543 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 196 | 35062.196 | 340.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;206 | 95.0543 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 206 | 35062.206 | 340.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;216 | 95.0543 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 216 | 35062.216 | 340.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;226 | 95.0543 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 226 | 35062.226 | 340.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;236 | 95.0543 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 236 | 35062.236 | 340.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;246 | 95.0543 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 246 | 35062.246 | 340.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;256 | 95.0543 | 295.2416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 256 | 35062.256 | 340.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;266 | 95.0543 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 266 | 35062.266 | 340.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;276 | 95.0553 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 276 | 35062.276 | 340.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;286 | 95.0553 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 286 | 35062.286 | 340.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;296 | 95.0553 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 296 | 35062.296 | 340.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;306 | 95.0553 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 306 | 35062.306 | 340.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;316 | 95.0553 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 316 | 35062.316 | 340.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;326 | 95.0553 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 326 | 35062.326 | 340.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;336 | 95.0553 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 336 | 35062.336 | 340.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;346 | 95.0553 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 346 | 35062.346 | 340.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;356 | 95.0553 | 295.2259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 356 | 35062.356 | 340.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;366 | 95.0553 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 366 | 35062.366 | 340.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;376 | 95.0543 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 376 | 35062.376 | 340.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;386 | 95.0543 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 386 | 35062.386 | 340.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;396 | 95.0543 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 396 | 35062.396 | 340.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;406 | 95.0543 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 406 | 35062.406 | 340.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;416 | 95.0543 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 416 | 35062.416 | 340.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;426 | 95.0543 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 426 | 35062.426 | 340.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;436 | 95.0543 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 436 | 35062.436 | 340.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;446 | 95.0543 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 446 | 35062.446 | 340.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;456 | 95.0543 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 456 | 35062.456 | 340.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;466 | 95.0543 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 466 | 35062.466 | 340.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;476 | 95.0523 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 476 | 35062.476 | 340.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;486 | 95.0523 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 486 | 35062.486 | 340.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;496 | 95.0523 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 496 | 35062.496 | 340.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;506 | 95.0523 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 506 | 35062.506 | 340.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;516 | 95.0523 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 516 | 35062.516 | 340.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;526 | 95.0523 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 526 | 35062.526 | 340.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;536 | 95.0523 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 536 | 35062.536 | 341
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;546 | 95.0523 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 546 | 35062.546 | 341.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;556 | 95.0523 | 295.2144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 556 | 35062.556 | 341.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;566 | 95.0523 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 566 | 35062.566 | 341.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;576 | 95.0543 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 576 | 35062.576 | 341.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;586 | 95.0543 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 586 | 35062.586 | 341.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;596 | 95.0543 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 596 | 35062.596 | 341.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;606 | 95.0543 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 606 | 35062.606 | 341.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;616 | 95.0543 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 616 | 35062.616 | 341.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;626 | 95.0543 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 626 | 35062.626 | 341.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;636 | 95.0543 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 636 | 35062.636 | 341.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;646 | 95.0543 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 646 | 35062.646 | 341.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;656 | 95.0543 | 295.1838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 656 | 35062.656 | 341.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;666 | 95.0543 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 666 | 35062.666 | 341.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;676 | 95.0533 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 676 | 35062.676 | 341.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;686 | 95.0533 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 686 | 35062.686 | 341.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;696 | 95.0533 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 696 | 35062.696 | 341.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;706 | 95.0533 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 706 | 35062.706 | 341.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;716 | 95.0533 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 716 | 35062.716 | 341.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;726 | 95.0533 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 726 | 35062.726 | 341.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;736 | 95.0533 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 736 | 35062.736 | 341.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;746 | 95.0533 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 746 | 35062.746 | 341.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;756 | 95.0533 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 756 | 35062.756 | 341.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;766 | 95.0533 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 766 | 35062.766 | 341.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;776 | 95.0553 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 776 | 35062.776 | 341.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;786 | 95.0553 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 786 | 35062.786 | 341.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;796 | 95.0553 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 796 | 35062.796 | 341.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;806 | 95.0553 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 806 | 35062.806 | 341.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;816 | 95.0553 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 816 | 35062.816 | 341.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;826 | 95.0553 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 826 | 35062.826 | 341.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;836 | 95.0553 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 836 | 35062.836 | 341.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;846 | 95.0553 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 846 | 35062.846 | 341.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;856 | 95.0553 | 295.1462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 856 | 35062.856 | 341.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;866 | 95.0553 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 866 | 35062.866 | 341.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;876 | 95.0543 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 876 | 35062.876 | 341.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;886 | 95.0543 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 886 | 35062.886 | 341.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;896 | 95.0543 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 896 | 35062.896 | 341.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;906 | 95.0543 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 906 | 35062.906 | 341.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;916 | 95.0543 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 916 | 35062.916 | 341.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;926 | 95.0543 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 926 | 35062.926 | 341.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;936 | 95.0543 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 936 | 35062.936 | 341.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;946 | 95.0543 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 946 | 35062.946 | 341.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;956 | 95.0543 | 295.1451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 956 | 35062.956 | 341.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;966 | 95.0543 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 966 | 35062.966 | 341.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;976 | 95.0533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 976 | 35062.976 | 341.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;986 | 95.0533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 986 | 35062.986 | 341.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:22;996 | 95.0533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 22 | 996 | 35062.996 | 341.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;006 | 95.0533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 006 | 35063.006 | 341.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;016 | 95.0533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 016 | 35063.016 | 341.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;026 | 95.0533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 026 | 35063.026 | 341.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;036 | 95.0533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 036 | 35063.036 | 341.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;046 | 95.0533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 046 | 35063.046 | 341.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;056 | 95.0533 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 056 | 35063.056 | 341.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;066 | 95.0533 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 066 | 35063.066 | 341.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;076 | 95.0523 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 076 | 35063.076 | 341.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;086 | 95.0523 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 086 | 35063.086 | 341.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;096 | 95.0523 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 096 | 35063.096 | 341.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;106 | 95.0523 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 106 | 35063.106 | 341.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;116 | 95.0523 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 116 | 35063.116 | 341.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;126 | 95.0523 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 126 | 35063.126 | 341.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;136 | 95.0523 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 136 | 35063.136 | 341.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;146 | 95.0523 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 146 | 35063.146 | 341.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;156 | 95.0523 | 295.189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 156 | 35063.156 | 341.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;166 | 95.0523 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 166 | 35063.166 | 341.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;176 | 95.0533 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 176 | 35063.176 | 341.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;186 | 95.0533 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 186 | 35063.186 | 341.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;196 | 95.0533 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 196 | 35063.196 | 341.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;206 | 95.0533 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 206 | 35063.206 | 341.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;216 | 95.0533 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 216 | 35063.216 | 341.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;226 | 95.0533 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 226 | 35063.226 | 341.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;236 | 95.0533 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 236 | 35063.236 | 341.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;246 | 95.0533 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 246 | 35063.246 | 341.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;256 | 95.0533 | 295.2011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 256 | 35063.256 | 341.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;266 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 266 | 35063.266 | 341.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;276 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 276 | 35063.276 | 341.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;286 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 286 | 35063.286 | 341.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;296 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 296 | 35063.296 | 341.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;306 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 306 | 35063.306 | 341.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;316 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 316 | 35063.316 | 341.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;326 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 326 | 35063.326 | 341.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;336 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 336 | 35063.336 | 341.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;346 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 346 | 35063.346 | 341.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;356 | 95.0533 | 295.1952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 356 | 35063.356 | 341.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;366 | 95.0533 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 366 | 35063.366 | 341.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;376 | 95.0523 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 376 | 35063.376 | 341.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;386 | 95.0523 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 386 | 35063.386 | 341.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;396 | 95.0523 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 396 | 35063.396 | 341.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;406 | 95.0523 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 406 | 35063.406 | 341.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;416 | 95.0523 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 416 | 35063.416 | 341.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;426 | 95.0523 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 426 | 35063.426 | 341.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;436 | 95.0523 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 436 | 35063.436 | 341.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;446 | 95.0523 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 446 | 35063.446 | 341.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;456 | 95.0523 | 295.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 456 | 35063.456 | 341.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;466 | 95.0523 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 466 | 35063.466 | 341.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;476 | 95.0523 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 476 | 35063.476 | 341.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;486 | 95.0533 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 486 | 35063.486 | 341.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;496 | 95.0533 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 496 | 35063.496 | 341.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;506 | 95.0533 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 506 | 35063.506 | 341.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;516 | 95.0533 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 516 | 35063.516 | 341.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;526 | 95.0533 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 526 | 35063.526 | 341.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;536 | 95.0533 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 536 | 35063.536 | 342
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;546 | 95.0533 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 546 | 35063.546 | 342.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;556 | 95.0533 | 295.1786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 556 | 35063.556 | 342.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;566 | 95.0533 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 566 | 35063.566 | 342.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;576 | 95.0533 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 576 | 35063.576 | 342.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;586 | 95.0543 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 586 | 35063.586 | 342.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;596 | 95.0543 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 596 | 35063.596 | 342.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;606 | 95.0543 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 606 | 35063.606 | 342.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;616 | 95.0543 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 616 | 35063.616 | 342.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;626 | 95.0543 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 626 | 35063.626 | 342.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;636 | 95.0543 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 636 | 35063.636 | 342.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;646 | 95.0543 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 646 | 35063.646 | 342.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;656 | 95.0543 | 295.1737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 656 | 35063.656 | 342.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;666 | 95.0543 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 666 | 35063.666 | 342.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;676 | 95.0543 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 676 | 35063.676 | 342.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;686 | 95.0533 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 686 | 35063.686 | 342.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;696 | 95.0533 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 696 | 35063.696 | 342.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;706 | 95.0533 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 706 | 35063.706 | 342.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;716 | 95.0533 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 716 | 35063.716 | 342.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;726 | 95.0533 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 726 | 35063.726 | 342.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;736 | 95.0533 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 736 | 35063.736 | 342.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;746 | 95.0533 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 746 | 35063.746 | 342.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;756 | 95.0533 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 756 | 35063.756 | 342.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;766 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 766 | 35063.766 | 342.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;776 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 776 | 35063.776 | 342.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;786 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 786 | 35063.786 | 342.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;796 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 796 | 35063.796 | 342.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;806 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 806 | 35063.806 | 342.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;816 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 816 | 35063.816 | 342.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;826 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 826 | 35063.826 | 342.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;836 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 836 | 35063.836 | 342.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;846 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 846 | 35063.846 | 342.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;856 | 95.0533 | 295.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 856 | 35063.856 | 342.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;866 | 95.0533 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 866 | 35063.866 | 342.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;876 | 95.0533 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 876 | 35063.876 | 342.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;886 | 95.0543 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 886 | 35063.886 | 342.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;896 | 95.0543 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 896 | 35063.896 | 342.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;906 | 95.0543 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 906 | 35063.906 | 342.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;916 | 95.0543 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 916 | 35063.916 | 342.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;926 | 95.0543 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 926 | 35063.926 | 342.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;936 | 95.0543 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 936 | 35063.936 | 342.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;946 | 95.0543 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 946 | 35063.946 | 342.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;956 | 95.0543 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 956 | 35063.956 | 342.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;966 | 95.0543 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 966 | 35063.966 | 342.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;976 | 95.0543 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 976 | 35063.976 | 342.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;986 | 95.0523 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 986 | 35063.986 | 342.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:23;996 | 95.0523 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 23 | 996 | 35063.996 | 342.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;006 | 95.0523 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 006 | 35064.006 | 342.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;016 | 95.0523 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 016 | 35064.016 | 342.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;026 | 95.0523 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 026 | 35064.026 | 342.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;036 | 95.0523 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 036 | 35064.036 | 342.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;046 | 95.0523 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 046 | 35064.046 | 342.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;056 | 95.0523 | 295.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 056 | 35064.056 | 342.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;066 | 95.0523 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 066 | 35064.066 | 342.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;076 | 95.0523 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 076 | 35064.076 | 342.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;086 | 95.0543 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 086 | 35064.086 | 342.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;096 | 95.0543 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 096 | 35064.096 | 342.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;106 | 95.0543 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 106 | 35064.106 | 342.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;116 | 95.0543 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 116 | 35064.116 | 342.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;126 | 95.0543 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 126 | 35064.126 | 342.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;136 | 95.0543 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 136 | 35064.136 | 342.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;146 | 95.0543 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 146 | 35064.146 | 342.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;156 | 95.0543 | 295.195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 156 | 35064.156 | 342.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;166 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 166 | 35064.166 | 342.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;176 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 176 | 35064.176 | 342.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;186 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 186 | 35064.186 | 342.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;196 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 196 | 35064.196 | 342.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;206 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 206 | 35064.206 | 342.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;216 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 216 | 35064.216 | 342.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;226 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 226 | 35064.226 | 342.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;236 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 236 | 35064.236 | 342.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;246 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 246 | 35064.246 | 342.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;256 | 95.0543 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 256 | 35064.256 | 342.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;266 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 266 | 35064.266 | 342.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;276 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 276 | 35064.276 | 342.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;286 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 286 | 35064.286 | 342.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;296 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 296 | 35064.296 | 342.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;306 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 306 | 35064.306 | 342.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;316 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 316 | 35064.316 | 342.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;326 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 326 | 35064.326 | 342.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;336 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 336 | 35064.336 | 342.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;346 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 346 | 35064.346 | 342.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;356 | 95.0543 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 356 | 35064.356 | 342.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;366 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 366 | 35064.366 | 342.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;376 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 376 | 35064.376 | 342.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;386 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 386 | 35064.386 | 342.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;396 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 396 | 35064.396 | 342.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;406 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 406 | 35064.406 | 342.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;416 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 416 | 35064.416 | 342.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;426 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 426 | 35064.426 | 342.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;436 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 436 | 35064.436 | 342.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;446 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 446 | 35064.446 | 342.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;456 | 95.0543 | 295.1814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 456 | 35064.456 | 342.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;466 | 95.0543 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 466 | 35064.466 | 342.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;476 | 95.0543 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 476 | 35064.476 | 342.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;486 | 95.0533 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 486 | 35064.486 | 342.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;496 | 95.0533 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 496 | 35064.496 | 342.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;506 | 95.0533 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 506 | 35064.506 | 342.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;516 | 95.0533 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 516 | 35064.516 | 342.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;526 | 95.0533 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 526 | 35064.526 | 342.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;536 | 95.0533 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 536 | 35064.536 | 343
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;546 | 95.0533 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 546 | 35064.546 | 343.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;556 | 95.0533 | 295.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 556 | 35064.556 | 343.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;566 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 566 | 35064.566 | 343.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;576 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 576 | 35064.576 | 343.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;586 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 586 | 35064.586 | 343.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;596 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 596 | 35064.596 | 343.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;606 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 606 | 35064.606 | 343.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;616 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 616 | 35064.616 | 343.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;626 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 626 | 35064.626 | 343.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;636 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 636 | 35064.636 | 343.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;646 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 646 | 35064.646 | 343.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;656 | 95.0533 | 295.2444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 656 | 35064.656 | 343.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;666 | 95.0533 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 666 | 35064.666 | 343.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;676 | 95.0533 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 676 | 35064.676 | 343.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;686 | 95.0523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 686 | 35064.686 | 343.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;696 | 95.0523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 696 | 35064.696 | 343.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;706 | 95.0523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 706 | 35064.706 | 343.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;716 | 95.0523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 716 | 35064.716 | 343.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;726 | 95.0523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 726 | 35064.726 | 343.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;736 | 95.0523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 736 | 35064.736 | 343.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;746 | 95.0523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 746 | 35064.746 | 343.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;756 | 95.0523 | 295.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 756 | 35064.756 | 343.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;766 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 766 | 35064.766 | 343.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;776 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 776 | 35064.776 | 343.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;786 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 786 | 35064.786 | 343.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;796 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 796 | 35064.796 | 343.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;806 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 806 | 35064.806 | 343.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;816 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 816 | 35064.816 | 343.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;826 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 826 | 35064.826 | 343.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;836 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 836 | 35064.836 | 343.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;846 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 846 | 35064.846 | 343.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;856 | 95.0523 | 295.2461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 856 | 35064.856 | 343.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;866 | 95.0523 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 866 | 35064.866 | 343.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;876 | 95.0523 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 876 | 35064.876 | 343.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;886 | 95.0533 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 886 | 35064.886 | 343.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;896 | 95.0533 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 896 | 35064.896 | 343.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;906 | 95.0533 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 906 | 35064.906 | 343.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;916 | 95.0533 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 916 | 35064.916 | 343.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;926 | 95.0533 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 926 | 35064.926 | 343.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;936 | 95.0533 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 936 | 35064.936 | 343.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;946 | 95.0533 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 946 | 35064.946 | 343.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;956 | 95.0533 | 295.2508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 956 | 35064.956 | 343.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;966 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 966 | 35064.966 | 343.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;976 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 976 | 35064.976 | 343.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;986 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 986 | 35064.986 | 343.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:24;996 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 24 | 996 | 35064.996 | 343.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;006 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 006 | 35065.006 | 343.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;016 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 016 | 35065.016 | 343.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;026 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 026 | 35065.026 | 343.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;036 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 036 | 35065.036 | 343.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;046 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 046 | 35065.046 | 343.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;056 | 95.0533 | 295.2514 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 056 | 35065.056 | 343.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;066 | 95.0533 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 066 | 35065.066 | 343.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;076 | 95.0533 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 076 | 35065.076 | 343.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;086 | 95.0543 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 086 | 35065.086 | 343.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;096 | 95.0543 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 096 | 35065.096 | 343.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;106 | 95.0543 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 106 | 35065.106 | 343.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;116 | 95.0543 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 116 | 35065.116 | 343.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;126 | 95.0543 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 126 | 35065.126 | 343.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;136 | 95.0543 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 136 | 35065.136 | 343.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;146 | 95.0543 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 146 | 35065.146 | 343.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;156 | 95.0543 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 156 | 35065.156 | 343.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;166 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 166 | 35065.166 | 343.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;176 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 176 | 35065.176 | 343.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;186 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 186 | 35065.186 | 343.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;196 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 196 | 35065.196 | 343.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;206 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 206 | 35065.206 | 343.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;216 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 216 | 35065.216 | 343.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;226 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 226 | 35065.226 | 343.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;236 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 236 | 35065.236 | 343.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;246 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 246 | 35065.246 | 343.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;256 | 95.0543 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 256 | 35065.256 | 343.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;266 | 95.0543 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 266 | 35065.266 | 343.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;276 | 95.0543 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 276 | 35065.276 | 343.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;286 | 95.0533 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 286 | 35065.286 | 343.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;296 | 95.0533 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 296 | 35065.296 | 343.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;306 | 95.0533 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 306 | 35065.306 | 343.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;316 | 95.0533 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 316 | 35065.316 | 343.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;326 | 95.0533 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 326 | 35065.326 | 343.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;336 | 95.0533 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 336 | 35065.336 | 343.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;346 | 95.0533 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 346 | 35065.346 | 343.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;356 | 95.0533 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 356 | 35065.356 | 343.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;366 | 95.0533 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 366 | 35065.366 | 343.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;376 | 95.0533 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 376 | 35065.376 | 343.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;386 | 95.0523 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 386 | 35065.386 | 343.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;396 | 95.0523 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 396 | 35065.396 | 343.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;406 | 95.0523 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 406 | 35065.406 | 343.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;416 | 95.0523 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 416 | 35065.416 | 343.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;426 | 95.0523 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 426 | 35065.426 | 343.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;436 | 95.0523 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 436 | 35065.436 | 343.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;446 | 95.0523 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 446 | 35065.446 | 343.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;456 | 95.0523 | 295.2726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 456 | 35065.456 | 343.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;466 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 466 | 35065.466 | 343.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;476 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 476 | 35065.476 | 343.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;486 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 486 | 35065.486 | 343.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;496 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 496 | 35065.496 | 343.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;506 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 506 | 35065.506 | 343.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;516 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 516 | 35065.516 | 343.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;526 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 526 | 35065.526 | 343.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;536 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 536 | 35065.536 | 344
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;546 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 546 | 35065.546 | 344.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;556 | 95.0523 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 556 | 35065.556 | 344.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;566 | 95.0523 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 566 | 35065.566 | 344.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;576 | 95.0523 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 576 | 35065.576 | 344.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;586 | 95.0533 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 586 | 35065.586 | 344.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;596 | 95.0533 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 596 | 35065.596 | 344.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;606 | 95.0533 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 606 | 35065.606 | 344.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;616 | 95.0533 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 616 | 35065.616 | 344.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;626 | 95.0533 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 626 | 35065.626 | 344.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;636 | 95.0533 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 636 | 35065.636 | 344.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;646 | 95.0533 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 646 | 35065.646 | 344.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;656 | 95.0533 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 656 | 35065.656 | 344.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;666 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 666 | 35065.666 | 344.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;676 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 676 | 35065.676 | 344.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;686 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 686 | 35065.686 | 344.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;696 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 696 | 35065.696 | 344.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;706 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 706 | 35065.706 | 344.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;716 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 716 | 35065.716 | 344.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;726 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 726 | 35065.726 | 344.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;736 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 736 | 35065.736 | 344.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;746 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 746 | 35065.746 | 344.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;756 | 95.0533 | 295.3046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 756 | 35065.756 | 344.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;766 | 95.0533 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 766 | 35065.766 | 344.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;776 | 95.0533 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 776 | 35065.776 | 344.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;786 | 95.0543 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 786 | 35065.786 | 344.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;796 | 95.0543 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 796 | 35065.796 | 344.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;806 | 95.0543 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 806 | 35065.806 | 344.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;816 | 95.0543 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 816 | 35065.816 | 344.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;826 | 95.0543 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 826 | 35065.826 | 344.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;836 | 95.0543 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 836 | 35065.836 | 344.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;846 | 95.0543 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 846 | 35065.846 | 344.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;856 | 95.0543 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 856 | 35065.856 | 344.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;866 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 866 | 35065.866 | 344.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;876 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 876 | 35065.876 | 344.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;886 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 886 | 35065.886 | 344.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;896 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 896 | 35065.896 | 344.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;906 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 906 | 35065.906 | 344.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;916 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 916 | 35065.916 | 344.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;926 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 926 | 35065.926 | 344.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;936 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 936 | 35065.936 | 344.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;946 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 946 | 35065.946 | 344.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;956 | 95.0543 | 295.3215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 956 | 35065.956 | 344.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;966 | 95.0543 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 966 | 35065.966 | 344.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;976 | 95.0543 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 976 | 35065.976 | 344.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;986 | 95.0523 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 986 | 35065.986 | 344.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:25;996 | 95.0523 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 25 | 996 | 35065.996 | 344.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;006 | 95.0523 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 006 | 35066.006 | 344.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;016 | 95.0523 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 016 | 35066.016 | 344.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;026 | 95.0523 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 026 | 35066.026 | 344.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;036 | 95.0523 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 036 | 35066.036 | 344.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;046 | 95.0523 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 046 | 35066.046 | 344.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;056 | 95.0523 | 295.3415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 056 | 35066.056 | 344.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;066 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 066 | 35066.066 | 344.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;076 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 076 | 35066.076 | 344.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;086 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 086 | 35066.086 | 344.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;096 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 096 | 35066.096 | 344.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;106 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 106 | 35066.106 | 344.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;116 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 116 | 35066.116 | 344.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;126 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 126 | 35066.126 | 344.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;136 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 136 | 35066.136 | 344.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;146 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 146 | 35066.146 | 344.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;156 | 95.0523 | 295.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 156 | 35066.156 | 344.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;166 | 95.0523 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 166 | 35066.166 | 344.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;176 | 95.0523 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 176 | 35066.176 | 344.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;186 | 95.0533 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 186 | 35066.186 | 344.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;196 | 95.0533 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 196 | 35066.196 | 344.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;206 | 95.0533 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 206 | 35066.206 | 344.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;216 | 95.0533 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 216 | 35066.216 | 344.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;226 | 95.0533 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 226 | 35066.226 | 344.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;236 | 95.0533 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 236 | 35066.236 | 344.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;246 | 95.0533 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 246 | 35066.246 | 344.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;256 | 95.0533 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 256 | 35066.256 | 344.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;266 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 266 | 35066.266 | 344.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;276 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 276 | 35066.276 | 344.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;286 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 286 | 35066.286 | 344.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;296 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 296 | 35066.296 | 344.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;306 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 306 | 35066.306 | 344.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;316 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 316 | 35066.316 | 344.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;326 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 326 | 35066.326 | 344.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;336 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 336 | 35066.336 | 344.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;346 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 346 | 35066.346 | 344.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;356 | 95.0533 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 356 | 35066.356 | 344.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;366 | 95.0533 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 366 | 35066.366 | 344.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;376 | 95.0533 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 376 | 35066.376 | 344.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;386 | 95.0523 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 386 | 35066.386 | 344.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;396 | 95.0523 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 396 | 35066.396 | 344.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;406 | 95.0523 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 406 | 35066.406 | 344.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;416 | 95.0523 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 416 | 35066.416 | 344.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;426 | 95.0523 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 426 | 35066.426 | 344.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;436 | 95.0523 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 436 | 35066.436 | 344.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;446 | 95.0523 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 446 | 35066.446 | 344.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;456 | 95.0523 | 295.325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 456 | 35066.456 | 344.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;466 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 466 | 35066.466 | 344.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;476 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 476 | 35066.476 | 344.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;486 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 486 | 35066.486 | 344.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;496 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 496 | 35066.496 | 344.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;506 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 506 | 35066.506 | 344.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;516 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 516 | 35066.516 | 344.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;526 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 526 | 35066.526 | 344.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;536 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 536 | 35066.536 | 345
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;546 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 546 | 35066.546 | 345.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;556 | 95.0523 | 295.3313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 556 | 35066.556 | 345.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;566 | 95.0523 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 566 | 35066.566 | 345.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;576 | 95.0523 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 576 | 35066.576 | 345.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;586 | 95.0533 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 586 | 35066.586 | 345.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;596 | 95.0533 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 596 | 35066.596 | 345.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;606 | 95.0533 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 606 | 35066.606 | 345.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;616 | 95.0533 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 616 | 35066.616 | 345.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;626 | 95.0533 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 626 | 35066.626 | 345.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;636 | 95.0533 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 636 | 35066.636 | 345.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;646 | 95.0533 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 646 | 35066.646 | 345.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;656 | 95.0533 | 295.369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 656 | 35066.656 | 345.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;666 | 95.0533 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 666 | 35066.666 | 345.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;676 | 95.0533 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 676 | 35066.676 | 345.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;686 | 95.0523 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 686 | 35066.686 | 345.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;696 | 95.0523 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 696 | 35066.696 | 345.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;706 | 95.0523 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 706 | 35066.706 | 345.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;716 | 95.0523 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 716 | 35066.716 | 345.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;726 | 95.0523 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 726 | 35066.726 | 345.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;736 | 95.0523 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 736 | 35066.736 | 345.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;746 | 95.0523 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 746 | 35066.746 | 345.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;756 | 95.0523 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 756 | 35066.756 | 345.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;766 | 95.0523 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 766 | 35066.766 | 345.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;776 | 95.0523 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 776 | 35066.776 | 345.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;786 | 95.0533 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 786 | 35066.786 | 345.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;796 | 95.0533 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 796 | 35066.796 | 345.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;806 | 95.0533 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 806 | 35066.806 | 345.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;816 | 95.0533 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 816 | 35066.816 | 345.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;826 | 95.0533 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 826 | 35066.826 | 345.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;836 | 95.0533 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 836 | 35066.836 | 345.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;846 | 95.0533 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 846 | 35066.846 | 345.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;856 | 95.0533 | 295.4218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 856 | 35066.856 | 345.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;866 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 866 | 35066.866 | 345.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;876 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 876 | 35066.876 | 345.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;886 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 886 | 35066.886 | 345.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;896 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 896 | 35066.896 | 345.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;906 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 906 | 35066.906 | 345.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;916 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 916 | 35066.916 | 345.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;926 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 926 | 35066.926 | 345.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;936 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 936 | 35066.936 | 345.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;946 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 946 | 35066.946 | 345.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;956 | 95.0533 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 956 | 35066.956 | 345.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;966 | 95.0533 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 966 | 35066.966 | 345.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;976 | 95.0533 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 976 | 35066.976 | 345.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;986 | 95.0543 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 986 | 35066.986 | 345.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:26;996 | 95.0543 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 26 | 996 | 35066.996 | 345.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;006 | 95.0543 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 006 | 35067.006 | 345.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;016 | 95.0543 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 016 | 35067.016 | 345.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;026 | 95.0543 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 026 | 35067.026 | 345.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;036 | 95.0543 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 036 | 35067.036 | 345.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;046 | 95.0543 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 046 | 35067.046 | 345.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;056 | 95.0543 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 056 | 35067.056 | 345.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;066 | 95.0543 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 066 | 35067.066 | 345.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;076 | 95.0543 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 076 | 35067.076 | 345.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;086 | 95.0533 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 086 | 35067.086 | 345.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;096 | 95.0533 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 096 | 35067.096 | 345.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;106 | 95.0533 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 106 | 35067.106 | 345.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;116 | 95.0533 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 116 | 35067.116 | 345.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;126 | 95.0533 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 126 | 35067.126 | 345.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;136 | 95.0533 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 136 | 35067.136 | 345.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;146 | 95.0533 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 146 | 35067.146 | 345.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;156 | 95.0533 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 156 | 35067.156 | 345.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;166 | 95.0533 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 166 | 35067.166 | 345.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;176 | 95.0533 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 176 | 35067.176 | 345.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;186 | 95.0533 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 186 | 35067.186 | 345.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;196 | 95.0533 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 196 | 35067.196 | 345.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;206 | 95.0533 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 206 | 35067.206 | 345.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;216 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 216 | 35067.216 | 345.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;226 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 226 | 35067.226 | 345.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;236 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 236 | 35067.236 | 345.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;246 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 246 | 35067.246 | 345.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;256 | 95.0523 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 256 | 35067.256 | 345.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;266 | 95.0523 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 266 | 35067.266 | 345.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;276 | 95.0523 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 276 | 35067.276 | 345.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;286 | 95.0523 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 286 | 35067.286 | 345.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;296 | 95.0523 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 296 | 35067.296 | 345.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;306 | 95.0523 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 306 | 35067.306 | 345.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;316 | 95.0533 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 316 | 35067.316 | 345.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;326 | 95.0533 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 326 | 35067.326 | 345.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;336 | 95.0533 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 336 | 35067.336 | 345.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;346 | 95.0533 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 346 | 35067.346 | 345.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;356 | 95.0533 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 356 | 35067.356 | 345.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;366 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 366 | 35067.366 | 345.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;376 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 376 | 35067.376 | 345.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;386 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 386 | 35067.386 | 345.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;396 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 396 | 35067.396 | 345.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;406 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 406 | 35067.406 | 345.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;416 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 416 | 35067.416 | 345.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;426 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 426 | 35067.426 | 345.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;436 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 436 | 35067.436 | 345.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;446 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 446 | 35067.446 | 345.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;456 | 95.0533 | 295.39 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 456 | 35067.456 | 345.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;466 | 95.0533 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 466 | 35067.466 | 345.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;476 | 95.0533 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 476 | 35067.476 | 345.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;486 | 95.0533 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 486 | 35067.486 | 345.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;496 | 95.0533 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 496 | 35067.496 | 345.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;506 | 95.0533 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 506 | 35067.506 | 345.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;516 | 95.0523 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 516 | 35067.516 | 345.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;526 | 95.0523 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 526 | 35067.526 | 345.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;536 | 95.0523 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 536 | 35067.536 | 346
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;546 | 95.0523 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 546 | 35067.546 | 346.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;556 | 95.0523 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 556 | 35067.556 | 346.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;566 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 566 | 35067.566 | 346.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;576 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 576 | 35067.576 | 346.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;586 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 586 | 35067.586 | 346.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;596 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 596 | 35067.596 | 346.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;606 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 606 | 35067.606 | 346.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;616 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 616 | 35067.616 | 346.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;626 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 626 | 35067.626 | 346.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;636 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 636 | 35067.636 | 346.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;646 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 646 | 35067.646 | 346.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;656 | 95.0523 | 295.4107 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 656 | 35067.656 | 346.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;666 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 666 | 35067.666 | 346.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;676 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 676 | 35067.676 | 346.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;686 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 686 | 35067.686 | 346.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;696 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 696 | 35067.696 | 346.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;706 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 706 | 35067.706 | 346.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;716 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 716 | 35067.716 | 346.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;726 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 726 | 35067.726 | 346.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;736 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 736 | 35067.736 | 346.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;746 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 746 | 35067.746 | 346.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;756 | 95.0523 | 295.3967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 756 | 35067.756 | 346.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;766 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 766 | 35067.766 | 346.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;776 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 776 | 35067.776 | 346.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;786 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 786 | 35067.786 | 346.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;796 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 796 | 35067.796 | 346.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;806 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 806 | 35067.806 | 346.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;816 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 816 | 35067.816 | 346.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;826 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 826 | 35067.826 | 346.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;836 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 836 | 35067.836 | 346.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;846 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 846 | 35067.846 | 346.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;856 | 95.0523 | 295.3737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 856 | 35067.856 | 346.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;866 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 866 | 35067.866 | 346.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;876 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 876 | 35067.876 | 346.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;886 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 886 | 35067.886 | 346.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;896 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 896 | 35067.896 | 346.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;906 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 906 | 35067.906 | 346.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;916 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 916 | 35067.916 | 346.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;926 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 926 | 35067.926 | 346.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;936 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 936 | 35067.936 | 346.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;946 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 946 | 35067.946 | 346.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;956 | 95.0523 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 956 | 35067.956 | 346.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;966 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 966 | 35067.966 | 346.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;976 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 976 | 35067.976 | 346.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;986 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 986 | 35067.986 | 346.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:27;996 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 27 | 996 | 35067.996 | 346.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;006 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 006 | 35068.006 | 346.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;016 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 016 | 35068.016 | 346.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;026 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 026 | 35068.026 | 346.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;036 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 036 | 35068.036 | 346.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;046 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 046 | 35068.046 | 346.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;056 | 95.0523 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 056 | 35068.056 | 346.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;066 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 066 | 35068.066 | 346.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;076 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 076 | 35068.076 | 346.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;086 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 086 | 35068.086 | 346.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;096 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 096 | 35068.096 | 346.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;106 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 106 | 35068.106 | 346.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;116 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 116 | 35068.116 | 346.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;126 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 126 | 35068.126 | 346.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;136 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 136 | 35068.136 | 346.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;146 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 146 | 35068.146 | 346.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;156 | 95.0523 | 295.4043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 156 | 35068.156 | 346.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;166 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 166 | 35068.166 | 346.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;176 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 176 | 35068.176 | 346.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;186 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 186 | 35068.186 | 346.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;196 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 196 | 35068.196 | 346.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;206 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 206 | 35068.206 | 346.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;216 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 216 | 35068.216 | 346.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;226 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 226 | 35068.226 | 346.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;236 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 236 | 35068.236 | 346.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;246 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 246 | 35068.246 | 346.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;256 | 95.0523 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 256 | 35068.256 | 346.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;266 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 266 | 35068.266 | 346.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;276 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 276 | 35068.276 | 346.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;286 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 286 | 35068.286 | 346.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;296 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 296 | 35068.296 | 346.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;306 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 306 | 35068.306 | 346.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;316 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 316 | 35068.316 | 346.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;326 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 326 | 35068.326 | 346.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;336 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 336 | 35068.336 | 346.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;346 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 346 | 35068.346 | 346.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;356 | 95.0523 | 295.4154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 356 | 35068.356 | 346.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;366 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 366 | 35068.366 | 346.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;376 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 376 | 35068.376 | 346.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;386 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 386 | 35068.386 | 346.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;396 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 396 | 35068.396 | 346.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;406 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 406 | 35068.406 | 346.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;416 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 416 | 35068.416 | 346.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;426 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 426 | 35068.426 | 346.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;436 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 436 | 35068.436 | 346.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;446 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 446 | 35068.446 | 346.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;456 | 95.0523 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 456 | 35068.456 | 346.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;466 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 466 | 35068.466 | 346.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;476 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 476 | 35068.476 | 346.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;486 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 486 | 35068.486 | 346.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;496 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 496 | 35068.496 | 346.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;506 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 506 | 35068.506 | 346.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;516 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 516 | 35068.516 | 346.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;526 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 526 | 35068.526 | 346.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;536 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 536 | 35068.536 | 347
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;546 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 546 | 35068.546 | 347.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;556 | 95.0523 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 556 | 35068.556 | 347.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;566 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 566 | 35068.566 | 347.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;576 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 576 | 35068.576 | 347.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;586 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 586 | 35068.586 | 347.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;596 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 596 | 35068.596 | 347.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;606 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 606 | 35068.606 | 347.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;616 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 616 | 35068.616 | 347.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;626 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 626 | 35068.626 | 347.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;636 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 636 | 35068.636 | 347.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;646 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 646 | 35068.646 | 347.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;656 | 95.0523 | 295.4198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 656 | 35068.656 | 347.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;666 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 666 | 35068.666 | 347.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;676 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 676 | 35068.676 | 347.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;686 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 686 | 35068.686 | 347.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;696 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 696 | 35068.696 | 347.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;706 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 706 | 35068.706 | 347.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;716 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 716 | 35068.716 | 347.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;726 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 726 | 35068.726 | 347.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;736 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 736 | 35068.736 | 347.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;746 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 746 | 35068.746 | 347.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;756 | 95.0523 | 295.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 756 | 35068.756 | 347.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;766 | 95.0523 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 766 | 35068.766 | 347.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;776 | 95.0523 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 776 | 35068.776 | 347.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;786 | 95.0523 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 786 | 35068.786 | 347.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;796 | 95.0523 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 796 | 35068.796 | 347.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;806 | 95.0523 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 806 | 35068.806 | 347.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;816 | 95.0523 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 816 | 35068.816 | 347.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;826 | 95.0523 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 826 | 35068.826 | 347.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;836 | 95.0533 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 836 | 35068.836 | 347.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;846 | 95.0533 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 846 | 35068.846 | 347.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;856 | 95.0533 | 295.428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 856 | 35068.856 | 347.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;866 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 866 | 35068.866 | 347.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;876 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 876 | 35068.876 | 347.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;886 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 886 | 35068.886 | 347.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;896 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 896 | 35068.896 | 347.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;906 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 906 | 35068.906 | 347.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;916 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 916 | 35068.916 | 347.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;926 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 926 | 35068.926 | 347.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;936 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 936 | 35068.936 | 347.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;946 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 946 | 35068.946 | 347.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;956 | 95.0533 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 956 | 35068.956 | 347.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;966 | 95.0533 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 966 | 35068.966 | 347.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;976 | 95.0533 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 976 | 35068.976 | 347.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;986 | 95.0533 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 986 | 35068.986 | 347.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:28;996 | 95.0533 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 28 | 996 | 35068.996 | 347.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;006 | 95.0533 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 006 | 35069.006 | 347.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;016 | 95.0533 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 016 | 35069.016 | 347.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;026 | 95.0533 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 026 | 35069.026 | 347.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;036 | 95.0523 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 036 | 35069.036 | 347.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;046 | 95.0523 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 046 | 35069.046 | 347.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;056 | 95.0523 | 295.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 056 | 35069.056 | 347.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;066 | 95.0523 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 066 | 35069.066 | 347.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;076 | 95.0523 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 076 | 35069.076 | 347.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;086 | 95.0523 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 086 | 35069.086 | 347.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;096 | 95.0523 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 096 | 35069.096 | 347.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;106 | 95.0523 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 106 | 35069.106 | 347.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;116 | 95.0523 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 116 | 35069.116 | 347.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;126 | 95.0523 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 126 | 35069.126 | 347.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;136 | 95.0533 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 136 | 35069.136 | 347.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;146 | 95.0533 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 146 | 35069.146 | 347.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;156 | 95.0533 | 295.3746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 156 | 35069.156 | 347.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;166 | 95.0533 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 166 | 35069.166 | 347.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;176 | 95.0533 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 176 | 35069.176 | 347.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;186 | 95.0533 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 186 | 35069.186 | 347.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;196 | 95.0533 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 196 | 35069.196 | 347.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;206 | 95.0533 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 206 | 35069.206 | 347.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;216 | 95.0533 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 216 | 35069.216 | 347.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;226 | 95.0533 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 226 | 35069.226 | 347.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;236 | 95.0523 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 236 | 35069.236 | 347.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;246 | 95.0523 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 246 | 35069.246 | 347.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;256 | 95.0523 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 256 | 35069.256 | 347.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;266 | 95.0523 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 266 | 35069.266 | 347.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;276 | 95.0523 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 276 | 35069.276 | 347.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;286 | 95.0523 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 286 | 35069.286 | 347.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;296 | 95.0523 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 296 | 35069.296 | 347.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;306 | 95.0523 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 306 | 35069.306 | 347.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;316 | 95.0523 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 316 | 35069.316 | 347.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;326 | 95.0523 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 326 | 35069.326 | 347.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;336 | 95.0533 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 336 | 35069.336 | 347.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;346 | 95.0533 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 346 | 35069.346 | 347.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;356 | 95.0533 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 356 | 35069.356 | 347.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;366 | 95.0533 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 366 | 35069.366 | 347.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;376 | 95.0533 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 376 | 35069.376 | 347.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;386 | 95.0533 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 386 | 35069.386 | 347.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;396 | 95.0533 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 396 | 35069.396 | 347.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;406 | 95.0533 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 406 | 35069.406 | 347.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;416 | 95.0533 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 416 | 35069.416 | 347.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;426 | 95.0533 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 426 | 35069.426 | 347.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;436 | 95.0513 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 436 | 35069.436 | 347.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;446 | 95.0513 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 446 | 35069.446 | 347.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;456 | 95.0513 | 295.3464 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 456 | 35069.456 | 347.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;466 | 95.0513 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 466 | 35069.466 | 347.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;476 | 95.0513 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 476 | 35069.476 | 347.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;486 | 95.0513 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 486 | 35069.486 | 347.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;496 | 95.0513 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 496 | 35069.496 | 347.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;506 | 95.0513 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 506 | 35069.506 | 347.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;516 | 95.0513 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 516 | 35069.516 | 347.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;526 | 95.0513 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 526 | 35069.526 | 347.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;536 | 95.0523 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 536 | 35069.536 | 348
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;546 | 95.0523 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 546 | 35069.546 | 348.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;556 | 95.0523 | 295.3481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 556 | 35069.556 | 348.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;566 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 566 | 35069.566 | 348.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;576 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 576 | 35069.576 | 348.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;586 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 586 | 35069.586 | 348.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;596 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 596 | 35069.596 | 348.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;606 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 606 | 35069.606 | 348.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;616 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 616 | 35069.616 | 348.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;626 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 626 | 35069.626 | 348.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;636 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 636 | 35069.636 | 348.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;646 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 646 | 35069.646 | 348.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;656 | 95.0523 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 656 | 35069.656 | 348.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;666 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 666 | 35069.666 | 348.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;676 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 676 | 35069.676 | 348.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;686 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 686 | 35069.686 | 348.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;696 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 696 | 35069.696 | 348.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;706 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 706 | 35069.706 | 348.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;716 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 716 | 35069.716 | 348.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;726 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 726 | 35069.726 | 348.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;736 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 736 | 35069.736 | 348.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;746 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 746 | 35069.746 | 348.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;756 | 95.0523 | 295.3073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 756 | 35069.756 | 348.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;766 | 95.0523 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 766 | 35069.766 | 348.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;776 | 95.0523 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 776 | 35069.776 | 348.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;786 | 95.0523 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 786 | 35069.786 | 348.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;796 | 95.0523 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 796 | 35069.796 | 348.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;806 | 95.0523 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 806 | 35069.806 | 348.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;816 | 95.0523 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 816 | 35069.816 | 348.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;826 | 95.0523 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 826 | 35069.826 | 348.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;836 | 95.0513 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 836 | 35069.836 | 348.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;846 | 95.0513 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 846 | 35069.846 | 348.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;856 | 95.0513 | 295.2779 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 856 | 35069.856 | 348.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;866 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 866 | 35069.866 | 348.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;876 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 876 | 35069.876 | 348.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;886 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 886 | 35069.886 | 348.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;896 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 896 | 35069.896 | 348.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;906 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 906 | 35069.906 | 348.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;916 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 916 | 35069.916 | 348.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;926 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 926 | 35069.926 | 348.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;936 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 936 | 35069.936 | 348.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;946 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 946 | 35069.946 | 348.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;956 | 95.0513 | 295.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 956 | 35069.956 | 348.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;966 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 966 | 35069.966 | 348.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;976 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 976 | 35069.976 | 348.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;986 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 986 | 35069.986 | 348.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:29;996 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 29 | 996 | 35069.996 | 348.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;006 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 006 | 35070.006 | 348.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;016 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 016 | 35070.016 | 348.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;026 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 026 | 35070.026 | 348.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;036 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 036 | 35070.036 | 348.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;046 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 046 | 35070.046 | 348.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;056 | 95.0513 | 295.2284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 056 | 35070.056 | 348.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;066 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 066 | 35070.066 | 348.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;076 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 076 | 35070.076 | 348.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;086 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 086 | 35070.086 | 348.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;096 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 096 | 35070.096 | 348.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;106 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 106 | 35070.106 | 348.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;116 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 116 | 35070.116 | 348.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;126 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 126 | 35070.126 | 348.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;136 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 136 | 35070.136 | 348.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;146 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 146 | 35070.146 | 348.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;156 | 95.0513 | 295.2518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 156 | 35070.156 | 348.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;166 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 166 | 35070.166 | 348.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;176 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 176 | 35070.176 | 348.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;186 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 186 | 35070.186 | 348.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;196 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 196 | 35070.196 | 348.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;206 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 206 | 35070.206 | 348.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;216 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 216 | 35070.216 | 348.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;226 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 226 | 35070.226 | 348.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;236 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 236 | 35070.236 | 348.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;246 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 246 | 35070.246 | 348.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;256 | 95.0513 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 256 | 35070.256 | 348.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;266 | 95.0513 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 266 | 35070.266 | 348.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;276 | 95.0513 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 276 | 35070.276 | 348.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;286 | 95.0513 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 286 | 35070.286 | 348.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;296 | 95.0513 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 296 | 35070.296 | 348.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;306 | 95.0513 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 306 | 35070.306 | 348.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;316 | 95.0513 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 316 | 35070.316 | 348.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;326 | 95.0513 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 326 | 35070.326 | 348.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;336 | 95.0523 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 336 | 35070.336 | 348.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;346 | 95.0523 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 346 | 35070.346 | 348.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;356 | 95.0523 | 295.2813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 356 | 35070.356 | 348.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;366 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 366 | 35070.366 | 348.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;376 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 376 | 35070.376 | 348.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;386 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 386 | 35070.386 | 348.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;396 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 396 | 35070.396 | 348.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;406 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 406 | 35070.406 | 348.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;416 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 416 | 35070.416 | 348.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;426 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 426 | 35070.426 | 348.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;436 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 436 | 35070.436 | 348.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;446 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 446 | 35070.446 | 348.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;456 | 95.0523 | 295.2757 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 456 | 35070.456 | 348.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;466 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 466 | 35070.466 | 348.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;476 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 476 | 35070.476 | 348.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;486 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 486 | 35070.486 | 348.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;496 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 496 | 35070.496 | 348.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;506 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 506 | 35070.506 | 348.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;516 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 516 | 35070.516 | 348.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;526 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 526 | 35070.526 | 348.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;536 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 536 | 35070.536 | 349
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;546 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 546 | 35070.546 | 349.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;556 | 95.0523 | 295.2576 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 556 | 35070.556 | 349.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;566 | 95.0523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 566 | 35070.566 | 349.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;576 | 95.0523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 576 | 35070.576 | 349.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;586 | 95.0523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 586 | 35070.586 | 349.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;596 | 95.0523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 596 | 35070.596 | 349.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;606 | 95.0523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 606 | 35070.606 | 349.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;616 | 95.0523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 616 | 35070.616 | 349.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;626 | 95.0523 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 626 | 35070.626 | 349.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;636 | 95.0513 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 636 | 35070.636 | 349.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;646 | 95.0513 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 646 | 35070.646 | 349.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;656 | 95.0513 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 656 | 35070.656 | 349.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;666 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 666 | 35070.666 | 349.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;676 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 676 | 35070.676 | 349.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;686 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 686 | 35070.686 | 349.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;696 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 696 | 35070.696 | 349.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;706 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 706 | 35070.706 | 349.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;716 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 716 | 35070.716 | 349.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;726 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 726 | 35070.726 | 349.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;736 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 736 | 35070.736 | 349.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;746 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 746 | 35070.746 | 349.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;756 | 95.0513 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 756 | 35070.756 | 349.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;766 | 95.0513 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 766 | 35070.766 | 349.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;776 | 95.0513 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 776 | 35070.776 | 349.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;786 | 95.0513 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 786 | 35070.786 | 349.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;796 | 95.0513 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 796 | 35070.796 | 349.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;806 | 95.0513 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 806 | 35070.806 | 349.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;816 | 95.0513 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 816 | 35070.816 | 349.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;826 | 95.0513 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 826 | 35070.826 | 349.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;836 | 95.0533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 836 | 35070.836 | 349.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;846 | 95.0533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 846 | 35070.846 | 349.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;856 | 95.0533 | 295.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 856 | 35070.856 | 349.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;866 | 95.0533 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 866 | 35070.866 | 349.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;876 | 95.0533 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 876 | 35070.876 | 349.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;886 | 95.0533 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 886 | 35070.886 | 349.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;896 | 95.0533 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 896 | 35070.896 | 349.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;906 | 95.0533 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 906 | 35070.906 | 349.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;916 | 95.0533 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 916 | 35070.916 | 349.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;926 | 95.0533 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 926 | 35070.926 | 349.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;936 | 95.0513 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 936 | 35070.936 | 349.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;946 | 95.0513 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 946 | 35070.946 | 349.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;956 | 95.0513 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 956 | 35070.956 | 349.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;966 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 966 | 35070.966 | 349.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;976 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 976 | 35070.976 | 349.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;986 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 986 | 35070.986 | 349.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:30;996 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 30 | 996 | 35070.996 | 349.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;006 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 006 | 35071.006 | 349.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;016 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 016 | 35071.016 | 349.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;026 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 026 | 35071.026 | 349.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;036 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 036 | 35071.036 | 349.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;046 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 046 | 35071.046 | 349.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;056 | 95.0513 | 295.1999 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 056 | 35071.056 | 349.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;066 | 95.0513 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 066 | 35071.066 | 349.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;076 | 95.0503 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 076 | 35071.076 | 349.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;086 | 95.0503 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 086 | 35071.086 | 349.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;096 | 95.0503 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 096 | 35071.096 | 349.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;106 | 95.0503 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 106 | 35071.106 | 349.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;116 | 95.0503 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 116 | 35071.116 | 349.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;126 | 95.0503 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 126 | 35071.126 | 349.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;136 | 95.0503 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 136 | 35071.136 | 349.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;146 | 95.0503 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 146 | 35071.146 | 349.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;156 | 95.0503 | 295.2137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 156 | 35071.156 | 349.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;166 | 95.0503 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 166 | 35071.166 | 349.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;176 | 95.0513 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 176 | 35071.176 | 349.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;186 | 95.0513 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 186 | 35071.186 | 349.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;196 | 95.0513 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 196 | 35071.196 | 349.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;206 | 95.0513 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 206 | 35071.206 | 349.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;216 | 95.0513 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 216 | 35071.216 | 349.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;226 | 95.0513 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 226 | 35071.226 | 349.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;236 | 95.0513 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 236 | 35071.236 | 349.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;246 | 95.0513 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 246 | 35071.246 | 349.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;256 | 95.0513 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 256 | 35071.256 | 349.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;266 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 266 | 35071.266 | 349.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;276 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 276 | 35071.276 | 349.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;286 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 286 | 35071.286 | 349.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;296 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 296 | 35071.296 | 349.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;306 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 306 | 35071.306 | 349.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;316 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 316 | 35071.316 | 349.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;326 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 326 | 35071.326 | 349.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;336 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 336 | 35071.336 | 349.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;346 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 346 | 35071.346 | 349.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;356 | 95.0513 | 295.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 356 | 35071.356 | 349.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;366 | 95.0513 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 366 | 35071.366 | 349.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;376 | 95.0503 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 376 | 35071.376 | 349.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;386 | 95.0503 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 386 | 35071.386 | 349.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;396 | 95.0503 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 396 | 35071.396 | 349.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;406 | 95.0503 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 406 | 35071.406 | 349.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;416 | 95.0503 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 416 | 35071.416 | 349.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;426 | 95.0503 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 426 | 35071.426 | 349.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;436 | 95.0503 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 436 | 35071.436 | 349.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;446 | 95.0503 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 446 | 35071.446 | 349.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;456 | 95.0503 | 295.2147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 456 | 35071.456 | 349.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;466 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 466 | 35071.466 | 349.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;476 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 476 | 35071.476 | 349.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;486 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 486 | 35071.486 | 349.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;496 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 496 | 35071.496 | 349.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;506 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 506 | 35071.506 | 349.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;516 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 516 | 35071.516 | 349.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;526 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 526 | 35071.526 | 349.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;536 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 536 | 35071.536 | 350
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;546 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 546 | 35071.546 | 350.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;556 | 95.0503 | 295.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 556 | 35071.556 | 350.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;566 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 566 | 35071.566 | 350.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;576 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 576 | 35071.576 | 350.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;586 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 586 | 35071.586 | 350.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;596 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 596 | 35071.596 | 350.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;606 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 606 | 35071.606 | 350.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;616 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 616 | 35071.616 | 350.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;626 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 626 | 35071.626 | 350.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;636 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 636 | 35071.636 | 350.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;646 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 646 | 35071.646 | 350.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;656 | 95.0503 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 656 | 35071.656 | 350.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;666 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 666 | 35071.666 | 350.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;676 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 676 | 35071.676 | 350.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;686 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 686 | 35071.686 | 350.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;696 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 696 | 35071.696 | 350.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;706 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 706 | 35071.706 | 350.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;716 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 716 | 35071.716 | 350.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;726 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 726 | 35071.726 | 350.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;736 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 736 | 35071.736 | 350.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;746 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 746 | 35071.746 | 350.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;756 | 95.0503 | 295.2043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 756 | 35071.756 | 350.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;766 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 766 | 35071.766 | 350.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;776 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 776 | 35071.776 | 350.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;786 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 786 | 35071.786 | 350.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;796 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 796 | 35071.796 | 350.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;806 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 806 | 35071.806 | 350.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;816 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 816 | 35071.816 | 350.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;826 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 826 | 35071.826 | 350.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;836 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 836 | 35071.836 | 350.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;846 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 846 | 35071.846 | 350.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;856 | 95.0503 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 856 | 35071.856 | 350.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;866 | 95.0503 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 866 | 35071.866 | 350.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;876 | 95.0513 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 876 | 35071.876 | 350.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;886 | 95.0513 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 886 | 35071.886 | 350.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;896 | 95.0513 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 896 | 35071.896 | 350.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;906 | 95.0513 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 906 | 35071.906 | 350.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;916 | 95.0513 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 916 | 35071.916 | 350.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;926 | 95.0513 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 926 | 35071.926 | 350.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;936 | 95.0513 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 936 | 35071.936 | 350.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;946 | 95.0513 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 946 | 35071.946 | 350.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;956 | 95.0513 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 956 | 35071.956 | 350.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;966 | 95.0513 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 966 | 35071.966 | 350.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;976 | 95.0503 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 976 | 35071.976 | 350.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;986 | 95.0503 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 986 | 35071.986 | 350.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:31;996 | 95.0503 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 31 | 996 | 35071.996 | 350.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;006 | 95.0503 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 006 | 35072.006 | 350.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;016 | 95.0503 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 016 | 35072.016 | 350.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;026 | 95.0503 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 026 | 35072.026 | 350.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;036 | 95.0503 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 036 | 35072.036 | 350.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;046 | 95.0503 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 046 | 35072.046 | 350.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;056 | 95.0503 | 295.1752 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 056 | 35072.056 | 350.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;066 | 95.0503 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 066 | 35072.066 | 350.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;076 | 95.0513 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 076 | 35072.076 | 350.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;086 | 95.0513 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 086 | 35072.086 | 350.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;096 | 95.0513 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 096 | 35072.096 | 350.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;106 | 95.0513 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 106 | 35072.106 | 350.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;116 | 95.0513 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 116 | 35072.116 | 350.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;126 | 95.0513 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 126 | 35072.126 | 350.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;136 | 95.0513 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 136 | 35072.136 | 350.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;146 | 95.0513 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 146 | 35072.146 | 350.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;156 | 95.0513 | 295.1834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 156 | 35072.156 | 350.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;166 | 95.0513 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 166 | 35072.166 | 350.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;176 | 95.0493 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 176 | 35072.176 | 350.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;186 | 95.0493 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 186 | 35072.186 | 350.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;196 | 95.0493 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 196 | 35072.196 | 350.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;206 | 95.0493 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 206 | 35072.206 | 350.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;216 | 95.0493 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 216 | 35072.216 | 350.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;226 | 95.0493 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 226 | 35072.226 | 350.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;236 | 95.0493 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 236 | 35072.236 | 350.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;246 | 95.0493 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 246 | 35072.246 | 350.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;256 | 95.0493 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 256 | 35072.256 | 350.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;266 | 95.0493 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 266 | 35072.266 | 350.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;276 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 276 | 35072.276 | 350.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;286 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 286 | 35072.286 | 350.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;296 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 296 | 35072.296 | 350.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;306 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 306 | 35072.306 | 350.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;316 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 316 | 35072.316 | 350.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;326 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 326 | 35072.326 | 350.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;336 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 336 | 35072.336 | 350.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;346 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 346 | 35072.346 | 350.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;356 | 95.0513 | 295.2314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 356 | 35072.356 | 350.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;366 | 95.0513 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 366 | 35072.366 | 350.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;376 | 95.0493 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 376 | 35072.376 | 350.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;386 | 95.0493 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 386 | 35072.386 | 350.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;396 | 95.0493 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 396 | 35072.396 | 350.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;406 | 95.0493 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 406 | 35072.406 | 350.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;416 | 95.0493 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 416 | 35072.416 | 350.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;426 | 95.0493 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 426 | 35072.426 | 350.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;436 | 95.0493 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 436 | 35072.436 | 350.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;446 | 95.0493 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 446 | 35072.446 | 350.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;456 | 95.0493 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 456 | 35072.456 | 350.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;466 | 95.0493 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 466 | 35072.466 | 350.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;476 | 95.0503 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 476 | 35072.476 | 350.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;486 | 95.0503 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 486 | 35072.486 | 350.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;496 | 95.0503 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 496 | 35072.496 | 350.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;506 | 95.0503 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 506 | 35072.506 | 350.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;516 | 95.0503 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 516 | 35072.516 | 350.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;526 | 95.0503 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 526 | 35072.526 | 350.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;536 | 95.0503 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 536 | 35072.536 | 351
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;546 | 95.0503 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 546 | 35072.546 | 351.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;556 | 95.0503 | 295.2393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 556 | 35072.556 | 351.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;566 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 566 | 35072.566 | 351.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;576 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 576 | 35072.576 | 351.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;586 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 586 | 35072.586 | 351.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;596 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 596 | 35072.596 | 351.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;606 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 606 | 35072.606 | 351.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;616 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 616 | 35072.616 | 351.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;626 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 626 | 35072.626 | 351.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;636 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 636 | 35072.636 | 351.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;646 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 646 | 35072.646 | 351.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;656 | 95.0503 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 656 | 35072.656 | 351.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;666 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 666 | 35072.666 | 351.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;676 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 676 | 35072.676 | 351.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;686 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 686 | 35072.686 | 351.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;696 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 696 | 35072.696 | 351.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;706 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 706 | 35072.706 | 351.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;716 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 716 | 35072.716 | 351.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;726 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 726 | 35072.726 | 351.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;736 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 736 | 35072.736 | 351.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;746 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 746 | 35072.746 | 351.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;756 | 95.0503 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 756 | 35072.756 | 351.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;766 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 766 | 35072.766 | 351.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;776 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 776 | 35072.776 | 351.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;786 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 786 | 35072.786 | 351.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;796 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 796 | 35072.796 | 351.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;806 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 806 | 35072.806 | 351.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;816 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 816 | 35072.816 | 351.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;826 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 826 | 35072.826 | 351.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;836 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 836 | 35072.836 | 351.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;846 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 846 | 35072.846 | 351.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;856 | 95.0503 | 295.1964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 856 | 35072.856 | 351.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;866 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 866 | 35072.866 | 351.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;876 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 876 | 35072.876 | 351.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;886 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 886 | 35072.886 | 351.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;896 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 896 | 35072.896 | 351.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;906 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 906 | 35072.906 | 351.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;916 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 916 | 35072.916 | 351.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;926 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 926 | 35072.926 | 351.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;936 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 936 | 35072.936 | 351.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;946 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 946 | 35072.946 | 351.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;956 | 95.0503 | 295.2064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 956 | 35072.956 | 351.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;966 | 95.0503 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 966 | 35072.966 | 351.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;976 | 95.0513 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 976 | 35072.976 | 351.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;986 | 95.0513 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 986 | 35072.986 | 351.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:32;996 | 95.0513 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 32 | 996 | 35072.996 | 351.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;006 | 95.0513 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 006 | 35073.006 | 351.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;016 | 95.0513 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 016 | 35073.016 | 351.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;026 | 95.0513 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 026 | 35073.026 | 351.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;036 | 95.0513 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 036 | 35073.036 | 351.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;046 | 95.0513 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 046 | 35073.046 | 351.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;056 | 95.0513 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 056 | 35073.056 | 351.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;066 | 95.0513 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 066 | 35073.066 | 351.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;076 | 95.0493 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 076 | 35073.076 | 351.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;086 | 95.0493 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 086 | 35073.086 | 351.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;096 | 95.0493 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 096 | 35073.096 | 351.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;106 | 95.0493 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 106 | 35073.106 | 351.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;116 | 95.0493 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 116 | 35073.116 | 351.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;126 | 95.0493 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 126 | 35073.126 | 351.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;136 | 95.0493 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 136 | 35073.136 | 351.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;146 | 95.0493 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 146 | 35073.146 | 351.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;156 | 95.0493 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 156 | 35073.156 | 351.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;166 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 166 | 35073.166 | 351.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;176 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 176 | 35073.176 | 351.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;186 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 186 | 35073.186 | 351.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;196 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 196 | 35073.196 | 351.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;206 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 206 | 35073.206 | 351.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;216 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 216 | 35073.216 | 351.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;226 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 226 | 35073.226 | 351.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;236 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 236 | 35073.236 | 351.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;246 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 246 | 35073.246 | 351.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;256 | 95.0493 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 256 | 35073.256 | 351.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;266 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 266 | 35073.266 | 351.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;276 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 276 | 35073.276 | 351.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;286 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 286 | 35073.286 | 351.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;296 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 296 | 35073.296 | 351.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;306 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 306 | 35073.306 | 351.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;316 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 316 | 35073.316 | 351.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;326 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 326 | 35073.326 | 351.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;336 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 336 | 35073.336 | 351.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;346 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 346 | 35073.346 | 351.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;356 | 95.0493 | 295.2581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 356 | 35073.356 | 351.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;366 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 366 | 35073.366 | 351.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;376 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 376 | 35073.376 | 351.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;386 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 386 | 35073.386 | 351.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;396 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 396 | 35073.396 | 351.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;406 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 406 | 35073.406 | 351.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;416 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 416 | 35073.416 | 351.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;426 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 426 | 35073.426 | 351.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;436 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 436 | 35073.436 | 351.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;446 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 446 | 35073.446 | 351.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;456 | 95.0493 | 295.2401 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 456 | 35073.456 | 351.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;466 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 466 | 35073.466 | 351.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;476 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 476 | 35073.476 | 351.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;486 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 486 | 35073.486 | 351.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;496 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 496 | 35073.496 | 351.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;506 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 506 | 35073.506 | 351.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;516 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 516 | 35073.516 | 351.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;526 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 526 | 35073.526 | 351.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;536 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 536 | 35073.536 | 352
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;546 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 546 | 35073.546 | 352.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;556 | 95.0493 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 556 | 35073.556 | 352.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;566 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 566 | 35073.566 | 352.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;576 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 576 | 35073.576 | 352.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;586 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 586 | 35073.586 | 352.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;596 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 596 | 35073.596 | 352.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;606 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 606 | 35073.606 | 352.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;616 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 616 | 35073.616 | 352.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;626 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 626 | 35073.626 | 352.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;636 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 636 | 35073.636 | 352.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;646 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 646 | 35073.646 | 352.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;656 | 95.0493 | 295.215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 656 | 35073.656 | 352.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;666 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 666 | 35073.666 | 352.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;676 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 676 | 35073.676 | 352.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;686 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 686 | 35073.686 | 352.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;696 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 696 | 35073.696 | 352.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;706 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 706 | 35073.706 | 352.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;716 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 716 | 35073.716 | 352.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;726 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 726 | 35073.726 | 352.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;736 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 736 | 35073.736 | 352.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;746 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 746 | 35073.746 | 352.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;756 | 95.0493 | 295.2115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 756 | 35073.756 | 352.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;766 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 766 | 35073.766 | 352.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;776 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 776 | 35073.776 | 352.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;786 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 786 | 35073.786 | 352.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;796 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 796 | 35073.796 | 352.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;806 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 806 | 35073.806 | 352.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;816 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 816 | 35073.816 | 352.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;826 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 826 | 35073.826 | 352.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;836 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 836 | 35073.836 | 352.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;846 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 846 | 35073.846 | 352.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;856 | 95.0493 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 856 | 35073.856 | 352.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;866 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 866 | 35073.866 | 352.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;876 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 876 | 35073.876 | 352.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;886 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 886 | 35073.886 | 352.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;896 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 896 | 35073.896 | 352.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;906 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 906 | 35073.906 | 352.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;916 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 916 | 35073.916 | 352.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;926 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 926 | 35073.926 | 352.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;936 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 936 | 35073.936 | 352.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;946 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 946 | 35073.946 | 352.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;956 | 95.0493 | 295.2256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 956 | 35073.956 | 352.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;966 | 95.0493 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 966 | 35073.966 | 352.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;976 | 95.0493 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 976 | 35073.976 | 352.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;986 | 95.0503 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 986 | 35073.986 | 352.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:33;996 | 95.0503 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 33 | 996 | 35073.996 | 352.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;006 | 95.0503 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 006 | 35074.006 | 352.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;016 | 95.0503 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 016 | 35074.016 | 352.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;026 | 95.0503 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 026 | 35074.026 | 352.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;036 | 95.0503 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 036 | 35074.036 | 352.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;046 | 95.0503 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 046 | 35074.046 | 352.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;056 | 95.0503 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 056 | 35074.056 | 352.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;066 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 066 | 35074.066 | 352.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;076 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 076 | 35074.076 | 352.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;086 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 086 | 35074.086 | 352.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;096 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 096 | 35074.096 | 352.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;106 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 106 | 35074.106 | 352.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;116 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 116 | 35074.116 | 352.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;126 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 126 | 35074.126 | 352.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;136 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 136 | 35074.136 | 352.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;146 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 146 | 35074.146 | 352.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;156 | 95.0503 | 295.2364 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 156 | 35074.156 | 352.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;166 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 166 | 35074.166 | 352.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;176 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 176 | 35074.176 | 352.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;186 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 186 | 35074.186 | 352.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;196 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 196 | 35074.196 | 352.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;206 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 206 | 35074.206 | 352.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;216 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 216 | 35074.216 | 352.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;226 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 226 | 35074.226 | 352.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;236 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 236 | 35074.236 | 352.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;246 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 246 | 35074.246 | 352.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;256 | 95.0503 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 256 | 35074.256 | 352.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;266 | 95.0503 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 266 | 35074.266 | 352.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;276 | 95.0503 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 276 | 35074.276 | 352.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;286 | 95.0493 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 286 | 35074.286 | 352.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;296 | 95.0493 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 296 | 35074.296 | 352.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;306 | 95.0493 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 306 | 35074.306 | 352.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;316 | 95.0493 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 316 | 35074.316 | 352.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;326 | 95.0493 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 326 | 35074.326 | 352.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;336 | 95.0493 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 336 | 35074.336 | 352.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;346 | 95.0493 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 346 | 35074.346 | 352.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;356 | 95.0493 | 295.2033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 356 | 35074.356 | 352.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;366 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 366 | 35074.366 | 352.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;376 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 376 | 35074.376 | 352.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;386 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 386 | 35074.386 | 352.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;396 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 396 | 35074.396 | 352.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;406 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 406 | 35074.406 | 352.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;416 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 416 | 35074.416 | 352.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;426 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 426 | 35074.426 | 352.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;436 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 436 | 35074.436 | 352.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;446 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 446 | 35074.446 | 352.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;456 | 95.0493 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 456 | 35074.456 | 352.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;466 | 95.0493 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 466 | 35074.466 | 352.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;476 | 95.0493 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 476 | 35074.476 | 352.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;486 | 95.0503 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 486 | 35074.486 | 352.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;496 | 95.0503 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 496 | 35074.496 | 352.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;506 | 95.0503 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 506 | 35074.506 | 352.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;516 | 95.0503 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 516 | 35074.516 | 352.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;526 | 95.0503 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 526 | 35074.526 | 352.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;536 | 95.0503 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 536 | 35074.536 | 353
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;546 | 95.0503 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 546 | 35074.546 | 353.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;556 | 95.0503 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 556 | 35074.556 | 353.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;566 | 95.0503 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 566 | 35074.566 | 353.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;576 | 95.0503 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 576 | 35074.576 | 353.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;586 | 95.0493 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 586 | 35074.586 | 353.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;596 | 95.0493 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 596 | 35074.596 | 353.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;606 | 95.0493 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 606 | 35074.606 | 353.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;616 | 95.0493 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 616 | 35074.616 | 353.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;626 | 95.0493 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 626 | 35074.626 | 353.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;636 | 95.0493 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 636 | 35074.636 | 353.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;646 | 95.0493 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 646 | 35074.646 | 353.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;656 | 95.0493 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 656 | 35074.656 | 353.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;666 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 666 | 35074.666 | 353.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;676 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 676 | 35074.676 | 353.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;686 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 686 | 35074.686 | 353.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;696 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 696 | 35074.696 | 353.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;706 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 706 | 35074.706 | 353.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;716 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 716 | 35074.716 | 353.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;726 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 726 | 35074.726 | 353.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;736 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 736 | 35074.736 | 353.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;746 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 746 | 35074.746 | 353.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;756 | 95.0493 | 295.2543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 756 | 35074.756 | 353.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;766 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 766 | 35074.766 | 353.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;776 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 776 | 35074.776 | 353.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;786 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 786 | 35074.786 | 353.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;796 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 796 | 35074.796 | 353.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;806 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 806 | 35074.806 | 353.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;816 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 816 | 35074.816 | 353.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;826 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 826 | 35074.826 | 353.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;836 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 836 | 35074.836 | 353.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;846 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 846 | 35074.846 | 353.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;856 | 95.0493 | 295.2526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 856 | 35074.856 | 353.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;866 | 95.0493 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 866 | 35074.866 | 353.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;876 | 95.0493 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 876 | 35074.876 | 353.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;886 | 95.0483 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 886 | 35074.886 | 353.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;896 | 95.0483 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 896 | 35074.896 | 353.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;906 | 95.0483 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 906 | 35074.906 | 353.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;916 | 95.0483 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 916 | 35074.916 | 353.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;926 | 95.0483 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 926 | 35074.926 | 353.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;936 | 95.0483 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 936 | 35074.936 | 353.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;946 | 95.0483 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 946 | 35074.946 | 353.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;956 | 95.0483 | 295.2327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 956 | 35074.956 | 353.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;966 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 966 | 35074.966 | 353.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;976 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 976 | 35074.976 | 353.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;986 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 986 | 35074.986 | 353.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:34;996 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 34 | 996 | 35074.996 | 353.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;006 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 006 | 35075.006 | 353.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;016 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 016 | 35075.016 | 353.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;026 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 026 | 35075.026 | 353.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;036 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 036 | 35075.036 | 353.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;046 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 046 | 35075.046 | 353.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;056 | 95.0483 | 295.222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 056 | 35075.056 | 353.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;066 | 95.0483 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 066 | 35075.066 | 353.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;076 | 95.0483 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 076 | 35075.076 | 353.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;086 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 086 | 35075.086 | 353.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;096 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 096 | 35075.096 | 353.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;106 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 106 | 35075.106 | 353.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;116 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 116 | 35075.116 | 353.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;126 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 126 | 35075.126 | 353.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;136 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 136 | 35075.136 | 353.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;146 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 146 | 35075.146 | 353.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;156 | 95.0493 | 295.229 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 156 | 35075.156 | 353.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;166 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 166 | 35075.166 | 353.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;176 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 176 | 35075.176 | 353.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;186 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 186 | 35075.186 | 353.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;196 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 196 | 35075.196 | 353.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;206 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 206 | 35075.206 | 353.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;216 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 216 | 35075.216 | 353.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;226 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 226 | 35075.226 | 353.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;236 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 236 | 35075.236 | 353.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;246 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 246 | 35075.246 | 353.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;256 | 95.0493 | 295.2456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 256 | 35075.256 | 353.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;266 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 266 | 35075.266 | 353.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;276 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 276 | 35075.276 | 353.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;286 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 286 | 35075.286 | 353.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;296 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 296 | 35075.296 | 353.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;306 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 306 | 35075.306 | 353.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;316 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 316 | 35075.316 | 353.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;326 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 326 | 35075.326 | 353.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;336 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 336 | 35075.336 | 353.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;346 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 346 | 35075.346 | 353.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;356 | 95.0493 | 295.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 356 | 35075.356 | 353.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;366 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 366 | 35075.366 | 353.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;376 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 376 | 35075.376 | 353.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;386 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 386 | 35075.386 | 353.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;396 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 396 | 35075.396 | 353.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;406 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 406 | 35075.406 | 353.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;416 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 416 | 35075.416 | 353.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;426 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 426 | 35075.426 | 353.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;436 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 436 | 35075.436 | 353.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;446 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 446 | 35075.446 | 353.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;456 | 95.0493 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 456 | 35075.456 | 353.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;466 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 466 | 35075.466 | 353.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;476 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 476 | 35075.476 | 353.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;486 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 486 | 35075.486 | 353.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;496 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 496 | 35075.496 | 353.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;506 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 506 | 35075.506 | 353.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;516 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 516 | 35075.516 | 353.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;526 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 526 | 35075.526 | 353.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;536 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 536 | 35075.536 | 354
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;546 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 546 | 35075.546 | 354.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;556 | 95.0493 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 556 | 35075.556 | 354.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;566 | 95.0493 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 566 | 35075.566 | 354.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;576 | 95.0493 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 576 | 35075.576 | 354.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;586 | 95.0503 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 586 | 35075.586 | 354.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;596 | 95.0503 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 596 | 35075.596 | 354.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;606 | 95.0503 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 606 | 35075.606 | 354.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;616 | 95.0503 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 616 | 35075.616 | 354.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;626 | 95.0503 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 626 | 35075.626 | 354.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;636 | 95.0503 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 636 | 35075.636 | 354.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;646 | 95.0503 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 646 | 35075.646 | 354.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;656 | 95.0503 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 656 | 35075.656 | 354.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;666 | 95.0503 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 666 | 35075.666 | 354.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;676 | 95.0503 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 676 | 35075.676 | 354.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;686 | 95.0493 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 686 | 35075.686 | 354.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;696 | 95.0493 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 696 | 35075.696 | 354.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;706 | 95.0493 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 706 | 35075.706 | 354.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;716 | 95.0493 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 716 | 35075.716 | 354.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;726 | 95.0493 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 726 | 35075.726 | 354.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;736 | 95.0493 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 736 | 35075.736 | 354.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;746 | 95.0493 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 746 | 35075.746 | 354.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;756 | 95.0493 | 295.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 756 | 35075.756 | 354.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;766 | 95.0493 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 766 | 35075.766 | 354.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;776 | 95.0493 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 776 | 35075.776 | 354.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;786 | 95.0503 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 786 | 35075.786 | 354.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;796 | 95.0503 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 796 | 35075.796 | 354.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;806 | 95.0503 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 806 | 35075.806 | 354.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;816 | 95.0503 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 816 | 35075.816 | 354.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;826 | 95.0503 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 826 | 35075.826 | 354.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;836 | 95.0503 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 836 | 35075.836 | 354.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;846 | 95.0503 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 846 | 35075.846 | 354.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;856 | 95.0503 | 295.2858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 856 | 35075.856 | 354.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;866 | 95.0503 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 866 | 35075.866 | 354.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;876 | 95.0503 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 876 | 35075.876 | 354.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;886 | 95.0493 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 886 | 35075.886 | 354.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;896 | 95.0493 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 896 | 35075.896 | 354.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;906 | 95.0493 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 906 | 35075.906 | 354.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;916 | 95.0493 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 916 | 35075.916 | 354.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;926 | 95.0493 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 926 | 35075.926 | 354.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;936 | 95.0493 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 936 | 35075.936 | 354.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;946 | 95.0493 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 946 | 35075.946 | 354.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;956 | 95.0493 | 295.3032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 956 | 35075.956 | 354.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;966 | 95.0493 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 966 | 35075.966 | 354.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;976 | 95.0493 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 976 | 35075.976 | 354.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;986 | 95.0483 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 986 | 35075.986 | 354.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:35;996 | 95.0483 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 35 | 996 | 35075.996 | 354.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;006 | 95.0483 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 006 | 35076.006 | 354.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;016 | 95.0483 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 016 | 35076.016 | 354.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;026 | 95.0483 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 026 | 35076.026 | 354.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;036 | 95.0483 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 036 | 35076.036 | 354.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;046 | 95.0483 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 046 | 35076.046 | 354.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;056 | 95.0483 | 295.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 056 | 35076.056 | 354.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;066 | 95.0483 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 066 | 35076.066 | 354.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;076 | 95.0483 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 076 | 35076.076 | 354.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;086 | 95.0493 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 086 | 35076.086 | 354.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;096 | 95.0493 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 096 | 35076.096 | 354.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;106 | 95.0493 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 106 | 35076.106 | 354.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;116 | 95.0493 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 116 | 35076.116 | 354.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;126 | 95.0493 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 126 | 35076.126 | 354.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;136 | 95.0493 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 136 | 35076.136 | 354.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;146 | 95.0493 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 146 | 35076.146 | 354.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;156 | 95.0493 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 156 | 35076.156 | 354.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;166 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 166 | 35076.166 | 354.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;176 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 176 | 35076.176 | 354.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;186 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 186 | 35076.186 | 354.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;196 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 196 | 35076.196 | 354.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;206 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 206 | 35076.206 | 354.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;216 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 216 | 35076.216 | 354.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;226 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 226 | 35076.226 | 354.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;236 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 236 | 35076.236 | 354.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;246 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 246 | 35076.246 | 354.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;256 | 95.0493 | 295.3353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 256 | 35076.256 | 354.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;266 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 266 | 35076.266 | 354.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;276 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 276 | 35076.276 | 354.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;286 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 286 | 35076.286 | 354.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;296 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 296 | 35076.296 | 354.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;306 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 306 | 35076.306 | 354.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;316 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 316 | 35076.316 | 354.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;326 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 326 | 35076.326 | 354.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;336 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 336 | 35076.336 | 354.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;346 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 346 | 35076.346 | 354.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;356 | 95.0493 | 295.3264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 356 | 35076.356 | 354.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;366 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 366 | 35076.366 | 354.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;376 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 376 | 35076.376 | 354.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;386 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 386 | 35076.386 | 354.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;396 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 396 | 35076.396 | 354.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;406 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 406 | 35076.406 | 354.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;416 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 416 | 35076.416 | 354.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;426 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 426 | 35076.426 | 354.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;436 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 436 | 35076.436 | 354.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;446 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 446 | 35076.446 | 354.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;456 | 95.0493 | 295.3272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 456 | 35076.456 | 354.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;466 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 466 | 35076.466 | 354.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;476 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 476 | 35076.476 | 354.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;486 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 486 | 35076.486 | 354.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;496 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 496 | 35076.496 | 354.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;506 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 506 | 35076.506 | 354.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;516 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 516 | 35076.516 | 354.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;526 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 526 | 35076.526 | 354.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;536 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 536 | 35076.536 | 355
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;546 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 546 | 35076.546 | 355.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;556 | 95.0493 | 295.3337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 556 | 35076.556 | 355.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;566 | 95.0493 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 566 | 35076.566 | 355.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;576 | 95.0493 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 576 | 35076.576 | 355.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;586 | 95.0483 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 586 | 35076.586 | 355.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;596 | 95.0483 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 596 | 35076.596 | 355.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;606 | 95.0483 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 606 | 35076.606 | 355.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;616 | 95.0483 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 616 | 35076.616 | 355.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;626 | 95.0483 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 626 | 35076.626 | 355.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;636 | 95.0483 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 636 | 35076.636 | 355.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;646 | 95.0483 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 646 | 35076.646 | 355.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;656 | 95.0483 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 656 | 35076.656 | 355.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;666 | 95.0483 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 666 | 35076.666 | 355.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;676 | 95.0483 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 676 | 35076.676 | 355.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;686 | 95.0473 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 686 | 35076.686 | 355.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;696 | 95.0473 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 696 | 35076.696 | 355.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;706 | 95.0473 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 706 | 35076.706 | 355.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;716 | 95.0473 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 716 | 35076.716 | 355.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;726 | 95.0473 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 726 | 35076.726 | 355.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;736 | 95.0473 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 736 | 35076.736 | 355.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;746 | 95.0473 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 746 | 35076.746 | 355.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;756 | 95.0473 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 756 | 35076.756 | 355.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;766 | 95.0473 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 766 | 35076.766 | 355.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;776 | 95.0473 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 776 | 35076.776 | 355.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;786 | 95.0483 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 786 | 35076.786 | 355.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;796 | 95.0483 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 796 | 35076.796 | 355.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;806 | 95.0483 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 806 | 35076.806 | 355.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;816 | 95.0483 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 816 | 35076.816 | 355.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;826 | 95.0483 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 826 | 35076.826 | 355.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;836 | 95.0483 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 836 | 35076.836 | 355.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;846 | 95.0483 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 846 | 35076.846 | 355.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;856 | 95.0483 | 295.3185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 856 | 35076.856 | 355.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;866 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 866 | 35076.866 | 355.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;876 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 876 | 35076.876 | 355.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;886 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 886 | 35076.886 | 355.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;896 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 896 | 35076.896 | 355.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;906 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 906 | 35076.906 | 355.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;916 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 916 | 35076.916 | 355.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;926 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 926 | 35076.926 | 355.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;936 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 936 | 35076.936 | 355.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;946 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 946 | 35076.946 | 355.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;956 | 95.0483 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 956 | 35076.956 | 355.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;966 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 966 | 35076.966 | 355.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;976 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 976 | 35076.976 | 355.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;986 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 986 | 35076.986 | 355.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:36;996 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 36 | 996 | 35076.996 | 355.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;006 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 006 | 35077.006 | 355.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;016 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 016 | 35077.016 | 355.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;026 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 026 | 35077.026 | 355.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;036 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 036 | 35077.036 | 355.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;046 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 046 | 35077.046 | 355.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;056 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 056 | 35077.056 | 355.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;066 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 066 | 35077.066 | 355.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;076 | 95.0483 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 076 | 35077.076 | 355.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;086 | 95.0463 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 086 | 35077.086 | 355.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;096 | 95.0463 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 096 | 35077.096 | 355.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;106 | 95.0463 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 106 | 35077.106 | 355.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;116 | 95.0463 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 116 | 35077.116 | 355.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;126 | 95.0463 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 126 | 35077.126 | 355.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;136 | 95.0463 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 136 | 35077.136 | 355.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;146 | 95.0463 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 146 | 35077.146 | 355.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;156 | 95.0463 | 295.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 156 | 35077.156 | 355.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;166 | 95.0463 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 166 | 35077.166 | 355.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;176 | 95.0463 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 176 | 35077.176 | 355.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;186 | 95.0493 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 186 | 35077.186 | 355.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;196 | 95.0493 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 196 | 35077.196 | 355.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;206 | 95.0493 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 206 | 35077.206 | 355.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;216 | 95.0493 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 216 | 35077.216 | 355.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;226 | 95.0493 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 226 | 35077.226 | 355.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;236 | 95.0493 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 236 | 35077.236 | 355.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;246 | 95.0493 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 246 | 35077.246 | 355.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;256 | 95.0493 | 295.3018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 256 | 35077.256 | 355.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;266 | 95.0493 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 266 | 35077.266 | 355.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;276 | 95.0493 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 276 | 35077.276 | 355.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;286 | 95.0493 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 286 | 35077.286 | 355.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;296 | 95.0493 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 296 | 35077.296 | 355.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;306 | 95.0493 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 306 | 35077.306 | 355.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;316 | 95.0473 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 316 | 35077.316 | 355.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;326 | 95.0473 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 326 | 35077.326 | 355.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;336 | 95.0473 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 336 | 35077.336 | 355.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;346 | 95.0473 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 346 | 35077.346 | 355.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;356 | 95.0473 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 356 | 35077.356 | 355.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;366 | 95.0473 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 366 | 35077.366 | 355.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;376 | 95.0473 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 376 | 35077.376 | 355.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;386 | 95.0473 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 386 | 35077.386 | 355.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;396 | 95.0473 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 396 | 35077.396 | 355.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;406 | 95.0473 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 406 | 35077.406 | 355.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;416 | 95.0483 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 416 | 35077.416 | 355.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;426 | 95.0483 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 426 | 35077.426 | 355.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;436 | 95.0483 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 436 | 35077.436 | 355.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;446 | 95.0483 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 446 | 35077.446 | 355.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;456 | 95.0483 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 456 | 35077.456 | 355.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;466 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 466 | 35077.466 | 355.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;476 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 476 | 35077.476 | 355.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;486 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 486 | 35077.486 | 355.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;496 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 496 | 35077.496 | 355.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;506 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 506 | 35077.506 | 355.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;516 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 516 | 35077.516 | 355.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;526 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 526 | 35077.526 | 355.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;536 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 536 | 35077.536 | 356
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;546 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 546 | 35077.546 | 356.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;556 | 95.0483 | 295.3216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 556 | 35077.556 | 356.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;566 | 95.0483 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 566 | 35077.566 | 356.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;576 | 95.0483 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 576 | 35077.576 | 356.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;586 | 95.0483 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 586 | 35077.586 | 356.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;596 | 95.0483 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 596 | 35077.596 | 356.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;606 | 95.0483 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 606 | 35077.606 | 356.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;616 | 95.0493 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 616 | 35077.616 | 356.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;626 | 95.0493 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 626 | 35077.626 | 356.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;636 | 95.0493 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 636 | 35077.636 | 356.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;646 | 95.0493 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 646 | 35077.646 | 356.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;656 | 95.0493 | 295.3245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 656 | 35077.656 | 356.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;666 | 95.0493 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 666 | 35077.666 | 356.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;676 | 95.0493 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 676 | 35077.676 | 356.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;686 | 95.0493 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 686 | 35077.686 | 356.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;696 | 95.0493 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 696 | 35077.696 | 356.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;706 | 95.0493 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 706 | 35077.706 | 356.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;716 | 95.0473 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 716 | 35077.716 | 356.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;726 | 95.0473 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 726 | 35077.726 | 356.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;736 | 95.0473 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 736 | 35077.736 | 356.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;746 | 95.0473 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 746 | 35077.746 | 356.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;756 | 95.0473 | 295.3261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 756 | 35077.756 | 356.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;766 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 766 | 35077.766 | 356.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;776 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 776 | 35077.776 | 356.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;786 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 786 | 35077.786 | 356.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;796 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 796 | 35077.796 | 356.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;806 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 806 | 35077.806 | 356.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;816 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 816 | 35077.816 | 356.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;826 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 826 | 35077.826 | 356.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;836 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 836 | 35077.836 | 356.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;846 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 846 | 35077.846 | 356.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;856 | 95.0473 | 295.3294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 856 | 35077.856 | 356.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;866 | 95.0473 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 866 | 35077.866 | 356.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;876 | 95.0473 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 876 | 35077.876 | 356.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;886 | 95.0473 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 886 | 35077.886 | 356.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;896 | 95.0473 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 896 | 35077.896 | 356.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;906 | 95.0473 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 906 | 35077.906 | 356.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;916 | 95.0483 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 916 | 35077.916 | 356.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;926 | 95.0483 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 926 | 35077.926 | 356.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;936 | 95.0483 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 936 | 35077.936 | 356.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;946 | 95.0483 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 946 | 35077.946 | 356.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;956 | 95.0483 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 956 | 35077.956 | 356.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;966 | 95.0483 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 966 | 35077.966 | 356.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;976 | 95.0483 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 976 | 35077.976 | 356.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;986 | 95.0483 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 986 | 35077.986 | 356.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:37;996 | 95.0483 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 37 | 996 | 35077.996 | 356.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;006 | 95.0483 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 006 | 35078.006 | 356.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;016 | 95.0473 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 016 | 35078.016 | 356.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;026 | 95.0473 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 026 | 35078.026 | 356.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;036 | 95.0473 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 036 | 35078.036 | 356.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;046 | 95.0473 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 046 | 35078.046 | 356.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;056 | 95.0473 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 056 | 35078.056 | 356.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;066 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 066 | 35078.066 | 356.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;076 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 076 | 35078.076 | 356.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;086 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 086 | 35078.086 | 356.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;096 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 096 | 35078.096 | 356.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;106 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 106 | 35078.106 | 356.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;116 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 116 | 35078.116 | 356.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;126 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 126 | 35078.126 | 356.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;136 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 136 | 35078.136 | 356.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;146 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 146 | 35078.146 | 356.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;156 | 95.0473 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 156 | 35078.156 | 356.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;166 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 166 | 35078.166 | 356.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;176 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 176 | 35078.176 | 356.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;186 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 186 | 35078.186 | 356.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;196 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 196 | 35078.196 | 356.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;206 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 206 | 35078.206 | 356.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;216 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 216 | 35078.216 | 356.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;226 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 226 | 35078.226 | 356.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;236 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 236 | 35078.236 | 356.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;246 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 246 | 35078.246 | 356.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;256 | 95.0473 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 256 | 35078.256 | 356.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;266 | 95.0473 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 266 | 35078.266 | 356.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;276 | 95.0473 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 276 | 35078.276 | 356.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;286 | 95.0473 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 286 | 35078.286 | 356.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;296 | 95.0473 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 296 | 35078.296 | 356.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;306 | 95.0473 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 306 | 35078.306 | 356.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;316 | 95.0483 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 316 | 35078.316 | 356.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;326 | 95.0483 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 326 | 35078.326 | 356.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;336 | 95.0483 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 336 | 35078.336 | 356.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;346 | 95.0483 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 346 | 35078.346 | 356.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;356 | 95.0483 | 295.3263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 356 | 35078.356 | 356.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;366 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 366 | 35078.366 | 356.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;376 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 376 | 35078.376 | 356.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;386 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 386 | 35078.386 | 356.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;396 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 396 | 35078.396 | 356.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;406 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 406 | 35078.406 | 356.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;416 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 416 | 35078.416 | 356.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;426 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 426 | 35078.426 | 356.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;436 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 436 | 35078.436 | 356.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;446 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 446 | 35078.446 | 356.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;456 | 95.0483 | 295.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 456 | 35078.456 | 356.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;466 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 466 | 35078.466 | 356.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;476 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 476 | 35078.476 | 356.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;486 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 486 | 35078.486 | 356.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;496 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 496 | 35078.496 | 356.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;506 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 506 | 35078.506 | 356.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;516 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 516 | 35078.516 | 356.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;526 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 526 | 35078.526 | 356.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;536 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 536 | 35078.536 | 357
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;546 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 546 | 35078.546 | 357.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;556 | 95.0483 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 556 | 35078.556 | 357.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;566 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 566 | 35078.566 | 357.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;576 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 576 | 35078.576 | 357.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;586 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 586 | 35078.586 | 357.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;596 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 596 | 35078.596 | 357.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;606 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 606 | 35078.606 | 357.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;616 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 616 | 35078.616 | 357.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;626 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 626 | 35078.626 | 357.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;636 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 636 | 35078.636 | 357.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;646 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 646 | 35078.646 | 357.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;656 | 95.0483 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 656 | 35078.656 | 357.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;666 | 95.0483 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 666 | 35078.666 | 357.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;676 | 95.0483 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 676 | 35078.676 | 357.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;686 | 95.0483 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 686 | 35078.686 | 357.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;696 | 95.0483 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 696 | 35078.696 | 357.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;706 | 95.0483 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 706 | 35078.706 | 357.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;716 | 95.0483 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 716 | 35078.716 | 357.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;726 | 95.0483 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 726 | 35078.726 | 357.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;736 | 95.0473 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 736 | 35078.736 | 357.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;746 | 95.0473 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 746 | 35078.746 | 357.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;756 | 95.0473 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 756 | 35078.756 | 357.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;766 | 95.0473 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 766 | 35078.766 | 357.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;776 | 95.0473 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 776 | 35078.776 | 357.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;786 | 95.0473 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 786 | 35078.786 | 357.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;796 | 95.0473 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 796 | 35078.796 | 357.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;806 | 95.0473 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 806 | 35078.806 | 357.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;816 | 95.0473 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 816 | 35078.816 | 357.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;826 | 95.0473 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 826 | 35078.826 | 357.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;836 | 95.0493 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 836 | 35078.836 | 357.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;846 | 95.0493 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 846 | 35078.846 | 357.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;856 | 95.0493 | 295.3014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 856 | 35078.856 | 357.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;866 | 95.0493 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 866 | 35078.866 | 357.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;876 | 95.0493 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 876 | 35078.876 | 357.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;886 | 95.0493 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 886 | 35078.886 | 357.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;896 | 95.0493 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 896 | 35078.896 | 357.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;906 | 95.0493 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 906 | 35078.906 | 357.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;916 | 95.0493 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 916 | 35078.916 | 357.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;926 | 95.0493 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 926 | 35078.926 | 357.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;936 | 95.0473 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 936 | 35078.936 | 357.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;946 | 95.0473 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 946 | 35078.946 | 357.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;956 | 95.0473 | 295.327 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 956 | 35078.956 | 357.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;966 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 966 | 35078.966 | 357.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;976 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 976 | 35078.976 | 357.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;986 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 986 | 35078.986 | 357.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:38;996 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 38 | 996 | 35078.996 | 357.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;006 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 006 | 35079.006 | 357.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;016 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 016 | 35079.016 | 357.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;026 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 026 | 35079.026 | 357.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;036 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 036 | 35079.036 | 357.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;046 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 046 | 35079.046 | 357.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;056 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 056 | 35079.056 | 357.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;066 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 066 | 35079.066 | 357.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;076 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 076 | 35079.076 | 357.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;086 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 086 | 35079.086 | 357.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;096 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 096 | 35079.096 | 357.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;106 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 106 | 35079.106 | 357.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;116 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 116 | 35079.116 | 357.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;126 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 126 | 35079.126 | 357.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;136 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 136 | 35079.136 | 357.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;146 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 146 | 35079.146 | 357.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;156 | 95.0473 | 295.3221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 156 | 35079.156 | 357.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;166 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 166 | 35079.166 | 357.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;176 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 176 | 35079.176 | 357.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;186 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 186 | 35079.186 | 357.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;196 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 196 | 35079.196 | 357.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;206 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 206 | 35079.206 | 357.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;216 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 216 | 35079.216 | 357.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;226 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 226 | 35079.226 | 357.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;236 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 236 | 35079.236 | 357.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;246 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 246 | 35079.246 | 357.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;256 | 95.0473 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 256 | 35079.256 | 357.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;266 | 95.0473 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 266 | 35079.266 | 357.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;276 | 95.0473 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 276 | 35079.276 | 357.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;286 | 95.0473 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 286 | 35079.286 | 357.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;296 | 95.0473 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 296 | 35079.296 | 357.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;306 | 95.0473 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 306 | 35079.306 | 357.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;316 | 95.0473 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 316 | 35079.316 | 357.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;326 | 95.0473 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 326 | 35079.326 | 357.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;336 | 95.0483 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 336 | 35079.336 | 357.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;346 | 95.0483 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 346 | 35079.346 | 357.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;356 | 95.0483 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 356 | 35079.356 | 357.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;366 | 95.0483 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 366 | 35079.366 | 357.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;376 | 95.0483 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 376 | 35079.376 | 357.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;386 | 95.0483 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 386 | 35079.386 | 357.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;396 | 95.0483 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 396 | 35079.396 | 357.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;406 | 95.0483 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 406 | 35079.406 | 357.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;416 | 95.0483 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 416 | 35079.416 | 357.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;426 | 95.0483 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 426 | 35079.426 | 357.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;436 | 95.0473 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 436 | 35079.436 | 357.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;446 | 95.0473 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 446 | 35079.446 | 357.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;456 | 95.0473 | 295.2885 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 456 | 35079.456 | 357.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;466 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 466 | 35079.466 | 357.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;476 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 476 | 35079.476 | 357.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;486 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 486 | 35079.486 | 357.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;496 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 496 | 35079.496 | 357.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;506 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 506 | 35079.506 | 357.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;516 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 516 | 35079.516 | 357.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;526 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 526 | 35079.526 | 357.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;536 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 536 | 35079.536 | 358
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;546 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 546 | 35079.546 | 358.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;556 | 95.0473 | 295.3119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 556 | 35079.556 | 358.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;566 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 566 | 35079.566 | 358.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;576 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 576 | 35079.576 | 358.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;586 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 586 | 35079.586 | 358.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;596 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 596 | 35079.596 | 358.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;606 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 606 | 35079.606 | 358.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;616 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 616 | 35079.616 | 358.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;626 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 626 | 35079.626 | 358.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;636 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 636 | 35079.636 | 358.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;646 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 646 | 35079.646 | 358.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;656 | 95.0473 | 295.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 656 | 35079.656 | 358.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;666 | 95.0473 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 666 | 35079.666 | 358.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;676 | 95.0473 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 676 | 35079.676 | 358.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;686 | 95.0473 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 686 | 35079.686 | 358.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;696 | 95.0473 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 696 | 35079.696 | 358.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;706 | 95.0473 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 706 | 35079.706 | 358.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;716 | 95.0473 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 716 | 35079.716 | 358.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;726 | 95.0473 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 726 | 35079.726 | 358.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;736 | 95.0453 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 736 | 35079.736 | 358.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;746 | 95.0453 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 746 | 35079.746 | 358.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;756 | 95.0453 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 756 | 35079.756 | 358.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;766 | 95.0453 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 766 | 35079.766 | 358.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;776 | 95.0453 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 776 | 35079.776 | 358.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;786 | 95.0453 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 786 | 35079.786 | 358.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;796 | 95.0453 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 796 | 35079.796 | 358.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;806 | 95.0453 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 806 | 35079.806 | 358.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;816 | 95.0453 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 816 | 35079.816 | 358.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;826 | 95.0453 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 826 | 35079.826 | 358.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;836 | 95.0463 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 836 | 35079.836 | 358.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;846 | 95.0463 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 846 | 35079.846 | 358.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;856 | 95.0463 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 856 | 35079.856 | 358.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;866 | 95.0463 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 866 | 35079.866 | 358.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;876 | 95.0463 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 876 | 35079.876 | 358.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;886 | 95.0463 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 886 | 35079.886 | 358.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;896 | 95.0463 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 896 | 35079.896 | 358.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;906 | 95.0463 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 906 | 35079.906 | 358.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;916 | 95.0463 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 916 | 35079.916 | 358.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;926 | 95.0463 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 926 | 35079.926 | 358.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;936 | 95.0473 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 936 | 35079.936 | 358.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;946 | 95.0473 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 946 | 35079.946 | 358.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;956 | 95.0473 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 956 | 35079.956 | 358.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;966 | 95.0473 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 966 | 35079.966 | 358.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;976 | 95.0473 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 976 | 35079.976 | 358.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;986 | 95.0473 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 986 | 35079.986 | 358.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:39;996 | 95.0473 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 39 | 996 | 35079.996 | 358.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;006 | 95.0473 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 006 | 35080.006 | 358.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;016 | 95.0473 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 016 | 35080.016 | 358.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;026 | 95.0473 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 026 | 35080.026 | 358.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;036 | 95.0443 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 036 | 35080.036 | 358.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;046 | 95.0443 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 046 | 35080.046 | 358.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;056 | 95.0443 | 295.2921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 056 | 35080.056 | 358.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;066 | 95.0443 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 066 | 35080.066 | 358.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;076 | 95.0443 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 076 | 35080.076 | 358.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;086 | 95.0443 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 086 | 35080.086 | 358.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;096 | 95.0443 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 096 | 35080.096 | 358.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;106 | 95.0443 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 106 | 35080.106 | 358.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;116 | 95.0443 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 116 | 35080.116 | 358.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;126 | 95.0443 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 126 | 35080.126 | 358.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;136 | 95.0453 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 136 | 35080.136 | 358.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;146 | 95.0453 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 146 | 35080.146 | 358.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;156 | 95.0453 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 156 | 35080.156 | 358.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;166 | 95.0453 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 166 | 35080.166 | 358.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;176 | 95.0453 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 176 | 35080.176 | 358.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;186 | 95.0453 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 186 | 35080.186 | 358.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;196 | 95.0453 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 196 | 35080.196 | 358.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;206 | 95.0453 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 206 | 35080.206 | 358.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;216 | 95.0453 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 216 | 35080.216 | 358.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;226 | 95.0453 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 226 | 35080.226 | 358.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;236 | 95.0463 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 236 | 35080.236 | 358.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;246 | 95.0463 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 246 | 35080.246 | 358.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;256 | 95.0463 | 295.311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 256 | 35080.256 | 358.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;266 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 266 | 35080.266 | 358.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;276 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 276 | 35080.276 | 358.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;286 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 286 | 35080.286 | 358.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;296 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 296 | 35080.296 | 358.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;306 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 306 | 35080.306 | 358.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;316 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 316 | 35080.316 | 358.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;326 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 326 | 35080.326 | 358.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;336 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 336 | 35080.336 | 358.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;346 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 346 | 35080.346 | 358.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;356 | 95.0463 | 295.3161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 356 | 35080.356 | 358.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;366 | 95.0463 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 366 | 35080.366 | 358.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;376 | 95.0463 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 376 | 35080.376 | 358.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;386 | 95.0463 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 386 | 35080.386 | 358.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;396 | 95.0463 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 396 | 35080.396 | 358.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;406 | 95.0463 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 406 | 35080.406 | 358.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;416 | 95.0463 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 416 | 35080.416 | 358.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;426 | 95.0463 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 426 | 35080.426 | 358.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;436 | 95.0453 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 436 | 35080.436 | 358.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;446 | 95.0453 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 446 | 35080.446 | 358.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;456 | 95.0453 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 456 | 35080.456 | 358.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;466 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 466 | 35080.466 | 358.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;476 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 476 | 35080.476 | 358.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;486 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 486 | 35080.486 | 358.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;496 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 496 | 35080.496 | 358.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;506 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 506 | 35080.506 | 358.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;516 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 516 | 35080.516 | 358.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;526 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 526 | 35080.526 | 358.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;536 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 536 | 35080.536 | 359
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;546 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 546 | 35080.546 | 359.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;556 | 95.0453 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 556 | 35080.556 | 359.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;566 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 566 | 35080.566 | 359.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;576 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 576 | 35080.576 | 359.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;586 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 586 | 35080.586 | 359.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;596 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 596 | 35080.596 | 359.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;606 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 606 | 35080.606 | 359.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;616 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 616 | 35080.616 | 359.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;626 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 626 | 35080.626 | 359.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;636 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 636 | 35080.636 | 359.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;646 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 646 | 35080.646 | 359.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;656 | 95.0453 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 656 | 35080.656 | 359.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;666 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 666 | 35080.666 | 359.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;676 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 676 | 35080.676 | 359.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;686 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 686 | 35080.686 | 359.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;696 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 696 | 35080.696 | 359.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;706 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 706 | 35080.706 | 359.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;716 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 716 | 35080.716 | 359.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;726 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 726 | 35080.726 | 359.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;736 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 736 | 35080.736 | 359.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;746 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 746 | 35080.746 | 359.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;756 | 95.0453 | 295.2347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 756 | 35080.756 | 359.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;766 | 95.0453 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 766 | 35080.766 | 359.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;776 | 95.0453 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 776 | 35080.776 | 359.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;786 | 95.0453 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 786 | 35080.786 | 359.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;796 | 95.0453 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 796 | 35080.796 | 359.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;806 | 95.0453 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 806 | 35080.806 | 359.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;816 | 95.0453 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 816 | 35080.816 | 359.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;826 | 95.0453 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 826 | 35080.826 | 359.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;836 | 95.0463 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 836 | 35080.836 | 359.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;846 | 95.0463 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 846 | 35080.846 | 359.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;856 | 95.0463 | 295.2429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 856 | 35080.856 | 359.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;866 | 95.0463 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 866 | 35080.866 | 359.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;876 | 95.0463 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 876 | 35080.876 | 359.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;886 | 95.0463 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 886 | 35080.886 | 359.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;896 | 95.0463 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 896 | 35080.896 | 359.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;906 | 95.0463 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 906 | 35080.906 | 359.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;916 | 95.0463 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 916 | 35080.916 | 359.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;926 | 95.0463 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 926 | 35080.926 | 359.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;936 | 95.0473 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 936 | 35080.936 | 359.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;946 | 95.0473 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 946 | 35080.946 | 359.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;956 | 95.0473 | 295.2531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 956 | 35080.956 | 359.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;966 | 95.0473 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 966 | 35080.966 | 359.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;976 | 95.0473 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 976 | 35080.976 | 359.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;986 | 95.0473 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 986 | 35080.986 | 359.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:40;996 | 95.0473 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 40 | 996 | 35080.996 | 359.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;006 | 95.0473 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 006 | 35081.006 | 359.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;016 | 95.0473 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 016 | 35081.016 | 359.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;026 | 95.0473 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 026 | 35081.026 | 359.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;036 | 95.0463 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 036 | 35081.036 | 359.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;046 | 95.0463 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 046 | 35081.046 | 359.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;056 | 95.0463 | 295.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 056 | 35081.056 | 359.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;066 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 066 | 35081.066 | 359.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;076 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 076 | 35081.076 | 359.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;086 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 086 | 35081.086 | 359.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;096 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 096 | 35081.096 | 359.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;106 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 106 | 35081.106 | 359.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;116 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 116 | 35081.116 | 359.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;126 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 126 | 35081.126 | 359.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;136 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 136 | 35081.136 | 359.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;146 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 146 | 35081.146 | 359.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;156 | 95.0463 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 156 | 35081.156 | 359.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;166 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 166 | 35081.166 | 359.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;176 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 176 | 35081.176 | 359.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;186 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 186 | 35081.186 | 359.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;196 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 196 | 35081.196 | 359.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;206 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 206 | 35081.206 | 359.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;216 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 216 | 35081.216 | 359.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;226 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 226 | 35081.226 | 359.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;236 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 236 | 35081.236 | 359.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;246 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 246 | 35081.246 | 359.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;256 | 95.0463 | 295.2129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 256 | 35081.256 | 359.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;266 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 266 | 35081.266 | 359.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;276 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 276 | 35081.276 | 359.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;286 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 286 | 35081.286 | 359.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;296 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 296 | 35081.296 | 359.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;306 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 306 | 35081.306 | 359.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;316 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 316 | 35081.316 | 359.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;326 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 326 | 35081.326 | 359.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;336 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 336 | 35081.336 | 359.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;346 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 346 | 35081.346 | 359.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;356 | 95.0463 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 356 | 35081.356 | 359.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;366 | 95.0463 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 366 | 35081.366 | 359.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;376 | 95.0453 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 376 | 35081.376 | 359.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;386 | 95.0453 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 386 | 35081.386 | 359.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;396 | 95.0453 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 396 | 35081.396 | 359.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;406 | 95.0453 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 406 | 35081.406 | 359.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;416 | 95.0453 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 416 | 35081.416 | 359.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;426 | 95.0453 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 426 | 35081.426 | 359.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;436 | 95.0453 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 436 | 35081.436 | 359.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;446 | 95.0453 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 446 | 35081.446 | 359.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;456 | 95.0453 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 456 | 35081.456 | 359.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;466 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 466 | 35081.466 | 359.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;476 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 476 | 35081.476 | 359.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;486 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 486 | 35081.486 | 359.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;496 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 496 | 35081.496 | 359.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;506 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 506 | 35081.506 | 359.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;516 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 516 | 35081.516 | 359.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;526 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 526 | 35081.526 | 359.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;536 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 536 | 35081.536 | 360
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;546 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 546 | 35081.546 | 360.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;556 | 95.0453 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 556 | 35081.556 | 360.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;566 | 95.0453 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 566 | 35081.566 | 360.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;576 | 95.0463 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 576 | 35081.576 | 360.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;586 | 95.0463 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 586 | 35081.586 | 360.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;596 | 95.0463 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 596 | 35081.596 | 360.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;606 | 95.0463 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 606 | 35081.606 | 360.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;616 | 95.0463 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 616 | 35081.616 | 360.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;626 | 95.0463 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 626 | 35081.626 | 360.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;636 | 95.0463 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 636 | 35081.636 | 360.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;646 | 95.0463 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 646 | 35081.646 | 360.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;656 | 95.0463 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 656 | 35081.656 | 360.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;666 | 95.0463 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 666 | 35081.666 | 360.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;676 | 95.0443 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 676 | 35081.676 | 360.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;686 | 95.0443 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 686 | 35081.686 | 360.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;696 | 95.0443 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 696 | 35081.696 | 360.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;706 | 95.0443 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 706 | 35081.706 | 360.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;716 | 95.0443 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 716 | 35081.716 | 360.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;726 | 95.0443 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 726 | 35081.726 | 360.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;736 | 95.0443 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 736 | 35081.736 | 360.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;746 | 95.0443 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 746 | 35081.746 | 360.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;756 | 95.0443 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 756 | 35081.756 | 360.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;766 | 95.0443 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 766 | 35081.766 | 360.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;776 | 95.0433 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 776 | 35081.776 | 360.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;786 | 95.0433 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 786 | 35081.786 | 360.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;796 | 95.0433 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 796 | 35081.796 | 360.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;806 | 95.0433 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 806 | 35081.806 | 360.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;816 | 95.0433 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 816 | 35081.816 | 360.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;826 | 95.0433 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 826 | 35081.826 | 360.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;836 | 95.0433 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 836 | 35081.836 | 360.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;846 | 95.0433 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 846 | 35081.846 | 360.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;856 | 95.0433 | 295.1949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 856 | 35081.856 | 360.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;866 | 95.0433 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 866 | 35081.866 | 360.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;876 | 95.0453 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 876 | 35081.876 | 360.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;886 | 95.0453 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 886 | 35081.886 | 360.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;896 | 95.0453 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 896 | 35081.896 | 360.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;906 | 95.0453 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 906 | 35081.906 | 360.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;916 | 95.0453 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 916 | 35081.916 | 360.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;926 | 95.0453 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 926 | 35081.926 | 360.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;936 | 95.0453 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 936 | 35081.936 | 360.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;946 | 95.0453 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 946 | 35081.946 | 360.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;956 | 95.0453 | 295.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 956 | 35081.956 | 360.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;966 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 966 | 35081.966 | 360.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;976 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 976 | 35081.976 | 360.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;986 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 986 | 35081.986 | 360.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:41;996 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 41 | 996 | 35081.996 | 360.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;006 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 006 | 35082.006 | 360.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;016 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 016 | 35082.016 | 360.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;026 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 026 | 35082.026 | 360.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;036 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 036 | 35082.036 | 360.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;046 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 046 | 35082.046 | 360.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;056 | 95.0453 | 295.1616 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 056 | 35082.056 | 360.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;066 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 066 | 35082.066 | 360.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;076 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 076 | 35082.076 | 360.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;086 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 086 | 35082.086 | 360.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;096 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 096 | 35082.096 | 360.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;106 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 106 | 35082.106 | 360.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;116 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 116 | 35082.116 | 360.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;126 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 126 | 35082.126 | 360.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;136 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 136 | 35082.136 | 360.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;146 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 146 | 35082.146 | 360.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;156 | 95.0453 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 156 | 35082.156 | 360.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;166 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 166 | 35082.166 | 360.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;176 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 176 | 35082.176 | 360.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;186 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 186 | 35082.186 | 360.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;196 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 196 | 35082.196 | 360.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;206 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 206 | 35082.206 | 360.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;216 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 216 | 35082.216 | 360.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;226 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 226 | 35082.226 | 360.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;236 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 236 | 35082.236 | 360.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;246 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 246 | 35082.246 | 360.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;256 | 95.0453 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 256 | 35082.256 | 360.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;266 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 266 | 35082.266 | 360.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;276 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 276 | 35082.276 | 360.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;286 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 286 | 35082.286 | 360.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;296 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 296 | 35082.296 | 360.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;306 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 306 | 35082.306 | 360.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;316 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 316 | 35082.316 | 360.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;326 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 326 | 35082.326 | 360.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;336 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 336 | 35082.336 | 360.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;346 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 346 | 35082.346 | 360.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;356 | 95.0453 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 356 | 35082.356 | 360.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;366 | 95.0453 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 366 | 35082.366 | 360.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;376 | 95.0463 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 376 | 35082.376 | 360.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;386 | 95.0463 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 386 | 35082.386 | 360.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;396 | 95.0463 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 396 | 35082.396 | 360.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;406 | 95.0463 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 406 | 35082.406 | 360.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;416 | 95.0463 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 416 | 35082.416 | 360.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;426 | 95.0463 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 426 | 35082.426 | 360.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;436 | 95.0463 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 436 | 35082.436 | 360.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;446 | 95.0463 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 446 | 35082.446 | 360.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;456 | 95.0463 | 295.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 456 | 35082.456 | 360.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;466 | 95.0463 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 466 | 35082.466 | 360.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;476 | 95.0453 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 476 | 35082.476 | 360.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;486 | 95.0453 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 486 | 35082.486 | 360.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;496 | 95.0453 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 496 | 35082.496 | 360.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;506 | 95.0453 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 506 | 35082.506 | 360.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;516 | 95.0453 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 516 | 35082.516 | 360.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;526 | 95.0453 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 526 | 35082.526 | 360.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;536 | 95.0453 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 536 | 35082.536 | 361
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;546 | 95.0453 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 546 | 35082.546 | 361.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;556 | 95.0453 | 295.1389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 556 | 35082.556 | 361.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;566 | 95.0453 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 566 | 35082.566 | 361.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;576 | 95.0463 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 576 | 35082.576 | 361.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;586 | 95.0463 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 586 | 35082.586 | 361.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;596 | 95.0463 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 596 | 35082.596 | 361.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;606 | 95.0463 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 606 | 35082.606 | 361.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;616 | 95.0463 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 616 | 35082.616 | 361.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;626 | 95.0463 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 626 | 35082.626 | 361.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;636 | 95.0463 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 636 | 35082.636 | 361.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;646 | 95.0463 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 646 | 35082.646 | 361.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;656 | 95.0463 | 295.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 656 | 35082.656 | 361.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;666 | 95.0463 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 666 | 35082.666 | 361.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;676 | 95.0453 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 676 | 35082.676 | 361.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;686 | 95.0453 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 686 | 35082.686 | 361.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;696 | 95.0453 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 696 | 35082.696 | 361.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;706 | 95.0453 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 706 | 35082.706 | 361.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;716 | 95.0453 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 716 | 35082.716 | 361.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;726 | 95.0453 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 726 | 35082.726 | 361.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;736 | 95.0453 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 736 | 35082.736 | 361.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;746 | 95.0453 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 746 | 35082.746 | 361.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;756 | 95.0453 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 756 | 35082.756 | 361.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;766 | 95.0453 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 766 | 35082.766 | 361.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;776 | 95.0443 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 776 | 35082.776 | 361.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;786 | 95.0443 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 786 | 35082.786 | 361.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;796 | 95.0443 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 796 | 35082.796 | 361.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;806 | 95.0443 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 806 | 35082.806 | 361.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;816 | 95.0443 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 816 | 35082.816 | 361.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;826 | 95.0443 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 826 | 35082.826 | 361.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;836 | 95.0443 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 836 | 35082.836 | 361.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;846 | 95.0443 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 846 | 35082.846 | 361.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;856 | 95.0443 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 856 | 35082.856 | 361.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;866 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 866 | 35082.866 | 361.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;876 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 876 | 35082.876 | 361.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;886 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 886 | 35082.886 | 361.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;896 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 896 | 35082.896 | 361.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;906 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 906 | 35082.906 | 361.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;916 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 916 | 35082.916 | 361.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;926 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 926 | 35082.926 | 361.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;936 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 936 | 35082.936 | 361.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;946 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 946 | 35082.946 | 361.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;956 | 95.0443 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 956 | 35082.956 | 361.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;966 | 95.0443 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 966 | 35082.966 | 361.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;976 | 95.0453 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 976 | 35082.976 | 361.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;986 | 95.0453 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 986 | 35082.986 | 361.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:42;996 | 95.0453 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 42 | 996 | 35082.996 | 361.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;006 | 95.0453 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 006 | 35083.006 | 361.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;016 | 95.0453 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 016 | 35083.016 | 361.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;026 | 95.0453 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 026 | 35083.026 | 361.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;036 | 95.0453 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 036 | 35083.036 | 361.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;046 | 95.0453 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 046 | 35083.046 | 361.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;056 | 95.0453 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 056 | 35083.056 | 361.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;066 | 95.0453 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 066 | 35083.066 | 361.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;076 | 95.0443 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 076 | 35083.076 | 361.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;086 | 95.0443 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 086 | 35083.086 | 361.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;096 | 95.0443 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 096 | 35083.096 | 361.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;106 | 95.0443 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 106 | 35083.106 | 361.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;116 | 95.0443 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 116 | 35083.116 | 361.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;126 | 95.0443 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 126 | 35083.126 | 361.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;136 | 95.0443 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 136 | 35083.136 | 361.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;146 | 95.0443 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 146 | 35083.146 | 361.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;156 | 95.0443 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 156 | 35083.156 | 361.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;166 | 95.0443 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 166 | 35083.166 | 361.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;176 | 95.0453 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 176 | 35083.176 | 361.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;186 | 95.0453 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 186 | 35083.186 | 361.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;196 | 95.0453 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 196 | 35083.196 | 361.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;206 | 95.0453 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 206 | 35083.206 | 361.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;216 | 95.0453 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 216 | 35083.216 | 361.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;226 | 95.0453 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 226 | 35083.226 | 361.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;236 | 95.0453 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 236 | 35083.236 | 361.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;246 | 95.0453 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 246 | 35083.246 | 361.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;256 | 95.0453 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 256 | 35083.256 | 361.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;266 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 266 | 35083.266 | 361.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;276 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 276 | 35083.276 | 361.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;286 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 286 | 35083.286 | 361.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;296 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 296 | 35083.296 | 361.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;306 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 306 | 35083.306 | 361.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;316 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 316 | 35083.316 | 361.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;326 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 326 | 35083.326 | 361.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;336 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 336 | 35083.336 | 361.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;346 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 346 | 35083.346 | 361.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;356 | 95.0453 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 356 | 35083.356 | 361.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;366 | 95.0453 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 366 | 35083.366 | 361.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;376 | 95.0443 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 376 | 35083.376 | 361.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;386 | 95.0443 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 386 | 35083.386 | 361.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;396 | 95.0443 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 396 | 35083.396 | 361.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;406 | 95.0443 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 406 | 35083.406 | 361.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;416 | 95.0443 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 416 | 35083.416 | 361.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;426 | 95.0443 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 426 | 35083.426 | 361.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;436 | 95.0443 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 436 | 35083.436 | 361.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;446 | 95.0443 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 446 | 35083.446 | 361.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;456 | 95.0443 | 295.026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 456 | 35083.456 | 361.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;466 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 466 | 35083.466 | 361.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;476 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 476 | 35083.476 | 361.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;486 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 486 | 35083.486 | 361.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;496 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 496 | 35083.496 | 361.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;506 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 506 | 35083.506 | 361.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;516 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 516 | 35083.516 | 361.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;526 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 526 | 35083.526 | 361.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;536 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 536 | 35083.536 | 362
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;546 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 546 | 35083.546 | 362.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;556 | 95.0443 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 556 | 35083.556 | 362.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;566 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 566 | 35083.566 | 362.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;576 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 576 | 35083.576 | 362.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;586 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 586 | 35083.586 | 362.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;596 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 596 | 35083.596 | 362.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;606 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 606 | 35083.606 | 362.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;616 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 616 | 35083.616 | 362.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;626 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 626 | 35083.626 | 362.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;636 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 636 | 35083.636 | 362.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;646 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 646 | 35083.646 | 362.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;656 | 95.0443 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 656 | 35083.656 | 362.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;666 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 666 | 35083.666 | 362.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;676 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 676 | 35083.676 | 362.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;686 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 686 | 35083.686 | 362.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;696 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 696 | 35083.696 | 362.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;706 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 706 | 35083.706 | 362.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;716 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 716 | 35083.716 | 362.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;726 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 726 | 35083.726 | 362.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;736 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 736 | 35083.736 | 362.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;746 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 746 | 35083.746 | 362.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;756 | 95.0443 | 295.058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 756 | 35083.756 | 362.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;766 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 766 | 35083.766 | 362.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;776 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 776 | 35083.776 | 362.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;786 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 786 | 35083.786 | 362.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;796 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 796 | 35083.796 | 362.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;806 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 806 | 35083.806 | 362.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;816 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 816 | 35083.816 | 362.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;826 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 826 | 35083.826 | 362.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;836 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 836 | 35083.836 | 362.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;846 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 846 | 35083.846 | 362.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;856 | 95.0443 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 856 | 35083.856 | 362.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;866 | 95.0443 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 866 | 35083.866 | 362.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;876 | 95.0443 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 876 | 35083.876 | 362.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;886 | 95.0453 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 886 | 35083.886 | 362.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;896 | 95.0453 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 896 | 35083.896 | 362.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;906 | 95.0453 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 906 | 35083.906 | 362.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;916 | 95.0453 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 916 | 35083.916 | 362.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;926 | 95.0453 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 926 | 35083.926 | 362.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;936 | 95.0453 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 936 | 35083.936 | 362.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;946 | 95.0453 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 946 | 35083.946 | 362.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;956 | 95.0453 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 956 | 35083.956 | 362.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;966 | 95.0453 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 966 | 35083.966 | 362.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;976 | 95.0453 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 976 | 35083.976 | 362.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;986 | 95.0443 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 986 | 35083.986 | 362.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:43;996 | 95.0443 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 43 | 996 | 35083.996 | 362.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;006 | 95.0443 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 006 | 35084.006 | 362.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;016 | 95.0443 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 016 | 35084.016 | 362.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;026 | 95.0443 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 026 | 35084.026 | 362.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;036 | 95.0443 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 036 | 35084.036 | 362.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;046 | 95.0443 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 046 | 35084.046 | 362.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;056 | 95.0443 | 295.0872 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 056 | 35084.056 | 362.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;066 | 95.0443 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 066 | 35084.066 | 362.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;076 | 95.0443 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 076 | 35084.076 | 362.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;086 | 95.0453 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 086 | 35084.086 | 362.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;096 | 95.0453 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 096 | 35084.096 | 362.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;106 | 95.0453 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 106 | 35084.106 | 362.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;116 | 95.0453 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 116 | 35084.116 | 362.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;126 | 95.0453 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 126 | 35084.126 | 362.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;136 | 95.0453 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 136 | 35084.136 | 362.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;146 | 95.0453 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 146 | 35084.146 | 362.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;156 | 95.0453 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 156 | 35084.156 | 362.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;166 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 166 | 35084.166 | 362.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;176 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 176 | 35084.176 | 362.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;186 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 186 | 35084.186 | 362.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;196 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 196 | 35084.196 | 362.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;206 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 206 | 35084.206 | 362.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;216 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 216 | 35084.216 | 362.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;226 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 226 | 35084.226 | 362.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;236 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 236 | 35084.236 | 362.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;246 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 246 | 35084.246 | 362.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;256 | 95.0453 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 256 | 35084.256 | 362.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;266 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 266 | 35084.266 | 362.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;276 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 276 | 35084.276 | 362.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;286 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 286 | 35084.286 | 362.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;296 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 296 | 35084.296 | 362.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;306 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 306 | 35084.306 | 362.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;316 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 316 | 35084.316 | 362.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;326 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 326 | 35084.326 | 362.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;336 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 336 | 35084.336 | 362.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;346 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 346 | 35084.346 | 362.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;356 | 95.0453 | 295.0336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 356 | 35084.356 | 362.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;366 | 95.0453 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 366 | 35084.366 | 362.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;376 | 95.0453 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 376 | 35084.376 | 362.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;386 | 95.0433 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 386 | 35084.386 | 362.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;396 | 95.0433 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 396 | 35084.396 | 362.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;406 | 95.0433 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 406 | 35084.406 | 362.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;416 | 95.0433 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 416 | 35084.416 | 362.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;426 | 95.0433 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 426 | 35084.426 | 362.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;436 | 95.0433 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 436 | 35084.436 | 362.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;446 | 95.0433 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 446 | 35084.446 | 362.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;456 | 95.0433 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 456 | 35084.456 | 362.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;466 | 95.0433 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 466 | 35084.466 | 362.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;476 | 95.0433 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 476 | 35084.476 | 362.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;486 | 95.0443 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 486 | 35084.486 | 362.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;496 | 95.0443 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 496 | 35084.496 | 362.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;506 | 95.0443 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 506 | 35084.506 | 362.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;516 | 95.0443 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 516 | 35084.516 | 362.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;526 | 95.0443 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 526 | 35084.526 | 362.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;536 | 95.0443 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 536 | 35084.536 | 363
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;546 | 95.0443 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 546 | 35084.546 | 363.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;556 | 95.0443 | 295.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 556 | 35084.556 | 363.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;566 | 95.0443 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 566 | 35084.566 | 363.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;576 | 95.0443 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 576 | 35084.576 | 363.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;586 | 95.0453 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 586 | 35084.586 | 363.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;596 | 95.0453 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 596 | 35084.596 | 363.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;606 | 95.0453 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 606 | 35084.606 | 363.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;616 | 95.0453 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 616 | 35084.616 | 363.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;626 | 95.0453 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 626 | 35084.626 | 363.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;636 | 95.0453 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 636 | 35084.636 | 363.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;646 | 95.0453 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 646 | 35084.646 | 363.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;656 | 95.0453 | 295.0507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 656 | 35084.656 | 363.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;666 | 95.0453 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 666 | 35084.666 | 363.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;676 | 95.0453 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 676 | 35084.676 | 363.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;686 | 95.0443 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 686 | 35084.686 | 363.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;696 | 95.0443 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 696 | 35084.696 | 363.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;706 | 95.0443 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 706 | 35084.706 | 363.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;716 | 95.0443 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 716 | 35084.716 | 363.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;726 | 95.0443 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 726 | 35084.726 | 363.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;736 | 95.0443 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 736 | 35084.736 | 363.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;746 | 95.0443 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 746 | 35084.746 | 363.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;756 | 95.0443 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 756 | 35084.756 | 363.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;766 | 95.0443 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 766 | 35084.766 | 363.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;776 | 95.0443 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 776 | 35084.776 | 363.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;786 | 95.0453 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 786 | 35084.786 | 363.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;796 | 95.0453 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 796 | 35084.796 | 363.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;806 | 95.0453 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 806 | 35084.806 | 363.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;816 | 95.0453 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 816 | 35084.816 | 363.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;826 | 95.0453 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 826 | 35084.826 | 363.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;836 | 95.0453 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 836 | 35084.836 | 363.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;846 | 95.0453 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 846 | 35084.846 | 363.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;856 | 95.0453 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 856 | 35084.856 | 363.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;866 | 95.0453 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 866 | 35084.866 | 363.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;876 | 95.0453 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 876 | 35084.876 | 363.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;886 | 95.0443 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 886 | 35084.886 | 363.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;896 | 95.0443 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 896 | 35084.896 | 363.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;906 | 95.0443 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 906 | 35084.906 | 363.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;916 | 95.0443 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 916 | 35084.916 | 363.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;926 | 95.0443 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 926 | 35084.926 | 363.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;936 | 95.0443 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 936 | 35084.936 | 363.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;946 | 95.0443 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 946 | 35084.946 | 363.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;956 | 95.0443 | 295.0389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 956 | 35084.956 | 363.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;966 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 966 | 35084.966 | 363.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;976 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 976 | 35084.976 | 363.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;986 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 986 | 35084.986 | 363.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:44;996 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 44 | 996 | 35084.996 | 363.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;006 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 006 | 35085.006 | 363.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;016 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 016 | 35085.016 | 363.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;026 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 026 | 35085.026 | 363.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;036 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 036 | 35085.036 | 363.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;046 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 046 | 35085.046 | 363.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;056 | 95.0443 | 295.0391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 056 | 35085.056 | 363.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;066 | 95.0443 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 066 | 35085.066 | 363.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;076 | 95.0443 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 076 | 35085.076 | 363.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;086 | 95.0433 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 086 | 35085.086 | 363.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;096 | 95.0433 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 096 | 35085.096 | 363.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;106 | 95.0433 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 106 | 35085.106 | 363.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;116 | 95.0433 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 116 | 35085.116 | 363.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;126 | 95.0433 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 126 | 35085.126 | 363.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;136 | 95.0433 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 136 | 35085.136 | 363.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;146 | 95.0433 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 146 | 35085.146 | 363.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;156 | 95.0433 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 156 | 35085.156 | 363.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;166 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 166 | 35085.166 | 363.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;176 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 176 | 35085.176 | 363.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;186 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 186 | 35085.186 | 363.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;196 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 196 | 35085.196 | 363.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;206 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 206 | 35085.206 | 363.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;216 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 216 | 35085.216 | 363.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;226 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 226 | 35085.226 | 363.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;236 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 236 | 35085.236 | 363.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;246 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 246 | 35085.246 | 363.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;256 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 256 | 35085.256 | 363.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;266 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 266 | 35085.266 | 363.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;276 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 276 | 35085.276 | 363.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;286 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 286 | 35085.286 | 363.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;296 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 296 | 35085.296 | 363.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;306 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 306 | 35085.306 | 363.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;316 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 316 | 35085.316 | 363.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;326 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 326 | 35085.326 | 363.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;336 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 336 | 35085.336 | 363.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;346 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 346 | 35085.346 | 363.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;356 | 95.0453 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 356 | 35085.356 | 363.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;366 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 366 | 35085.366 | 363.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;376 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 376 | 35085.376 | 363.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;386 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 386 | 35085.386 | 363.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;396 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 396 | 35085.396 | 363.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;406 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 406 | 35085.406 | 363.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;416 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 416 | 35085.416 | 363.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;426 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 426 | 35085.426 | 363.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;436 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 436 | 35085.436 | 363.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;446 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 446 | 35085.446 | 363.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;456 | 95.0453 | 295.0248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 456 | 35085.456 | 363.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;466 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 466 | 35085.466 | 363.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;476 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 476 | 35085.476 | 363.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;486 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 486 | 35085.486 | 363.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;496 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 496 | 35085.496 | 363.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;506 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 506 | 35085.506 | 363.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;516 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 516 | 35085.516 | 363.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;526 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 526 | 35085.526 | 363.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;536 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 536 | 35085.536 | 364
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;546 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 546 | 35085.546 | 364.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;556 | 95.0453 | 295.0211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 556 | 35085.556 | 364.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;566 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 566 | 35085.566 | 364.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;576 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 576 | 35085.576 | 364.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;586 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 586 | 35085.586 | 364.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;596 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 596 | 35085.596 | 364.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;606 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 606 | 35085.606 | 364.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;616 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 616 | 35085.616 | 364.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;626 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 626 | 35085.626 | 364.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;636 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 636 | 35085.636 | 364.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;646 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 646 | 35085.646 | 364.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;656 | 95.0453 | 295.0278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 656 | 35085.656 | 364.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;666 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 666 | 35085.666 | 364.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;676 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 676 | 35085.676 | 364.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;686 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 686 | 35085.686 | 364.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;696 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 696 | 35085.696 | 364.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;706 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 706 | 35085.706 | 364.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;716 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 716 | 35085.716 | 364.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;726 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 726 | 35085.726 | 364.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;736 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 736 | 35085.736 | 364.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;746 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 746 | 35085.746 | 364.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;756 | 95.0453 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 756 | 35085.756 | 364.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;766 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 766 | 35085.766 | 364.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;776 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 776 | 35085.776 | 364.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;786 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 786 | 35085.786 | 364.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;796 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 796 | 35085.796 | 364.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;806 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 806 | 35085.806 | 364.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;816 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 816 | 35085.816 | 364.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;826 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 826 | 35085.826 | 364.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;836 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 836 | 35085.836 | 364.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;846 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 846 | 35085.846 | 364.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;856 | 95.0453 | 295.0286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 856 | 35085.856 | 364.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;866 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 866 | 35085.866 | 364.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;876 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 876 | 35085.876 | 364.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;886 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 886 | 35085.886 | 364.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;896 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 896 | 35085.896 | 364.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;906 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 906 | 35085.906 | 364.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;916 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 916 | 35085.916 | 364.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;926 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 926 | 35085.926 | 364.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;936 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 936 | 35085.936 | 364.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;946 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 946 | 35085.946 | 364.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;956 | 95.0453 | 295.0407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 956 | 35085.956 | 364.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;966 | 95.0453 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 966 | 35085.966 | 364.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;976 | 95.0453 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 976 | 35085.976 | 364.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;986 | 95.0443 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 986 | 35085.986 | 364.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:45;996 | 95.0443 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 45 | 996 | 35085.996 | 364.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;006 | 95.0443 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 006 | 35086.006 | 364.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;016 | 95.0443 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 016 | 35086.016 | 364.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;026 | 95.0443 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 026 | 35086.026 | 364.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;036 | 95.0443 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 036 | 35086.036 | 364.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;046 | 95.0443 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 046 | 35086.046 | 364.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;056 | 95.0443 | 295.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 056 | 35086.056 | 364.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;066 | 95.0443 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 066 | 35086.066 | 364.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;076 | 95.0443 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 076 | 35086.076 | 364.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;086 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 086 | 35086.086 | 364.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;096 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 096 | 35086.096 | 364.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;106 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 106 | 35086.106 | 364.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;116 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 116 | 35086.116 | 364.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;126 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 126 | 35086.126 | 364.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;136 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 136 | 35086.136 | 364.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;146 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 146 | 35086.146 | 364.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;156 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 156 | 35086.156 | 364.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;166 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 166 | 35086.166 | 364.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;176 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 176 | 35086.176 | 364.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;186 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 186 | 35086.186 | 364.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;196 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 196 | 35086.196 | 364.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;206 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 206 | 35086.206 | 364.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;216 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 216 | 35086.216 | 364.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;226 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 226 | 35086.226 | 364.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;236 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 236 | 35086.236 | 364.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;246 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 246 | 35086.246 | 364.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;256 | 95.0453 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 256 | 35086.256 | 364.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;266 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 266 | 35086.266 | 364.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;276 | 95.0453 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 276 | 35086.276 | 364.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;286 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 286 | 35086.286 | 364.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;296 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 296 | 35086.296 | 364.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;306 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 306 | 35086.306 | 364.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;316 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 316 | 35086.316 | 364.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;326 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 326 | 35086.326 | 364.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;336 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 336 | 35086.336 | 364.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;346 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 346 | 35086.346 | 364.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;356 | 95.0433 | 295.0414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 356 | 35086.356 | 364.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;366 | 95.0433 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 366 | 35086.366 | 364.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;376 | 95.0433 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 376 | 35086.376 | 364.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;386 | 95.0443 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 386 | 35086.386 | 364.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;396 | 95.0443 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 396 | 35086.396 | 364.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;406 | 95.0443 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 406 | 35086.406 | 364.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;416 | 95.0443 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 416 | 35086.416 | 364.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;426 | 95.0443 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 426 | 35086.426 | 364.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;436 | 95.0443 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 436 | 35086.436 | 364.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;446 | 95.0443 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 446 | 35086.446 | 364.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;456 | 95.0443 | 295.0393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 456 | 35086.456 | 364.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;466 | 95.0443 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 466 | 35086.466 | 364.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;476 | 95.0443 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 476 | 35086.476 | 364.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;486 | 95.0433 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 486 | 35086.486 | 364.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;496 | 95.0433 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 496 | 35086.496 | 364.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;506 | 95.0433 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 506 | 35086.506 | 364.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;516 | 95.0433 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 516 | 35086.516 | 364.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;526 | 95.0433 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 526 | 35086.526 | 364.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;536 | 95.0433 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 536 | 35086.536 | 365
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;546 | 95.0433 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 546 | 35086.546 | 365.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;556 | 95.0433 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 556 | 35086.556 | 365.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;566 | 95.0433 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 566 | 35086.566 | 365.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;576 | 95.0433 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 576 | 35086.576 | 365.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;586 | 95.0443 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 586 | 35086.586 | 365.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;596 | 95.0443 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 596 | 35086.596 | 365.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;606 | 95.0443 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 606 | 35086.606 | 365.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;616 | 95.0443 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 616 | 35086.616 | 365.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;626 | 95.0443 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 626 | 35086.626 | 365.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;636 | 95.0443 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 636 | 35086.636 | 365.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;646 | 95.0443 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 646 | 35086.646 | 365.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;656 | 95.0443 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 656 | 35086.656 | 365.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;666 | 95.0443 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 666 | 35086.666 | 365.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;676 | 95.0443 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 676 | 35086.676 | 365.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;686 | 95.0433 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 686 | 35086.686 | 365.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;696 | 95.0433 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 696 | 35086.696 | 365.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;706 | 95.0433 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 706 | 35086.706 | 365.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;716 | 95.0433 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 716 | 35086.716 | 365.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;726 | 95.0433 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 726 | 35086.726 | 365.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;736 | 95.0433 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 736 | 35086.736 | 365.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;746 | 95.0433 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 746 | 35086.746 | 365.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;756 | 95.0433 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 756 | 35086.756 | 365.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;766 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 766 | 35086.766 | 365.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;776 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 776 | 35086.776 | 365.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;786 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 786 | 35086.786 | 365.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;796 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 796 | 35086.796 | 365.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;806 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 806 | 35086.806 | 365.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;816 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 816 | 35086.816 | 365.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;826 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 826 | 35086.826 | 365.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;836 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 836 | 35086.836 | 365.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;846 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 846 | 35086.846 | 365.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;856 | 95.0433 | 295.0844 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 856 | 35086.856 | 365.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;866 | 95.0433 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 866 | 35086.866 | 365.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;876 | 95.0433 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 876 | 35086.876 | 365.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;886 | 95.0443 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 886 | 35086.886 | 365.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;896 | 95.0443 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 896 | 35086.896 | 365.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;906 | 95.0443 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 906 | 35086.906 | 365.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;916 | 95.0443 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 916 | 35086.916 | 365.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;926 | 95.0443 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 926 | 35086.926 | 365.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;936 | 95.0443 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 936 | 35086.936 | 365.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;946 | 95.0443 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 946 | 35086.946 | 365.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;956 | 95.0443 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 956 | 35086.956 | 365.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;966 | 95.0443 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 966 | 35086.966 | 365.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;976 | 95.0443 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 976 | 35086.976 | 365.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;986 | 95.0433 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 986 | 35086.986 | 365.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:46;996 | 95.0433 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 46 | 996 | 35086.996 | 365.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;006 | 95.0433 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 006 | 35087.006 | 365.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;016 | 95.0433 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 016 | 35087.016 | 365.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;026 | 95.0433 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 026 | 35087.026 | 365.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;036 | 95.0433 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 036 | 35087.036 | 365.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;046 | 95.0433 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 046 | 35087.046 | 365.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;056 | 95.0433 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 056 | 35087.056 | 365.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;066 | 95.0433 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 066 | 35087.066 | 365.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;076 | 95.0433 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 076 | 35087.076 | 365.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;086 | 95.0443 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 086 | 35087.086 | 365.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;096 | 95.0443 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 096 | 35087.096 | 365.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;106 | 95.0443 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 106 | 35087.106 | 365.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;116 | 95.0443 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 116 | 35087.116 | 365.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;126 | 95.0443 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 126 | 35087.126 | 365.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;136 | 95.0443 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 136 | 35087.136 | 365.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;146 | 95.0443 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 146 | 35087.146 | 365.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;156 | 95.0443 | 295.0745 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 156 | 35087.156 | 365.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;166 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 166 | 35087.166 | 365.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;176 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 176 | 35087.176 | 365.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;186 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 186 | 35087.186 | 365.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;196 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 196 | 35087.196 | 365.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;206 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 206 | 35087.206 | 365.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;216 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 216 | 35087.216 | 365.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;226 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 226 | 35087.226 | 365.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;236 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 236 | 35087.236 | 365.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;246 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 246 | 35087.246 | 365.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;256 | 95.0443 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 256 | 35087.256 | 365.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;266 | 95.0443 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 266 | 35087.266 | 365.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;276 | 95.0443 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 276 | 35087.276 | 365.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;286 | 95.0443 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 286 | 35087.286 | 365.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;296 | 95.0443 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 296 | 35087.296 | 365.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;306 | 95.0443 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 306 | 35087.306 | 365.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;316 | 95.0433 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 316 | 35087.316 | 365.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;326 | 95.0433 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 326 | 35087.326 | 365.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;336 | 95.0433 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 336 | 35087.336 | 365.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;346 | 95.0433 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 346 | 35087.346 | 365.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;356 | 95.0433 | 295.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 356 | 35087.356 | 365.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;366 | 95.0433 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 366 | 35087.366 | 365.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;376 | 95.0433 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 376 | 35087.376 | 365.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;386 | 95.0433 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 386 | 35087.386 | 365.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;396 | 95.0433 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 396 | 35087.396 | 365.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;406 | 95.0433 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 406 | 35087.406 | 365.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;416 | 95.0443 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 416 | 35087.416 | 365.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;426 | 95.0443 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 426 | 35087.426 | 365.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;436 | 95.0443 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 436 | 35087.436 | 365.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;446 | 95.0443 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 446 | 35087.446 | 365.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;456 | 95.0443 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 456 | 35087.456 | 365.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;466 | 95.0443 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 466 | 35087.466 | 365.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;476 | 95.0443 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 476 | 35087.476 | 365.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;486 | 95.0443 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 486 | 35087.486 | 365.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;496 | 95.0443 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 496 | 35087.496 | 365.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;506 | 95.0443 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 506 | 35087.506 | 365.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;516 | 95.0433 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 516 | 35087.516 | 365.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;526 | 95.0433 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 526 | 35087.526 | 365.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;536 | 95.0433 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 536 | 35087.536 | 366
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;546 | 95.0433 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 546 | 35087.546 | 366.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;556 | 95.0433 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 556 | 35087.556 | 366.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;566 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 566 | 35087.566 | 366.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;576 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 576 | 35087.576 | 366.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;586 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 586 | 35087.586 | 366.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;596 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 596 | 35087.596 | 366.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;606 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 606 | 35087.606 | 366.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;616 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 616 | 35087.616 | 366.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;626 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 626 | 35087.626 | 366.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;636 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 636 | 35087.636 | 366.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;646 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 646 | 35087.646 | 366.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;656 | 95.0433 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 656 | 35087.656 | 366.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;666 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 666 | 35087.666 | 366.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;676 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 676 | 35087.676 | 366.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;686 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 686 | 35087.686 | 366.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;696 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 696 | 35087.696 | 366.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;706 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 706 | 35087.706 | 366.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;716 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 716 | 35087.716 | 366.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;726 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 726 | 35087.726 | 366.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;736 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 736 | 35087.736 | 366.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;746 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 746 | 35087.746 | 366.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;756 | 95.0433 | 295.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 756 | 35087.756 | 366.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;766 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 766 | 35087.766 | 366.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;776 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 776 | 35087.776 | 366.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;786 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 786 | 35087.786 | 366.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;796 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 796 | 35087.796 | 366.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;806 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 806 | 35087.806 | 366.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;816 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 816 | 35087.816 | 366.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;826 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 826 | 35087.826 | 366.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;836 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 836 | 35087.836 | 366.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;846 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 846 | 35087.846 | 366.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;856 | 95.0433 | 295.068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 856 | 35087.856 | 366.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;866 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 866 | 35087.866 | 366.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;876 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 876 | 35087.876 | 366.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;886 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 886 | 35087.886 | 366.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;896 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 896 | 35087.896 | 366.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;906 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 906 | 35087.906 | 366.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;916 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 916 | 35087.916 | 366.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;926 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 926 | 35087.926 | 366.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;936 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 936 | 35087.936 | 366.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;946 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 946 | 35087.946 | 366.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;956 | 95.0433 | 295.0728 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 956 | 35087.956 | 366.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;966 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 966 | 35087.966 | 366.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;976 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 976 | 35087.976 | 366.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;986 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 986 | 35087.986 | 366.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:47;996 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 47 | 996 | 35087.996 | 366.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;006 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 006 | 35088.006 | 366.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;016 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 016 | 35088.016 | 366.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;026 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 026 | 35088.026 | 366.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;036 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 036 | 35088.036 | 366.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;046 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 046 | 35088.046 | 366.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;056 | 95.0433 | 295.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 056 | 35088.056 | 366.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;066 | 95.0433 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 066 | 35088.066 | 366.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;076 | 95.0433 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 076 | 35088.076 | 366.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;086 | 95.0433 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 086 | 35088.086 | 366.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;096 | 95.0433 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 096 | 35088.096 | 366.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;106 | 95.0433 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 106 | 35088.106 | 366.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;116 | 95.0423 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 116 | 35088.116 | 366.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;126 | 95.0423 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 126 | 35088.126 | 366.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;136 | 95.0423 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 136 | 35088.136 | 366.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;146 | 95.0423 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 146 | 35088.146 | 366.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;156 | 95.0423 | 295.0927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 156 | 35088.156 | 366.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;166 | 95.0423 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 166 | 35088.166 | 366.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;176 | 95.0423 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 176 | 35088.176 | 366.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;186 | 95.0423 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 186 | 35088.186 | 366.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;196 | 95.0423 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 196 | 35088.196 | 366.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;206 | 95.0423 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 206 | 35088.206 | 366.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;216 | 95.0413 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 216 | 35088.216 | 366.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;226 | 95.0413 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 226 | 35088.226 | 366.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;236 | 95.0413 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 236 | 35088.236 | 366.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;246 | 95.0413 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 246 | 35088.246 | 366.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;256 | 95.0413 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 256 | 35088.256 | 366.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;266 | 95.0413 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 266 | 35088.266 | 366.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;276 | 95.0413 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 276 | 35088.276 | 366.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;286 | 95.0413 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 286 | 35088.286 | 366.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;296 | 95.0413 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 296 | 35088.296 | 366.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;306 | 95.0413 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 306 | 35088.306 | 366.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;316 | 95.0423 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 316 | 35088.316 | 366.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;326 | 95.0423 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 326 | 35088.326 | 366.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;336 | 95.0423 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 336 | 35088.336 | 366.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;346 | 95.0423 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 346 | 35088.346 | 366.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;356 | 95.0423 | 295.1057 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 356 | 35088.356 | 366.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;366 | 95.0423 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 366 | 35088.366 | 366.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;376 | 95.0423 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 376 | 35088.376 | 366.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;386 | 95.0423 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 386 | 35088.386 | 366.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;396 | 95.0423 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 396 | 35088.396 | 366.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;406 | 95.0423 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 406 | 35088.406 | 366.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;416 | 95.0433 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 416 | 35088.416 | 366.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;426 | 95.0433 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 426 | 35088.426 | 366.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;436 | 95.0433 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 436 | 35088.436 | 366.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;446 | 95.0433 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 446 | 35088.446 | 366.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;456 | 95.0433 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 456 | 35088.456 | 366.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;466 | 95.0433 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 466 | 35088.466 | 366.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;476 | 95.0433 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 476 | 35088.476 | 366.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;486 | 95.0433 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 486 | 35088.486 | 366.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;496 | 95.0433 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 496 | 35088.496 | 366.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;506 | 95.0433 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 506 | 35088.506 | 366.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;516 | 95.0423 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 516 | 35088.516 | 366.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;526 | 95.0423 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 526 | 35088.526 | 366.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;536 | 95.0423 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 536 | 35088.536 | 367
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;546 | 95.0423 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 546 | 35088.546 | 367.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;556 | 95.0423 | 295.1299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 556 | 35088.556 | 367.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;566 | 95.0423 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 566 | 35088.566 | 367.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;576 | 95.0423 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 576 | 35088.576 | 367.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;586 | 95.0423 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 586 | 35088.586 | 367.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;596 | 95.0423 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 596 | 35088.596 | 367.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;606 | 95.0423 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 606 | 35088.606 | 367.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;616 | 95.0423 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 616 | 35088.616 | 367.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;626 | 95.0423 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 626 | 35088.626 | 367.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;636 | 95.0413 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 636 | 35088.636 | 367.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;646 | 95.0413 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 646 | 35088.646 | 367.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;656 | 95.0413 | 295.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 656 | 35088.656 | 367.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;666 | 95.0413 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 666 | 35088.666 | 367.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;676 | 95.0413 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 676 | 35088.676 | 367.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;686 | 95.0413 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 686 | 35088.686 | 367.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;696 | 95.0413 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 696 | 35088.696 | 367.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;706 | 95.0413 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 706 | 35088.706 | 367.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;716 | 95.0413 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 716 | 35088.716 | 367.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;726 | 95.0413 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 726 | 35088.726 | 367.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;736 | 95.0433 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 736 | 35088.736 | 367.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;746 | 95.0433 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 746 | 35088.746 | 367.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;756 | 95.0433 | 295.1597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 756 | 35088.756 | 367.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;766 | 95.0433 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 766 | 35088.766 | 367.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;776 | 95.0433 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 776 | 35088.776 | 367.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;786 | 95.0433 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 786 | 35088.786 | 367.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;796 | 95.0433 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 796 | 35088.796 | 367.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;806 | 95.0433 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 806 | 35088.806 | 367.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;816 | 95.0433 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 816 | 35088.816 | 367.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;826 | 95.0433 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 826 | 35088.826 | 367.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;836 | 95.0423 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 836 | 35088.836 | 367.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;846 | 95.0423 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 846 | 35088.846 | 367.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;856 | 95.0423 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 856 | 35088.856 | 367.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;866 | 95.0423 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 866 | 35088.866 | 367.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;876 | 95.0423 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 876 | 35088.876 | 367.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;886 | 95.0423 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 886 | 35088.886 | 367.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;896 | 95.0423 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 896 | 35088.896 | 367.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;906 | 95.0423 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 906 | 35088.906 | 367.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;916 | 95.0423 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 916 | 35088.916 | 367.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;926 | 95.0423 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 926 | 35088.926 | 367.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;936 | 95.0433 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 936 | 35088.936 | 367.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;946 | 95.0433 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 946 | 35088.946 | 367.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;956 | 95.0433 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 956 | 35088.956 | 367.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;966 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 966 | 35088.966 | 367.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;976 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 976 | 35088.976 | 367.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;986 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 986 | 35088.986 | 367.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:48;996 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 48 | 996 | 35088.996 | 367.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;006 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 006 | 35089.006 | 367.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;016 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 016 | 35089.016 | 367.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;026 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 026 | 35089.026 | 367.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;036 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 036 | 35089.036 | 367.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;046 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 046 | 35089.046 | 367.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;056 | 95.0433 | 295.1721 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 056 | 35089.056 | 367.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;066 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 066 | 35089.066 | 367.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;076 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 076 | 35089.076 | 367.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;086 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 086 | 35089.086 | 367.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;096 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 096 | 35089.096 | 367.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;106 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 106 | 35089.106 | 367.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;116 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 116 | 35089.116 | 367.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;126 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 126 | 35089.126 | 367.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;136 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 136 | 35089.136 | 367.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;146 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 146 | 35089.146 | 367.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;156 | 95.0433 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 156 | 35089.156 | 367.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;166 | 95.0433 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 166 | 35089.166 | 367.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;176 | 95.0433 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 176 | 35089.176 | 367.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;186 | 95.0433 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 186 | 35089.186 | 367.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;196 | 95.0433 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 196 | 35089.196 | 367.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;206 | 95.0433 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 206 | 35089.206 | 367.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;216 | 95.0433 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 216 | 35089.216 | 367.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;226 | 95.0433 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 226 | 35089.226 | 367.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;236 | 95.0443 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 236 | 35089.236 | 367.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;246 | 95.0443 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 246 | 35089.246 | 367.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;256 | 95.0443 | 295.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 256 | 35089.256 | 367.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;266 | 95.0443 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 266 | 35089.266 | 367.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;276 | 95.0443 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 276 | 35089.276 | 367.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;286 | 95.0443 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 286 | 35089.286 | 367.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;296 | 95.0443 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 296 | 35089.296 | 367.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;306 | 95.0443 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 306 | 35089.306 | 367.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;316 | 95.0443 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 316 | 35089.316 | 367.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;326 | 95.0443 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 326 | 35089.326 | 367.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;336 | 95.0413 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 336 | 35089.336 | 367.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;346 | 95.0413 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 346 | 35089.346 | 367.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;356 | 95.0413 | 295.1622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 356 | 35089.356 | 367.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;366 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 366 | 35089.366 | 367.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;376 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 376 | 35089.376 | 367.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;386 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 386 | 35089.386 | 367.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;396 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 396 | 35089.396 | 367.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;406 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 406 | 35089.406 | 367.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;416 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 416 | 35089.416 | 367.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;426 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 426 | 35089.426 | 367.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;436 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 436 | 35089.436 | 367.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;446 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 446 | 35089.446 | 367.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;456 | 95.0413 | 295.1718 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 456 | 35089.456 | 367.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;466 | 95.0413 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 466 | 35089.466 | 367.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;476 | 95.0413 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 476 | 35089.476 | 367.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;486 | 95.0413 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 486 | 35089.486 | 367.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;496 | 95.0413 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 496 | 35089.496 | 367.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;506 | 95.0413 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 506 | 35089.506 | 367.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;516 | 95.0413 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 516 | 35089.516 | 367.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;526 | 95.0413 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 526 | 35089.526 | 367.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;536 | 95.0433 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 536 | 35089.536 | 368
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;546 | 95.0433 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 546 | 35089.546 | 368.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;556 | 95.0433 | 295.1708 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 556 | 35089.556 | 368.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;566 | 95.0433 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 566 | 35089.566 | 368.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;576 | 95.0433 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 576 | 35089.576 | 368.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;586 | 95.0433 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 586 | 35089.586 | 368.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;596 | 95.0433 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 596 | 35089.596 | 368.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;606 | 95.0433 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 606 | 35089.606 | 368.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;616 | 95.0433 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 616 | 35089.616 | 368.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;626 | 95.0433 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 626 | 35089.626 | 368.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;636 | 95.0413 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 636 | 35089.636 | 368.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;646 | 95.0413 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 646 | 35089.646 | 368.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;656 | 95.0413 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 656 | 35089.656 | 368.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;666 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 666 | 35089.666 | 368.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;676 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 676 | 35089.676 | 368.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;686 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 686 | 35089.686 | 368.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;696 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 696 | 35089.696 | 368.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;706 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 706 | 35089.706 | 368.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;716 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 716 | 35089.716 | 368.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;726 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 726 | 35089.726 | 368.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;736 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 736 | 35089.736 | 368.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;746 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 746 | 35089.746 | 368.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;756 | 95.0413 | 295.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 756 | 35089.756 | 368.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;766 | 95.0413 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 766 | 35089.766 | 368.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;776 | 95.0413 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 776 | 35089.776 | 368.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;786 | 95.0413 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 786 | 35089.786 | 368.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;796 | 95.0413 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 796 | 35089.796 | 368.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;806 | 95.0413 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 806 | 35089.806 | 368.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;816 | 95.0413 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 816 | 35089.816 | 368.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;826 | 95.0413 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 826 | 35089.826 | 368.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;836 | 95.0433 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 836 | 35089.836 | 368.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;846 | 95.0433 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 846 | 35089.846 | 368.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;856 | 95.0433 | 295.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 856 | 35089.856 | 368.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;866 | 95.0433 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 866 | 35089.866 | 368.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;876 | 95.0433 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 876 | 35089.876 | 368.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;886 | 95.0433 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 886 | 35089.886 | 368.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;896 | 95.0433 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 896 | 35089.896 | 368.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;906 | 95.0433 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 906 | 35089.906 | 368.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;916 | 95.0433 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 916 | 35089.916 | 368.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;926 | 95.0433 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 926 | 35089.926 | 368.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;936 | 95.0413 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 936 | 35089.936 | 368.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;946 | 95.0413 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 946 | 35089.946 | 368.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;956 | 95.0413 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 956 | 35089.956 | 368.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;966 | 95.0413 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 966 | 35089.966 | 368.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;976 | 95.0413 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 976 | 35089.976 | 368.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;986 | 95.0413 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 986 | 35089.986 | 368.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:49;996 | 95.0413 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 49 | 996 | 35089.996 | 368.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;006 | 95.0413 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 006 | 35090.006 | 368.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;016 | 95.0413 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 016 | 35090.016 | 368.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;026 | 95.0413 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 026 | 35090.026 | 368.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;036 | 95.0403 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 036 | 35090.036 | 368.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;046 | 95.0403 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 046 | 35090.046 | 368.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;056 | 95.0403 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 056 | 35090.056 | 368.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;066 | 95.0403 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 066 | 35090.066 | 368.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;076 | 95.0403 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 076 | 35090.076 | 368.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;086 | 95.0403 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 086 | 35090.086 | 368.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;096 | 95.0403 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 096 | 35090.096 | 368.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;106 | 95.0403 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 106 | 35090.106 | 368.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;116 | 95.0403 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 116 | 35090.116 | 368.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;126 | 95.0403 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 126 | 35090.126 | 368.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;136 | 95.0423 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 136 | 35090.136 | 368.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;146 | 95.0423 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 146 | 35090.146 | 368.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;156 | 95.0423 | 295.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 156 | 35090.156 | 368.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;166 | 95.0423 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 166 | 35090.166 | 368.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;176 | 95.0423 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 176 | 35090.176 | 368.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;186 | 95.0423 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 186 | 35090.186 | 368.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;196 | 95.0423 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 196 | 35090.196 | 368.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;206 | 95.0423 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 206 | 35090.206 | 368.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;216 | 95.0423 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 216 | 35090.216 | 368.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;226 | 95.0423 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 226 | 35090.226 | 368.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;236 | 95.0413 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 236 | 35090.236 | 368.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;246 | 95.0413 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 246 | 35090.246 | 368.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;256 | 95.0413 | 295.0642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 256 | 35090.256 | 368.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;266 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 266 | 35090.266 | 368.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;276 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 276 | 35090.276 | 368.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;286 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 286 | 35090.286 | 368.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;296 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 296 | 35090.296 | 368.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;306 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 306 | 35090.306 | 368.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;316 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 316 | 35090.316 | 368.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;326 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 326 | 35090.326 | 368.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;336 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 336 | 35090.336 | 368.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;346 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 346 | 35090.346 | 368.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;356 | 95.0413 | 295.0392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 356 | 35090.356 | 368.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;366 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 366 | 35090.366 | 368.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;376 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 376 | 35090.376 | 368.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;386 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 386 | 35090.386 | 368.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;396 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 396 | 35090.396 | 368.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;406 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 406 | 35090.406 | 368.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;416 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 416 | 35090.416 | 368.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;426 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 426 | 35090.426 | 368.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;436 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 436 | 35090.436 | 368.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;446 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 446 | 35090.446 | 368.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;456 | 95.0413 | 295.0294 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 456 | 35090.456 | 368.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;466 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 466 | 35090.466 | 368.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;476 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 476 | 35090.476 | 368.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;486 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 486 | 35090.486 | 368.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;496 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 496 | 35090.496 | 368.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;506 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 506 | 35090.506 | 368.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;516 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 516 | 35090.516 | 368.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;526 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 526 | 35090.526 | 368.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;536 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 536 | 35090.536 | 369
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;546 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 546 | 35090.546 | 369.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;556 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 556 | 35090.556 | 369.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;566 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 566 | 35090.566 | 369.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;576 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 576 | 35090.576 | 369.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;586 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 586 | 35090.586 | 369.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;596 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 596 | 35090.596 | 369.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;606 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 606 | 35090.606 | 369.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;616 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 616 | 35090.616 | 369.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;626 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 626 | 35090.626 | 369.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;636 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 636 | 35090.636 | 369.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;646 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 646 | 35090.646 | 369.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;656 | 95.0413 | 295.0181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 656 | 35090.656 | 369.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;666 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 666 | 35090.666 | 369.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;676 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 676 | 35090.676 | 369.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;686 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 686 | 35090.686 | 369.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;696 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 696 | 35090.696 | 369.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;706 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 706 | 35090.706 | 369.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;716 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 716 | 35090.716 | 369.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;726 | 95.0413 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 726 | 35090.726 | 369.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;736 | 95.0423 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 736 | 35090.736 | 369.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;746 | 95.0423 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 746 | 35090.746 | 369.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;756 | 95.0423 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 756 | 35090.756 | 369.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;766 | 95.0423 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 766 | 35090.766 | 369.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;776 | 95.0423 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 776 | 35090.776 | 369.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;786 | 95.0423 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 786 | 35090.786 | 369.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;796 | 95.0423 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 796 | 35090.796 | 369.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;806 | 95.0423 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 806 | 35090.806 | 369.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;816 | 95.0423 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 816 | 35090.816 | 369.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;826 | 95.0423 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 826 | 35090.826 | 369.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;836 | 95.0413 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 836 | 35090.836 | 369.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;846 | 95.0413 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 846 | 35090.846 | 369.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;856 | 95.0413 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 856 | 35090.856 | 369.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;866 | 95.0413 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 866 | 35090.866 | 369.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;876 | 95.0413 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 876 | 35090.876 | 369.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;886 | 95.0413 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 886 | 35090.886 | 369.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;896 | 95.0413 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 896 | 35090.896 | 369.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;906 | 95.0413 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 906 | 35090.906 | 369.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;916 | 95.0413 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 916 | 35090.916 | 369.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;926 | 95.0413 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 926 | 35090.926 | 369.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;936 | 95.0423 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 936 | 35090.936 | 369.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;946 | 95.0423 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 946 | 35090.946 | 369.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;956 | 95.0423 | 295.0233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 956 | 35090.956 | 369.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;966 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 966 | 35090.966 | 369.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;976 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 976 | 35090.976 | 369.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;986 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 986 | 35090.986 | 369.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:50;996 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 50 | 996 | 35090.996 | 369.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;006 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 006 | 35091.006 | 369.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;016 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 016 | 35091.016 | 369.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;026 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 026 | 35091.026 | 369.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;036 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 036 | 35091.036 | 369.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;046 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 046 | 35091.046 | 369.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;056 | 95.0423 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 056 | 35091.056 | 369.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;066 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 066 | 35091.066 | 369.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;076 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 076 | 35091.076 | 369.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;086 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 086 | 35091.086 | 369.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;096 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 096 | 35091.096 | 369.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;106 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 106 | 35091.106 | 369.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;116 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 116 | 35091.116 | 369.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;126 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 126 | 35091.126 | 369.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;136 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 136 | 35091.136 | 369.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;146 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 146 | 35091.146 | 369.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;156 | 95.0423 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 156 | 35091.156 | 369.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;166 | 95.0423 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 166 | 35091.166 | 369.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;176 | 95.0413 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 176 | 35091.176 | 369.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;186 | 95.0413 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 186 | 35091.186 | 369.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;196 | 95.0413 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 196 | 35091.196 | 369.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;206 | 95.0413 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 206 | 35091.206 | 369.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;216 | 95.0413 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 216 | 35091.216 | 369.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;226 | 95.0413 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 226 | 35091.226 | 369.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;236 | 95.0413 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 236 | 35091.236 | 369.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;246 | 95.0413 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 246 | 35091.246 | 369.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;256 | 95.0413 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 256 | 35091.256 | 369.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;266 | 95.0413 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 266 | 35091.266 | 369.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;276 | 95.0423 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 276 | 35091.276 | 369.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;286 | 95.0423 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 286 | 35091.286 | 369.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;296 | 95.0423 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 296 | 35091.296 | 369.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;306 | 95.0423 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 306 | 35091.306 | 369.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;316 | 95.0423 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 316 | 35091.316 | 369.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;326 | 95.0423 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 326 | 35091.326 | 369.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;336 | 95.0423 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 336 | 35091.336 | 369.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;346 | 95.0423 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 346 | 35091.346 | 369.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;356 | 95.0423 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 356 | 35091.356 | 369.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;366 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 366 | 35091.366 | 369.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;376 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 376 | 35091.376 | 369.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;386 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 386 | 35091.386 | 369.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;396 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 396 | 35091.396 | 369.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;406 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 406 | 35091.406 | 369.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;416 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 416 | 35091.416 | 369.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;426 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 426 | 35091.426 | 369.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;436 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 436 | 35091.436 | 369.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;446 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 446 | 35091.446 | 369.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;456 | 95.0423 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 456 | 35091.456 | 369.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;466 | 95.0423 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 466 | 35091.466 | 369.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;476 | 95.0413 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 476 | 35091.476 | 369.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;486 | 95.0413 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 486 | 35091.486 | 369.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;496 | 95.0413 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 496 | 35091.496 | 369.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;506 | 95.0413 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 506 | 35091.506 | 369.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;516 | 95.0413 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 516 | 35091.516 | 369.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;526 | 95.0413 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 526 | 35091.526 | 369.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;536 | 95.0413 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 536 | 35091.536 | 370
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;546 | 95.0413 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 546 | 35091.546 | 370.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;556 | 95.0413 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 556 | 35091.556 | 370.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;566 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 566 | 35091.566 | 370.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;576 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 576 | 35091.576 | 370.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;586 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 586 | 35091.586 | 370.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;596 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 596 | 35091.596 | 370.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;606 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 606 | 35091.606 | 370.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;616 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 616 | 35091.616 | 370.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;626 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 626 | 35091.626 | 370.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;636 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 636 | 35091.636 | 370.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;646 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 646 | 35091.646 | 370.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;656 | 95.0413 | 294.8404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 656 | 35091.656 | 370.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;666 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 666 | 35091.666 | 370.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;676 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 676 | 35091.676 | 370.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;686 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 686 | 35091.686 | 370.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;696 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 696 | 35091.696 | 370.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;706 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 706 | 35091.706 | 370.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;716 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 716 | 35091.716 | 370.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;726 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 726 | 35091.726 | 370.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;736 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 736 | 35091.736 | 370.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;746 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 746 | 35091.746 | 370.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;756 | 95.0413 | 294.8388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 756 | 35091.756 | 370.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;766 | 95.0413 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 766 | 35091.766 | 370.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;776 | 95.0433 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 776 | 35091.776 | 370.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;786 | 95.0433 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 786 | 35091.786 | 370.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;796 | 95.0433 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 796 | 35091.796 | 370.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;806 | 95.0433 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 806 | 35091.806 | 370.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;816 | 95.0433 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 816 | 35091.816 | 370.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;826 | 95.0433 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 826 | 35091.826 | 370.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;836 | 95.0433 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 836 | 35091.836 | 370.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;846 | 95.0433 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 846 | 35091.846 | 370.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;856 | 95.0433 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 856 | 35091.856 | 370.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;866 | 95.0433 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 866 | 35091.866 | 370.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;876 | 95.0413 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 876 | 35091.876 | 370.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;886 | 95.0413 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 886 | 35091.886 | 370.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;896 | 95.0413 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 896 | 35091.896 | 370.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;906 | 95.0413 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 906 | 35091.906 | 370.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;916 | 95.0413 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 916 | 35091.916 | 370.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;926 | 95.0413 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 926 | 35091.926 | 370.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;936 | 95.0413 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 936 | 35091.936 | 370.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;946 | 95.0413 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 946 | 35091.946 | 370.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;956 | 95.0413 | 294.8461 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 956 | 35091.956 | 370.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;966 | 95.0413 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 966 | 35091.966 | 370.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;976 | 95.0423 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 976 | 35091.976 | 370.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;986 | 95.0423 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 986 | 35091.986 | 370.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:51;996 | 95.0423 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 51 | 996 | 35091.996 | 370.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;006 | 95.0423 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 006 | 35092.006 | 370.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;016 | 95.0423 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 016 | 35092.016 | 370.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;026 | 95.0423 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 026 | 35092.026 | 370.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;036 | 95.0423 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 036 | 35092.036 | 370.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;046 | 95.0423 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 046 | 35092.046 | 370.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;056 | 95.0423 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 056 | 35092.056 | 370.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;066 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 066 | 35092.066 | 370.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;076 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 076 | 35092.076 | 370.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;086 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 086 | 35092.086 | 370.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;096 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 096 | 35092.096 | 370.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;106 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 106 | 35092.106 | 370.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;116 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 116 | 35092.116 | 370.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;126 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 126 | 35092.126 | 370.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;136 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 136 | 35092.136 | 370.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;146 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 146 | 35092.146 | 370.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;156 | 95.0423 | 294.8278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 156 | 35092.156 | 370.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;166 | 95.0423 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 166 | 35092.166 | 370.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;176 | 95.0433 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 176 | 35092.176 | 370.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;186 | 95.0433 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 186 | 35092.186 | 370.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;196 | 95.0433 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 196 | 35092.196 | 370.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;206 | 95.0433 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 206 | 35092.206 | 370.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;216 | 95.0433 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 216 | 35092.216 | 370.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;226 | 95.0433 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 226 | 35092.226 | 370.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;236 | 95.0433 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 236 | 35092.236 | 370.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;246 | 95.0433 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 246 | 35092.246 | 370.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;256 | 95.0433 | 294.8326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 256 | 35092.256 | 370.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;266 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 266 | 35092.266 | 370.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;276 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 276 | 35092.276 | 370.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;286 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 286 | 35092.286 | 370.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;296 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 296 | 35092.296 | 370.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;306 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 306 | 35092.306 | 370.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;316 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 316 | 35092.316 | 370.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;326 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 326 | 35092.326 | 370.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;336 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 336 | 35092.336 | 370.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;346 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 346 | 35092.346 | 370.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;356 | 95.0433 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 356 | 35092.356 | 370.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;366 | 95.0433 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 366 | 35092.366 | 370.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;376 | 95.0403 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 376 | 35092.376 | 370.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;386 | 95.0403 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 386 | 35092.386 | 370.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;396 | 95.0403 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 396 | 35092.396 | 370.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;406 | 95.0403 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 406 | 35092.406 | 370.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;416 | 95.0403 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 416 | 35092.416 | 370.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;426 | 95.0403 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 426 | 35092.426 | 370.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;436 | 95.0403 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 436 | 35092.436 | 370.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;446 | 95.0403 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 446 | 35092.446 | 370.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;456 | 95.0403 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 456 | 35092.456 | 370.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;466 | 95.0403 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 466 | 35092.466 | 370.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;476 | 95.0423 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 476 | 35092.476 | 370.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;486 | 95.0423 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 486 | 35092.486 | 370.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;496 | 95.0423 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 496 | 35092.496 | 370.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;506 | 95.0423 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 506 | 35092.506 | 370.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;516 | 95.0423 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 516 | 35092.516 | 370.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;526 | 95.0423 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 526 | 35092.526 | 370.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;536 | 95.0423 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 536 | 35092.536 | 371
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;546 | 95.0423 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 546 | 35092.546 | 371.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;556 | 95.0423 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 556 | 35092.556 | 371.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;566 | 95.0423 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 566 | 35092.566 | 371.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;576 | 95.0433 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 576 | 35092.576 | 371.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;586 | 95.0433 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 586 | 35092.586 | 371.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;596 | 95.0433 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 596 | 35092.596 | 371.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;606 | 95.0433 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 606 | 35092.606 | 371.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;616 | 95.0433 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 616 | 35092.616 | 371.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;626 | 95.0433 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 626 | 35092.626 | 371.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;636 | 95.0433 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 636 | 35092.636 | 371.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;646 | 95.0433 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 646 | 35092.646 | 371.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;656 | 95.0433 | 294.8825 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 656 | 35092.656 | 371.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;666 | 95.0433 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 666 | 35092.666 | 371.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;676 | 95.0423 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 676 | 35092.676 | 371.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;686 | 95.0423 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 686 | 35092.686 | 371.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;696 | 95.0423 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 696 | 35092.696 | 371.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;706 | 95.0423 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 706 | 35092.706 | 371.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;716 | 95.0423 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 716 | 35092.716 | 371.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;726 | 95.0423 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 726 | 35092.726 | 371.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;736 | 95.0423 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 736 | 35092.736 | 371.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;746 | 95.0423 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 746 | 35092.746 | 371.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;756 | 95.0423 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 756 | 35092.756 | 371.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;766 | 95.0423 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 766 | 35092.766 | 371.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;776 | 95.0413 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 776 | 35092.776 | 371.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;786 | 95.0413 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 786 | 35092.786 | 371.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;796 | 95.0413 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 796 | 35092.796 | 371.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;806 | 95.0413 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 806 | 35092.806 | 371.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;816 | 95.0413 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 816 | 35092.816 | 371.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;826 | 95.0413 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 826 | 35092.826 | 371.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;836 | 95.0413 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 836 | 35092.836 | 371.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;846 | 95.0413 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 846 | 35092.846 | 371.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;856 | 95.0413 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 856 | 35092.856 | 371.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;866 | 95.0413 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 866 | 35092.866 | 371.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;876 | 95.0423 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 876 | 35092.876 | 371.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;886 | 95.0423 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 886 | 35092.886 | 371.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;896 | 95.0423 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 896 | 35092.896 | 371.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;906 | 95.0423 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 906 | 35092.906 | 371.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;916 | 95.0423 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 916 | 35092.916 | 371.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;926 | 95.0423 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 926 | 35092.926 | 371.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;936 | 95.0423 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 936 | 35092.936 | 371.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;946 | 95.0423 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 946 | 35092.946 | 371.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;956 | 95.0423 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 956 | 35092.956 | 371.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;966 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 966 | 35092.966 | 371.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;976 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 976 | 35092.976 | 371.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;986 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 986 | 35092.986 | 371.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:52;996 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 52 | 996 | 35092.996 | 371.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;006 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 006 | 35093.006 | 371.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;016 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 016 | 35093.016 | 371.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;026 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 026 | 35093.026 | 371.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;036 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 036 | 35093.036 | 371.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;046 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 046 | 35093.046 | 371.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;056 | 95.0423 | 294.8711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 056 | 35093.056 | 371.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;066 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 066 | 35093.066 | 371.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;076 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 076 | 35093.076 | 371.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;086 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 086 | 35093.086 | 371.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;096 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 096 | 35093.096 | 371.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;106 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 106 | 35093.106 | 371.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;116 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 116 | 35093.116 | 371.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;126 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 126 | 35093.126 | 371.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;136 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 136 | 35093.136 | 371.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;146 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 146 | 35093.146 | 371.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;156 | 95.0423 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 156 | 35093.156 | 371.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;166 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 166 | 35093.166 | 371.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;176 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 176 | 35093.176 | 371.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;186 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 186 | 35093.186 | 371.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;196 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 196 | 35093.196 | 371.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;206 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 206 | 35093.206 | 371.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;216 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 216 | 35093.216 | 371.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;226 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 226 | 35093.226 | 371.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;236 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 236 | 35093.236 | 371.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;246 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 246 | 35093.246 | 371.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;256 | 95.0423 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 256 | 35093.256 | 371.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;266 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 266 | 35093.266 | 371.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;276 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 276 | 35093.276 | 371.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;286 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 286 | 35093.286 | 371.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;296 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 296 | 35093.296 | 371.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;306 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 306 | 35093.306 | 371.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;316 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 316 | 35093.316 | 371.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;326 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 326 | 35093.326 | 371.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;336 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 336 | 35093.336 | 371.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;346 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 346 | 35093.346 | 371.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;356 | 95.0423 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 356 | 35093.356 | 371.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;366 | 95.0423 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 366 | 35093.366 | 371.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;376 | 95.0413 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 376 | 35093.376 | 371.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;386 | 95.0413 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 386 | 35093.386 | 371.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;396 | 95.0413 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 396 | 35093.396 | 371.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;406 | 95.0413 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 406 | 35093.406 | 371.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;416 | 95.0413 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 416 | 35093.416 | 371.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;426 | 95.0413 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 426 | 35093.426 | 371.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;436 | 95.0413 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 436 | 35093.436 | 371.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;446 | 95.0413 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 446 | 35093.446 | 371.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;456 | 95.0413 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 456 | 35093.456 | 371.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;466 | 95.0413 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 466 | 35093.466 | 371.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;476 | 95.0403 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 476 | 35093.476 | 371.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;486 | 95.0403 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 486 | 35093.486 | 371.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;496 | 95.0403 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 496 | 35093.496 | 371.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;506 | 95.0403 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 506 | 35093.506 | 371.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;516 | 95.0403 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 516 | 35093.516 | 371.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;526 | 95.0403 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 526 | 35093.526 | 371.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;536 | 95.0403 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 536 | 35093.536 | 372
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;546 | 95.0403 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 546 | 35093.546 | 372.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;556 | 95.0403 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 556 | 35093.556 | 372.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;566 | 95.0403 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 566 | 35093.566 | 372.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;576 | 95.0423 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 576 | 35093.576 | 372.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;586 | 95.0423 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 586 | 35093.586 | 372.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;596 | 95.0423 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 596 | 35093.596 | 372.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;606 | 95.0423 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 606 | 35093.606 | 372.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;616 | 95.0423 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 616 | 35093.616 | 372.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;626 | 95.0423 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 626 | 35093.626 | 372.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;636 | 95.0423 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 636 | 35093.636 | 372.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;646 | 95.0423 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 646 | 35093.646 | 372.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;656 | 95.0423 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 656 | 35093.656 | 372.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;666 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 666 | 35093.666 | 372.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;676 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 676 | 35093.676 | 372.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;686 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 686 | 35093.686 | 372.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;696 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 696 | 35093.696 | 372.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;706 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 706 | 35093.706 | 372.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;716 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 716 | 35093.716 | 372.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;726 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 726 | 35093.726 | 372.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;736 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 736 | 35093.736 | 372.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;746 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 746 | 35093.746 | 372.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;756 | 95.0423 | 294.8379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 756 | 35093.756 | 372.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;766 | 95.0423 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 766 | 35093.766 | 372.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;776 | 95.0423 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 776 | 35093.776 | 372.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;786 | 95.0403 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 786 | 35093.786 | 372.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;796 | 95.0403 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 796 | 35093.796 | 372.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;806 | 95.0403 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 806 | 35093.806 | 372.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;816 | 95.0403 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 816 | 35093.816 | 372.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;826 | 95.0403 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 826 | 35093.826 | 372.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;836 | 95.0403 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 836 | 35093.836 | 372.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;846 | 95.0403 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 846 | 35093.846 | 372.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;856 | 95.0403 | 294.8311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 856 | 35093.856 | 372.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;866 | 95.0403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 866 | 35093.866 | 372.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;876 | 95.0403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 876 | 35093.876 | 372.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;886 | 95.0413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 886 | 35093.886 | 372.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;896 | 95.0413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 896 | 35093.896 | 372.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;906 | 95.0413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 906 | 35093.906 | 372.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;916 | 95.0413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 916 | 35093.916 | 372.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;926 | 95.0413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 926 | 35093.926 | 372.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;936 | 95.0413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 936 | 35093.936 | 372.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;946 | 95.0413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 946 | 35093.946 | 372.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;956 | 95.0413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 956 | 35093.956 | 372.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;966 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 966 | 35093.966 | 372.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;976 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 976 | 35093.976 | 372.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;986 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 986 | 35093.986 | 372.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:53;996 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 53 | 996 | 35093.996 | 372.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;006 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 006 | 35094.006 | 372.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;016 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 016 | 35094.016 | 372.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;026 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 026 | 35094.026 | 372.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;036 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 036 | 35094.036 | 372.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;046 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 046 | 35094.046 | 372.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;056 | 95.0413 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 056 | 35094.056 | 372.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;066 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 066 | 35094.066 | 372.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;076 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 076 | 35094.076 | 372.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;086 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 086 | 35094.086 | 372.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;096 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 096 | 35094.096 | 372.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;106 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 106 | 35094.106 | 372.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;116 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 116 | 35094.116 | 372.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;126 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 126 | 35094.126 | 372.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;136 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 136 | 35094.136 | 372.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;146 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 146 | 35094.146 | 372.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;156 | 95.0413 | 294.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 156 | 35094.156 | 372.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;166 | 95.0413 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 166 | 35094.166 | 372.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;176 | 95.0413 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 176 | 35094.176 | 372.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;186 | 95.0403 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 186 | 35094.186 | 372.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;196 | 95.0403 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 196 | 35094.196 | 372.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;206 | 95.0403 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 206 | 35094.206 | 372.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;216 | 95.0403 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 216 | 35094.216 | 372.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;226 | 95.0403 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 226 | 35094.226 | 372.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;236 | 95.0403 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 236 | 35094.236 | 372.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;246 | 95.0403 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 246 | 35094.246 | 372.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;256 | 95.0403 | 294.9047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 256 | 35094.256 | 372.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;266 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 266 | 35094.266 | 372.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;276 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 276 | 35094.276 | 372.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;286 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 286 | 35094.286 | 372.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;296 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 296 | 35094.296 | 372.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;306 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 306 | 35094.306 | 372.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;316 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 316 | 35094.316 | 372.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;326 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 326 | 35094.326 | 372.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;336 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 336 | 35094.336 | 372.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;346 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 346 | 35094.346 | 372.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;356 | 95.0403 | 294.9318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 356 | 35094.356 | 372.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;366 | 95.0403 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 366 | 35094.366 | 372.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;376 | 95.0403 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 376 | 35094.376 | 372.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;386 | 95.0413 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 386 | 35094.386 | 372.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;396 | 95.0413 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 396 | 35094.396 | 372.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;406 | 95.0413 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 406 | 35094.406 | 372.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;416 | 95.0413 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 416 | 35094.416 | 372.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;426 | 95.0413 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 426 | 35094.426 | 372.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;436 | 95.0413 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 436 | 35094.436 | 372.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;446 | 95.0413 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 446 | 35094.446 | 372.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;456 | 95.0413 | 294.9593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 456 | 35094.456 | 372.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;466 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 466 | 35094.466 | 372.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;476 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 476 | 35094.476 | 372.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;486 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 486 | 35094.486 | 372.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;496 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 496 | 35094.496 | 372.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;506 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 506 | 35094.506 | 372.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;516 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 516 | 35094.516 | 372.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;526 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 526 | 35094.526 | 372.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;536 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 536 | 35094.536 | 373
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;546 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 546 | 35094.546 | 373.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;556 | 95.0413 | 294.9795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 556 | 35094.556 | 373.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;566 | 95.0413 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 566 | 35094.566 | 373.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;576 | 95.0413 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 576 | 35094.576 | 373.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;586 | 95.0403 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 586 | 35094.586 | 373.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;596 | 95.0403 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 596 | 35094.596 | 373.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;606 | 95.0403 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 606 | 35094.606 | 373.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;616 | 95.0403 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 616 | 35094.616 | 373.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;626 | 95.0403 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 626 | 35094.626 | 373.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;636 | 95.0403 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 636 | 35094.636 | 373.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;646 | 95.0403 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 646 | 35094.646 | 373.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;656 | 95.0403 | 295.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 656 | 35094.656 | 373.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;666 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 666 | 35094.666 | 373.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;676 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 676 | 35094.676 | 373.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;686 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 686 | 35094.686 | 373.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;696 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 696 | 35094.696 | 373.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;706 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 706 | 35094.706 | 373.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;716 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 716 | 35094.716 | 373.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;726 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 726 | 35094.726 | 373.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;736 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 736 | 35094.736 | 373.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;746 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 746 | 35094.746 | 373.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;756 | 95.0403 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 756 | 35094.756 | 373.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;766 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 766 | 35094.766 | 373.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;776 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 776 | 35094.776 | 373.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;786 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 786 | 35094.786 | 373.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;796 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 796 | 35094.796 | 373.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;806 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 806 | 35094.806 | 373.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;816 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 816 | 35094.816 | 373.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;826 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 826 | 35094.826 | 373.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;836 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 836 | 35094.836 | 373.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;846 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 846 | 35094.846 | 373.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;856 | 95.0403 | 295.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 856 | 35094.856 | 373.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;866 | 95.0403 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 866 | 35094.866 | 373.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;876 | 95.0403 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 876 | 35094.876 | 373.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;886 | 95.0413 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 886 | 35094.886 | 373.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;896 | 95.0413 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 896 | 35094.896 | 373.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;906 | 95.0413 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 906 | 35094.906 | 373.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;916 | 95.0413 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 916 | 35094.916 | 373.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;926 | 95.0413 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 926 | 35094.926 | 373.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;936 | 95.0413 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 936 | 35094.936 | 373.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;946 | 95.0413 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 946 | 35094.946 | 373.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;956 | 95.0413 | 295.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 956 | 35094.956 | 373.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;966 | 95.0413 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 966 | 35094.966 | 373.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;976 | 95.0413 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 976 | 35094.976 | 373.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;986 | 95.0403 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 986 | 35094.986 | 373.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:54;996 | 95.0403 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 54 | 996 | 35094.996 | 373.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;006 | 95.0403 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 006 | 35095.006 | 373.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;016 | 95.0403 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 016 | 35095.016 | 373.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;026 | 95.0403 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 026 | 35095.026 | 373.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;036 | 95.0403 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 036 | 35095.036 | 373.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;046 | 95.0403 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 046 | 35095.046 | 373.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;056 | 95.0403 | 295.0321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 056 | 35095.056 | 373.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;066 | 95.0403 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 066 | 35095.066 | 373.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;076 | 95.0403 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 076 | 35095.076 | 373.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;086 | 95.0413 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 086 | 35095.086 | 373.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;096 | 95.0413 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 096 | 35095.096 | 373.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;106 | 95.0413 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 106 | 35095.106 | 373.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;116 | 95.0413 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 116 | 35095.116 | 373.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;126 | 95.0413 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 126 | 35095.126 | 373.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;136 | 95.0413 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 136 | 35095.136 | 373.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;146 | 95.0413 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 146 | 35095.146 | 373.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;156 | 95.0413 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 156 | 35095.156 | 373.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;166 | 95.0413 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 166 | 35095.166 | 373.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;176 | 95.0413 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 176 | 35095.176 | 373.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;186 | 95.0423 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 186 | 35095.186 | 373.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;196 | 95.0423 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 196 | 35095.196 | 373.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;206 | 95.0423 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 206 | 35095.206 | 373.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;216 | 95.0423 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 216 | 35095.216 | 373.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;226 | 95.0423 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 226 | 35095.226 | 373.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;236 | 95.0423 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 236 | 35095.236 | 373.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;246 | 95.0423 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 246 | 35095.246 | 373.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;256 | 95.0423 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 256 | 35095.256 | 373.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;266 | 95.0423 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 266 | 35095.266 | 373.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;276 | 95.0423 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 276 | 35095.276 | 373.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;286 | 95.0403 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 286 | 35095.286 | 373.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;296 | 95.0403 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 296 | 35095.296 | 373.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;306 | 95.0403 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 306 | 35095.306 | 373.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;316 | 95.0403 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 316 | 35095.316 | 373.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;326 | 95.0403 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 326 | 35095.326 | 373.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;336 | 95.0403 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 336 | 35095.336 | 373.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;346 | 95.0403 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 346 | 35095.346 | 373.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;356 | 95.0403 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 356 | 35095.356 | 373.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;366 | 95.0403 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 366 | 35095.366 | 373.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;376 | 95.0403 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 376 | 35095.376 | 373.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;386 | 95.0413 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 386 | 35095.386 | 373.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;396 | 95.0413 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 396 | 35095.396 | 373.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;406 | 95.0413 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 406 | 35095.406 | 373.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;416 | 95.0413 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 416 | 35095.416 | 373.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;426 | 95.0413 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 426 | 35095.426 | 373.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;436 | 95.0413 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 436 | 35095.436 | 373.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;446 | 95.0413 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 446 | 35095.446 | 373.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;456 | 95.0413 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 456 | 35095.456 | 373.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;466 | 95.0413 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 466 | 35095.466 | 373.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;476 | 95.0413 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 476 | 35095.476 | 373.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;486 | 95.0403 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 486 | 35095.486 | 373.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;496 | 95.0403 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 496 | 35095.496 | 373.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;506 | 95.0403 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 506 | 35095.506 | 373.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;516 | 95.0403 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 516 | 35095.516 | 373.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;526 | 95.0403 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 526 | 35095.526 | 373.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;536 | 95.0403 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 536 | 35095.536 | 374
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;546 | 95.0403 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 546 | 35095.546 | 374.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;556 | 95.0403 | 294.9797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 556 | 35095.556 | 374.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;566 | 95.0403 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 566 | 35095.566 | 374.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;576 | 95.0403 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 576 | 35095.576 | 374.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;586 | 95.0413 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 586 | 35095.586 | 374.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;596 | 95.0413 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 596 | 35095.596 | 374.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;606 | 95.0413 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 606 | 35095.606 | 374.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;616 | 95.0413 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 616 | 35095.616 | 374.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;626 | 95.0413 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 626 | 35095.626 | 374.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;636 | 95.0413 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 636 | 35095.636 | 374.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;646 | 95.0413 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 646 | 35095.646 | 374.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;656 | 95.0413 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 656 | 35095.656 | 374.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;666 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 666 | 35095.666 | 374.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;676 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 676 | 35095.676 | 374.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;686 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 686 | 35095.686 | 374.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;696 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 696 | 35095.696 | 374.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;706 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 706 | 35095.706 | 374.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;716 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 716 | 35095.716 | 374.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;726 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 726 | 35095.726 | 374.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;736 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 736 | 35095.736 | 374.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;746 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 746 | 35095.746 | 374.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;756 | 95.0413 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 756 | 35095.756 | 374.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;766 | 95.0413 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 766 | 35095.766 | 374.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;776 | 95.0413 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 776 | 35095.776 | 374.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;786 | 95.0403 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 786 | 35095.786 | 374.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;796 | 95.0403 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 796 | 35095.796 | 374.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;806 | 95.0403 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 806 | 35095.806 | 374.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;816 | 95.0403 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 816 | 35095.816 | 374.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;826 | 95.0403 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 826 | 35095.826 | 374.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;836 | 95.0403 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 836 | 35095.836 | 374.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;846 | 95.0403 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 846 | 35095.846 | 374.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;856 | 95.0403 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 856 | 35095.856 | 374.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;866 | 95.0403 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 866 | 35095.866 | 374.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;876 | 95.0403 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 876 | 35095.876 | 374.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;886 | 95.0413 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 886 | 35095.886 | 374.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;896 | 95.0413 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 896 | 35095.896 | 374.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;906 | 95.0413 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 906 | 35095.906 | 374.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;916 | 95.0413 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 916 | 35095.916 | 374.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;926 | 95.0413 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 926 | 35095.926 | 374.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;936 | 95.0413 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 936 | 35095.936 | 374.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;946 | 95.0413 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 946 | 35095.946 | 374.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;956 | 95.0413 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 956 | 35095.956 | 374.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;966 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 966 | 35095.966 | 374.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;976 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 976 | 35095.976 | 374.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;986 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 986 | 35095.986 | 374.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:55;996 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 55 | 996 | 35095.996 | 374.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;006 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 006 | 35096.006 | 374.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;016 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 016 | 35096.016 | 374.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;026 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 026 | 35096.026 | 374.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;036 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 036 | 35096.036 | 374.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;046 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 046 | 35096.046 | 374.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;056 | 95.0413 | 294.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 056 | 35096.056 | 374.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;066 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 066 | 35096.066 | 374.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;076 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 076 | 35096.076 | 374.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;086 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 086 | 35096.086 | 374.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;096 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 096 | 35096.096 | 374.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;106 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 106 | 35096.106 | 374.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;116 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 116 | 35096.116 | 374.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;126 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 126 | 35096.126 | 374.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;136 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 136 | 35096.136 | 374.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;146 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 146 | 35096.146 | 374.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;156 | 95.0413 | 294.9742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 156 | 35096.156 | 374.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;166 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 166 | 35096.166 | 374.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;176 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 176 | 35096.176 | 374.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;186 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 186 | 35096.186 | 374.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;196 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 196 | 35096.196 | 374.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;206 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 206 | 35096.206 | 374.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;216 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 216 | 35096.216 | 374.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;226 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 226 | 35096.226 | 374.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;236 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 236 | 35096.236 | 374.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;246 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 246 | 35096.246 | 374.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;256 | 95.0413 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 256 | 35096.256 | 374.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;266 | 95.0413 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 266 | 35096.266 | 374.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;276 | 95.0413 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 276 | 35096.276 | 374.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;286 | 95.0393 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 286 | 35096.286 | 374.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;296 | 95.0393 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 296 | 35096.296 | 374.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;306 | 95.0393 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 306 | 35096.306 | 374.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;316 | 95.0393 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 316 | 35096.316 | 374.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;326 | 95.0393 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 326 | 35096.326 | 374.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;336 | 95.0393 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 336 | 35096.336 | 374.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;346 | 95.0393 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 346 | 35096.346 | 374.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;356 | 95.0393 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 356 | 35096.356 | 374.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;366 | 95.0393 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 366 | 35096.366 | 374.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;376 | 95.0393 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 376 | 35096.376 | 374.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;386 | 95.0403 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 386 | 35096.386 | 374.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;396 | 95.0403 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 396 | 35096.396 | 374.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;406 | 95.0403 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 406 | 35096.406 | 374.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;416 | 95.0403 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 416 | 35096.416 | 374.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;426 | 95.0403 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 426 | 35096.426 | 374.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;436 | 95.0403 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 436 | 35096.436 | 374.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;446 | 95.0403 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 446 | 35096.446 | 374.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;456 | 95.0403 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 456 | 35096.456 | 374.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;466 | 95.0403 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 466 | 35096.466 | 374.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;476 | 95.0403 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 476 | 35096.476 | 374.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;486 | 95.0413 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 486 | 35096.486 | 374.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;496 | 95.0413 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 496 | 35096.496 | 374.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;506 | 95.0413 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 506 | 35096.506 | 374.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;516 | 95.0413 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 516 | 35096.516 | 374.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;526 | 95.0413 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 526 | 35096.526 | 374.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;536 | 95.0413 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 536 | 35096.536 | 375
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;546 | 95.0413 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 546 | 35096.546 | 375.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;556 | 95.0413 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 556 | 35096.556 | 375.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;566 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 566 | 35096.566 | 375.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;576 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 576 | 35096.576 | 375.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;586 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 586 | 35096.586 | 375.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;596 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 596 | 35096.596 | 375.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;606 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 606 | 35096.606 | 375.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;616 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 616 | 35096.616 | 375.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;626 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 626 | 35096.626 | 375.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;636 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 636 | 35096.636 | 375.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;646 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 646 | 35096.646 | 375.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;656 | 95.0413 | 294.9363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 656 | 35096.656 | 375.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;666 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 666 | 35096.666 | 375.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;676 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 676 | 35096.676 | 375.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;686 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 686 | 35096.686 | 375.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;696 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 696 | 35096.696 | 375.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;706 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 706 | 35096.706 | 375.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;716 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 716 | 35096.716 | 375.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;726 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 726 | 35096.726 | 375.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;736 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 736 | 35096.736 | 375.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;746 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 746 | 35096.746 | 375.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;756 | 95.0413 | 294.9747 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 756 | 35096.756 | 375.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;766 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 766 | 35096.766 | 375.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;776 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 776 | 35096.776 | 375.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;786 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 786 | 35096.786 | 375.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;796 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 796 | 35096.796 | 375.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;806 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 806 | 35096.806 | 375.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;816 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 816 | 35096.816 | 375.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;826 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 826 | 35096.826 | 375.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;836 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 836 | 35096.836 | 375.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;846 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 846 | 35096.846 | 375.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;856 | 95.0413 | 295.0098 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 856 | 35096.856 | 375.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;866 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 866 | 35096.866 | 375.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;876 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 876 | 35096.876 | 375.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;886 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 886 | 35096.886 | 375.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;896 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 896 | 35096.896 | 375.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;906 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 906 | 35096.906 | 375.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;916 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 916 | 35096.916 | 375.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;926 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 926 | 35096.926 | 375.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;936 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 936 | 35096.936 | 375.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;946 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 946 | 35096.946 | 375.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;956 | 95.0413 | 295.0096 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 956 | 35096.956 | 375.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;966 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 966 | 35096.966 | 375.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;976 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 976 | 35096.976 | 375.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;986 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 986 | 35096.986 | 375.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:56;996 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 56 | 996 | 35096.996 | 375.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;006 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 006 | 35097.006 | 375.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;016 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 016 | 35097.016 | 375.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;026 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 026 | 35097.026 | 375.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;036 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 036 | 35097.036 | 375.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;046 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 046 | 35097.046 | 375.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;056 | 95.0413 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 056 | 35097.056 | 375.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;066 | 95.0413 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 066 | 35097.066 | 375.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;076 | 95.0413 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 076 | 35097.076 | 375.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;086 | 95.0403 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 086 | 35097.086 | 375.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;096 | 95.0403 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 096 | 35097.096 | 375.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;106 | 95.0403 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 106 | 35097.106 | 375.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;116 | 95.0403 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 116 | 35097.116 | 375.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;126 | 95.0403 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 126 | 35097.126 | 375.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;136 | 95.0403 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 136 | 35097.136 | 375.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;146 | 95.0403 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 146 | 35097.146 | 375.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;156 | 95.0403 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 156 | 35097.156 | 375.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;166 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 166 | 35097.166 | 375.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;176 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 176 | 35097.176 | 375.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;186 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 186 | 35097.186 | 375.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;196 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 196 | 35097.196 | 375.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;206 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 206 | 35097.206 | 375.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;216 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 216 | 35097.216 | 375.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;226 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 226 | 35097.226 | 375.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;236 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 236 | 35097.236 | 375.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;246 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 246 | 35097.246 | 375.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;256 | 95.0403 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 256 | 35097.256 | 375.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;266 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 266 | 35097.266 | 375.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;276 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 276 | 35097.276 | 375.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;286 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 286 | 35097.286 | 375.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;296 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 296 | 35097.296 | 375.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;306 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 306 | 35097.306 | 375.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;316 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 316 | 35097.316 | 375.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;326 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 326 | 35097.326 | 375.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;336 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 336 | 35097.336 | 375.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;346 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 346 | 35097.346 | 375.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;356 | 95.0403 | 294.9818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 356 | 35097.356 | 375.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;366 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 366 | 35097.366 | 375.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;376 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 376 | 35097.376 | 375.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;386 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 386 | 35097.386 | 375.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;396 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 396 | 35097.396 | 375.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;406 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 406 | 35097.406 | 375.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;416 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 416 | 35097.416 | 375.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;426 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 426 | 35097.426 | 375.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;436 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 436 | 35097.436 | 375.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;446 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 446 | 35097.446 | 375.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;456 | 95.0403 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 456 | 35097.456 | 375.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;466 | 95.0403 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 466 | 35097.466 | 375.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;476 | 95.0403 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 476 | 35097.476 | 375.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;486 | 95.0403 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 486 | 35097.486 | 375.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;496 | 95.0403 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 496 | 35097.496 | 375.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;506 | 95.0403 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 506 | 35097.506 | 375.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;516 | 95.0423 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 516 | 35097.516 | 375.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;526 | 95.0423 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 526 | 35097.526 | 375.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;536 | 95.0423 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 536 | 35097.536 | 376
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;546 | 95.0423 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 546 | 35097.546 | 376.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;556 | 95.0423 | 294.9594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 556 | 35097.556 | 376.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;566 | 95.0423 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 566 | 35097.566 | 376.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;576 | 95.0423 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 576 | 35097.576 | 376.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;586 | 95.0423 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 586 | 35097.586 | 376.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;596 | 95.0423 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 596 | 35097.596 | 376.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;606 | 95.0423 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 606 | 35097.606 | 376.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;616 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 616 | 35097.616 | 376.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;626 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 626 | 35097.626 | 376.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;636 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 636 | 35097.636 | 376.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;646 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 646 | 35097.646 | 376.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;656 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 656 | 35097.656 | 376.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;666 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 666 | 35097.666 | 376.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;676 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 676 | 35097.676 | 376.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;686 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 686 | 35097.686 | 376.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;696 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 696 | 35097.696 | 376.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;706 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 706 | 35097.706 | 376.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;716 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 716 | 35097.716 | 376.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;726 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 726 | 35097.726 | 376.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;736 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 736 | 35097.736 | 376.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;746 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 746 | 35097.746 | 376.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;756 | 95.0413 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 756 | 35097.756 | 376.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;766 | 95.0413 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 766 | 35097.766 | 376.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;776 | 95.0413 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 776 | 35097.776 | 376.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;786 | 95.0413 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 786 | 35097.786 | 376.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;796 | 95.0413 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 796 | 35097.796 | 376.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;806 | 95.0413 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 806 | 35097.806 | 376.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;816 | 95.0403 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 816 | 35097.816 | 376.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;826 | 95.0403 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 826 | 35097.826 | 376.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;836 | 95.0403 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 836 | 35097.836 | 376.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;846 | 95.0403 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 846 | 35097.846 | 376.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;856 | 95.0403 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 856 | 35097.856 | 376.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;866 | 95.0403 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 866 | 35097.866 | 376.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;876 | 95.0403 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 876 | 35097.876 | 376.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;886 | 95.0403 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 886 | 35097.886 | 376.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;896 | 95.0403 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 896 | 35097.896 | 376.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;906 | 95.0403 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 906 | 35097.906 | 376.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;916 | 95.0413 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 916 | 35097.916 | 376.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;926 | 95.0413 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 926 | 35097.926 | 376.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;936 | 95.0413 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 936 | 35097.936 | 376.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;946 | 95.0413 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 946 | 35097.946 | 376.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;956 | 95.0413 | 294.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 956 | 35097.956 | 376.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;966 | 95.0413 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 966 | 35097.966 | 376.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;976 | 95.0413 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 976 | 35097.976 | 376.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;986 | 95.0413 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 986 | 35097.986 | 376.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:57;996 | 95.0413 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 57 | 996 | 35097.996 | 376.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;006 | 95.0413 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 006 | 35098.006 | 376.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;016 | 95.0403 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 016 | 35098.016 | 376.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;026 | 95.0403 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 026 | 35098.026 | 376.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;036 | 95.0403 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 036 | 35098.036 | 376.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;046 | 95.0403 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 046 | 35098.046 | 376.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;056 | 95.0403 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 056 | 35098.056 | 376.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;066 | 95.0403 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 066 | 35098.066 | 376.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;076 | 95.0403 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 076 | 35098.076 | 376.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;086 | 95.0403 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 086 | 35098.086 | 376.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;096 | 95.0403 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 096 | 35098.096 | 376.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;106 | 95.0403 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 106 | 35098.106 | 376.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;116 | 95.0413 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 116 | 35098.116 | 376.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;126 | 95.0413 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 126 | 35098.126 | 376.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;136 | 95.0413 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 136 | 35098.136 | 376.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;146 | 95.0413 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 146 | 35098.146 | 376.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;156 | 95.0413 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 156 | 35098.156 | 376.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;166 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 166 | 35098.166 | 376.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;176 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 176 | 35098.176 | 376.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;186 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 186 | 35098.186 | 376.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;196 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 196 | 35098.196 | 376.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;206 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 206 | 35098.206 | 376.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;216 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 216 | 35098.216 | 376.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;226 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 226 | 35098.226 | 376.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;236 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 236 | 35098.236 | 376.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;246 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 246 | 35098.246 | 376.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;256 | 95.0413 | 294.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 256 | 35098.256 | 376.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;266 | 95.0413 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 266 | 35098.266 | 376.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;276 | 95.0413 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 276 | 35098.276 | 376.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;286 | 95.0413 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 286 | 35098.286 | 376.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;296 | 95.0413 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 296 | 35098.296 | 376.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;306 | 95.0413 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 306 | 35098.306 | 376.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;316 | 95.0403 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 316 | 35098.316 | 376.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;326 | 95.0403 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 326 | 35098.326 | 376.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;336 | 95.0403 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 336 | 35098.336 | 376.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;346 | 95.0403 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 346 | 35098.346 | 376.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;356 | 95.0403 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 356 | 35098.356 | 376.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;366 | 95.0403 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 366 | 35098.366 | 376.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;376 | 95.0403 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 376 | 35098.376 | 376.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;386 | 95.0403 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 386 | 35098.386 | 376.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;396 | 95.0403 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 396 | 35098.396 | 376.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;406 | 95.0403 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 406 | 35098.406 | 376.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;416 | 95.0413 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 416 | 35098.416 | 376.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;426 | 95.0413 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 426 | 35098.426 | 376.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;436 | 95.0413 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 436 | 35098.436 | 376.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;446 | 95.0413 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 446 | 35098.446 | 376.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;456 | 95.0413 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 456 | 35098.456 | 376.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;466 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 466 | 35098.466 | 376.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;476 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 476 | 35098.476 | 376.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;486 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 486 | 35098.486 | 376.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;496 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 496 | 35098.496 | 376.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;506 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 506 | 35098.506 | 376.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;516 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 516 | 35098.516 | 376.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;526 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 526 | 35098.526 | 376.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;536 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 536 | 35098.536 | 377
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;546 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 546 | 35098.546 | 377.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;556 | 95.0413 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 556 | 35098.556 | 377.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;566 | 95.0413 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 566 | 35098.566 | 377.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;576 | 95.0413 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 576 | 35098.576 | 377.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;586 | 95.0413 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 586 | 35098.586 | 377.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;596 | 95.0413 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 596 | 35098.596 | 377.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;606 | 95.0413 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 606 | 35098.606 | 377.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;616 | 95.0403 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 616 | 35098.616 | 377.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;626 | 95.0403 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 626 | 35098.626 | 377.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;636 | 95.0403 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 636 | 35098.636 | 377.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;646 | 95.0403 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 646 | 35098.646 | 377.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;656 | 95.0403 | 294.8489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 656 | 35098.656 | 377.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;666 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 666 | 35098.666 | 377.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;676 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 676 | 35098.676 | 377.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;686 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 686 | 35098.686 | 377.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;696 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 696 | 35098.696 | 377.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;706 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 706 | 35098.706 | 377.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;716 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 716 | 35098.716 | 377.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;726 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 726 | 35098.726 | 377.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;736 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 736 | 35098.736 | 377.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;746 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 746 | 35098.746 | 377.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;756 | 95.0403 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 756 | 35098.756 | 377.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;766 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 766 | 35098.766 | 377.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;776 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 776 | 35098.776 | 377.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;786 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 786 | 35098.786 | 377.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;796 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 796 | 35098.796 | 377.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;806 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 806 | 35098.806 | 377.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;816 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 816 | 35098.816 | 377.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;826 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 826 | 35098.826 | 377.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;836 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 836 | 35098.836 | 377.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;846 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 846 | 35098.846 | 377.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;856 | 95.0403 | 294.883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 856 | 35098.856 | 377.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;866 | 95.0403 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 866 | 35098.866 | 377.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;876 | 95.0403 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 876 | 35098.876 | 377.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;886 | 95.0403 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 886 | 35098.886 | 377.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;896 | 95.0403 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 896 | 35098.896 | 377.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;906 | 95.0403 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 906 | 35098.906 | 377.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;916 | 95.0403 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 916 | 35098.916 | 377.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;926 | 95.0403 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 926 | 35098.926 | 377.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;936 | 95.0413 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 936 | 35098.936 | 377.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;946 | 95.0413 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 946 | 35098.946 | 377.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;956 | 95.0413 | 294.9125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 956 | 35098.956 | 377.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;966 | 95.0413 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 966 | 35098.966 | 377.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;976 | 95.0413 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 976 | 35098.976 | 377.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;986 | 95.0413 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 986 | 35098.986 | 377.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:58;996 | 95.0413 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 58 | 996 | 35098.996 | 377.46
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;006 | 95.0413 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 006 | 35099.006 | 377.47
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;016 | 95.0413 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 016 | 35099.016 | 377.48
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;026 | 95.0413 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 026 | 35099.026 | 377.49
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;036 | 95.0403 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 036 | 35099.036 | 377.5
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;046 | 95.0403 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 046 | 35099.046 | 377.51
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;056 | 95.0403 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 056 | 35099.056 | 377.52
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;066 | 95.0403 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 066 | 35099.066 | 377.53
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;076 | 95.0403 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 076 | 35099.076 | 377.54
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;086 | 95.0403 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 086 | 35099.086 | 377.55
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;096 | 95.0403 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 096 | 35099.096 | 377.56
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;106 | 95.0403 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 106 | 35099.106 | 377.57
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;116 | 95.0403 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 116 | 35099.116 | 377.58
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;126 | 95.0403 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 126 | 35099.126 | 377.59
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;136 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 136 | 35099.136 | 377.6
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;146 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 146 | 35099.146 | 377.61
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;156 | 95.0413 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 156 | 35099.156 | 377.62
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;166 | 95.0413 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 166 | 35099.166 | 377.63
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;176 | 95.0413 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 176 | 35099.176 | 377.64
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;186 | 95.0413 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 186 | 35099.186 | 377.65
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;196 | 95.0413 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 196 | 35099.196 | 377.66
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;206 | 95.0413 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 206 | 35099.206 | 377.67
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;216 | 95.0413 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 216 | 35099.216 | 377.68
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;226 | 95.0413 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 226 | 35099.226 | 377.69
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;236 | 95.0393 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 236 | 35099.236 | 377.7
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;246 | 95.0393 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 246 | 35099.246 | 377.71
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;256 | 95.0393 | 294.9404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 256 | 35099.256 | 377.72
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;266 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 266 | 35099.266 | 377.73
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;276 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 276 | 35099.276 | 377.74
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;286 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 286 | 35099.286 | 377.75
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;296 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 296 | 35099.296 | 377.76
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;306 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 306 | 35099.306 | 377.77
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;316 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 316 | 35099.316 | 377.78
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;326 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 326 | 35099.326 | 377.79
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;336 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 336 | 35099.336 | 377.8
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;346 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 346 | 35099.346 | 377.81
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;356 | 95.0393 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 356 | 35099.356 | 377.82
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;366 | 95.0393 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 366 | 35099.366 | 377.83
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;376 | 95.0393 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 376 | 35099.376 | 377.84
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;386 | 95.0393 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 386 | 35099.386 | 377.85
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;396 | 95.0393 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 396 | 35099.396 | 377.86
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;406 | 95.0393 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 406 | 35099.406 | 377.87
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;416 | 95.0393 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 416 | 35099.416 | 377.88
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;426 | 95.0393 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 426 | 35099.426 | 377.89
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;436 | 95.0413 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 436 | 35099.436 | 377.9
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;446 | 95.0413 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 446 | 35099.446 | 377.91
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;456 | 95.0413 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 456 | 35099.456 | 377.92
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;466 | 95.0413 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 466 | 35099.466 | 377.93
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;476 | 95.0413 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 476 | 35099.476 | 377.94
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;486 | 95.0413 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 486 | 35099.486 | 377.95
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;496 | 95.0413 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 496 | 35099.496 | 377.96
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;506 | 95.0413 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 506 | 35099.506 | 377.97
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;516 | 95.0413 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 516 | 35099.516 | 377.98
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;526 | 95.0413 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 526 | 35099.526 | 377.99
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;536 | 95.0403 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 536 | 35099.536 | 378
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;546 | 95.0403 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 546 | 35099.546 | 378.01
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;556 | 95.0403 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 556 | 35099.556 | 378.02
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;566 | 95.0403 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 566 | 35099.566 | 378.03
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;576 | 95.0403 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 576 | 35099.576 | 378.04
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;586 | 95.0403 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 586 | 35099.586 | 378.05
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;596 | 95.0403 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 596 | 35099.596 | 378.06
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;606 | 95.0403 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 606 | 35099.606 | 378.07
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;616 | 95.0403 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 616 | 35099.616 | 378.08
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;626 | 95.0403 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 626 | 35099.626 | 378.09
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;636 | 95.0413 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 636 | 35099.636 | 378.1
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;646 | 95.0413 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 646 | 35099.646 | 378.11
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;656 | 95.0413 | 295.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 656 | 35099.656 | 378.12
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;666 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 666 | 35099.666 | 378.13
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;676 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 676 | 35099.676 | 378.14
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;686 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 686 | 35099.686 | 378.15
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;696 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 696 | 35099.696 | 378.16
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;706 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 706 | 35099.706 | 378.17
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;716 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 716 | 35099.716 | 378.18
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;726 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 726 | 35099.726 | 378.19
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;736 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 736 | 35099.736 | 378.2
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;746 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 746 | 35099.746 | 378.21
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;756 | 95.0413 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 756 | 35099.756 | 378.22
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;766 | 95.0413 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 766 | 35099.766 | 378.23
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;776 | 95.0413 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 776 | 35099.776 | 378.24
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;786 | 95.0413 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 786 | 35099.786 | 378.25
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;796 | 95.0413 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 796 | 35099.796 | 378.26
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;806 | 95.0413 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 806 | 35099.806 | 378.27
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;816 | 95.0413 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 816 | 35099.816 | 378.28
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;826 | 95.0413 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 826 | 35099.826 | 378.29
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;836 | 95.0403 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 836 | 35099.836 | 378.3
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;846 | 95.0403 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 846 | 35099.846 | 378.31
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;856 | 95.0403 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 856 | 35099.856 | 378.32
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;866 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 866 | 35099.866 | 378.33
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;876 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 876 | 35099.876 | 378.34
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;886 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 886 | 35099.886 | 378.35
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;896 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 896 | 35099.896 | 378.36
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;906 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 906 | 35099.906 | 378.37
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;916 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 916 | 35099.916 | 378.38
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;926 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 926 | 35099.926 | 378.39
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;936 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 936 | 35099.936 | 378.4
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;946 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 946 | 35099.946 | 378.41
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;956 | 95.0403 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 956 | 35099.956 | 378.42
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;966 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 966 | 35099.966 | 378.43
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;976 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 976 | 35099.976 | 378.44
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;986 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 986 | 35099.986 | 378.45
Data | 10/27/2023 | 09:44:59;996 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 44 | 59 | 996 | 35099.996 | 378.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;006 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 006 | 35100.006 | 378.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;016 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 016 | 35100.016 | 378.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;026 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 026 | 35100.026 | 378.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;036 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 036 | 35100.036 | 378.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;046 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 046 | 35100.046 | 378.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;056 | 95.0403 | 295.0666 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 056 | 35100.056 | 378.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;066 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 066 | 35100.066 | 378.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;076 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 076 | 35100.076 | 378.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;086 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 086 | 35100.086 | 378.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;096 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 096 | 35100.096 | 378.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;106 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 106 | 35100.106 | 378.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;116 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 116 | 35100.116 | 378.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;126 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 126 | 35100.126 | 378.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;136 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 136 | 35100.136 | 378.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;146 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 146 | 35100.146 | 378.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;156 | 95.0403 | 295.0619 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 156 | 35100.156 | 378.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;166 | 95.0403 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 166 | 35100.166 | 378.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;176 | 95.0403 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 176 | 35100.176 | 378.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;186 | 95.0403 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 186 | 35100.186 | 378.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;196 | 95.0403 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 196 | 35100.196 | 378.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;206 | 95.0403 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 206 | 35100.206 | 378.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;216 | 95.0403 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 216 | 35100.216 | 378.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;226 | 95.0403 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 226 | 35100.226 | 378.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;236 | 95.0413 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 236 | 35100.236 | 378.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;246 | 95.0413 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 246 | 35100.246 | 378.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;256 | 95.0413 | 295.0781 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 256 | 35100.256 | 378.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;266 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 266 | 35100.266 | 378.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;276 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 276 | 35100.276 | 378.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;286 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 286 | 35100.286 | 378.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;296 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 296 | 35100.296 | 378.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;306 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 306 | 35100.306 | 378.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;316 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 316 | 35100.316 | 378.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;326 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 326 | 35100.326 | 378.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;336 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 336 | 35100.336 | 378.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;346 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 346 | 35100.346 | 378.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;356 | 95.0413 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 356 | 35100.356 | 378.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;366 | 95.0413 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 366 | 35100.366 | 378.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;376 | 95.0413 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 376 | 35100.376 | 378.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;386 | 95.0413 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 386 | 35100.386 | 378.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;396 | 95.0413 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 396 | 35100.396 | 378.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;406 | 95.0413 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 406 | 35100.406 | 378.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;416 | 95.0413 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 416 | 35100.416 | 378.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;426 | 95.0413 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 426 | 35100.426 | 378.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;436 | 95.0403 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 436 | 35100.436 | 378.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;446 | 95.0403 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 446 | 35100.446 | 378.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;456 | 95.0403 | 295.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 456 | 35100.456 | 378.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;466 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 466 | 35100.466 | 378.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;476 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 476 | 35100.476 | 378.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;486 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 486 | 35100.486 | 378.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;496 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 496 | 35100.496 | 378.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;506 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 506 | 35100.506 | 378.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;516 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 516 | 35100.516 | 378.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;526 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 526 | 35100.526 | 378.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;536 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 536 | 35100.536 | 379
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;546 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 546 | 35100.546 | 379.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;556 | 95.0403 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 556 | 35100.556 | 379.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;566 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 566 | 35100.566 | 379.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;576 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 576 | 35100.576 | 379.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;586 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 586 | 35100.586 | 379.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;596 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 596 | 35100.596 | 379.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;606 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 606 | 35100.606 | 379.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;616 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 616 | 35100.616 | 379.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;626 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 626 | 35100.626 | 379.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;636 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 636 | 35100.636 | 379.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;646 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 646 | 35100.646 | 379.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;656 | 95.0403 | 295.0468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 656 | 35100.656 | 379.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;666 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 666 | 35100.666 | 379.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;676 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 676 | 35100.676 | 379.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;686 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 686 | 35100.686 | 379.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;696 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 696 | 35100.696 | 379.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;706 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 706 | 35100.706 | 379.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;716 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 716 | 35100.716 | 379.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;726 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 726 | 35100.726 | 379.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;736 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 736 | 35100.736 | 379.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;746 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 746 | 35100.746 | 379.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;756 | 95.0403 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 756 | 35100.756 | 379.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;766 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 766 | 35100.766 | 379.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;776 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 776 | 35100.776 | 379.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;786 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 786 | 35100.786 | 379.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;796 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 796 | 35100.796 | 379.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;806 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 806 | 35100.806 | 379.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;816 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 816 | 35100.816 | 379.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;826 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 826 | 35100.826 | 379.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;836 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 836 | 35100.836 | 379.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;846 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 846 | 35100.846 | 379.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;856 | 95.0403 | 295.0246 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 856 | 35100.856 | 379.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;866 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 866 | 35100.866 | 379.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;876 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 876 | 35100.876 | 379.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;886 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 886 | 35100.886 | 379.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;896 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 896 | 35100.896 | 379.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;906 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 906 | 35100.906 | 379.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;916 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 916 | 35100.916 | 379.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;926 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 926 | 35100.926 | 379.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;936 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 936 | 35100.936 | 379.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;946 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 946 | 35100.946 | 379.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;956 | 95.0403 | 295.0451 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 956 | 35100.956 | 379.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;966 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 966 | 35100.966 | 379.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;976 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 976 | 35100.976 | 379.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;986 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 986 | 35100.986 | 379.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:00;996 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 00 | 996 | 35100.996 | 379.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;006 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 006 | 35101.006 | 379.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;016 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 016 | 35101.016 | 379.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;026 | 95.0403 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 026 | 35101.026 | 379.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;036 | 95.0393 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 036 | 35101.036 | 379.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;046 | 95.0393 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 046 | 35101.046 | 379.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;056 | 95.0393 | 295.0528 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 056 | 35101.056 | 379.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;066 | 95.0393 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 066 | 35101.066 | 379.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;076 | 95.0393 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 076 | 35101.076 | 379.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;086 | 95.0393 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 086 | 35101.086 | 379.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;096 | 95.0393 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 096 | 35101.096 | 379.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;106 | 95.0393 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 106 | 35101.106 | 379.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;116 | 95.0393 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 116 | 35101.116 | 379.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;126 | 95.0393 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 126 | 35101.126 | 379.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;136 | 95.0403 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 136 | 35101.136 | 379.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;146 | 95.0403 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 146 | 35101.146 | 379.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;156 | 95.0403 | 295.0434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 156 | 35101.156 | 379.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;166 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 166 | 35101.166 | 379.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;176 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 176 | 35101.176 | 379.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;186 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 186 | 35101.186 | 379.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;196 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 196 | 35101.196 | 379.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;206 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 206 | 35101.206 | 379.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;216 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 216 | 35101.216 | 379.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;226 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 226 | 35101.226 | 379.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;236 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 236 | 35101.236 | 379.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;246 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 246 | 35101.246 | 379.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;256 | 95.0403 | 295.0541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 256 | 35101.256 | 379.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;266 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 266 | 35101.266 | 379.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;276 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 276 | 35101.276 | 379.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;286 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 286 | 35101.286 | 379.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;296 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 296 | 35101.296 | 379.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;306 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 306 | 35101.306 | 379.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;316 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 316 | 35101.316 | 379.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;326 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 326 | 35101.326 | 379.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;336 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 336 | 35101.336 | 379.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;346 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 346 | 35101.346 | 379.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;356 | 95.0403 | 295.0732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 356 | 35101.356 | 379.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;366 | 95.0403 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 366 | 35101.366 | 379.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;376 | 95.0393 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 376 | 35101.376 | 379.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;386 | 95.0393 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 386 | 35101.386 | 379.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;396 | 95.0393 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 396 | 35101.396 | 379.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;406 | 95.0393 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 406 | 35101.406 | 379.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;416 | 95.0393 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 416 | 35101.416 | 379.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;426 | 95.0393 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 426 | 35101.426 | 379.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;436 | 95.0393 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 436 | 35101.436 | 379.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;446 | 95.0393 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 446 | 35101.446 | 379.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;456 | 95.0393 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 456 | 35101.456 | 379.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;466 | 95.0393 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 466 | 35101.466 | 379.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;476 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 476 | 35101.476 | 379.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;486 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 486 | 35101.486 | 379.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;496 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 496 | 35101.496 | 379.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;506 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 506 | 35101.506 | 379.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;516 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 516 | 35101.516 | 379.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;526 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 526 | 35101.526 | 379.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;536 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 536 | 35101.536 | 380
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;546 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 546 | 35101.546 | 380.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;556 | 95.0413 | 295.0798 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 556 | 35101.556 | 380.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;566 | 95.0413 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 566 | 35101.566 | 380.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;576 | 95.0403 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 576 | 35101.576 | 380.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;586 | 95.0403 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 586 | 35101.586 | 380.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;596 | 95.0403 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 596 | 35101.596 | 380.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;606 | 95.0403 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 606 | 35101.606 | 380.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;616 | 95.0403 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 616 | 35101.616 | 380.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;626 | 95.0403 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 626 | 35101.626 | 380.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;636 | 95.0403 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 636 | 35101.636 | 380.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;646 | 95.0403 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 646 | 35101.646 | 380.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;656 | 95.0403 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 656 | 35101.656 | 380.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;666 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 666 | 35101.666 | 380.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;676 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 676 | 35101.676 | 380.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;686 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 686 | 35101.686 | 380.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;696 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 696 | 35101.696 | 380.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;706 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 706 | 35101.706 | 380.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;716 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 716 | 35101.716 | 380.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;726 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 726 | 35101.726 | 380.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;736 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 736 | 35101.736 | 380.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;746 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 746 | 35101.746 | 380.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;756 | 95.0403 | 295.1253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 756 | 35101.756 | 380.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;766 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 766 | 35101.766 | 380.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;776 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 776 | 35101.776 | 380.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;786 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 786 | 35101.786 | 380.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;796 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 796 | 35101.796 | 380.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;806 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 806 | 35101.806 | 380.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;816 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 816 | 35101.816 | 380.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;826 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 826 | 35101.826 | 380.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;836 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 836 | 35101.836 | 380.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;846 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 846 | 35101.846 | 380.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;856 | 95.0403 | 295.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 856 | 35101.856 | 380.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;866 | 95.0403 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 866 | 35101.866 | 380.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;876 | 95.0413 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 876 | 35101.876 | 380.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;886 | 95.0413 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 886 | 35101.886 | 380.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;896 | 95.0413 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 896 | 35101.896 | 380.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;906 | 95.0413 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 906 | 35101.906 | 380.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;916 | 95.0413 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 916 | 35101.916 | 380.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;926 | 95.0413 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 926 | 35101.926 | 380.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;936 | 95.0413 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 936 | 35101.936 | 380.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;946 | 95.0413 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 946 | 35101.946 | 380.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;956 | 95.0413 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 956 | 35101.956 | 380.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;966 | 95.0413 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 966 | 35101.966 | 380.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;976 | 95.0403 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 976 | 35101.976 | 380.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;986 | 95.0403 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 986 | 35101.986 | 380.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:01;996 | 95.0403 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 01 | 996 | 35101.996 | 380.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;006 | 95.0403 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 006 | 35102.006 | 380.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;016 | 95.0403 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 016 | 35102.016 | 380.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;026 | 95.0403 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 026 | 35102.026 | 380.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;036 | 95.0403 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 036 | 35102.036 | 380.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;046 | 95.0403 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 046 | 35102.046 | 380.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;056 | 95.0403 | 295.1914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 056 | 35102.056 | 380.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;066 | 95.0403 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 066 | 35102.066 | 380.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;076 | 95.0393 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 076 | 35102.076 | 380.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;086 | 95.0393 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 086 | 35102.086 | 380.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;096 | 95.0393 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 096 | 35102.096 | 380.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;106 | 95.0393 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 106 | 35102.106 | 380.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;116 | 95.0393 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 116 | 35102.116 | 380.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;126 | 95.0393 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 126 | 35102.126 | 380.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;136 | 95.0393 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 136 | 35102.136 | 380.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;146 | 95.0393 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 146 | 35102.146 | 380.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;156 | 95.0393 | 295.1913 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 156 | 35102.156 | 380.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;166 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 166 | 35102.166 | 380.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;176 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 176 | 35102.176 | 380.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;186 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 186 | 35102.186 | 380.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;196 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 196 | 35102.196 | 380.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;206 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 206 | 35102.206 | 380.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;216 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 216 | 35102.216 | 380.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;226 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 226 | 35102.226 | 380.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;236 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 236 | 35102.236 | 380.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;246 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 246 | 35102.246 | 380.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;256 | 95.0393 | 295.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 256 | 35102.256 | 380.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;266 | 95.0393 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 266 | 35102.266 | 380.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;276 | 95.0403 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 276 | 35102.276 | 380.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;286 | 95.0403 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 286 | 35102.286 | 380.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;296 | 95.0403 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 296 | 35102.296 | 380.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;306 | 95.0403 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 306 | 35102.306 | 380.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;316 | 95.0403 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 316 | 35102.316 | 380.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;326 | 95.0403 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 326 | 35102.326 | 380.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;336 | 95.0403 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 336 | 35102.336 | 380.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;346 | 95.0403 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 346 | 35102.346 | 380.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;356 | 95.0403 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 356 | 35102.356 | 380.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;366 | 95.0403 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 366 | 35102.366 | 380.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;376 | 95.0393 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 376 | 35102.376 | 380.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;386 | 95.0393 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 386 | 35102.386 | 380.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;396 | 95.0393 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 396 | 35102.396 | 380.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;406 | 95.0393 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 406 | 35102.406 | 380.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;416 | 95.0393 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 416 | 35102.416 | 380.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;426 | 95.0393 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 426 | 35102.426 | 380.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;436 | 95.0393 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 436 | 35102.436 | 380.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;446 | 95.0393 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 446 | 35102.446 | 380.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;456 | 95.0393 | 295.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 456 | 35102.456 | 380.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;466 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 466 | 35102.466 | 380.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;476 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 476 | 35102.476 | 380.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;486 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 486 | 35102.486 | 380.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;496 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 496 | 35102.496 | 380.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;506 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 506 | 35102.506 | 380.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;516 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 516 | 35102.516 | 380.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;526 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 526 | 35102.526 | 380.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;536 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 536 | 35102.536 | 381
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;546 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 546 | 35102.546 | 381.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;556 | 95.0393 | 295.1812 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 556 | 35102.556 | 381.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;566 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 566 | 35102.566 | 381.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;576 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 576 | 35102.576 | 381.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;586 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 586 | 35102.586 | 381.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;596 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 596 | 35102.596 | 381.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;606 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 606 | 35102.606 | 381.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;616 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 616 | 35102.616 | 381.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;626 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 626 | 35102.626 | 381.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;636 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 636 | 35102.636 | 381.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;646 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 646 | 35102.646 | 381.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;656 | 95.0393 | 295.1756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 656 | 35102.656 | 381.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;666 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 666 | 35102.666 | 381.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;676 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 676 | 35102.676 | 381.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;686 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 686 | 35102.686 | 381.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;696 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 696 | 35102.696 | 381.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;706 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 706 | 35102.706 | 381.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;716 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 716 | 35102.716 | 381.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;726 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 726 | 35102.726 | 381.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;736 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 736 | 35102.736 | 381.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;746 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 746 | 35102.746 | 381.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;756 | 95.0393 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 756 | 35102.756 | 381.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;766 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 766 | 35102.766 | 381.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;776 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 776 | 35102.776 | 381.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;786 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 786 | 35102.786 | 381.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;796 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 796 | 35102.796 | 381.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;806 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 806 | 35102.806 | 381.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;816 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 816 | 35102.816 | 381.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;826 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 826 | 35102.826 | 381.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;836 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 836 | 35102.836 | 381.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;846 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 846 | 35102.846 | 381.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;856 | 95.0393 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 856 | 35102.856 | 381.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;866 | 95.0393 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 866 | 35102.866 | 381.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;876 | 95.0403 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 876 | 35102.876 | 381.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;886 | 95.0403 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 886 | 35102.886 | 381.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;896 | 95.0403 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 896 | 35102.896 | 381.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;906 | 95.0403 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 906 | 35102.906 | 381.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;916 | 95.0403 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 916 | 35102.916 | 381.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;926 | 95.0403 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 926 | 35102.926 | 381.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;936 | 95.0403 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 936 | 35102.936 | 381.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;946 | 95.0403 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 946 | 35102.946 | 381.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;956 | 95.0403 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 956 | 35102.956 | 381.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;966 | 95.0403 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 966 | 35102.966 | 381.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;976 | 95.0393 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 976 | 35102.976 | 381.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;986 | 95.0393 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 986 | 35102.986 | 381.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:02;996 | 95.0393 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 02 | 996 | 35102.996 | 381.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;006 | 95.0393 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 006 | 35103.006 | 381.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;016 | 95.0393 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 016 | 35103.016 | 381.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;026 | 95.0393 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 026 | 35103.026 | 381.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;036 | 95.0393 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 036 | 35103.036 | 381.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;046 | 95.0393 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 046 | 35103.046 | 381.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;056 | 95.0393 | 295.1374 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 056 | 35103.056 | 381.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;066 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 066 | 35103.066 | 381.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;076 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 076 | 35103.076 | 381.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;086 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 086 | 35103.086 | 381.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;096 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 096 | 35103.096 | 381.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;106 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 106 | 35103.106 | 381.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;116 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 116 | 35103.116 | 381.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;126 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 126 | 35103.126 | 381.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;136 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 136 | 35103.136 | 381.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;146 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 146 | 35103.146 | 381.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;156 | 95.0393 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 156 | 35103.156 | 381.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;166 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 166 | 35103.166 | 381.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;176 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 176 | 35103.176 | 381.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;186 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 186 | 35103.186 | 381.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;196 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 196 | 35103.196 | 381.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;206 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 206 | 35103.206 | 381.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;216 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 216 | 35103.216 | 381.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;226 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 226 | 35103.226 | 381.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;236 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 236 | 35103.236 | 381.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;246 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 246 | 35103.246 | 381.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;256 | 95.0393 | 295.0818 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 256 | 35103.256 | 381.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;266 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 266 | 35103.266 | 381.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;276 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 276 | 35103.276 | 381.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;286 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 286 | 35103.286 | 381.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;296 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 296 | 35103.296 | 381.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;306 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 306 | 35103.306 | 381.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;316 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 316 | 35103.316 | 381.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;326 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 326 | 35103.326 | 381.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;336 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 336 | 35103.336 | 381.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;346 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 346 | 35103.346 | 381.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;356 | 95.0393 | 295.0534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 356 | 35103.356 | 381.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;366 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 366 | 35103.366 | 381.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;376 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 376 | 35103.376 | 381.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;386 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 386 | 35103.386 | 381.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;396 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 396 | 35103.396 | 381.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;406 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 406 | 35103.406 | 381.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;416 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 416 | 35103.416 | 381.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;426 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 426 | 35103.426 | 381.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;436 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 436 | 35103.436 | 381.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;446 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 446 | 35103.446 | 381.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;456 | 95.0393 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 456 | 35103.456 | 381.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;466 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 466 | 35103.466 | 381.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;476 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 476 | 35103.476 | 381.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;486 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 486 | 35103.486 | 381.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;496 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 496 | 35103.496 | 381.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;506 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 506 | 35103.506 | 381.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;516 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 516 | 35103.516 | 381.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;526 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 526 | 35103.526 | 381.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;536 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 536 | 35103.536 | 382
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;546 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 546 | 35103.546 | 382.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;556 | 95.0393 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 556 | 35103.556 | 382.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;566 | 95.0393 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 566 | 35103.566 | 382.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;576 | 95.0383 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 576 | 35103.576 | 382.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;586 | 95.0383 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 586 | 35103.586 | 382.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;596 | 95.0383 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 596 | 35103.596 | 382.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;606 | 95.0383 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 606 | 35103.606 | 382.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;616 | 95.0383 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 616 | 35103.616 | 382.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;626 | 95.0383 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 626 | 35103.626 | 382.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;636 | 95.0383 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 636 | 35103.636 | 382.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;646 | 95.0383 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 646 | 35103.646 | 382.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;656 | 95.0383 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 656 | 35103.656 | 382.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;666 | 95.0383 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 666 | 35103.666 | 382.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;676 | 95.0373 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 676 | 35103.676 | 382.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;686 | 95.0373 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 686 | 35103.686 | 382.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;696 | 95.0373 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 696 | 35103.696 | 382.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;706 | 95.0373 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 706 | 35103.706 | 382.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;716 | 95.0373 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 716 | 35103.716 | 382.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;726 | 95.0373 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 726 | 35103.726 | 382.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;736 | 95.0373 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 736 | 35103.736 | 382.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;746 | 95.0373 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 746 | 35103.746 | 382.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;756 | 95.0373 | 295.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 756 | 35103.756 | 382.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;766 | 95.0373 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 766 | 35103.766 | 382.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;776 | 95.0373 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 776 | 35103.776 | 382.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;786 | 95.0393 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 786 | 35103.786 | 382.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;796 | 95.0393 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 796 | 35103.796 | 382.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;806 | 95.0393 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 806 | 35103.806 | 382.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;816 | 95.0393 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 816 | 35103.816 | 382.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;826 | 95.0393 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 826 | 35103.826 | 382.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;836 | 95.0393 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 836 | 35103.836 | 382.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;846 | 95.0393 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 846 | 35103.846 | 382.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;856 | 95.0393 | 295.0626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 856 | 35103.856 | 382.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;866 | 95.0393 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 866 | 35103.866 | 382.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;876 | 95.0393 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 876 | 35103.876 | 382.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;886 | 95.0383 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 886 | 35103.886 | 382.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;896 | 95.0383 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 896 | 35103.896 | 382.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;906 | 95.0383 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 906 | 35103.906 | 382.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;916 | 95.0383 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 916 | 35103.916 | 382.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;926 | 95.0383 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 926 | 35103.926 | 382.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;936 | 95.0383 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 936 | 35103.936 | 382.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;946 | 95.0383 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 946 | 35103.946 | 382.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;956 | 95.0383 | 295.0756 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 956 | 35103.956 | 382.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;966 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 966 | 35103.966 | 382.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;976 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 976 | 35103.976 | 382.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;986 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 986 | 35103.986 | 382.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:03;996 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 03 | 996 | 35103.996 | 382.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;006 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 006 | 35104.006 | 382.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;016 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 016 | 35104.016 | 382.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;026 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 026 | 35104.026 | 382.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;036 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 036 | 35104.036 | 382.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;046 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 046 | 35104.046 | 382.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;056 | 95.0383 | 295.079 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 056 | 35104.056 | 382.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;066 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 066 | 35104.066 | 382.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;076 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 076 | 35104.076 | 382.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;086 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 086 | 35104.086 | 382.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;096 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 096 | 35104.096 | 382.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;106 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 106 | 35104.106 | 382.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;116 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 116 | 35104.116 | 382.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;126 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 126 | 35104.126 | 382.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;136 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 136 | 35104.136 | 382.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;146 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 146 | 35104.146 | 382.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;156 | 95.0383 | 295.089 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 156 | 35104.156 | 382.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;166 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 166 | 35104.166 | 382.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;176 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 176 | 35104.176 | 382.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;186 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 186 | 35104.186 | 382.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;196 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 196 | 35104.196 | 382.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;206 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 206 | 35104.206 | 382.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;216 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 216 | 35104.216 | 382.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;226 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 226 | 35104.226 | 382.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;236 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 236 | 35104.236 | 382.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;246 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 246 | 35104.246 | 382.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;256 | 95.0383 | 295.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 256 | 35104.256 | 382.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;266 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 266 | 35104.266 | 382.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;276 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 276 | 35104.276 | 382.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;286 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 286 | 35104.286 | 382.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;296 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 296 | 35104.296 | 382.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;306 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 306 | 35104.306 | 382.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;316 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 316 | 35104.316 | 382.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;326 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 326 | 35104.326 | 382.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;336 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 336 | 35104.336 | 382.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;346 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 346 | 35104.346 | 382.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;356 | 95.0383 | 295.0643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 356 | 35104.356 | 382.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;366 | 95.0383 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 366 | 35104.366 | 382.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;376 | 95.0383 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 376 | 35104.376 | 382.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;386 | 95.0373 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 386 | 35104.386 | 382.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;396 | 95.0373 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 396 | 35104.396 | 382.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;406 | 95.0373 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 406 | 35104.406 | 382.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;416 | 95.0373 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 416 | 35104.416 | 382.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;426 | 95.0373 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 426 | 35104.426 | 382.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;436 | 95.0373 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 436 | 35104.436 | 382.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;446 | 95.0373 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 446 | 35104.446 | 382.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;456 | 95.0373 | 295.0604 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 456 | 35104.456 | 382.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;466 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 466 | 35104.466 | 382.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;476 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 476 | 35104.476 | 382.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;486 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 486 | 35104.486 | 382.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;496 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 496 | 35104.496 | 382.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;506 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 506 | 35104.506 | 382.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;516 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 516 | 35104.516 | 382.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;526 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 526 | 35104.526 | 382.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;536 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 536 | 35104.536 | 383
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;546 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 546 | 35104.546 | 383.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;556 | 95.0373 | 295.0724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 556 | 35104.556 | 383.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;566 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 566 | 35104.566 | 383.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;576 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 576 | 35104.576 | 383.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;586 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 586 | 35104.586 | 383.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;596 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 596 | 35104.596 | 383.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;606 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 606 | 35104.606 | 383.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;616 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 616 | 35104.616 | 383.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;626 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 626 | 35104.626 | 383.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;636 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 636 | 35104.636 | 383.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;646 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 646 | 35104.646 | 383.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;656 | 95.0373 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 656 | 35104.656 | 383.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;666 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 666 | 35104.666 | 383.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;676 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 676 | 35104.676 | 383.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;686 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 686 | 35104.686 | 383.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;696 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 696 | 35104.696 | 383.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;706 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 706 | 35104.706 | 383.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;716 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 716 | 35104.716 | 383.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;726 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 726 | 35104.726 | 383.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;736 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 736 | 35104.736 | 383.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;746 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 746 | 35104.746 | 383.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;756 | 95.0373 | 295.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 756 | 35104.756 | 383.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;766 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 766 | 35104.766 | 383.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;776 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 776 | 35104.776 | 383.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;786 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 786 | 35104.786 | 383.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;796 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 796 | 35104.796 | 383.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;806 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 806 | 35104.806 | 383.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;816 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 816 | 35104.816 | 383.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;826 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 826 | 35104.826 | 383.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;836 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 836 | 35104.836 | 383.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;846 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 846 | 35104.846 | 383.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;856 | 95.0373 | 295.0912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 856 | 35104.856 | 383.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;866 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 866 | 35104.866 | 383.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;876 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 876 | 35104.876 | 383.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;886 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 886 | 35104.886 | 383.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;896 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 896 | 35104.896 | 383.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;906 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 906 | 35104.906 | 383.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;916 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 916 | 35104.916 | 383.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;926 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 926 | 35104.926 | 383.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;936 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 936 | 35104.936 | 383.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;946 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 946 | 35104.946 | 383.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;956 | 95.0373 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 956 | 35104.956 | 383.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;966 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 966 | 35104.966 | 383.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;976 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 976 | 35104.976 | 383.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;986 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 986 | 35104.986 | 383.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:04;996 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 04 | 996 | 35104.996 | 383.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;006 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 006 | 35105.006 | 383.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;016 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 016 | 35105.016 | 383.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;026 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 026 | 35105.026 | 383.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;036 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 036 | 35105.036 | 383.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;046 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 046 | 35105.046 | 383.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;056 | 95.0373 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 056 | 35105.056 | 383.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;066 | 95.0373 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 066 | 35105.066 | 383.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;076 | 95.0373 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 076 | 35105.076 | 383.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;086 | 95.0383 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 086 | 35105.086 | 383.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;096 | 95.0383 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 096 | 35105.096 | 383.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;106 | 95.0383 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 106 | 35105.106 | 383.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;116 | 95.0383 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 116 | 35105.116 | 383.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;126 | 95.0383 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 126 | 35105.126 | 383.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;136 | 95.0383 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 136 | 35105.136 | 383.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;146 | 95.0383 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 146 | 35105.146 | 383.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;156 | 95.0383 | 295.0778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 156 | 35105.156 | 383.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;166 | 95.0383 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 166 | 35105.166 | 383.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;176 | 95.0383 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 176 | 35105.176 | 383.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;186 | 95.0373 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 186 | 35105.186 | 383.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;196 | 95.0373 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 196 | 35105.196 | 383.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;206 | 95.0373 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 206 | 35105.206 | 383.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;216 | 95.0373 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 216 | 35105.216 | 383.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;226 | 95.0373 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 226 | 35105.226 | 383.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;236 | 95.0373 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 236 | 35105.236 | 383.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;246 | 95.0373 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 246 | 35105.246 | 383.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;256 | 95.0373 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 256 | 35105.256 | 383.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;266 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 266 | 35105.266 | 383.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;276 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 276 | 35105.276 | 383.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;286 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 286 | 35105.286 | 383.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;296 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 296 | 35105.296 | 383.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;306 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 306 | 35105.306 | 383.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;316 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 316 | 35105.316 | 383.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;326 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 326 | 35105.326 | 383.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;336 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 336 | 35105.336 | 383.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;346 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 346 | 35105.346 | 383.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;356 | 95.0373 | 295.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 356 | 35105.356 | 383.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;366 | 95.0373 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 366 | 35105.366 | 383.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;376 | 95.0373 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 376 | 35105.376 | 383.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;386 | 95.0363 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 386 | 35105.386 | 383.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;396 | 95.0363 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 396 | 35105.396 | 383.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;406 | 95.0363 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 406 | 35105.406 | 383.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;416 | 95.0363 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 416 | 35105.416 | 383.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;426 | 95.0363 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 426 | 35105.426 | 383.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;436 | 95.0363 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 436 | 35105.436 | 383.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;446 | 95.0363 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 446 | 35105.446 | 383.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;456 | 95.0363 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 456 | 35105.456 | 383.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;466 | 95.0363 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 466 | 35105.466 | 383.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;476 | 95.0363 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 476 | 35105.476 | 383.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;486 | 95.0373 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 486 | 35105.486 | 383.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;496 | 95.0373 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 496 | 35105.496 | 383.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;506 | 95.0373 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 506 | 35105.506 | 383.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;516 | 95.0373 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 516 | 35105.516 | 383.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;526 | 95.0373 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 526 | 35105.526 | 383.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;536 | 95.0373 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 536 | 35105.536 | 384
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;546 | 95.0373 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 546 | 35105.546 | 384.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;556 | 95.0373 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 556 | 35105.556 | 384.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;566 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 566 | 35105.566 | 384.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;576 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 576 | 35105.576 | 384.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;586 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 586 | 35105.586 | 384.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;596 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 596 | 35105.596 | 384.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;606 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 606 | 35105.606 | 384.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;616 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 616 | 35105.616 | 384.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;626 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 626 | 35105.626 | 384.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;636 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 636 | 35105.636 | 384.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;646 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 646 | 35105.646 | 384.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;656 | 95.0373 | 295.0403 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 656 | 35105.656 | 384.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;666 | 95.0373 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 666 | 35105.666 | 384.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;676 | 95.0373 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 676 | 35105.676 | 384.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;686 | 95.0363 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 686 | 35105.686 | 384.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;696 | 95.0363 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 696 | 35105.696 | 384.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;706 | 95.0363 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 706 | 35105.706 | 384.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;716 | 95.0363 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 716 | 35105.716 | 384.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;726 | 95.0363 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 726 | 35105.726 | 384.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;736 | 95.0363 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 736 | 35105.736 | 384.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;746 | 95.0363 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 746 | 35105.746 | 384.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;756 | 95.0363 | 295.0351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 756 | 35105.756 | 384.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;766 | 95.0363 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 766 | 35105.766 | 384.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;776 | 95.0363 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 776 | 35105.776 | 384.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;786 | 95.0373 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 786 | 35105.786 | 384.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;796 | 95.0373 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 796 | 35105.796 | 384.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;806 | 95.0373 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 806 | 35105.806 | 384.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;816 | 95.0373 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 816 | 35105.816 | 384.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;826 | 95.0373 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 826 | 35105.826 | 384.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;836 | 95.0373 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 836 | 35105.836 | 384.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;846 | 95.0373 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 846 | 35105.846 | 384.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;856 | 95.0373 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 856 | 35105.856 | 384.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;866 | 95.0373 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 866 | 35105.866 | 384.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;876 | 95.0373 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 876 | 35105.876 | 384.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;886 | 95.0363 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 886 | 35105.886 | 384.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;896 | 95.0363 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 896 | 35105.896 | 384.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;906 | 95.0363 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 906 | 35105.906 | 384.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;916 | 95.0363 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 916 | 35105.916 | 384.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;926 | 95.0363 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 926 | 35105.926 | 384.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;936 | 95.0363 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 936 | 35105.936 | 384.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;946 | 95.0363 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 946 | 35105.946 | 384.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;956 | 95.0363 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 956 | 35105.956 | 384.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;966 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 966 | 35105.966 | 384.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;976 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 976 | 35105.976 | 384.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;986 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 986 | 35105.986 | 384.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:05;996 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 05 | 996 | 35105.996 | 384.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;006 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 006 | 35106.006 | 384.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;016 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 016 | 35106.016 | 384.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;026 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 026 | 35106.026 | 384.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;036 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 036 | 35106.036 | 384.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;046 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 046 | 35106.046 | 384.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;056 | 95.0363 | 295.0186 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 056 | 35106.056 | 384.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;066 | 95.0363 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 066 | 35106.066 | 384.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;076 | 95.0363 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 076 | 35106.076 | 384.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;086 | 95.0373 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 086 | 35106.086 | 384.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;096 | 95.0373 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 096 | 35106.096 | 384.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;106 | 95.0373 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 106 | 35106.106 | 384.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;116 | 95.0373 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 116 | 35106.116 | 384.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;126 | 95.0373 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 126 | 35106.126 | 384.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;136 | 95.0373 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 136 | 35106.136 | 384.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;146 | 95.0373 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 146 | 35106.146 | 384.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;156 | 95.0373 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 156 | 35106.156 | 384.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;166 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 166 | 35106.166 | 384.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;176 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 176 | 35106.176 | 384.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;186 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 186 | 35106.186 | 384.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;196 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 196 | 35106.196 | 384.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;206 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 206 | 35106.206 | 384.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;216 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 216 | 35106.216 | 384.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;226 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 226 | 35106.226 | 384.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;236 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 236 | 35106.236 | 384.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;246 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 246 | 35106.246 | 384.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;256 | 95.0373 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 256 | 35106.256 | 384.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;266 | 95.0373 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 266 | 35106.266 | 384.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;276 | 95.0373 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 276 | 35106.276 | 384.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;286 | 95.0363 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 286 | 35106.286 | 384.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;296 | 95.0363 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 296 | 35106.296 | 384.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;306 | 95.0363 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 306 | 35106.306 | 384.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;316 | 95.0363 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 316 | 35106.316 | 384.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;326 | 95.0363 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 326 | 35106.326 | 384.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;336 | 95.0363 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 336 | 35106.336 | 384.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;346 | 95.0363 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 346 | 35106.346 | 384.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;356 | 95.0363 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 356 | 35106.356 | 384.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;366 | 95.0363 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 366 | 35106.366 | 384.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;376 | 95.0363 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 376 | 35106.376 | 384.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;386 | 95.0373 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 386 | 35106.386 | 384.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;396 | 95.0373 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 396 | 35106.396 | 384.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;406 | 95.0373 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 406 | 35106.406 | 384.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;416 | 95.0373 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 416 | 35106.416 | 384.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;426 | 95.0373 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 426 | 35106.426 | 384.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;436 | 95.0373 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 436 | 35106.436 | 384.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;446 | 95.0373 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 446 | 35106.446 | 384.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;456 | 95.0373 | 294.9796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 456 | 35106.456 | 384.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;466 | 95.0373 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 466 | 35106.466 | 384.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;476 | 95.0373 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 476 | 35106.476 | 384.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;486 | 95.0363 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 486 | 35106.486 | 384.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;496 | 95.0363 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 496 | 35106.496 | 384.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;506 | 95.0363 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 506 | 35106.506 | 384.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;516 | 95.0363 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 516 | 35106.516 | 384.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;526 | 95.0363 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 526 | 35106.526 | 384.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;536 | 95.0363 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 536 | 35106.536 | 385
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;546 | 95.0363 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 546 | 35106.546 | 385.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;556 | 95.0363 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 556 | 35106.556 | 385.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;566 | 95.0363 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 566 | 35106.566 | 385.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;576 | 95.0363 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 576 | 35106.576 | 385.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;586 | 95.0373 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 586 | 35106.586 | 385.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;596 | 95.0373 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 596 | 35106.596 | 385.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;606 | 95.0373 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 606 | 35106.606 | 385.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;616 | 95.0373 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 616 | 35106.616 | 385.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;626 | 95.0373 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 626 | 35106.626 | 385.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;636 | 95.0373 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 636 | 35106.636 | 385.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;646 | 95.0373 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 646 | 35106.646 | 385.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;656 | 95.0373 | 295.0136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 656 | 35106.656 | 385.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;666 | 95.0373 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 666 | 35106.666 | 385.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;676 | 95.0373 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 676 | 35106.676 | 385.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;686 | 95.0363 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 686 | 35106.686 | 385.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;696 | 95.0363 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 696 | 35106.696 | 385.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;706 | 95.0363 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 706 | 35106.706 | 385.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;716 | 95.0363 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 716 | 35106.716 | 385.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;726 | 95.0363 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 726 | 35106.726 | 385.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;736 | 95.0363 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 736 | 35106.736 | 385.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;746 | 95.0363 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 746 | 35106.746 | 385.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;756 | 95.0363 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 756 | 35106.756 | 385.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;766 | 95.0363 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 766 | 35106.766 | 385.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;776 | 95.0363 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 776 | 35106.776 | 385.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;786 | 95.0373 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 786 | 35106.786 | 385.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;796 | 95.0373 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 796 | 35106.796 | 385.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;806 | 95.0373 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 806 | 35106.806 | 385.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;816 | 95.0373 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 816 | 35106.816 | 385.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;826 | 95.0373 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 826 | 35106.826 | 385.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;836 | 95.0373 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 836 | 35106.836 | 385.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;846 | 95.0373 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 846 | 35106.846 | 385.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;856 | 95.0373 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 856 | 35106.856 | 385.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;866 | 95.0373 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 866 | 35106.866 | 385.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;876 | 95.0373 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 876 | 35106.876 | 385.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;886 | 95.0363 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 886 | 35106.886 | 385.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;896 | 95.0363 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 896 | 35106.896 | 385.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;906 | 95.0363 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 906 | 35106.906 | 385.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;916 | 95.0363 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 916 | 35106.916 | 385.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;926 | 95.0363 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 926 | 35106.926 | 385.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;936 | 95.0363 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 936 | 35106.936 | 385.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;946 | 95.0363 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 946 | 35106.946 | 385.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;956 | 95.0363 | 295.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 956 | 35106.956 | 385.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;966 | 95.0363 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 966 | 35106.966 | 385.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;976 | 95.0363 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 976 | 35106.976 | 385.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;986 | 95.0373 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 986 | 35106.986 | 385.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:06;996 | 95.0373 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 06 | 996 | 35106.996 | 385.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;006 | 95.0373 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 006 | 35107.006 | 385.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;016 | 95.0373 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 016 | 35107.016 | 385.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;026 | 95.0373 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 026 | 35107.026 | 385.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;036 | 95.0373 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 036 | 35107.036 | 385.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;046 | 95.0373 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 046 | 35107.046 | 385.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;056 | 95.0373 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 056 | 35107.056 | 385.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;066 | 95.0373 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 066 | 35107.066 | 385.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;076 | 95.0373 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 076 | 35107.076 | 385.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;086 | 95.0363 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 086 | 35107.086 | 385.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;096 | 95.0363 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 096 | 35107.096 | 385.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;106 | 95.0363 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 106 | 35107.106 | 385.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;116 | 95.0363 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 116 | 35107.116 | 385.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;126 | 95.0363 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 126 | 35107.126 | 385.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;136 | 95.0363 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 136 | 35107.136 | 385.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;146 | 95.0363 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 146 | 35107.146 | 385.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;156 | 95.0363 | 294.9916 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 156 | 35107.156 | 385.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;166 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 166 | 35107.166 | 385.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;176 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 176 | 35107.176 | 385.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;186 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 186 | 35107.186 | 385.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;196 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 196 | 35107.196 | 385.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;206 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 206 | 35107.206 | 385.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;216 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 216 | 35107.216 | 385.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;226 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 226 | 35107.226 | 385.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;236 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 236 | 35107.236 | 385.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;246 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 246 | 35107.246 | 385.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;256 | 95.0363 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 256 | 35107.256 | 385.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;266 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 266 | 35107.266 | 385.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;276 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 276 | 35107.276 | 385.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;286 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 286 | 35107.286 | 385.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;296 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 296 | 35107.296 | 385.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;306 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 306 | 35107.306 | 385.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;316 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 316 | 35107.316 | 385.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;326 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 326 | 35107.326 | 385.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;336 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 336 | 35107.336 | 385.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;346 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 346 | 35107.346 | 385.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;356 | 95.0363 | 295.0058 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 356 | 35107.356 | 385.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;366 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 366 | 35107.366 | 385.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;376 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 376 | 35107.376 | 385.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;386 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 386 | 35107.386 | 385.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;396 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 396 | 35107.396 | 385.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;406 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 406 | 35107.406 | 385.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;416 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 416 | 35107.416 | 385.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;426 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 426 | 35107.426 | 385.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;436 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 436 | 35107.436 | 385.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;446 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 446 | 35107.446 | 385.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;456 | 95.0363 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 456 | 35107.456 | 385.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;466 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 466 | 35107.466 | 385.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;476 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 476 | 35107.476 | 385.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;486 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 486 | 35107.486 | 385.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;496 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 496 | 35107.496 | 385.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;506 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 506 | 35107.506 | 385.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;516 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 516 | 35107.516 | 385.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;526 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 526 | 35107.526 | 385.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;536 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 536 | 35107.536 | 386
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;546 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 546 | 35107.546 | 386.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;556 | 95.0363 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 556 | 35107.556 | 386.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;566 | 95.0363 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 566 | 35107.566 | 386.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;576 | 95.0363 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 576 | 35107.576 | 386.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;586 | 95.0363 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 586 | 35107.586 | 386.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;596 | 95.0363 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 596 | 35107.596 | 386.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;606 | 95.0363 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 606 | 35107.606 | 386.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;616 | 95.0353 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 616 | 35107.616 | 386.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;626 | 95.0353 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 626 | 35107.626 | 386.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;636 | 95.0353 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 636 | 35107.636 | 386.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;646 | 95.0353 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 646 | 35107.646 | 386.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;656 | 95.0353 | 295.0415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 656 | 35107.656 | 386.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;666 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 666 | 35107.666 | 386.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;676 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 676 | 35107.676 | 386.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;686 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 686 | 35107.686 | 386.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;696 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 696 | 35107.696 | 386.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;706 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 706 | 35107.706 | 386.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;716 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 716 | 35107.716 | 386.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;726 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 726 | 35107.726 | 386.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;736 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 736 | 35107.736 | 386.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;746 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 746 | 35107.746 | 386.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;756 | 95.0353 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 756 | 35107.756 | 386.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;766 | 95.0353 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 766 | 35107.766 | 386.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;776 | 95.0353 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 776 | 35107.776 | 386.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;786 | 95.0353 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 786 | 35107.786 | 386.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;796 | 95.0353 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 796 | 35107.796 | 386.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;806 | 95.0353 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 806 | 35107.806 | 386.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;816 | 95.0363 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 816 | 35107.816 | 386.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;826 | 95.0363 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 826 | 35107.826 | 386.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;836 | 95.0363 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 836 | 35107.836 | 386.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;846 | 95.0363 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 846 | 35107.846 | 386.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;856 | 95.0363 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 856 | 35107.856 | 386.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;866 | 95.0363 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 866 | 35107.866 | 386.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;876 | 95.0363 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 876 | 35107.876 | 386.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;886 | 95.0363 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 886 | 35107.886 | 386.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;896 | 95.0363 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 896 | 35107.896 | 386.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;906 | 95.0363 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 906 | 35107.906 | 386.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;916 | 95.0373 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 916 | 35107.916 | 386.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;926 | 95.0373 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 926 | 35107.926 | 386.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;936 | 95.0373 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 936 | 35107.936 | 386.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;946 | 95.0373 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 946 | 35107.946 | 386.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;956 | 95.0373 | 295.0396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 956 | 35107.956 | 386.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;966 | 95.0373 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 966 | 35107.966 | 386.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;976 | 95.0373 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 976 | 35107.976 | 386.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;986 | 95.0373 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 986 | 35107.986 | 386.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:07;996 | 95.0373 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 07 | 996 | 35107.996 | 386.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;006 | 95.0373 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 006 | 35108.006 | 386.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;016 | 95.0353 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 016 | 35108.016 | 386.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;026 | 95.0353 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 026 | 35108.026 | 386.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;036 | 95.0353 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 036 | 35108.036 | 386.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;046 | 95.0353 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 046 | 35108.046 | 386.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;056 | 95.0353 | 295.0486 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 056 | 35108.056 | 386.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;066 | 95.0353 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 066 | 35108.066 | 386.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;076 | 95.0353 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 076 | 35108.076 | 386.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;086 | 95.0353 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 086 | 35108.086 | 386.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;096 | 95.0353 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 096 | 35108.096 | 386.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;106 | 95.0353 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 106 | 35108.106 | 386.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;116 | 95.0363 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 116 | 35108.116 | 386.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;126 | 95.0363 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 126 | 35108.126 | 386.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;136 | 95.0363 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 136 | 35108.136 | 386.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;146 | 95.0363 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 146 | 35108.146 | 386.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;156 | 95.0363 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 156 | 35108.156 | 386.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;166 | 95.0363 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 166 | 35108.166 | 386.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;176 | 95.0363 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 176 | 35108.176 | 386.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;186 | 95.0363 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 186 | 35108.186 | 386.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;196 | 95.0363 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 196 | 35108.196 | 386.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;206 | 95.0363 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 206 | 35108.206 | 386.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;216 | 95.0373 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 216 | 35108.216 | 386.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;226 | 95.0373 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 226 | 35108.226 | 386.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;236 | 95.0373 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 236 | 35108.236 | 386.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;246 | 95.0373 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 246 | 35108.246 | 386.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;256 | 95.0373 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 256 | 35108.256 | 386.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;266 | 95.0373 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 266 | 35108.266 | 386.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;276 | 95.0373 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 276 | 35108.276 | 386.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;286 | 95.0373 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 286 | 35108.286 | 386.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;296 | 95.0373 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 296 | 35108.296 | 386.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;306 | 95.0373 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 306 | 35108.306 | 386.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;316 | 95.0363 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 316 | 35108.316 | 386.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;326 | 95.0363 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 326 | 35108.326 | 386.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;336 | 95.0363 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 336 | 35108.336 | 386.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;346 | 95.0363 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 346 | 35108.346 | 386.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;356 | 95.0363 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 356 | 35108.356 | 386.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;366 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 366 | 35108.366 | 386.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;376 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 376 | 35108.376 | 386.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;386 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 386 | 35108.386 | 386.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;396 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 396 | 35108.396 | 386.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;406 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 406 | 35108.406 | 386.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;416 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 416 | 35108.416 | 386.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;426 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 426 | 35108.426 | 386.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;436 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 436 | 35108.436 | 386.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;446 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 446 | 35108.446 | 386.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;456 | 95.0363 | 294.974 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 456 | 35108.456 | 386.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;466 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 466 | 35108.466 | 386.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;476 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 476 | 35108.476 | 386.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;486 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 486 | 35108.486 | 386.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;496 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 496 | 35108.496 | 386.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;506 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 506 | 35108.506 | 386.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;516 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 516 | 35108.516 | 386.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;526 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 526 | 35108.526 | 386.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;536 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 536 | 35108.536 | 387
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;546 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 546 | 35108.546 | 387.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;556 | 95.0363 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 556 | 35108.556 | 387.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;566 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 566 | 35108.566 | 387.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;576 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 576 | 35108.576 | 387.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;586 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 586 | 35108.586 | 387.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;596 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 596 | 35108.596 | 387.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;606 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 606 | 35108.606 | 387.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;616 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 616 | 35108.616 | 387.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;626 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 626 | 35108.626 | 387.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;636 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 636 | 35108.636 | 387.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;646 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 646 | 35108.646 | 387.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;656 | 95.0363 | 294.9533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 656 | 35108.656 | 387.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;666 | 95.0363 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 666 | 35108.666 | 387.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;676 | 95.0363 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 676 | 35108.676 | 387.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;686 | 95.0363 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 686 | 35108.686 | 387.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;696 | 95.0363 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 696 | 35108.696 | 387.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;706 | 95.0363 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 706 | 35108.706 | 387.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;716 | 95.0353 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 716 | 35108.716 | 387.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;726 | 95.0353 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 726 | 35108.726 | 387.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;736 | 95.0353 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 736 | 35108.736 | 387.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;746 | 95.0353 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 746 | 35108.746 | 387.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;756 | 95.0353 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 756 | 35108.756 | 387.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;766 | 95.0353 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 766 | 35108.766 | 387.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;776 | 95.0353 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 776 | 35108.776 | 387.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;786 | 95.0353 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 786 | 35108.786 | 387.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;796 | 95.0353 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 796 | 35108.796 | 387.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;806 | 95.0353 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 806 | 35108.806 | 387.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;816 | 95.0353 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 816 | 35108.816 | 387.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;826 | 95.0353 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 826 | 35108.826 | 387.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;836 | 95.0363 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 836 | 35108.836 | 387.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;846 | 95.0363 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 846 | 35108.846 | 387.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;856 | 95.0363 | 294.9803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 856 | 35108.856 | 387.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;866 | 95.0363 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 866 | 35108.866 | 387.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;876 | 95.0363 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 876 | 35108.876 | 387.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;886 | 95.0363 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 886 | 35108.886 | 387.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;896 | 95.0363 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 896 | 35108.896 | 387.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;906 | 95.0363 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 906 | 35108.906 | 387.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;916 | 95.0363 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 916 | 35108.916 | 387.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;926 | 95.0363 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 926 | 35108.926 | 387.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;936 | 95.0353 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 936 | 35108.936 | 387.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;946 | 95.0353 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 946 | 35108.946 | 387.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;956 | 95.0353 | 294.9994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 956 | 35108.956 | 387.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;966 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 966 | 35108.966 | 387.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;976 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 976 | 35108.976 | 387.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;986 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 986 | 35108.986 | 387.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:08;996 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 08 | 996 | 35108.996 | 387.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;006 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 006 | 35109.006 | 387.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;016 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 016 | 35109.016 | 387.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;026 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 026 | 35109.026 | 387.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;036 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 036 | 35109.036 | 387.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;046 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 046 | 35109.046 | 387.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;056 | 95.0353 | 295.0298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 056 | 35109.056 | 387.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;066 | 95.0353 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 066 | 35109.066 | 387.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;076 | 95.0353 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 076 | 35109.076 | 387.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;086 | 95.0353 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 086 | 35109.086 | 387.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;096 | 95.0353 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 096 | 35109.096 | 387.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;106 | 95.0353 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 106 | 35109.106 | 387.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;116 | 95.0353 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 116 | 35109.116 | 387.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;126 | 95.0353 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 126 | 35109.126 | 387.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;136 | 95.0343 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 136 | 35109.136 | 387.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;146 | 95.0343 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 146 | 35109.146 | 387.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;156 | 95.0343 | 295.0379 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 156 | 35109.156 | 387.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;166 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 166 | 35109.166 | 387.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;176 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 176 | 35109.176 | 387.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;186 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 186 | 35109.186 | 387.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;196 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 196 | 35109.196 | 387.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;206 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 206 | 35109.206 | 387.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;216 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 216 | 35109.216 | 387.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;226 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 226 | 35109.226 | 387.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;236 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 236 | 35109.236 | 387.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;246 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 246 | 35109.246 | 387.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;256 | 95.0343 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 256 | 35109.256 | 387.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;266 | 95.0343 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 266 | 35109.266 | 387.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;276 | 95.0343 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 276 | 35109.276 | 387.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;286 | 95.0343 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 286 | 35109.286 | 387.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;296 | 95.0343 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 296 | 35109.296 | 387.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;306 | 95.0343 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 306 | 35109.306 | 387.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;316 | 95.0343 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 316 | 35109.316 | 387.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;326 | 95.0343 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 326 | 35109.326 | 387.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;336 | 95.0353 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 336 | 35109.336 | 387.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;346 | 95.0353 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 346 | 35109.346 | 387.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;356 | 95.0353 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 356 | 35109.356 | 387.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;366 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 366 | 35109.366 | 387.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;376 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 376 | 35109.376 | 387.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;386 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 386 | 35109.386 | 387.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;396 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 396 | 35109.396 | 387.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;406 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 406 | 35109.406 | 387.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;416 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 416 | 35109.416 | 387.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;426 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 426 | 35109.426 | 387.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;436 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 436 | 35109.436 | 387.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;446 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 446 | 35109.446 | 387.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;456 | 95.0353 | 295.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 456 | 35109.456 | 387.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;466 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 466 | 35109.466 | 387.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;476 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 476 | 35109.476 | 387.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;486 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 486 | 35109.486 | 387.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;496 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 496 | 35109.496 | 387.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;506 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 506 | 35109.506 | 387.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;516 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 516 | 35109.516 | 387.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;526 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 526 | 35109.526 | 387.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;536 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 536 | 35109.536 | 388
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;546 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 546 | 35109.546 | 388.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;556 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 556 | 35109.556 | 388.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;566 | 95.0353 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 566 | 35109.566 | 388.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;576 | 95.0353 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 576 | 35109.576 | 388.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;586 | 95.0353 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 586 | 35109.586 | 388.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;596 | 95.0353 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 596 | 35109.596 | 388.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;606 | 95.0353 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 606 | 35109.606 | 388.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;616 | 95.0353 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 616 | 35109.616 | 388.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;626 | 95.0353 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 626 | 35109.626 | 388.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;636 | 95.0343 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 636 | 35109.636 | 388.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;646 | 95.0343 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 646 | 35109.646 | 388.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;656 | 95.0343 | 295.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 656 | 35109.656 | 388.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;666 | 95.0343 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 666 | 35109.666 | 388.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;676 | 95.0343 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 676 | 35109.676 | 388.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;686 | 95.0343 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 686 | 35109.686 | 388.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;696 | 95.0343 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 696 | 35109.696 | 388.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;706 | 95.0343 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 706 | 35109.706 | 388.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;716 | 95.0343 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 716 | 35109.716 | 388.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;726 | 95.0343 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 726 | 35109.726 | 388.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;736 | 95.0353 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 736 | 35109.736 | 388.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;746 | 95.0353 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 746 | 35109.746 | 388.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;756 | 95.0353 | 295.1981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 756 | 35109.756 | 388.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;766 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 766 | 35109.766 | 388.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;776 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 776 | 35109.776 | 388.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;786 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 786 | 35109.786 | 388.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;796 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 796 | 35109.796 | 388.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;806 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 806 | 35109.806 | 388.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;816 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 816 | 35109.816 | 388.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;826 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 826 | 35109.826 | 388.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;836 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 836 | 35109.836 | 388.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;846 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 846 | 35109.846 | 388.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;856 | 95.0353 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 856 | 35109.856 | 388.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;866 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 866 | 35109.866 | 388.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;876 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 876 | 35109.876 | 388.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;886 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 886 | 35109.886 | 388.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;896 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 896 | 35109.896 | 388.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;906 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 906 | 35109.906 | 388.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;916 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 916 | 35109.916 | 388.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;926 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 926 | 35109.926 | 388.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;936 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 936 | 35109.936 | 388.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;946 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 946 | 35109.946 | 388.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;956 | 95.0353 | 295.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 956 | 35109.956 | 388.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;966 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 966 | 35109.966 | 388.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;976 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 976 | 35109.976 | 388.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;986 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 986 | 35109.986 | 388.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:09;996 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 09 | 996 | 35109.996 | 388.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;006 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 006 | 35110.006 | 388.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;016 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 016 | 35110.016 | 388.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;026 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 026 | 35110.026 | 388.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;036 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 036 | 35110.036 | 388.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;046 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 046 | 35110.046 | 388.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;056 | 95.0353 | 295.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 056 | 35110.056 | 388.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;066 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 066 | 35110.066 | 388.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;076 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 076 | 35110.076 | 388.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;086 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 086 | 35110.086 | 388.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;096 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 096 | 35110.096 | 388.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;106 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 106 | 35110.106 | 388.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;116 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 116 | 35110.116 | 388.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;126 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 126 | 35110.126 | 388.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;136 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 136 | 35110.136 | 388.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;146 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 146 | 35110.146 | 388.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;156 | 95.0353 | 295.185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 156 | 35110.156 | 388.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;166 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 166 | 35110.166 | 388.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;176 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 176 | 35110.176 | 388.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;186 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 186 | 35110.186 | 388.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;196 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 196 | 35110.196 | 388.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;206 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 206 | 35110.206 | 388.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;216 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 216 | 35110.216 | 388.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;226 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 226 | 35110.226 | 388.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;236 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 236 | 35110.236 | 388.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;246 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 246 | 35110.246 | 388.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;256 | 95.0353 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 256 | 35110.256 | 388.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;266 | 95.0353 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 266 | 35110.266 | 388.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;276 | 95.0353 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 276 | 35110.276 | 388.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;286 | 95.0353 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 286 | 35110.286 | 388.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;296 | 95.0353 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 296 | 35110.296 | 388.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;306 | 95.0353 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 306 | 35110.306 | 388.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;316 | 95.0353 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 316 | 35110.316 | 388.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;326 | 95.0353 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 326 | 35110.326 | 388.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;336 | 95.0343 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 336 | 35110.336 | 388.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;346 | 95.0343 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 346 | 35110.346 | 388.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;356 | 95.0343 | 295.1707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 356 | 35110.356 | 388.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;366 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 366 | 35110.366 | 388.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;376 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 376 | 35110.376 | 388.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;386 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 386 | 35110.386 | 388.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;396 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 396 | 35110.396 | 388.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;406 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 406 | 35110.406 | 388.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;416 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 416 | 35110.416 | 388.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;426 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 426 | 35110.426 | 388.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;436 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 436 | 35110.436 | 388.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;446 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 446 | 35110.446 | 388.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;456 | 95.0343 | 295.1776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 456 | 35110.456 | 388.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;466 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 466 | 35110.466 | 388.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;476 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 476 | 35110.476 | 388.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;486 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 486 | 35110.486 | 388.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;496 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 496 | 35110.496 | 388.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;506 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 506 | 35110.506 | 388.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;516 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 516 | 35110.516 | 388.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;526 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 526 | 35110.526 | 388.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;536 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 536 | 35110.536 | 389
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;546 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 546 | 35110.546 | 389.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;556 | 95.0343 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 556 | 35110.556 | 389.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;566 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 566 | 35110.566 | 389.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;576 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 576 | 35110.576 | 389.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;586 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 586 | 35110.586 | 389.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;596 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 596 | 35110.596 | 389.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;606 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 606 | 35110.606 | 389.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;616 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 616 | 35110.616 | 389.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;626 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 626 | 35110.626 | 389.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;636 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 636 | 35110.636 | 389.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;646 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 646 | 35110.646 | 389.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;656 | 95.0343 | 295.1857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 656 | 35110.656 | 389.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;666 | 95.0343 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 666 | 35110.666 | 389.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;676 | 95.0343 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 676 | 35110.676 | 389.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;686 | 95.0343 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 686 | 35110.686 | 389.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;696 | 95.0343 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 696 | 35110.696 | 389.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;706 | 95.0343 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 706 | 35110.706 | 389.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;716 | 95.0343 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 716 | 35110.716 | 389.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;726 | 95.0343 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 726 | 35110.726 | 389.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;736 | 95.0333 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 736 | 35110.736 | 389.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;746 | 95.0333 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 746 | 35110.746 | 389.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;756 | 95.0333 | 295.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 756 | 35110.756 | 389.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;766 | 95.0333 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 766 | 35110.766 | 389.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;776 | 95.0333 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 776 | 35110.776 | 389.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;786 | 95.0333 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 786 | 35110.786 | 389.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;796 | 95.0333 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 796 | 35110.796 | 389.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;806 | 95.0333 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 806 | 35110.806 | 389.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;816 | 95.0333 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 816 | 35110.816 | 389.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;826 | 95.0333 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 826 | 35110.826 | 389.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;836 | 95.0343 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 836 | 35110.836 | 389.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;846 | 95.0343 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 846 | 35110.846 | 389.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;856 | 95.0343 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 856 | 35110.856 | 389.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;866 | 95.0343 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 866 | 35110.866 | 389.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;876 | 95.0343 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 876 | 35110.876 | 389.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;886 | 95.0343 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 886 | 35110.886 | 389.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;896 | 95.0343 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 896 | 35110.896 | 389.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;906 | 95.0343 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 906 | 35110.906 | 389.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;916 | 95.0343 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 916 | 35110.916 | 389.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;926 | 95.0343 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 926 | 35110.926 | 389.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;936 | 95.0333 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 936 | 35110.936 | 389.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;946 | 95.0333 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 946 | 35110.946 | 389.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;956 | 95.0333 | 295.2154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 956 | 35110.956 | 389.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;966 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 966 | 35110.966 | 389.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;976 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 976 | 35110.976 | 389.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;986 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 986 | 35110.986 | 389.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:10;996 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 10 | 996 | 35110.996 | 389.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;006 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 006 | 35111.006 | 389.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;016 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 016 | 35111.016 | 389.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;026 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 026 | 35111.026 | 389.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;036 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 036 | 35111.036 | 389.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;046 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 046 | 35111.046 | 389.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;056 | 95.0333 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 056 | 35111.056 | 389.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;066 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 066 | 35111.066 | 389.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;076 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 076 | 35111.076 | 389.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;086 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 086 | 35111.086 | 389.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;096 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 096 | 35111.096 | 389.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;106 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 106 | 35111.106 | 389.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;116 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 116 | 35111.116 | 389.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;126 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 126 | 35111.126 | 389.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;136 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 136 | 35111.136 | 389.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;146 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 146 | 35111.146 | 389.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;156 | 95.0333 | 295.2102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 156 | 35111.156 | 389.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;166 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 166 | 35111.166 | 389.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;176 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 176 | 35111.176 | 389.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;186 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 186 | 35111.186 | 389.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;196 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 196 | 35111.196 | 389.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;206 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 206 | 35111.206 | 389.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;216 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 216 | 35111.216 | 389.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;226 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 226 | 35111.226 | 389.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;236 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 236 | 35111.236 | 389.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;246 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 246 | 35111.246 | 389.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;256 | 95.0333 | 295.1989 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 256 | 35111.256 | 389.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;266 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 266 | 35111.266 | 389.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;276 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 276 | 35111.276 | 389.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;286 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 286 | 35111.286 | 389.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;296 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 296 | 35111.296 | 389.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;306 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 306 | 35111.306 | 389.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;316 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 316 | 35111.316 | 389.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;326 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 326 | 35111.326 | 389.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;336 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 336 | 35111.336 | 389.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;346 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 346 | 35111.346 | 389.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;356 | 95.0333 | 295.2037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 356 | 35111.356 | 389.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;366 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 366 | 35111.366 | 389.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;376 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 376 | 35111.376 | 389.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;386 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 386 | 35111.386 | 389.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;396 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 396 | 35111.396 | 389.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;406 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 406 | 35111.406 | 389.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;416 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 416 | 35111.416 | 389.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;426 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 426 | 35111.426 | 389.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;436 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 436 | 35111.436 | 389.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;446 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 446 | 35111.446 | 389.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;456 | 95.0333 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 456 | 35111.456 | 389.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;466 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 466 | 35111.466 | 389.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;476 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 476 | 35111.476 | 389.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;486 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 486 | 35111.486 | 389.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;496 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 496 | 35111.496 | 389.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;506 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 506 | 35111.506 | 389.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;516 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 516 | 35111.516 | 389.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;526 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 526 | 35111.526 | 389.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;536 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 536 | 35111.536 | 390
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;546 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 546 | 35111.546 | 390.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;556 | 95.0333 | 295.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 556 | 35111.556 | 390.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;566 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 566 | 35111.566 | 390.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;576 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 576 | 35111.576 | 390.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;586 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 586 | 35111.586 | 390.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;596 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 596 | 35111.596 | 390.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;606 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 606 | 35111.606 | 390.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;616 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 616 | 35111.616 | 390.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;626 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 626 | 35111.626 | 390.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;636 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 636 | 35111.636 | 390.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;646 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 646 | 35111.646 | 390.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;656 | 95.0333 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 656 | 35111.656 | 390.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;666 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 666 | 35111.666 | 390.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;676 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 676 | 35111.676 | 390.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;686 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 686 | 35111.686 | 390.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;696 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 696 | 35111.696 | 390.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;706 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 706 | 35111.706 | 390.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;716 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 716 | 35111.716 | 390.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;726 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 726 | 35111.726 | 390.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;736 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 736 | 35111.736 | 390.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;746 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 746 | 35111.746 | 390.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;756 | 95.0333 | 295.297 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 756 | 35111.756 | 390.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;766 | 95.0333 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 766 | 35111.766 | 390.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;776 | 95.0343 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 776 | 35111.776 | 390.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;786 | 95.0343 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 786 | 35111.786 | 390.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;796 | 95.0343 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 796 | 35111.796 | 390.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;806 | 95.0343 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 806 | 35111.806 | 390.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;816 | 95.0343 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 816 | 35111.816 | 390.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;826 | 95.0343 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 826 | 35111.826 | 390.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;836 | 95.0343 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 836 | 35111.836 | 390.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;846 | 95.0343 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 846 | 35111.846 | 390.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;856 | 95.0343 | 295.3103 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 856 | 35111.856 | 390.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;866 | 95.0343 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 866 | 35111.866 | 390.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;876 | 95.0333 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 876 | 35111.876 | 390.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;886 | 95.0333 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 886 | 35111.886 | 390.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;896 | 95.0333 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 896 | 35111.896 | 390.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;906 | 95.0333 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 906 | 35111.906 | 390.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;916 | 95.0333 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 916 | 35111.916 | 390.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;926 | 95.0333 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 926 | 35111.926 | 390.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;936 | 95.0333 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 936 | 35111.936 | 390.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;946 | 95.0333 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 946 | 35111.946 | 390.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;956 | 95.0333 | 295.2926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 956 | 35111.956 | 390.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;966 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 966 | 35111.966 | 390.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;976 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 976 | 35111.976 | 390.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;986 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 986 | 35111.986 | 390.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:11;996 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 11 | 996 | 35111.996 | 390.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;006 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 006 | 35112.006 | 390.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;016 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 016 | 35112.016 | 390.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;026 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 026 | 35112.026 | 390.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;036 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 036 | 35112.036 | 390.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;046 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 046 | 35112.046 | 390.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;056 | 95.0333 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 056 | 35112.056 | 390.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;066 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 066 | 35112.066 | 390.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;076 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 076 | 35112.076 | 390.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;086 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 086 | 35112.086 | 390.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;096 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 096 | 35112.096 | 390.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;106 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 106 | 35112.106 | 390.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;116 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 116 | 35112.116 | 390.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;126 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 126 | 35112.126 | 390.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;136 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 136 | 35112.136 | 390.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;146 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 146 | 35112.146 | 390.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;156 | 95.0333 | 295.2994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 156 | 35112.156 | 390.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;166 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 166 | 35112.166 | 390.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;176 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 176 | 35112.176 | 390.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;186 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 186 | 35112.186 | 390.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;196 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 196 | 35112.196 | 390.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;206 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 206 | 35112.206 | 390.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;216 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 216 | 35112.216 | 390.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;226 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 226 | 35112.226 | 390.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;236 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 236 | 35112.236 | 390.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;246 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 246 | 35112.246 | 390.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;256 | 95.0333 | 295.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 256 | 35112.256 | 390.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;266 | 95.0333 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 266 | 35112.266 | 390.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;276 | 95.0323 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 276 | 35112.276 | 390.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;286 | 95.0323 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 286 | 35112.286 | 390.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;296 | 95.0323 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 296 | 35112.296 | 390.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;306 | 95.0323 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 306 | 35112.306 | 390.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;316 | 95.0323 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 316 | 35112.316 | 390.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;326 | 95.0323 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 326 | 35112.326 | 390.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;336 | 95.0323 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 336 | 35112.336 | 390.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;346 | 95.0323 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 346 | 35112.346 | 390.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;356 | 95.0323 | 295.3219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 356 | 35112.356 | 390.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;366 | 95.0323 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 366 | 35112.366 | 390.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;376 | 95.0313 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 376 | 35112.376 | 390.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;386 | 95.0313 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 386 | 35112.386 | 390.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;396 | 95.0313 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 396 | 35112.396 | 390.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;406 | 95.0313 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 406 | 35112.406 | 390.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;416 | 95.0313 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 416 | 35112.416 | 390.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;426 | 95.0313 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 426 | 35112.426 | 390.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;436 | 95.0313 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 436 | 35112.436 | 390.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;446 | 95.0313 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 446 | 35112.446 | 390.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;456 | 95.0313 | 295.3376 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 456 | 35112.456 | 390.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;466 | 95.0313 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 466 | 35112.466 | 390.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;476 | 95.0323 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 476 | 35112.476 | 390.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;486 | 95.0323 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 486 | 35112.486 | 390.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;496 | 95.0323 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 496 | 35112.496 | 390.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;506 | 95.0323 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 506 | 35112.506 | 390.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;516 | 95.0323 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 516 | 35112.516 | 390.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;526 | 95.0323 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 526 | 35112.526 | 390.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;536 | 95.0323 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 536 | 35112.536 | 391
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;546 | 95.0323 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 546 | 35112.546 | 391.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;556 | 95.0323 | 295.3378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 556 | 35112.556 | 391.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;566 | 95.0323 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 566 | 35112.566 | 391.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;576 | 95.0313 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 576 | 35112.576 | 391.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;586 | 95.0313 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 586 | 35112.586 | 391.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;596 | 95.0313 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 596 | 35112.596 | 391.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;606 | 95.0313 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 606 | 35112.606 | 391.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;616 | 95.0313 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 616 | 35112.616 | 391.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;626 | 95.0313 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 626 | 35112.626 | 391.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;636 | 95.0313 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 636 | 35112.636 | 391.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;646 | 95.0313 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 646 | 35112.646 | 391.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;656 | 95.0313 | 295.307 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 656 | 35112.656 | 391.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;666 | 95.0313 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 666 | 35112.666 | 391.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;676 | 95.0323 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 676 | 35112.676 | 391.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;686 | 95.0323 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 686 | 35112.686 | 391.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;696 | 95.0323 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 696 | 35112.696 | 391.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;706 | 95.0323 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 706 | 35112.706 | 391.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;716 | 95.0323 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 716 | 35112.716 | 391.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;726 | 95.0323 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 726 | 35112.726 | 391.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;736 | 95.0323 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 736 | 35112.736 | 391.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;746 | 95.0323 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 746 | 35112.746 | 391.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;756 | 95.0323 | 295.2941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 756 | 35112.756 | 391.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;766 | 95.0323 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 766 | 35112.766 | 391.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;776 | 95.0313 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 776 | 35112.776 | 391.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;786 | 95.0313 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 786 | 35112.786 | 391.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;796 | 95.0313 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 796 | 35112.796 | 391.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;806 | 95.0313 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 806 | 35112.806 | 391.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;816 | 95.0313 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 816 | 35112.816 | 391.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;826 | 95.0313 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 826 | 35112.826 | 391.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;836 | 95.0313 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 836 | 35112.836 | 391.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;846 | 95.0313 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 846 | 35112.846 | 391.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;856 | 95.0313 | 295.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 856 | 35112.856 | 391.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;866 | 95.0313 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 866 | 35112.866 | 391.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;876 | 95.0333 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 876 | 35112.876 | 391.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;886 | 95.0333 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 886 | 35112.886 | 391.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;896 | 95.0333 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 896 | 35112.896 | 391.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;906 | 95.0333 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 906 | 35112.906 | 391.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;916 | 95.0333 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 916 | 35112.916 | 391.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;926 | 95.0333 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 926 | 35112.926 | 391.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;936 | 95.0333 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 936 | 35112.936 | 391.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;946 | 95.0333 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 946 | 35112.946 | 391.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;956 | 95.0333 | 295.3311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 956 | 35112.956 | 391.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;966 | 95.0333 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 966 | 35112.966 | 391.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;976 | 95.0323 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 976 | 35112.976 | 391.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;986 | 95.0323 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 986 | 35112.986 | 391.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:12;996 | 95.0323 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 12 | 996 | 35112.996 | 391.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;006 | 95.0323 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 006 | 35113.006 | 391.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;016 | 95.0323 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 016 | 35113.016 | 391.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;026 | 95.0323 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 026 | 35113.026 | 391.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;036 | 95.0323 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 036 | 35113.036 | 391.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;046 | 95.0323 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 046 | 35113.046 | 391.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;056 | 95.0323 | 295.3373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 056 | 35113.056 | 391.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;066 | 95.0323 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 066 | 35113.066 | 391.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;076 | 95.0333 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 076 | 35113.076 | 391.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;086 | 95.0333 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 086 | 35113.086 | 391.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;096 | 95.0333 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 096 | 35113.096 | 391.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;106 | 95.0333 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 106 | 35113.106 | 391.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;116 | 95.0333 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 116 | 35113.116 | 391.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;126 | 95.0333 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 126 | 35113.126 | 391.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;136 | 95.0333 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 136 | 35113.136 | 391.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;146 | 95.0333 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 146 | 35113.146 | 391.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;156 | 95.0333 | 295.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 156 | 35113.156 | 391.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;166 | 95.0333 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 166 | 35113.166 | 391.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;176 | 95.0323 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 176 | 35113.176 | 391.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;186 | 95.0323 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 186 | 35113.186 | 391.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;196 | 95.0323 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 196 | 35113.196 | 391.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;206 | 95.0323 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 206 | 35113.206 | 391.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;216 | 95.0323 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 216 | 35113.216 | 391.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;226 | 95.0323 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 226 | 35113.226 | 391.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;236 | 95.0323 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 236 | 35113.236 | 391.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;246 | 95.0323 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 246 | 35113.246 | 391.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;256 | 95.0323 | 295.3289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 256 | 35113.256 | 391.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;266 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 266 | 35113.266 | 391.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;276 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 276 | 35113.276 | 391.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;286 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 286 | 35113.286 | 391.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;296 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 296 | 35113.296 | 391.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;306 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 306 | 35113.306 | 391.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;316 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 316 | 35113.316 | 391.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;326 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 326 | 35113.326 | 391.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;336 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 336 | 35113.336 | 391.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;346 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 346 | 35113.346 | 391.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;356 | 95.0323 | 295.2731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 356 | 35113.356 | 391.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;366 | 95.0323 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 366 | 35113.366 | 391.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;376 | 95.0313 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 376 | 35113.376 | 391.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;386 | 95.0313 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 386 | 35113.386 | 391.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;396 | 95.0313 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 396 | 35113.396 | 391.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;406 | 95.0313 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 406 | 35113.406 | 391.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;416 | 95.0313 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 416 | 35113.416 | 391.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;426 | 95.0313 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 426 | 35113.426 | 391.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;436 | 95.0313 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 436 | 35113.436 | 391.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;446 | 95.0313 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 446 | 35113.446 | 391.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;456 | 95.0313 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 456 | 35113.456 | 391.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;466 | 95.0313 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 466 | 35113.466 | 391.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;476 | 95.0323 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 476 | 35113.476 | 391.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;486 | 95.0323 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 486 | 35113.486 | 391.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;496 | 95.0323 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 496 | 35113.496 | 391.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;506 | 95.0323 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 506 | 35113.506 | 391.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;516 | 95.0323 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 516 | 35113.516 | 391.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;526 | 95.0323 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 526 | 35113.526 | 391.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;536 | 95.0323 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 536 | 35113.536 | 392
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;546 | 95.0323 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 546 | 35113.546 | 392.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;556 | 95.0323 | 295.2627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 556 | 35113.556 | 392.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;566 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 566 | 35113.566 | 392.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;576 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 576 | 35113.576 | 392.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;586 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 586 | 35113.586 | 392.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;596 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 596 | 35113.596 | 392.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;606 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 606 | 35113.606 | 392.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;616 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 616 | 35113.616 | 392.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;626 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 626 | 35113.626 | 392.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;636 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 636 | 35113.636 | 392.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;646 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 646 | 35113.646 | 392.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;656 | 95.0323 | 295.278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 656 | 35113.656 | 392.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;666 | 95.0323 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 666 | 35113.666 | 392.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;676 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 676 | 35113.676 | 392.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;686 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 686 | 35113.686 | 392.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;696 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 696 | 35113.696 | 392.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;706 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 706 | 35113.706 | 392.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;716 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 716 | 35113.716 | 392.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;726 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 726 | 35113.726 | 392.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;736 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 736 | 35113.736 | 392.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;746 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 746 | 35113.746 | 392.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;756 | 95.0313 | 295.284 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 756 | 35113.756 | 392.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;766 | 95.0313 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 766 | 35113.766 | 392.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;776 | 95.0323 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 776 | 35113.776 | 392.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;786 | 95.0323 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 786 | 35113.786 | 392.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;796 | 95.0323 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 796 | 35113.796 | 392.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;806 | 95.0323 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 806 | 35113.806 | 392.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;816 | 95.0323 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 816 | 35113.816 | 392.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;826 | 95.0323 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 826 | 35113.826 | 392.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;836 | 95.0323 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 836 | 35113.836 | 392.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;846 | 95.0323 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 846 | 35113.846 | 392.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;856 | 95.0323 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 856 | 35113.856 | 392.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;866 | 95.0323 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 866 | 35113.866 | 392.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;876 | 95.0323 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 876 | 35113.876 | 392.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;886 | 95.0313 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 886 | 35113.886 | 392.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;896 | 95.0313 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 896 | 35113.896 | 392.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;906 | 95.0313 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 906 | 35113.906 | 392.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;916 | 95.0313 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 916 | 35113.916 | 392.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;926 | 95.0313 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 926 | 35113.926 | 392.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;936 | 95.0313 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 936 | 35113.936 | 392.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;946 | 95.0313 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 946 | 35113.946 | 392.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;956 | 95.0313 | 295.2939 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 956 | 35113.956 | 392.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;966 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 966 | 35113.966 | 392.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;976 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 976 | 35113.976 | 392.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;986 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 986 | 35113.986 | 392.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:13;996 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 13 | 996 | 35113.996 | 392.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;006 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 006 | 35114.006 | 392.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;016 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 016 | 35114.016 | 392.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;026 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 026 | 35114.026 | 392.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;036 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 036 | 35114.036 | 392.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;046 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 046 | 35114.046 | 392.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;056 | 95.0313 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 056 | 35114.056 | 392.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;066 | 95.0313 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 066 | 35114.066 | 392.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;076 | 95.0313 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 076 | 35114.076 | 392.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;086 | 95.0303 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 086 | 35114.086 | 392.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;096 | 95.0303 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 096 | 35114.096 | 392.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;106 | 95.0303 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 106 | 35114.106 | 392.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;116 | 95.0303 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 116 | 35114.116 | 392.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;126 | 95.0303 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 126 | 35114.126 | 392.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;136 | 95.0303 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 136 | 35114.136 | 392.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;146 | 95.0303 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 146 | 35114.146 | 392.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;156 | 95.0303 | 295.2215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 156 | 35114.156 | 392.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;166 | 95.0303 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 166 | 35114.166 | 392.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;176 | 95.0303 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 176 | 35114.176 | 392.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;186 | 95.0323 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 186 | 35114.186 | 392.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;196 | 95.0323 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 196 | 35114.196 | 392.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;206 | 95.0323 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 206 | 35114.206 | 392.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;216 | 95.0323 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 216 | 35114.216 | 392.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;226 | 95.0323 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 226 | 35114.226 | 392.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;236 | 95.0323 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 236 | 35114.236 | 392.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;246 | 95.0323 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 246 | 35114.246 | 392.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;256 | 95.0323 | 295.1978 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 256 | 35114.256 | 392.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;266 | 95.0323 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 266 | 35114.266 | 392.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;276 | 95.0323 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 276 | 35114.276 | 392.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;286 | 95.0313 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 286 | 35114.286 | 392.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;296 | 95.0313 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 296 | 35114.296 | 392.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;306 | 95.0313 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 306 | 35114.306 | 392.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;316 | 95.0313 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 316 | 35114.316 | 392.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;326 | 95.0313 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 326 | 35114.326 | 392.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;336 | 95.0313 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 336 | 35114.336 | 392.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;346 | 95.0313 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 346 | 35114.346 | 392.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;356 | 95.0313 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 356 | 35114.356 | 392.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;366 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 366 | 35114.366 | 392.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;376 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 376 | 35114.376 | 392.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;386 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 386 | 35114.386 | 392.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;396 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 396 | 35114.396 | 392.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;406 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 406 | 35114.406 | 392.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;416 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 416 | 35114.416 | 392.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;426 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 426 | 35114.426 | 392.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;436 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 436 | 35114.436 | 392.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;446 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 446 | 35114.446 | 392.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;456 | 95.0313 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 456 | 35114.456 | 392.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;466 | 95.0313 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 466 | 35114.466 | 392.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;476 | 95.0313 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 476 | 35114.476 | 392.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;486 | 95.0303 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 486 | 35114.486 | 392.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;496 | 95.0303 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 496 | 35114.496 | 392.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;506 | 95.0303 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 506 | 35114.506 | 392.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;516 | 95.0303 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 516 | 35114.516 | 392.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;526 | 95.0303 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 526 | 35114.526 | 392.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;536 | 95.0303 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 536 | 35114.536 | 393
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;546 | 95.0303 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 546 | 35114.546 | 393.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;556 | 95.0303 | 295.2223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 556 | 35114.556 | 393.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;566 | 95.0303 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 566 | 35114.566 | 393.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;576 | 95.0303 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 576 | 35114.576 | 393.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;586 | 95.0313 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 586 | 35114.586 | 393.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;596 | 95.0313 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 596 | 35114.596 | 393.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;606 | 95.0313 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 606 | 35114.606 | 393.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;616 | 95.0313 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 616 | 35114.616 | 393.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;626 | 95.0313 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 626 | 35114.626 | 393.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;636 | 95.0313 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 636 | 35114.636 | 393.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;646 | 95.0313 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 646 | 35114.646 | 393.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;656 | 95.0313 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 656 | 35114.656 | 393.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;666 | 95.0313 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 666 | 35114.666 | 393.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;676 | 95.0313 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 676 | 35114.676 | 393.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;686 | 95.0303 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 686 | 35114.686 | 393.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;696 | 95.0303 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 696 | 35114.696 | 393.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;706 | 95.0303 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 706 | 35114.706 | 393.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;716 | 95.0303 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 716 | 35114.716 | 393.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;726 | 95.0303 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 726 | 35114.726 | 393.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;736 | 95.0303 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 736 | 35114.736 | 393.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;746 | 95.0303 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 746 | 35114.746 | 393.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;756 | 95.0303 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 756 | 35114.756 | 393.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;766 | 95.0303 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 766 | 35114.766 | 393.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;776 | 95.0303 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 776 | 35114.776 | 393.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;786 | 95.0313 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 786 | 35114.786 | 393.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;796 | 95.0313 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 796 | 35114.796 | 393.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;806 | 95.0313 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 806 | 35114.806 | 393.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;816 | 95.0313 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 816 | 35114.816 | 393.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;826 | 95.0313 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 826 | 35114.826 | 393.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;836 | 95.0313 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 836 | 35114.836 | 393.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;846 | 95.0313 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 846 | 35114.846 | 393.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;856 | 95.0313 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 856 | 35114.856 | 393.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;866 | 95.0313 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 866 | 35114.866 | 393.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;876 | 95.0313 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 876 | 35114.876 | 393.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;886 | 95.0323 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 886 | 35114.886 | 393.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;896 | 95.0323 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 896 | 35114.896 | 393.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;906 | 95.0323 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 906 | 35114.906 | 393.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;916 | 95.0323 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 916 | 35114.916 | 393.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;926 | 95.0323 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 926 | 35114.926 | 393.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;936 | 95.0323 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 936 | 35114.936 | 393.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;946 | 95.0323 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 946 | 35114.946 | 393.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;956 | 95.0323 | 295.1994 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 956 | 35114.956 | 393.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;966 | 95.0323 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 966 | 35114.966 | 393.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;976 | 95.0323 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 976 | 35114.976 | 393.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;986 | 95.0313 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 986 | 35114.986 | 393.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:14;996 | 95.0313 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 14 | 996 | 35114.996 | 393.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;006 | 95.0313 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 006 | 35115.006 | 393.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;016 | 95.0313 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 016 | 35115.016 | 393.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;026 | 95.0313 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 026 | 35115.026 | 393.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;036 | 95.0313 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 036 | 35115.036 | 393.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;046 | 95.0313 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 046 | 35115.046 | 393.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;056 | 95.0313 | 295.2143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 056 | 35115.056 | 393.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;066 | 95.0313 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 066 | 35115.066 | 393.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;076 | 95.0313 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 076 | 35115.076 | 393.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;086 | 95.0303 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 086 | 35115.086 | 393.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;096 | 95.0303 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 096 | 35115.096 | 393.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;106 | 95.0303 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 106 | 35115.106 | 393.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;116 | 95.0303 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 116 | 35115.116 | 393.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;126 | 95.0303 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 126 | 35115.126 | 393.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;136 | 95.0303 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 136 | 35115.136 | 393.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;146 | 95.0303 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 146 | 35115.146 | 393.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;156 | 95.0303 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 156 | 35115.156 | 393.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;166 | 95.0303 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 166 | 35115.166 | 393.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;176 | 95.0303 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 176 | 35115.176 | 393.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;186 | 95.0313 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 186 | 35115.186 | 393.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;196 | 95.0313 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 196 | 35115.196 | 393.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;206 | 95.0313 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 206 | 35115.206 | 393.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;216 | 95.0313 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 216 | 35115.216 | 393.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;226 | 95.0313 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 226 | 35115.226 | 393.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;236 | 95.0313 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 236 | 35115.236 | 393.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;246 | 95.0313 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 246 | 35115.246 | 393.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;256 | 95.0313 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 256 | 35115.256 | 393.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;266 | 95.0313 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 266 | 35115.266 | 393.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;276 | 95.0313 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 276 | 35115.276 | 393.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;286 | 95.0303 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 286 | 35115.286 | 393.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;296 | 95.0303 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 296 | 35115.296 | 393.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;306 | 95.0303 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 306 | 35115.306 | 393.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;316 | 95.0303 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 316 | 35115.316 | 393.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;326 | 95.0303 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 326 | 35115.326 | 393.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;336 | 95.0303 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 336 | 35115.336 | 393.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;346 | 95.0303 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 346 | 35115.346 | 393.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;356 | 95.0303 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 356 | 35115.356 | 393.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;366 | 95.0303 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 366 | 35115.366 | 393.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;376 | 95.0303 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 376 | 35115.376 | 393.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;386 | 95.0313 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 386 | 35115.386 | 393.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;396 | 95.0313 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 396 | 35115.396 | 393.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;406 | 95.0313 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 406 | 35115.406 | 393.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;416 | 95.0313 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 416 | 35115.416 | 393.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;426 | 95.0313 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 426 | 35115.426 | 393.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;436 | 95.0313 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 436 | 35115.436 | 393.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;446 | 95.0313 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 446 | 35115.446 | 393.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;456 | 95.0313 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 456 | 35115.456 | 393.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;466 | 95.0313 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 466 | 35115.466 | 393.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;476 | 95.0313 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 476 | 35115.476 | 393.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;486 | 95.0303 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 486 | 35115.486 | 393.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;496 | 95.0303 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 496 | 35115.496 | 393.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;506 | 95.0303 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 506 | 35115.506 | 393.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;516 | 95.0303 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 516 | 35115.516 | 393.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;526 | 95.0303 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 526 | 35115.526 | 393.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;536 | 95.0303 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 536 | 35115.536 | 394
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;546 | 95.0303 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 546 | 35115.546 | 394.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;556 | 95.0303 | 295.197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 556 | 35115.556 | 394.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;566 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 566 | 35115.566 | 394.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;576 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 576 | 35115.576 | 394.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;586 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 586 | 35115.586 | 394.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;596 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 596 | 35115.596 | 394.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;606 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 606 | 35115.606 | 394.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;616 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 616 | 35115.616 | 394.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;626 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 626 | 35115.626 | 394.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;636 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 636 | 35115.636 | 394.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;646 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 646 | 35115.646 | 394.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;656 | 95.0303 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 656 | 35115.656 | 394.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;666 | 95.0303 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 666 | 35115.666 | 394.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;676 | 95.0303 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 676 | 35115.676 | 394.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;686 | 95.0313 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 686 | 35115.686 | 394.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;696 | 95.0313 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 696 | 35115.696 | 394.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;706 | 95.0313 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 706 | 35115.706 | 394.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;716 | 95.0313 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 716 | 35115.716 | 394.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;726 | 95.0313 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 726 | 35115.726 | 394.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;736 | 95.0313 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 736 | 35115.736 | 394.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;746 | 95.0313 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 746 | 35115.746 | 394.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;756 | 95.0313 | 295.1845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 756 | 35115.756 | 394.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;766 | 95.0313 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 766 | 35115.766 | 394.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;776 | 95.0313 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 776 | 35115.776 | 394.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;786 | 95.0303 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 786 | 35115.786 | 394.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;796 | 95.0303 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 796 | 35115.796 | 394.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;806 | 95.0303 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 806 | 35115.806 | 394.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;816 | 95.0303 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 816 | 35115.816 | 394.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;826 | 95.0303 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 826 | 35115.826 | 394.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;836 | 95.0303 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 836 | 35115.836 | 394.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;846 | 95.0303 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 846 | 35115.846 | 394.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;856 | 95.0303 | 295.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 856 | 35115.856 | 394.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;866 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 866 | 35115.866 | 394.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;876 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 876 | 35115.876 | 394.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;886 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 886 | 35115.886 | 394.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;896 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 896 | 35115.896 | 394.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;906 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 906 | 35115.906 | 394.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;916 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 916 | 35115.916 | 394.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;926 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 926 | 35115.926 | 394.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;936 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 936 | 35115.936 | 394.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;946 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 946 | 35115.946 | 394.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;956 | 95.0303 | 295.1372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 956 | 35115.956 | 394.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;966 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 966 | 35115.966 | 394.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;976 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 976 | 35115.976 | 394.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;986 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 986 | 35115.986 | 394.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:15;996 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 15 | 996 | 35115.996 | 394.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;006 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 006 | 35116.006 | 394.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;016 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 016 | 35116.016 | 394.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;026 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 026 | 35116.026 | 394.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;036 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 036 | 35116.036 | 394.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;046 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 046 | 35116.046 | 394.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;056 | 95.0303 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 056 | 35116.056 | 394.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;066 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 066 | 35116.066 | 394.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;076 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 076 | 35116.076 | 394.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;086 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 086 | 35116.086 | 394.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;096 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 096 | 35116.096 | 394.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;106 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 106 | 35116.106 | 394.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;116 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 116 | 35116.116 | 394.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;126 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 126 | 35116.126 | 394.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;136 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 136 | 35116.136 | 394.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;146 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 146 | 35116.146 | 394.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;156 | 95.0303 | 295.1189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 156 | 35116.156 | 394.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;166 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 166 | 35116.166 | 394.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;176 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 176 | 35116.176 | 394.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;186 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 186 | 35116.186 | 394.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;196 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 196 | 35116.196 | 394.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;206 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 206 | 35116.206 | 394.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;216 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 216 | 35116.216 | 394.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;226 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 226 | 35116.226 | 394.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;236 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 236 | 35116.236 | 394.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;246 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 246 | 35116.246 | 394.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;256 | 95.0303 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 256 | 35116.256 | 394.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;266 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 266 | 35116.266 | 394.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;276 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 276 | 35116.276 | 394.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;286 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 286 | 35116.286 | 394.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;296 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 296 | 35116.296 | 394.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;306 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 306 | 35116.306 | 394.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;316 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 316 | 35116.316 | 394.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;326 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 326 | 35116.326 | 394.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;336 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 336 | 35116.336 | 394.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;346 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 346 | 35116.346 | 394.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;356 | 95.0303 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 356 | 35116.356 | 394.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;366 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 366 | 35116.366 | 394.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;376 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 376 | 35116.376 | 394.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;386 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 386 | 35116.386 | 394.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;396 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 396 | 35116.396 | 394.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;406 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 406 | 35116.406 | 394.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;416 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 416 | 35116.416 | 394.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;426 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 426 | 35116.426 | 394.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;436 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 436 | 35116.436 | 394.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;446 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 446 | 35116.446 | 394.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;456 | 95.0303 | 295.1017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 456 | 35116.456 | 394.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;466 | 95.0303 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 466 | 35116.466 | 394.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;476 | 95.0303 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 476 | 35116.476 | 394.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;486 | 95.0293 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 486 | 35116.486 | 394.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;496 | 95.0293 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 496 | 35116.496 | 394.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;506 | 95.0293 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 506 | 35116.506 | 394.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;516 | 95.0293 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 516 | 35116.516 | 394.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;526 | 95.0293 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 526 | 35116.526 | 394.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;536 | 95.0293 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 536 | 35116.536 | 395
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;546 | 95.0293 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 546 | 35116.546 | 395.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;556 | 95.0293 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 556 | 35116.556 | 395.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;566 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 566 | 35116.566 | 395.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;576 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 576 | 35116.576 | 395.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;586 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 586 | 35116.586 | 395.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;596 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 596 | 35116.596 | 395.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;606 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 606 | 35116.606 | 395.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;616 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 616 | 35116.616 | 395.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;626 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 626 | 35116.626 | 395.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;636 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 636 | 35116.636 | 395.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;646 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 646 | 35116.646 | 395.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;656 | 95.0293 | 295.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 656 | 35116.656 | 395.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;666 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 666 | 35116.666 | 395.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;676 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 676 | 35116.676 | 395.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;686 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 686 | 35116.686 | 395.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;696 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 696 | 35116.696 | 395.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;706 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 706 | 35116.706 | 395.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;716 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 716 | 35116.716 | 395.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;726 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 726 | 35116.726 | 395.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;736 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 736 | 35116.736 | 395.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;746 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 746 | 35116.746 | 395.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;756 | 95.0293 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 756 | 35116.756 | 395.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;766 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 766 | 35116.766 | 395.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;776 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 776 | 35116.776 | 395.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;786 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 786 | 35116.786 | 395.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;796 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 796 | 35116.796 | 395.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;806 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 806 | 35116.806 | 395.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;816 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 816 | 35116.816 | 395.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;826 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 826 | 35116.826 | 395.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;836 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 836 | 35116.836 | 395.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;846 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 846 | 35116.846 | 395.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;856 | 95.0293 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 856 | 35116.856 | 395.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;866 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 866 | 35116.866 | 395.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;876 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 876 | 35116.876 | 395.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;886 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 886 | 35116.886 | 395.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;896 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 896 | 35116.896 | 395.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;906 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 906 | 35116.906 | 395.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;916 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 916 | 35116.916 | 395.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;926 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 926 | 35116.926 | 395.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;936 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 936 | 35116.936 | 395.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;946 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 946 | 35116.946 | 395.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;956 | 95.0293 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 956 | 35116.956 | 395.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;966 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 966 | 35116.966 | 395.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;976 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 976 | 35116.976 | 395.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;986 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 986 | 35116.986 | 395.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:16;996 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 16 | 996 | 35116.996 | 395.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;006 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 006 | 35117.006 | 395.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;016 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 016 | 35117.016 | 395.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;026 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 026 | 35117.026 | 395.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;036 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 036 | 35117.036 | 395.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;046 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 046 | 35117.046 | 395.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;056 | 95.0293 | 295.064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 056 | 35117.056 | 395.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;066 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 066 | 35117.066 | 395.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;076 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 076 | 35117.076 | 395.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;086 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 086 | 35117.086 | 395.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;096 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 096 | 35117.096 | 395.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;106 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 106 | 35117.106 | 395.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;116 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 116 | 35117.116 | 395.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;126 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 126 | 35117.126 | 395.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;136 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 136 | 35117.136 | 395.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;146 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 146 | 35117.146 | 395.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;156 | 95.0293 | 295.0665 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 156 | 35117.156 | 395.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;166 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 166 | 35117.166 | 395.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;176 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 176 | 35117.176 | 395.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;186 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 186 | 35117.186 | 395.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;196 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 196 | 35117.196 | 395.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;206 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 206 | 35117.206 | 395.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;216 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 216 | 35117.216 | 395.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;226 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 226 | 35117.226 | 395.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;236 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 236 | 35117.236 | 395.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;246 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 246 | 35117.246 | 395.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;256 | 95.0293 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 256 | 35117.256 | 395.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;266 | 95.0293 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 266 | 35117.266 | 395.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;276 | 95.0293 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 276 | 35117.276 | 395.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;286 | 95.0283 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 286 | 35117.286 | 395.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;296 | 95.0283 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 296 | 35117.296 | 395.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;306 | 95.0283 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 306 | 35117.306 | 395.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;316 | 95.0283 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 316 | 35117.316 | 395.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;326 | 95.0283 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 326 | 35117.326 | 395.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;336 | 95.0283 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 336 | 35117.336 | 395.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;346 | 95.0283 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 346 | 35117.346 | 395.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;356 | 95.0283 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 356 | 35117.356 | 395.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;366 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 366 | 35117.366 | 395.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;376 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 376 | 35117.376 | 395.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;386 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 386 | 35117.386 | 395.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;396 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 396 | 35117.396 | 395.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;406 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 406 | 35117.406 | 395.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;416 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 416 | 35117.416 | 395.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;426 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 426 | 35117.426 | 395.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;436 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 436 | 35117.436 | 395.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;446 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 446 | 35117.446 | 395.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;456 | 95.0283 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 456 | 35117.456 | 395.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;466 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 466 | 35117.466 | 395.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;476 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 476 | 35117.476 | 395.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;486 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 486 | 35117.486 | 395.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;496 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 496 | 35117.496 | 395.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;506 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 506 | 35117.506 | 395.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;516 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 516 | 35117.516 | 395.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;526 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 526 | 35117.526 | 395.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;536 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 536 | 35117.536 | 396
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;546 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 546 | 35117.546 | 396.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;556 | 95.0283 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 556 | 35117.556 | 396.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;566 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 566 | 35117.566 | 396.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;576 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 576 | 35117.576 | 396.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;586 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 586 | 35117.586 | 396.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;596 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 596 | 35117.596 | 396.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;606 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 606 | 35117.606 | 396.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;616 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 616 | 35117.616 | 396.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;626 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 626 | 35117.626 | 396.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;636 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 636 | 35117.636 | 396.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;646 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 646 | 35117.646 | 396.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;656 | 95.0283 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 656 | 35117.656 | 396.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;666 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 666 | 35117.666 | 396.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;676 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 676 | 35117.676 | 396.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;686 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 686 | 35117.686 | 396.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;696 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 696 | 35117.696 | 396.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;706 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 706 | 35117.706 | 396.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;716 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 716 | 35117.716 | 396.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;726 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 726 | 35117.726 | 396.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;736 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 736 | 35117.736 | 396.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;746 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 746 | 35117.746 | 396.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;756 | 95.0283 | 295.0453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 756 | 35117.756 | 396.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;766 | 95.0283 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 766 | 35117.766 | 396.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;776 | 95.0283 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 776 | 35117.776 | 396.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;786 | 95.0283 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 786 | 35117.786 | 396.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;796 | 95.0283 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 796 | 35117.796 | 396.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;806 | 95.0283 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 806 | 35117.806 | 396.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;816 | 95.0273 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 816 | 35117.816 | 396.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;826 | 95.0273 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 826 | 35117.826 | 396.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;836 | 95.0273 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 836 | 35117.836 | 396.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;846 | 95.0273 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 846 | 35117.846 | 396.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;856 | 95.0273 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 856 | 35117.856 | 396.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;866 | 95.0273 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 866 | 35117.866 | 396.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;876 | 95.0273 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 876 | 35117.876 | 396.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;886 | 95.0273 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 886 | 35117.886 | 396.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;896 | 95.0273 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 896 | 35117.896 | 396.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;906 | 95.0273 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 906 | 35117.906 | 396.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;916 | 95.0283 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 916 | 35117.916 | 396.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;926 | 95.0283 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 926 | 35117.926 | 396.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;936 | 95.0283 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 936 | 35117.936 | 396.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;946 | 95.0283 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 946 | 35117.946 | 396.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;956 | 95.0283 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 956 | 35117.956 | 396.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;966 | 95.0283 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 966 | 35117.966 | 396.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;976 | 95.0283 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 976 | 35117.976 | 396.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;986 | 95.0283 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 986 | 35117.986 | 396.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:17;996 | 95.0283 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 17 | 996 | 35117.996 | 396.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;006 | 95.0283 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 006 | 35118.006 | 396.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;016 | 95.0273 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 016 | 35118.016 | 396.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;026 | 95.0273 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 026 | 35118.026 | 396.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;036 | 95.0273 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 036 | 35118.036 | 396.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;046 | 95.0273 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 046 | 35118.046 | 396.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;056 | 95.0273 | 295.0516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 056 | 35118.056 | 396.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;066 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 066 | 35118.066 | 396.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;076 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 076 | 35118.076 | 396.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;086 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 086 | 35118.086 | 396.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;096 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 096 | 35118.096 | 396.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;106 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 106 | 35118.106 | 396.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;116 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 116 | 35118.116 | 396.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;126 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 126 | 35118.126 | 396.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;136 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 136 | 35118.136 | 396.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;146 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 146 | 35118.146 | 396.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;156 | 95.0273 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 156 | 35118.156 | 396.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;166 | 95.0273 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 166 | 35118.166 | 396.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;176 | 95.0273 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 176 | 35118.176 | 396.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;186 | 95.0273 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 186 | 35118.186 | 396.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;196 | 95.0273 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 196 | 35118.196 | 396.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;206 | 95.0273 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 206 | 35118.206 | 396.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;216 | 95.0293 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 216 | 35118.216 | 396.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;226 | 95.0293 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 226 | 35118.226 | 396.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;236 | 95.0293 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 236 | 35118.236 | 396.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;246 | 95.0293 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 246 | 35118.246 | 396.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;256 | 95.0293 | 295.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 256 | 35118.256 | 396.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;266 | 95.0293 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 266 | 35118.266 | 396.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;276 | 95.0293 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 276 | 35118.276 | 396.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;286 | 95.0293 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 286 | 35118.286 | 396.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;296 | 95.0293 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 296 | 35118.296 | 396.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;306 | 95.0293 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 306 | 35118.306 | 396.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;316 | 95.0273 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 316 | 35118.316 | 396.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;326 | 95.0273 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 326 | 35118.326 | 396.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;336 | 95.0273 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 336 | 35118.336 | 396.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;346 | 95.0273 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 346 | 35118.346 | 396.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;356 | 95.0273 | 295.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 356 | 35118.356 | 396.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;366 | 95.0273 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 366 | 35118.366 | 396.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;376 | 95.0273 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 376 | 35118.376 | 396.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;386 | 95.0273 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 386 | 35118.386 | 396.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;396 | 95.0273 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 396 | 35118.396 | 396.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;406 | 95.0273 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 406 | 35118.406 | 396.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;416 | 95.0283 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 416 | 35118.416 | 396.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;426 | 95.0283 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 426 | 35118.426 | 396.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;436 | 95.0283 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 436 | 35118.436 | 396.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;446 | 95.0283 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 446 | 35118.446 | 396.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;456 | 95.0283 | 295.0365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 456 | 35118.456 | 396.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;466 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 466 | 35118.466 | 396.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;476 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 476 | 35118.476 | 396.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;486 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 486 | 35118.486 | 396.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;496 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 496 | 35118.496 | 396.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;506 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 506 | 35118.506 | 396.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;516 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 516 | 35118.516 | 396.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;526 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 526 | 35118.526 | 396.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;536 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 536 | 35118.536 | 397
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;546 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 546 | 35118.546 | 397.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;556 | 95.0283 | 295.04 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 556 | 35118.556 | 397.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;566 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 566 | 35118.566 | 397.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;576 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 576 | 35118.576 | 397.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;586 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 586 | 35118.586 | 397.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;596 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 596 | 35118.596 | 397.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;606 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 606 | 35118.606 | 397.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;616 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 616 | 35118.616 | 397.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;626 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 626 | 35118.626 | 397.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;636 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 636 | 35118.636 | 397.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;646 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 646 | 35118.646 | 397.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;656 | 95.0283 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 656 | 35118.656 | 397.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;666 | 95.0283 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 666 | 35118.666 | 397.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;676 | 95.0283 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 676 | 35118.676 | 397.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;686 | 95.0283 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 686 | 35118.686 | 397.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;696 | 95.0283 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 696 | 35118.696 | 397.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;706 | 95.0283 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 706 | 35118.706 | 397.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;716 | 95.0273 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 716 | 35118.716 | 397.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;726 | 95.0273 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 726 | 35118.726 | 397.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;736 | 95.0273 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 736 | 35118.736 | 397.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;746 | 95.0273 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 746 | 35118.746 | 397.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;756 | 95.0273 | 295.0632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 756 | 35118.756 | 397.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;766 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 766 | 35118.766 | 397.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;776 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 776 | 35118.776 | 397.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;786 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 786 | 35118.786 | 397.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;796 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 796 | 35118.796 | 397.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;806 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 806 | 35118.806 | 397.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;816 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 816 | 35118.816 | 397.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;826 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 826 | 35118.826 | 397.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;836 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 836 | 35118.836 | 397.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;846 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 846 | 35118.846 | 397.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;856 | 95.0273 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 856 | 35118.856 | 397.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;866 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 866 | 35118.866 | 397.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;876 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 876 | 35118.876 | 397.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;886 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 886 | 35118.886 | 397.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;896 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 896 | 35118.896 | 397.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;906 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 906 | 35118.906 | 397.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;916 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 916 | 35118.916 | 397.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;926 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 926 | 35118.926 | 397.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;936 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 936 | 35118.936 | 397.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;946 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 946 | 35118.946 | 397.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;956 | 95.0273 | 295.078 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 956 | 35118.956 | 397.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;966 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 966 | 35118.966 | 397.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;976 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 976 | 35118.976 | 397.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;986 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 986 | 35118.986 | 397.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:18;996 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 18 | 996 | 35118.996 | 397.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;006 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 006 | 35119.006 | 397.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;016 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 016 | 35119.016 | 397.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;026 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 026 | 35119.026 | 397.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;036 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 036 | 35119.036 | 397.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;046 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 046 | 35119.046 | 397.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;056 | 95.0273 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 056 | 35119.056 | 397.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;066 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 066 | 35119.066 | 397.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;076 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 076 | 35119.076 | 397.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;086 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 086 | 35119.086 | 397.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;096 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 096 | 35119.096 | 397.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;106 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 106 | 35119.106 | 397.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;116 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 116 | 35119.116 | 397.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;126 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 126 | 35119.126 | 397.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;136 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 136 | 35119.136 | 397.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;146 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 146 | 35119.146 | 397.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;156 | 95.0273 | 295.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 156 | 35119.156 | 397.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;166 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 166 | 35119.166 | 397.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;176 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 176 | 35119.176 | 397.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;186 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 186 | 35119.186 | 397.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;196 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 196 | 35119.196 | 397.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;206 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 206 | 35119.206 | 397.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;216 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 216 | 35119.216 | 397.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;226 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 226 | 35119.226 | 397.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;236 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 236 | 35119.236 | 397.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;246 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 246 | 35119.246 | 397.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;256 | 95.0273 | 295.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 256 | 35119.256 | 397.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;266 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 266 | 35119.266 | 397.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;276 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 276 | 35119.276 | 397.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;286 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 286 | 35119.286 | 397.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;296 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 296 | 35119.296 | 397.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;306 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 306 | 35119.306 | 397.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;316 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 316 | 35119.316 | 397.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;326 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 326 | 35119.326 | 397.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;336 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 336 | 35119.336 | 397.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;346 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 346 | 35119.346 | 397.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;356 | 95.0273 | 295.1266 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 356 | 35119.356 | 397.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;366 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 366 | 35119.366 | 397.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;376 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 376 | 35119.376 | 397.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;386 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 386 | 35119.386 | 397.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;396 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 396 | 35119.396 | 397.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;406 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 406 | 35119.406 | 397.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;416 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 416 | 35119.416 | 397.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;426 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 426 | 35119.426 | 397.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;436 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 436 | 35119.436 | 397.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;446 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 446 | 35119.446 | 397.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;456 | 95.0273 | 295.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 456 | 35119.456 | 397.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;466 | 95.0273 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 466 | 35119.466 | 397.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;476 | 95.0273 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 476 | 35119.476 | 397.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;486 | 95.0273 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 486 | 35119.486 | 397.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;496 | 95.0273 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 496 | 35119.496 | 397.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;506 | 95.0273 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 506 | 35119.506 | 397.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;516 | 95.0273 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 516 | 35119.516 | 397.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;526 | 95.0273 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 526 | 35119.526 | 397.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;536 | 95.0283 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 536 | 35119.536 | 398
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;546 | 95.0283 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 546 | 35119.546 | 398.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;556 | 95.0283 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 556 | 35119.556 | 398.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;566 | 95.0283 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 566 | 35119.566 | 398.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;576 | 95.0283 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 576 | 35119.576 | 398.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;586 | 95.0283 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 586 | 35119.586 | 398.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;596 | 95.0283 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 596 | 35119.596 | 398.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;606 | 95.0283 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 606 | 35119.606 | 398.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;616 | 95.0283 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 616 | 35119.616 | 398.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;626 | 95.0283 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 626 | 35119.626 | 398.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;636 | 95.0273 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 636 | 35119.636 | 398.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;646 | 95.0273 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 646 | 35119.646 | 398.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;656 | 95.0273 | 295.1373 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 656 | 35119.656 | 398.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;666 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 666 | 35119.666 | 398.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;676 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 676 | 35119.676 | 398.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;686 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 686 | 35119.686 | 398.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;696 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 696 | 35119.696 | 398.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;706 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 706 | 35119.706 | 398.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;716 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 716 | 35119.716 | 398.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;726 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 726 | 35119.726 | 398.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;736 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 736 | 35119.736 | 398.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;746 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 746 | 35119.746 | 398.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;756 | 95.0273 | 295.1027 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 756 | 35119.756 | 398.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;766 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 766 | 35119.766 | 398.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;776 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 776 | 35119.776 | 398.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;786 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 786 | 35119.786 | 398.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;796 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 796 | 35119.796 | 398.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;806 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 806 | 35119.806 | 398.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;816 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 816 | 35119.816 | 398.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;826 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 826 | 35119.826 | 398.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;836 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 836 | 35119.836 | 398.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;846 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 846 | 35119.846 | 398.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;856 | 95.0273 | 295.094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 856 | 35119.856 | 398.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;866 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 866 | 35119.866 | 398.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;876 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 876 | 35119.876 | 398.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;886 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 886 | 35119.886 | 398.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;896 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 896 | 35119.896 | 398.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;906 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 906 | 35119.906 | 398.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;916 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 916 | 35119.916 | 398.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;926 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 926 | 35119.926 | 398.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;936 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 936 | 35119.936 | 398.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;946 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 946 | 35119.946 | 398.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;956 | 95.0273 | 295.0887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 956 | 35119.956 | 398.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;966 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 966 | 35119.966 | 398.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;976 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 976 | 35119.976 | 398.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;986 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 986 | 35119.986 | 398.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:19;996 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 19 | 996 | 35119.996 | 398.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;006 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 006 | 35120.006 | 398.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;016 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 016 | 35120.016 | 398.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;026 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 026 | 35120.026 | 398.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;036 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 036 | 35120.036 | 398.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;046 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 046 | 35120.046 | 398.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;056 | 95.0273 | 295.0775 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 056 | 35120.056 | 398.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;066 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 066 | 35120.066 | 398.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;076 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 076 | 35120.076 | 398.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;086 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 086 | 35120.086 | 398.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;096 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 096 | 35120.096 | 398.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;106 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 106 | 35120.106 | 398.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;116 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 116 | 35120.116 | 398.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;126 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 126 | 35120.126 | 398.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;136 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 136 | 35120.136 | 398.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;146 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 146 | 35120.146 | 398.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;156 | 95.0273 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 156 | 35120.156 | 398.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;166 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 166 | 35120.166 | 398.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;176 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 176 | 35120.176 | 398.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;186 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 186 | 35120.186 | 398.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;196 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 196 | 35120.196 | 398.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;206 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 206 | 35120.206 | 398.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;216 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 216 | 35120.216 | 398.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;226 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 226 | 35120.226 | 398.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;236 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 236 | 35120.236 | 398.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;246 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 246 | 35120.246 | 398.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;256 | 95.0273 | 295.109 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 256 | 35120.256 | 398.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;266 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 266 | 35120.266 | 398.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;276 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 276 | 35120.276 | 398.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;286 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 286 | 35120.286 | 398.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;296 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 296 | 35120.296 | 398.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;306 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 306 | 35120.306 | 398.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;316 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 316 | 35120.316 | 398.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;326 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 326 | 35120.326 | 398.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;336 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 336 | 35120.336 | 398.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;346 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 346 | 35120.346 | 398.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;356 | 95.0273 | 295.1064 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 356 | 35120.356 | 398.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;366 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 366 | 35120.366 | 398.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;376 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 376 | 35120.376 | 398.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;386 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 386 | 35120.386 | 398.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;396 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 396 | 35120.396 | 398.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;406 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 406 | 35120.406 | 398.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;416 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 416 | 35120.416 | 398.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;426 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 426 | 35120.426 | 398.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;436 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 436 | 35120.436 | 398.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;446 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 446 | 35120.446 | 398.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;456 | 95.0273 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 456 | 35120.456 | 398.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;466 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 466 | 35120.466 | 398.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;476 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 476 | 35120.476 | 398.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;486 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 486 | 35120.486 | 398.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;496 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 496 | 35120.496 | 398.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;506 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 506 | 35120.506 | 398.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;516 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 516 | 35120.516 | 398.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;526 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 526 | 35120.526 | 398.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;536 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 536 | 35120.536 | 399
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;546 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 546 | 35120.546 | 399.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;556 | 95.0273 | 295.0965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 556 | 35120.556 | 399.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;566 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 566 | 35120.566 | 399.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;576 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 576 | 35120.576 | 399.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;586 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 586 | 35120.586 | 399.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;596 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 596 | 35120.596 | 399.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;606 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 606 | 35120.606 | 399.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;616 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 616 | 35120.616 | 399.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;626 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 626 | 35120.626 | 399.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;636 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 636 | 35120.636 | 399.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;646 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 646 | 35120.646 | 399.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;656 | 95.0273 | 295.0835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 656 | 35120.656 | 399.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;666 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 666 | 35120.666 | 399.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;676 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 676 | 35120.676 | 399.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;686 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 686 | 35120.686 | 399.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;696 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 696 | 35120.696 | 399.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;706 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 706 | 35120.706 | 399.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;716 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 716 | 35120.716 | 399.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;726 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 726 | 35120.726 | 399.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;736 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 736 | 35120.736 | 399.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;746 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 746 | 35120.746 | 399.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;756 | 95.0273 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 756 | 35120.756 | 399.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;766 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 766 | 35120.766 | 399.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;776 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 776 | 35120.776 | 399.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;786 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 786 | 35120.786 | 399.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;796 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 796 | 35120.796 | 399.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;806 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 806 | 35120.806 | 399.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;816 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 816 | 35120.816 | 399.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;826 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 826 | 35120.826 | 399.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;836 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 836 | 35120.836 | 399.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;846 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 846 | 35120.846 | 399.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;856 | 95.0273 | 295.0548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 856 | 35120.856 | 399.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;866 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 866 | 35120.866 | 399.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;876 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 876 | 35120.876 | 399.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;886 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 886 | 35120.886 | 399.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;896 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 896 | 35120.896 | 399.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;906 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 906 | 35120.906 | 399.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;916 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 916 | 35120.916 | 399.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;926 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 926 | 35120.926 | 399.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;936 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 936 | 35120.936 | 399.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;946 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 946 | 35120.946 | 399.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;956 | 95.0273 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 956 | 35120.956 | 399.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;966 | 95.0273 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 966 | 35120.966 | 399.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;976 | 95.0273 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 976 | 35120.976 | 399.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;986 | 95.0273 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 986 | 35120.986 | 399.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:20;996 | 95.0273 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 20 | 996 | 35120.996 | 399.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;006 | 95.0273 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 006 | 35121.006 | 399.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;016 | 95.0273 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 016 | 35121.016 | 399.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;026 | 95.0273 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 026 | 35121.026 | 399.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;036 | 95.0253 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 036 | 35121.036 | 399.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;046 | 95.0253 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 046 | 35121.046 | 399.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;056 | 95.0253 | 295.0636 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 056 | 35121.056 | 399.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;066 | 95.0253 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 066 | 35121.066 | 399.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;076 | 95.0253 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 076 | 35121.076 | 399.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;086 | 95.0253 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 086 | 35121.086 | 399.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;096 | 95.0253 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 096 | 35121.096 | 399.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;106 | 95.0253 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 106 | 35121.106 | 399.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;116 | 95.0253 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 116 | 35121.116 | 399.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;126 | 95.0253 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 126 | 35121.126 | 399.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;136 | 95.0263 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 136 | 35121.136 | 399.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;146 | 95.0263 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 146 | 35121.146 | 399.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;156 | 95.0263 | 295.0676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 156 | 35121.156 | 399.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;166 | 95.0263 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 166 | 35121.166 | 399.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;176 | 95.0263 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 176 | 35121.176 | 399.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;186 | 95.0263 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 186 | 35121.186 | 399.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;196 | 95.0263 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 196 | 35121.196 | 399.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;206 | 95.0263 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 206 | 35121.206 | 399.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;216 | 95.0263 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 216 | 35121.216 | 399.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;226 | 95.0263 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 226 | 35121.226 | 399.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;236 | 95.0253 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 236 | 35121.236 | 399.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;246 | 95.0253 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 246 | 35121.246 | 399.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;256 | 95.0253 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 256 | 35121.256 | 399.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;266 | 95.0253 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 266 | 35121.266 | 399.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;276 | 95.0253 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 276 | 35121.276 | 399.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;286 | 95.0253 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 286 | 35121.286 | 399.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;296 | 95.0253 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 296 | 35121.296 | 399.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;306 | 95.0253 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 306 | 35121.306 | 399.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;316 | 95.0253 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 316 | 35121.316 | 399.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;326 | 95.0253 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 326 | 35121.326 | 399.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;336 | 95.0243 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 336 | 35121.336 | 399.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;346 | 95.0243 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 346 | 35121.346 | 399.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;356 | 95.0243 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 356 | 35121.356 | 399.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;366 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 366 | 35121.366 | 399.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;376 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 376 | 35121.376 | 399.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;386 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 386 | 35121.386 | 399.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;396 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 396 | 35121.396 | 399.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;406 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 406 | 35121.406 | 399.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;416 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 416 | 35121.416 | 399.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;426 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 426 | 35121.426 | 399.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;436 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 436 | 35121.436 | 399.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;446 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 446 | 35121.446 | 399.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;456 | 95.0243 | 295.1424 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 456 | 35121.456 | 399.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;466 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 466 | 35121.466 | 399.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;476 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 476 | 35121.476 | 399.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;486 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 486 | 35121.486 | 399.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;496 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 496 | 35121.496 | 399.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;506 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 506 | 35121.506 | 399.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;516 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 516 | 35121.516 | 399.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;526 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 526 | 35121.526 | 399.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;536 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 536 | 35121.536 | 400
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;546 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 546 | 35121.546 | 400.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;556 | 95.0243 | 295.1765 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 556 | 35121.556 | 400.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;566 | 95.0243 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 566 | 35121.566 | 400.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;576 | 95.0253 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 576 | 35121.576 | 400.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;586 | 95.0253 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 586 | 35121.586 | 400.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;596 | 95.0253 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 596 | 35121.596 | 400.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;606 | 95.0253 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 606 | 35121.606 | 400.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;616 | 95.0253 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 616 | 35121.616 | 400.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;626 | 95.0253 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 626 | 35121.626 | 400.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;636 | 95.0253 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 636 | 35121.636 | 400.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;646 | 95.0253 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 646 | 35121.646 | 400.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;656 | 95.0253 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 656 | 35121.656 | 400.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;666 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 666 | 35121.666 | 400.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;676 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 676 | 35121.676 | 400.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;686 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 686 | 35121.686 | 400.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;696 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 696 | 35121.696 | 400.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;706 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 706 | 35121.706 | 400.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;716 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 716 | 35121.716 | 400.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;726 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 726 | 35121.726 | 400.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;736 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 736 | 35121.736 | 400.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;746 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 746 | 35121.746 | 400.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;756 | 95.0253 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 756 | 35121.756 | 400.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;766 | 95.0253 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 766 | 35121.766 | 400.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;776 | 95.0263 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 776 | 35121.776 | 400.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;786 | 95.0263 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 786 | 35121.786 | 400.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;796 | 95.0263 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 796 | 35121.796 | 400.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;806 | 95.0263 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 806 | 35121.806 | 400.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;816 | 95.0263 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 816 | 35121.816 | 400.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;826 | 95.0263 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 826 | 35121.826 | 400.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;836 | 95.0263 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 836 | 35121.836 | 400.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;846 | 95.0263 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 846 | 35121.846 | 400.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;856 | 95.0263 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 856 | 35121.856 | 400.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;866 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 866 | 35121.866 | 400.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;876 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 876 | 35121.876 | 400.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;886 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 886 | 35121.886 | 400.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;896 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 896 | 35121.896 | 400.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;906 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 906 | 35121.906 | 400.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;916 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 916 | 35121.916 | 400.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;926 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 926 | 35121.926 | 400.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;936 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 936 | 35121.936 | 400.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;946 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 946 | 35121.946 | 400.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;956 | 95.0263 | 295.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 956 | 35121.956 | 400.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;966 | 95.0263 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 966 | 35121.966 | 400.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;976 | 95.0253 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 976 | 35121.976 | 400.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;986 | 95.0253 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 986 | 35121.986 | 400.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:21;996 | 95.0253 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 21 | 996 | 35121.996 | 400.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;006 | 95.0253 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 006 | 35122.006 | 400.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;016 | 95.0253 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 016 | 35122.016 | 400.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;026 | 95.0253 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 026 | 35122.026 | 400.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;036 | 95.0253 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 036 | 35122.036 | 400.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;046 | 95.0253 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 046 | 35122.046 | 400.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;056 | 95.0253 | 295.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 056 | 35122.056 | 400.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;066 | 95.0253 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 066 | 35122.066 | 400.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;076 | 95.0233 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 076 | 35122.076 | 400.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;086 | 95.0233 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 086 | 35122.086 | 400.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;096 | 95.0233 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 096 | 35122.096 | 400.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;106 | 95.0233 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 106 | 35122.106 | 400.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;116 | 95.0233 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 116 | 35122.116 | 400.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;126 | 95.0233 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 126 | 35122.126 | 400.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;136 | 95.0233 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 136 | 35122.136 | 400.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;146 | 95.0233 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 146 | 35122.146 | 400.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;156 | 95.0233 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 156 | 35122.156 | 400.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;166 | 95.0233 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 166 | 35122.166 | 400.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;176 | 95.0243 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 176 | 35122.176 | 400.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;186 | 95.0243 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 186 | 35122.186 | 400.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;196 | 95.0243 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 196 | 35122.196 | 400.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;206 | 95.0243 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 206 | 35122.206 | 400.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;216 | 95.0243 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 216 | 35122.216 | 400.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;226 | 95.0243 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 226 | 35122.226 | 400.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;236 | 95.0243 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 236 | 35122.236 | 400.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;246 | 95.0243 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 246 | 35122.246 | 400.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;256 | 95.0243 | 295.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 256 | 35122.256 | 400.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;266 | 95.0243 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 266 | 35122.266 | 400.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;276 | 95.0253 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 276 | 35122.276 | 400.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;286 | 95.0253 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 286 | 35122.286 | 400.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;296 | 95.0253 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 296 | 35122.296 | 400.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;306 | 95.0253 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 306 | 35122.306 | 400.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;316 | 95.0253 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 316 | 35122.316 | 400.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;326 | 95.0253 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 326 | 35122.326 | 400.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;336 | 95.0253 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 336 | 35122.336 | 400.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;346 | 95.0253 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 346 | 35122.346 | 400.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;356 | 95.0253 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 356 | 35122.356 | 400.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;366 | 95.0253 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 366 | 35122.366 | 400.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;376 | 95.0233 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 376 | 35122.376 | 400.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;386 | 95.0233 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 386 | 35122.386 | 400.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;396 | 95.0233 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 396 | 35122.396 | 400.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;406 | 95.0233 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 406 | 35122.406 | 400.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;416 | 95.0233 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 416 | 35122.416 | 400.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;426 | 95.0233 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 426 | 35122.426 | 400.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;436 | 95.0233 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 436 | 35122.436 | 400.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;446 | 95.0233 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 446 | 35122.446 | 400.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;456 | 95.0233 | 295.1602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 456 | 35122.456 | 400.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;466 | 95.0233 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 466 | 35122.466 | 400.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;476 | 95.0253 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 476 | 35122.476 | 400.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;486 | 95.0253 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 486 | 35122.486 | 400.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;496 | 95.0253 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 496 | 35122.496 | 400.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;506 | 95.0253 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 506 | 35122.506 | 400.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;516 | 95.0253 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 516 | 35122.516 | 400.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;526 | 95.0253 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 526 | 35122.526 | 400.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;536 | 95.0253 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 536 | 35122.536 | 401
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;546 | 95.0253 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 546 | 35122.546 | 401.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;556 | 95.0253 | 295.1467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 556 | 35122.556 | 401.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;566 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 566 | 35122.566 | 401.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;576 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 576 | 35122.576 | 401.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;586 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 586 | 35122.586 | 401.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;596 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 596 | 35122.596 | 401.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;606 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 606 | 35122.606 | 401.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;616 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 616 | 35122.616 | 401.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;626 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 626 | 35122.626 | 401.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;636 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 636 | 35122.636 | 401.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;646 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 646 | 35122.646 | 401.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;656 | 95.0253 | 295.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 656 | 35122.656 | 401.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;666 | 95.0253 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 666 | 35122.666 | 401.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;676 | 95.0243 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 676 | 35122.676 | 401.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;686 | 95.0243 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 686 | 35122.686 | 401.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;696 | 95.0243 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 696 | 35122.696 | 401.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;706 | 95.0243 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 706 | 35122.706 | 401.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;716 | 95.0243 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 716 | 35122.716 | 401.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;726 | 95.0243 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 726 | 35122.726 | 401.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;736 | 95.0243 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 736 | 35122.736 | 401.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;746 | 95.0243 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 746 | 35122.746 | 401.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;756 | 95.0243 | 295.1222 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 756 | 35122.756 | 401.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;766 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 766 | 35122.766 | 401.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;776 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 776 | 35122.776 | 401.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;786 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 786 | 35122.786 | 401.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;796 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 796 | 35122.796 | 401.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;806 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 806 | 35122.806 | 401.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;816 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 816 | 35122.816 | 401.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;826 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 826 | 35122.826 | 401.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;836 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 836 | 35122.836 | 401.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;846 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 846 | 35122.846 | 401.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;856 | 95.0243 | 295.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 856 | 35122.856 | 401.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;866 | 95.0243 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 866 | 35122.866 | 401.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;876 | 95.0233 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 876 | 35122.876 | 401.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;886 | 95.0233 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 886 | 35122.886 | 401.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;896 | 95.0233 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 896 | 35122.896 | 401.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;906 | 95.0233 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 906 | 35122.906 | 401.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;916 | 95.0233 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 916 | 35122.916 | 401.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;926 | 95.0233 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 926 | 35122.926 | 401.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;936 | 95.0233 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 936 | 35122.936 | 401.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;946 | 95.0233 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 946 | 35122.946 | 401.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;956 | 95.0233 | 295.1075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 956 | 35122.956 | 401.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;966 | 95.0233 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 966 | 35122.966 | 401.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;976 | 95.0243 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 976 | 35122.976 | 401.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;986 | 95.0243 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 986 | 35122.986 | 401.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:22;996 | 95.0243 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 22 | 996 | 35122.996 | 401.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;006 | 95.0243 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 006 | 35123.006 | 401.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;016 | 95.0243 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 016 | 35123.016 | 401.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;026 | 95.0243 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 026 | 35123.026 | 401.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;036 | 95.0243 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 036 | 35123.036 | 401.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;046 | 95.0243 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 046 | 35123.046 | 401.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;056 | 95.0243 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 056 | 35123.056 | 401.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;066 | 95.0243 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 066 | 35123.066 | 401.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;076 | 95.0233 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 076 | 35123.076 | 401.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;086 | 95.0233 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 086 | 35123.086 | 401.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;096 | 95.0233 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 096 | 35123.096 | 401.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;106 | 95.0233 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 106 | 35123.106 | 401.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;116 | 95.0233 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 116 | 35123.116 | 401.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;126 | 95.0233 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 126 | 35123.126 | 401.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;136 | 95.0233 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 136 | 35123.136 | 401.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;146 | 95.0233 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 146 | 35123.146 | 401.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;156 | 95.0233 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 156 | 35123.156 | 401.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;166 | 95.0233 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 166 | 35123.166 | 401.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;176 | 95.0223 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 176 | 35123.176 | 401.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;186 | 95.0223 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 186 | 35123.186 | 401.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;196 | 95.0223 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 196 | 35123.196 | 401.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;206 | 95.0223 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 206 | 35123.206 | 401.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;216 | 95.0223 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 216 | 35123.216 | 401.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;226 | 95.0223 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 226 | 35123.226 | 401.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;236 | 95.0223 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 236 | 35123.236 | 401.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;246 | 95.0223 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 246 | 35123.246 | 401.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;256 | 95.0223 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 256 | 35123.256 | 401.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;266 | 95.0223 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 266 | 35123.266 | 401.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;276 | 95.0233 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 276 | 35123.276 | 401.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;286 | 95.0233 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 286 | 35123.286 | 401.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;296 | 95.0233 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 296 | 35123.296 | 401.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;306 | 95.0233 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 306 | 35123.306 | 401.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;316 | 95.0233 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 316 | 35123.316 | 401.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;326 | 95.0233 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 326 | 35123.326 | 401.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;336 | 95.0233 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 336 | 35123.336 | 401.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;346 | 95.0233 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 346 | 35123.346 | 401.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;356 | 95.0233 | 295.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 356 | 35123.356 | 401.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;366 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 366 | 35123.366 | 401.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;376 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 376 | 35123.376 | 401.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;386 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 386 | 35123.386 | 401.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;396 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 396 | 35123.396 | 401.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;406 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 406 | 35123.406 | 401.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;416 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 416 | 35123.416 | 401.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;426 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 426 | 35123.426 | 401.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;436 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 436 | 35123.436 | 401.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;446 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 446 | 35123.446 | 401.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;456 | 95.0233 | 295.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 456 | 35123.456 | 401.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;466 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 466 | 35123.466 | 401.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;476 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 476 | 35123.476 | 401.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;486 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 486 | 35123.486 | 401.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;496 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 496 | 35123.496 | 401.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;506 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 506 | 35123.506 | 401.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;516 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 516 | 35123.516 | 401.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;526 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 526 | 35123.526 | 401.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;536 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 536 | 35123.536 | 402
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;546 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 546 | 35123.546 | 402.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;556 | 95.0233 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 556 | 35123.556 | 402.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;566 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 566 | 35123.566 | 402.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;576 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 576 | 35123.576 | 402.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;586 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 586 | 35123.586 | 402.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;596 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 596 | 35123.596 | 402.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;606 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 606 | 35123.606 | 402.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;616 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 616 | 35123.616 | 402.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;626 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 626 | 35123.626 | 402.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;636 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 636 | 35123.636 | 402.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;646 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 646 | 35123.646 | 402.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;656 | 95.0233 | 295.1228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 656 | 35123.656 | 402.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;666 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 666 | 35123.666 | 402.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;676 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 676 | 35123.676 | 402.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;686 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 686 | 35123.686 | 402.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;696 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 696 | 35123.696 | 402.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;706 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 706 | 35123.706 | 402.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;716 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 716 | 35123.716 | 402.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;726 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 726 | 35123.726 | 402.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;736 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 736 | 35123.736 | 402.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;746 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 746 | 35123.746 | 402.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;756 | 95.0233 | 295.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 756 | 35123.756 | 402.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;766 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 766 | 35123.766 | 402.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;776 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 776 | 35123.776 | 402.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;786 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 786 | 35123.786 | 402.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;796 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 796 | 35123.796 | 402.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;806 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 806 | 35123.806 | 402.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;816 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 816 | 35123.816 | 402.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;826 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 826 | 35123.826 | 402.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;836 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 836 | 35123.836 | 402.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;846 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 846 | 35123.846 | 402.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;856 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 856 | 35123.856 | 402.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;866 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 866 | 35123.866 | 402.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;876 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 876 | 35123.876 | 402.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;886 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 886 | 35123.886 | 402.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;896 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 896 | 35123.896 | 402.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;906 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 906 | 35123.906 | 402.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;916 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 916 | 35123.916 | 402.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;926 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 926 | 35123.926 | 402.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;936 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 936 | 35123.936 | 402.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;946 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 946 | 35123.946 | 402.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;956 | 95.0233 | 295.1313 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 956 | 35123.956 | 402.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;966 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 966 | 35123.966 | 402.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;976 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 976 | 35123.976 | 402.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;986 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 986 | 35123.986 | 402.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:23;996 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 23 | 996 | 35123.996 | 402.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;006 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 006 | 35124.006 | 402.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;016 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 016 | 35124.016 | 402.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;026 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 026 | 35124.026 | 402.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;036 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 036 | 35124.036 | 402.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;046 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 046 | 35124.046 | 402.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;056 | 95.0233 | 295.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 056 | 35124.056 | 402.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;066 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 066 | 35124.066 | 402.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;076 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 076 | 35124.076 | 402.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;086 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 086 | 35124.086 | 402.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;096 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 096 | 35124.096 | 402.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;106 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 106 | 35124.106 | 402.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;116 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 116 | 35124.116 | 402.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;126 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 126 | 35124.126 | 402.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;136 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 136 | 35124.136 | 402.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;146 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 146 | 35124.146 | 402.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;156 | 95.0233 | 295.177 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 156 | 35124.156 | 402.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;166 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 166 | 35124.166 | 402.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;176 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 176 | 35124.176 | 402.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;186 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 186 | 35124.186 | 402.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;196 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 196 | 35124.196 | 402.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;206 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 206 | 35124.206 | 402.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;216 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 216 | 35124.216 | 402.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;226 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 226 | 35124.226 | 402.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;236 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 236 | 35124.236 | 402.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;246 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 246 | 35124.246 | 402.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;256 | 95.0233 | 295.1976 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 256 | 35124.256 | 402.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;266 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 266 | 35124.266 | 402.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;276 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 276 | 35124.276 | 402.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;286 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 286 | 35124.286 | 402.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;296 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 296 | 35124.296 | 402.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;306 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 306 | 35124.306 | 402.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;316 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 316 | 35124.316 | 402.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;326 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 326 | 35124.326 | 402.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;336 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 336 | 35124.336 | 402.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;346 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 346 | 35124.346 | 402.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;356 | 95.0233 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 356 | 35124.356 | 402.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;366 | 95.0233 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 366 | 35124.366 | 402.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;376 | 95.0233 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 376 | 35124.376 | 402.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;386 | 95.0223 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 386 | 35124.386 | 402.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;396 | 95.0223 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 396 | 35124.396 | 402.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;406 | 95.0223 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 406 | 35124.406 | 402.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;416 | 95.0223 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 416 | 35124.416 | 402.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;426 | 95.0223 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 426 | 35124.426 | 402.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;436 | 95.0223 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 436 | 35124.436 | 402.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;446 | 95.0223 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 446 | 35124.446 | 402.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;456 | 95.0223 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 456 | 35124.456 | 402.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;466 | 95.0223 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 466 | 35124.466 | 402.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;476 | 95.0223 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 476 | 35124.476 | 402.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;486 | 95.0233 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 486 | 35124.486 | 402.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;496 | 95.0233 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 496 | 35124.496 | 402.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;506 | 95.0233 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 506 | 35124.506 | 402.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;516 | 95.0233 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 516 | 35124.516 | 402.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;526 | 95.0233 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 526 | 35124.526 | 402.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;536 | 95.0233 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 536 | 35124.536 | 403
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;546 | 95.0233 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 546 | 35124.546 | 403.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;556 | 95.0233 | 295.2702 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 556 | 35124.556 | 403.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;566 | 95.0233 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 566 | 35124.566 | 403.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;576 | 95.0233 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 576 | 35124.576 | 403.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;586 | 95.0223 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 586 | 35124.586 | 403.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;596 | 95.0223 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 596 | 35124.596 | 403.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;606 | 95.0223 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 606 | 35124.606 | 403.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;616 | 95.0223 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 616 | 35124.616 | 403.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;626 | 95.0223 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 626 | 35124.626 | 403.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;636 | 95.0223 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 636 | 35124.636 | 403.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;646 | 95.0223 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 646 | 35124.646 | 403.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;656 | 95.0223 | 295.2612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 656 | 35124.656 | 403.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;666 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 666 | 35124.666 | 403.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;676 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 676 | 35124.676 | 403.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;686 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 686 | 35124.686 | 403.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;696 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 696 | 35124.696 | 403.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;706 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 706 | 35124.706 | 403.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;716 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 716 | 35124.716 | 403.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;726 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 726 | 35124.726 | 403.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;736 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 736 | 35124.736 | 403.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;746 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 746 | 35124.746 | 403.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;756 | 95.0223 | 295.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 756 | 35124.756 | 403.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;766 | 95.0223 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 766 | 35124.766 | 403.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;776 | 95.0223 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 776 | 35124.776 | 403.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;786 | 95.0233 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 786 | 35124.786 | 403.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;796 | 95.0233 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 796 | 35124.796 | 403.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;806 | 95.0233 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 806 | 35124.806 | 403.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;816 | 95.0233 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 816 | 35124.816 | 403.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;826 | 95.0233 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 826 | 35124.826 | 403.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;836 | 95.0233 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 836 | 35124.836 | 403.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;846 | 95.0233 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 846 | 35124.846 | 403.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;856 | 95.0233 | 295.2567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 856 | 35124.856 | 403.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;866 | 95.0233 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 866 | 35124.866 | 403.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;876 | 95.0233 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 876 | 35124.876 | 403.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;886 | 95.0223 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 886 | 35124.886 | 403.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;896 | 95.0223 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 896 | 35124.896 | 403.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;906 | 95.0223 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 906 | 35124.906 | 403.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;916 | 95.0223 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 916 | 35124.916 | 403.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;926 | 95.0223 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 926 | 35124.926 | 403.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;936 | 95.0223 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 936 | 35124.936 | 403.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;946 | 95.0223 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 946 | 35124.946 | 403.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;956 | 95.0223 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 956 | 35124.956 | 403.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;966 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 966 | 35124.966 | 403.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;976 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 976 | 35124.976 | 403.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;986 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 986 | 35124.986 | 403.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:24;996 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 24 | 996 | 35124.996 | 403.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;006 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 006 | 35125.006 | 403.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;016 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 016 | 35125.016 | 403.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;026 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 026 | 35125.026 | 403.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;036 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 036 | 35125.036 | 403.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;046 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 046 | 35125.046 | 403.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;056 | 95.0223 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 056 | 35125.056 | 403.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;066 | 95.0223 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 066 | 35125.066 | 403.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;076 | 95.0223 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 076 | 35125.076 | 403.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;086 | 95.0233 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 086 | 35125.086 | 403.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;096 | 95.0233 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 096 | 35125.096 | 403.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;106 | 95.0233 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 106 | 35125.106 | 403.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;116 | 95.0233 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 116 | 35125.116 | 403.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;126 | 95.0233 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 126 | 35125.126 | 403.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;136 | 95.0233 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 136 | 35125.136 | 403.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;146 | 95.0233 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 146 | 35125.146 | 403.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;156 | 95.0233 | 295.2821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 156 | 35125.156 | 403.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;166 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 166 | 35125.166 | 403.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;176 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 176 | 35125.176 | 403.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;186 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 186 | 35125.186 | 403.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;196 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 196 | 35125.196 | 403.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;206 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 206 | 35125.206 | 403.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;216 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 216 | 35125.216 | 403.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;226 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 226 | 35125.226 | 403.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;236 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 236 | 35125.236 | 403.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;246 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 246 | 35125.246 | 403.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;256 | 95.0233 | 295.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 256 | 35125.256 | 403.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;266 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 266 | 35125.266 | 403.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;276 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 276 | 35125.276 | 403.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;286 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 286 | 35125.286 | 403.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;296 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 296 | 35125.296 | 403.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;306 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 306 | 35125.306 | 403.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;316 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 316 | 35125.316 | 403.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;326 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 326 | 35125.326 | 403.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;336 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 336 | 35125.336 | 403.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;346 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 346 | 35125.346 | 403.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;356 | 95.0233 | 295.2625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 356 | 35125.356 | 403.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;366 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 366 | 35125.366 | 403.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;376 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 376 | 35125.376 | 403.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;386 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 386 | 35125.386 | 403.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;396 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 396 | 35125.396 | 403.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;406 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 406 | 35125.406 | 403.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;416 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 416 | 35125.416 | 403.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;426 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 426 | 35125.426 | 403.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;436 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 436 | 35125.436 | 403.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;446 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 446 | 35125.446 | 403.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;456 | 95.0233 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 456 | 35125.456 | 403.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;466 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 466 | 35125.466 | 403.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;476 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 476 | 35125.476 | 403.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;486 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 486 | 35125.486 | 403.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;496 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 496 | 35125.496 | 403.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;506 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 506 | 35125.506 | 403.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;516 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 516 | 35125.516 | 403.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;526 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 526 | 35125.526 | 403.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;536 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 536 | 35125.536 | 404
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;546 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 546 | 35125.546 | 404.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;556 | 95.0233 | 295.24 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 556 | 35125.556 | 404.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;566 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 566 | 35125.566 | 404.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;576 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 576 | 35125.576 | 404.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;586 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 586 | 35125.586 | 404.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;596 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 596 | 35125.596 | 404.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;606 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 606 | 35125.606 | 404.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;616 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 616 | 35125.616 | 404.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;626 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 626 | 35125.626 | 404.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;636 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 636 | 35125.636 | 404.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;646 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 646 | 35125.646 | 404.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;656 | 95.0233 | 295.2218 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 656 | 35125.656 | 404.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;666 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 666 | 35125.666 | 404.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;676 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 676 | 35125.676 | 404.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;686 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 686 | 35125.686 | 404.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;696 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 696 | 35125.696 | 404.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;706 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 706 | 35125.706 | 404.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;716 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 716 | 35125.716 | 404.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;726 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 726 | 35125.726 | 404.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;736 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 736 | 35125.736 | 404.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;746 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 746 | 35125.746 | 404.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;756 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 756 | 35125.756 | 404.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;766 | 95.0233 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 766 | 35125.766 | 404.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;776 | 95.0233 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 776 | 35125.776 | 404.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;786 | 95.0223 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 786 | 35125.786 | 404.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;796 | 95.0223 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 796 | 35125.796 | 404.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;806 | 95.0223 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 806 | 35125.806 | 404.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;816 | 95.0223 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 816 | 35125.816 | 404.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;826 | 95.0223 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 826 | 35125.826 | 404.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;836 | 95.0223 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 836 | 35125.836 | 404.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;846 | 95.0223 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 846 | 35125.846 | 404.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;856 | 95.0223 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 856 | 35125.856 | 404.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;866 | 95.0223 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 866 | 35125.866 | 404.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;876 | 95.0223 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 876 | 35125.876 | 404.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;886 | 95.0233 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 886 | 35125.886 | 404.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;896 | 95.0233 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 896 | 35125.896 | 404.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;906 | 95.0233 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 906 | 35125.906 | 404.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;916 | 95.0233 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 916 | 35125.916 | 404.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;926 | 95.0233 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 926 | 35125.926 | 404.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;936 | 95.0233 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 936 | 35125.936 | 404.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;946 | 95.0233 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 946 | 35125.946 | 404.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;956 | 95.0233 | 295.2452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 956 | 35125.956 | 404.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;966 | 95.0233 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 966 | 35125.966 | 404.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;976 | 95.0233 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 976 | 35125.976 | 404.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;986 | 95.0223 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 986 | 35125.986 | 404.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:25;996 | 95.0223 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 25 | 996 | 35125.996 | 404.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;006 | 95.0223 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 006 | 35126.006 | 404.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;016 | 95.0223 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 016 | 35126.016 | 404.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;026 | 95.0223 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 026 | 35126.026 | 404.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;036 | 95.0223 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 036 | 35126.036 | 404.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;046 | 95.0223 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 046 | 35126.046 | 404.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;056 | 95.0223 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 056 | 35126.056 | 404.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;066 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 066 | 35126.066 | 404.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;076 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 076 | 35126.076 | 404.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;086 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 086 | 35126.086 | 404.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;096 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 096 | 35126.096 | 404.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;106 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 106 | 35126.106 | 404.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;116 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 116 | 35126.116 | 404.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;126 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 126 | 35126.126 | 404.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;136 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 136 | 35126.136 | 404.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;146 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 146 | 35126.146 | 404.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;156 | 95.0223 | 295.2071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 156 | 35126.156 | 404.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;166 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 166 | 35126.166 | 404.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;176 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 176 | 35126.176 | 404.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;186 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 186 | 35126.186 | 404.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;196 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 196 | 35126.196 | 404.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;206 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 206 | 35126.206 | 404.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;216 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 216 | 35126.216 | 404.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;226 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 226 | 35126.226 | 404.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;236 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 236 | 35126.236 | 404.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;246 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 246 | 35126.246 | 404.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;256 | 95.0223 | 295.1866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 256 | 35126.256 | 404.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;266 | 95.0223 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 266 | 35126.266 | 404.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;276 | 95.0223 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 276 | 35126.276 | 404.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;286 | 95.0213 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 286 | 35126.286 | 404.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;296 | 95.0213 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 296 | 35126.296 | 404.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;306 | 95.0213 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 306 | 35126.306 | 404.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;316 | 95.0213 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 316 | 35126.316 | 404.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;326 | 95.0213 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 326 | 35126.326 | 404.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;336 | 95.0213 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 336 | 35126.336 | 404.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;346 | 95.0213 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 346 | 35126.346 | 404.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;356 | 95.0213 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 356 | 35126.356 | 404.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;366 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 366 | 35126.366 | 404.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;376 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 376 | 35126.376 | 404.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;386 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 386 | 35126.386 | 404.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;396 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 396 | 35126.396 | 404.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;406 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 406 | 35126.406 | 404.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;416 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 416 | 35126.416 | 404.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;426 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 426 | 35126.426 | 404.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;436 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 436 | 35126.436 | 404.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;446 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 446 | 35126.446 | 404.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;456 | 95.0213 | 295.1261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 456 | 35126.456 | 404.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;466 | 95.0213 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 466 | 35126.466 | 404.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;476 | 95.0213 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 476 | 35126.476 | 404.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;486 | 95.0223 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 486 | 35126.486 | 404.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;496 | 95.0223 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 496 | 35126.496 | 404.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;506 | 95.0223 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 506 | 35126.506 | 404.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;516 | 95.0223 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 516 | 35126.516 | 404.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;526 | 95.0223 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 526 | 35126.526 | 404.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;536 | 95.0223 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 536 | 35126.536 | 405
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;546 | 95.0223 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 546 | 35126.546 | 405.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;556 | 95.0223 | 295.132 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 556 | 35126.556 | 405.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;566 | 95.0223 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 566 | 35126.566 | 405.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;576 | 95.0223 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 576 | 35126.576 | 405.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;586 | 95.0233 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 586 | 35126.586 | 405.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;596 | 95.0233 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 596 | 35126.596 | 405.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;606 | 95.0233 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 606 | 35126.606 | 405.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;616 | 95.0233 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 616 | 35126.616 | 405.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;626 | 95.0233 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 626 | 35126.626 | 405.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;636 | 95.0233 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 636 | 35126.636 | 405.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;646 | 95.0233 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 646 | 35126.646 | 405.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;656 | 95.0233 | 295.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 656 | 35126.656 | 405.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;666 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 666 | 35126.666 | 405.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;676 | 95.0233 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 676 | 35126.676 | 405.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;686 | 95.0203 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 686 | 35126.686 | 405.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;696 | 95.0203 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 696 | 35126.696 | 405.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;706 | 95.0203 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 706 | 35126.706 | 405.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;716 | 95.0203 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 716 | 35126.716 | 405.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;726 | 95.0203 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 726 | 35126.726 | 405.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;736 | 95.0203 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 736 | 35126.736 | 405.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;746 | 95.0203 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 746 | 35126.746 | 405.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;756 | 95.0203 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 756 | 35126.756 | 405.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;766 | 95.0203 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 766 | 35126.766 | 405.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;776 | 95.0203 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 776 | 35126.776 | 405.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;786 | 95.0213 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 786 | 35126.786 | 405.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;796 | 95.0213 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 796 | 35126.796 | 405.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;806 | 95.0213 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 806 | 35126.806 | 405.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;816 | 95.0213 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 816 | 35126.816 | 405.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;826 | 95.0213 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 826 | 35126.826 | 405.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;836 | 95.0213 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 836 | 35126.836 | 405.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;846 | 95.0213 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 846 | 35126.846 | 405.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;856 | 95.0213 | 295.1285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 856 | 35126.856 | 405.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;866 | 95.0213 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 866 | 35126.866 | 405.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;876 | 95.0213 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 876 | 35126.876 | 405.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;886 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 886 | 35126.886 | 405.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;896 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 896 | 35126.896 | 405.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;906 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 906 | 35126.906 | 405.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;916 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 916 | 35126.916 | 405.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;926 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 926 | 35126.926 | 405.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;936 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 936 | 35126.936 | 405.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;946 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 946 | 35126.946 | 405.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;956 | 95.0223 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 956 | 35126.956 | 405.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;966 | 95.0223 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 966 | 35126.966 | 405.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;976 | 95.0223 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 976 | 35126.976 | 405.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;986 | 95.0203 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 986 | 35126.986 | 405.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:26;996 | 95.0203 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 26 | 996 | 35126.996 | 405.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;006 | 95.0203 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 006 | 35127.006 | 405.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;016 | 95.0203 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 016 | 35127.016 | 405.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;026 | 95.0203 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 026 | 35127.026 | 405.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;036 | 95.0203 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 036 | 35127.036 | 405.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;046 | 95.0203 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 046 | 35127.046 | 405.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;056 | 95.0203 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 056 | 35127.056 | 405.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;066 | 95.0203 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 066 | 35127.066 | 405.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;076 | 95.0203 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 076 | 35127.076 | 405.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;086 | 95.0223 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 086 | 35127.086 | 405.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;096 | 95.0223 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 096 | 35127.096 | 405.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;106 | 95.0223 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 106 | 35127.106 | 405.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;116 | 95.0223 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 116 | 35127.116 | 405.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;126 | 95.0223 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 126 | 35127.126 | 405.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;136 | 95.0223 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 136 | 35127.136 | 405.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;146 | 95.0223 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 146 | 35127.146 | 405.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;156 | 95.0223 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 156 | 35127.156 | 405.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;166 | 95.0223 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 166 | 35127.166 | 405.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;176 | 95.0223 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 176 | 35127.176 | 405.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;186 | 95.0213 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 186 | 35127.186 | 405.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;196 | 95.0213 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 196 | 35127.196 | 405.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;206 | 95.0213 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 206 | 35127.206 | 405.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;216 | 95.0213 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 216 | 35127.216 | 405.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;226 | 95.0213 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 226 | 35127.226 | 405.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;236 | 95.0213 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 236 | 35127.236 | 405.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;246 | 95.0213 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 246 | 35127.246 | 405.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;256 | 95.0213 | 295.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 256 | 35127.256 | 405.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;266 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 266 | 35127.266 | 405.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;276 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 276 | 35127.276 | 405.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;286 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 286 | 35127.286 | 405.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;296 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 296 | 35127.296 | 405.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;306 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 306 | 35127.306 | 405.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;316 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 316 | 35127.316 | 405.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;326 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 326 | 35127.326 | 405.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;336 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 336 | 35127.336 | 405.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;346 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 346 | 35127.346 | 405.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;356 | 95.0213 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 356 | 35127.356 | 405.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;366 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 366 | 35127.366 | 405.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;376 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 376 | 35127.376 | 405.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;386 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 386 | 35127.386 | 405.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;396 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 396 | 35127.396 | 405.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;406 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 406 | 35127.406 | 405.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;416 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 416 | 35127.416 | 405.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;426 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 426 | 35127.426 | 405.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;436 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 436 | 35127.436 | 405.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;446 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 446 | 35127.446 | 405.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;456 | 95.0213 | 295.1497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 456 | 35127.456 | 405.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;466 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 466 | 35127.466 | 405.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;476 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 476 | 35127.476 | 405.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;486 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 486 | 35127.486 | 405.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;496 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 496 | 35127.496 | 405.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;506 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 506 | 35127.506 | 405.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;516 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 516 | 35127.516 | 405.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;526 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 526 | 35127.526 | 405.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;536 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 536 | 35127.536 | 406
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;546 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 546 | 35127.546 | 406.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;556 | 95.0213 | 295.1301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 556 | 35127.556 | 406.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;566 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 566 | 35127.566 | 406.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;576 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 576 | 35127.576 | 406.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;586 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 586 | 35127.586 | 406.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;596 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 596 | 35127.596 | 406.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;606 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 606 | 35127.606 | 406.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;616 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 616 | 35127.616 | 406.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;626 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 626 | 35127.626 | 406.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;636 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 636 | 35127.636 | 406.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;646 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 646 | 35127.646 | 406.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;656 | 95.0213 | 295.0987 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 656 | 35127.656 | 406.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;666 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 666 | 35127.666 | 406.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;676 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 676 | 35127.676 | 406.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;686 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 686 | 35127.686 | 406.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;696 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 696 | 35127.696 | 406.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;706 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 706 | 35127.706 | 406.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;716 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 716 | 35127.716 | 406.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;726 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 726 | 35127.726 | 406.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;736 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 736 | 35127.736 | 406.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;746 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 746 | 35127.746 | 406.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;756 | 95.0213 | 295.051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 756 | 35127.756 | 406.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;766 | 95.0213 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 766 | 35127.766 | 406.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;776 | 95.0213 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 776 | 35127.776 | 406.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;786 | 95.0213 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 786 | 35127.786 | 406.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;796 | 95.0213 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 796 | 35127.796 | 406.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;806 | 95.0213 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 806 | 35127.806 | 406.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;816 | 95.0203 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 816 | 35127.816 | 406.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;826 | 95.0203 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 826 | 35127.826 | 406.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;836 | 95.0203 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 836 | 35127.836 | 406.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;846 | 95.0203 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 846 | 35127.846 | 406.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;856 | 95.0203 | 295.0338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 856 | 35127.856 | 406.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;866 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 866 | 35127.866 | 406.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;876 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 876 | 35127.876 | 406.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;886 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 886 | 35127.886 | 406.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;896 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 896 | 35127.896 | 406.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;906 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 906 | 35127.906 | 406.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;916 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 916 | 35127.916 | 406.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;926 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 926 | 35127.926 | 406.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;936 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 936 | 35127.936 | 406.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;946 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 946 | 35127.946 | 406.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;956 | 95.0203 | 295.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 956 | 35127.956 | 406.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;966 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 966 | 35127.966 | 406.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;976 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 976 | 35127.976 | 406.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;986 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 986 | 35127.986 | 406.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:27;996 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 27 | 996 | 35127.996 | 406.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;006 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 006 | 35128.006 | 406.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;016 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 016 | 35128.016 | 406.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;026 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 026 | 35128.026 | 406.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;036 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 036 | 35128.036 | 406.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;046 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 046 | 35128.046 | 406.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;056 | 95.0203 | 295.0911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 056 | 35128.056 | 406.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;066 | 95.0203 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 066 | 35128.066 | 406.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;076 | 95.0203 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 076 | 35128.076 | 406.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;086 | 95.0203 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 086 | 35128.086 | 406.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;096 | 95.0203 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 096 | 35128.096 | 406.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;106 | 95.0203 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 106 | 35128.106 | 406.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;116 | 95.0213 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 116 | 35128.116 | 406.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;126 | 95.0213 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 126 | 35128.126 | 406.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;136 | 95.0213 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 136 | 35128.136 | 406.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;146 | 95.0213 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 146 | 35128.146 | 406.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;156 | 95.0213 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 156 | 35128.156 | 406.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;166 | 95.0213 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 166 | 35128.166 | 406.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;176 | 95.0213 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 176 | 35128.176 | 406.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;186 | 95.0213 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 186 | 35128.186 | 406.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;196 | 95.0213 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 196 | 35128.196 | 406.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;206 | 95.0213 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 206 | 35128.206 | 406.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;216 | 95.0203 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 216 | 35128.216 | 406.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;226 | 95.0203 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 226 | 35128.226 | 406.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;236 | 95.0203 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 236 | 35128.236 | 406.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;246 | 95.0203 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 246 | 35128.246 | 406.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;256 | 95.0203 | 295.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 256 | 35128.256 | 406.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;266 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 266 | 35128.266 | 406.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;276 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 276 | 35128.276 | 406.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;286 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 286 | 35128.286 | 406.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;296 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 296 | 35128.296 | 406.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;306 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 306 | 35128.306 | 406.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;316 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 316 | 35128.316 | 406.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;326 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 326 | 35128.326 | 406.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;336 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 336 | 35128.336 | 406.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;346 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 346 | 35128.346 | 406.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;356 | 95.0203 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 356 | 35128.356 | 406.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;366 | 95.0203 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 366 | 35128.366 | 406.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;376 | 95.0203 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 376 | 35128.376 | 406.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;386 | 95.0203 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 386 | 35128.386 | 406.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;396 | 95.0203 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 396 | 35128.396 | 406.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;406 | 95.0203 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 406 | 35128.406 | 406.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;416 | 95.0213 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 416 | 35128.416 | 406.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;426 | 95.0213 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 426 | 35128.426 | 406.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;436 | 95.0213 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 436 | 35128.436 | 406.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;446 | 95.0213 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 446 | 35128.446 | 406.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;456 | 95.0213 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 456 | 35128.456 | 406.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;466 | 95.0213 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 466 | 35128.466 | 406.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;476 | 95.0213 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 476 | 35128.476 | 406.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;486 | 95.0213 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 486 | 35128.486 | 406.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;496 | 95.0213 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 496 | 35128.496 | 406.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;506 | 95.0213 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 506 | 35128.506 | 406.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;516 | 95.0203 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 516 | 35128.516 | 406.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;526 | 95.0203 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 526 | 35128.526 | 406.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;536 | 95.0203 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 536 | 35128.536 | 407
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;546 | 95.0203 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 546 | 35128.546 | 407.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;556 | 95.0203 | 295.09 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 556 | 35128.556 | 407.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;566 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 566 | 35128.566 | 407.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;576 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 576 | 35128.576 | 407.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;586 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 586 | 35128.586 | 407.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;596 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 596 | 35128.596 | 407.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;606 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 606 | 35128.606 | 407.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;616 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 616 | 35128.616 | 407.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;626 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 626 | 35128.626 | 407.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;636 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 636 | 35128.636 | 407.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;646 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 646 | 35128.646 | 407.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;656 | 95.0203 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 656 | 35128.656 | 407.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;666 | 95.0203 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 666 | 35128.666 | 407.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;676 | 95.0203 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 676 | 35128.676 | 407.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;686 | 95.0203 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 686 | 35128.686 | 407.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;696 | 95.0203 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 696 | 35128.696 | 407.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;706 | 95.0203 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 706 | 35128.706 | 407.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;716 | 95.0213 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 716 | 35128.716 | 407.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;726 | 95.0213 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 726 | 35128.726 | 407.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;736 | 95.0213 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 736 | 35128.736 | 407.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;746 | 95.0213 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 746 | 35128.746 | 407.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;756 | 95.0213 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 756 | 35128.756 | 407.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;766 | 95.0213 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 766 | 35128.766 | 407.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;776 | 95.0213 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 776 | 35128.776 | 407.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;786 | 95.0213 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 786 | 35128.786 | 407.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;796 | 95.0213 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 796 | 35128.796 | 407.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;806 | 95.0213 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 806 | 35128.806 | 407.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;816 | 95.0203 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 816 | 35128.816 | 407.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;826 | 95.0203 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 826 | 35128.826 | 407.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;836 | 95.0203 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 836 | 35128.836 | 407.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;846 | 95.0203 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 846 | 35128.846 | 407.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;856 | 95.0203 | 295.0776 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 856 | 35128.856 | 407.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;866 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 866 | 35128.866 | 407.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;876 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 876 | 35128.876 | 407.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;886 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 886 | 35128.886 | 407.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;896 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 896 | 35128.896 | 407.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;906 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 906 | 35128.906 | 407.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;916 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 916 | 35128.916 | 407.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;926 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 926 | 35128.926 | 407.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;936 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 936 | 35128.936 | 407.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;946 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 946 | 35128.946 | 407.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;956 | 95.0203 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 956 | 35128.956 | 407.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;966 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 966 | 35128.966 | 407.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;976 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 976 | 35128.976 | 407.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;986 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 986 | 35128.986 | 407.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:28;996 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 28 | 996 | 35128.996 | 407.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;006 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 006 | 35129.006 | 407.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;016 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 016 | 35129.016 | 407.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;026 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 026 | 35129.026 | 407.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;036 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 036 | 35129.036 | 407.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;046 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 046 | 35129.046 | 407.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;056 | 95.0203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 056 | 35129.056 | 407.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;066 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 066 | 35129.066 | 407.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;076 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 076 | 35129.076 | 407.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;086 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 086 | 35129.086 | 407.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;096 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 096 | 35129.096 | 407.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;106 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 106 | 35129.106 | 407.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;116 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 116 | 35129.116 | 407.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;126 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 126 | 35129.126 | 407.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;136 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 136 | 35129.136 | 407.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;146 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 146 | 35129.146 | 407.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;156 | 95.0203 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 156 | 35129.156 | 407.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;166 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 166 | 35129.166 | 407.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;176 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 176 | 35129.176 | 407.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;186 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 186 | 35129.186 | 407.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;196 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 196 | 35129.196 | 407.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;206 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 206 | 35129.206 | 407.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;216 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 216 | 35129.216 | 407.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;226 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 226 | 35129.226 | 407.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;236 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 236 | 35129.236 | 407.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;246 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 246 | 35129.246 | 407.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;256 | 95.0203 | 295.072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 256 | 35129.256 | 407.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;266 | 95.0203 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 266 | 35129.266 | 407.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;276 | 95.0203 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 276 | 35129.276 | 407.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;286 | 95.0203 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 286 | 35129.286 | 407.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;296 | 95.0203 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 296 | 35129.296 | 407.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;306 | 95.0203 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 306 | 35129.306 | 407.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;316 | 95.0203 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 316 | 35129.316 | 407.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;326 | 95.0203 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 326 | 35129.326 | 407.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;336 | 95.0193 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 336 | 35129.336 | 407.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;346 | 95.0193 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 346 | 35129.346 | 407.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;356 | 95.0193 | 295.1028 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 356 | 35129.356 | 407.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;366 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 366 | 35129.366 | 407.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;376 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 376 | 35129.376 | 407.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;386 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 386 | 35129.386 | 407.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;396 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 396 | 35129.396 | 407.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;406 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 406 | 35129.406 | 407.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;416 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 416 | 35129.416 | 407.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;426 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 426 | 35129.426 | 407.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;436 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 436 | 35129.436 | 407.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;446 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 446 | 35129.446 | 407.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;456 | 95.0193 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 456 | 35129.456 | 407.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;466 | 95.0193 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 466 | 35129.466 | 407.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;476 | 95.0193 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 476 | 35129.476 | 407.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;486 | 95.0193 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 486 | 35129.486 | 407.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;496 | 95.0193 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 496 | 35129.496 | 407.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;506 | 95.0193 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 506 | 35129.506 | 407.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;516 | 95.0193 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 516 | 35129.516 | 407.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;526 | 95.0193 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 526 | 35129.526 | 407.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;536 | 95.0203 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 536 | 35129.536 | 408
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;546 | 95.0203 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 546 | 35129.546 | 408.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;556 | 95.0203 | 295.1211 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 556 | 35129.556 | 408.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;566 | 95.0203 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 566 | 35129.566 | 408.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;576 | 95.0203 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 576 | 35129.576 | 408.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;586 | 95.0203 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 586 | 35129.586 | 408.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;596 | 95.0203 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 596 | 35129.596 | 408.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;606 | 95.0203 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 606 | 35129.606 | 408.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;616 | 95.0203 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 616 | 35129.616 | 408.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;626 | 95.0203 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 626 | 35129.626 | 408.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;636 | 95.0193 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 636 | 35129.636 | 408.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;646 | 95.0193 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 646 | 35129.646 | 408.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;656 | 95.0193 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 656 | 35129.656 | 408.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;666 | 95.0193 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 666 | 35129.666 | 408.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;676 | 95.0193 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 676 | 35129.676 | 408.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;686 | 95.0193 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 686 | 35129.686 | 408.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;696 | 95.0193 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 696 | 35129.696 | 408.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;706 | 95.0193 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 706 | 35129.706 | 408.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;716 | 95.0193 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 716 | 35129.716 | 408.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;726 | 95.0193 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 726 | 35129.726 | 408.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;736 | 95.0203 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 736 | 35129.736 | 408.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;746 | 95.0203 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 746 | 35129.746 | 408.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;756 | 95.0203 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 756 | 35129.756 | 408.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;766 | 95.0203 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 766 | 35129.766 | 408.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;776 | 95.0203 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 776 | 35129.776 | 408.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;786 | 95.0203 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 786 | 35129.786 | 408.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;796 | 95.0203 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 796 | 35129.796 | 408.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;806 | 95.0203 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 806 | 35129.806 | 408.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;816 | 95.0203 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 816 | 35129.816 | 408.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;826 | 95.0203 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 826 | 35129.826 | 408.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;836 | 95.0193 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 836 | 35129.836 | 408.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;846 | 95.0193 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 846 | 35129.846 | 408.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;856 | 95.0193 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 856 | 35129.856 | 408.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;866 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 866 | 35129.866 | 408.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;876 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 876 | 35129.876 | 408.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;886 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 886 | 35129.886 | 408.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;896 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 896 | 35129.896 | 408.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;906 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 906 | 35129.906 | 408.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;916 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 916 | 35129.916 | 408.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;926 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 926 | 35129.926 | 408.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;936 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 936 | 35129.936 | 408.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;946 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 946 | 35129.946 | 408.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;956 | 95.0193 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 956 | 35129.956 | 408.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;966 | 95.0193 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 966 | 35129.966 | 408.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;976 | 95.0193 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 976 | 35129.976 | 408.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;986 | 95.0193 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 986 | 35129.986 | 408.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:29;996 | 95.0193 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 29 | 996 | 35129.996 | 408.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;006 | 95.0193 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 006 | 35130.006 | 408.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;016 | 95.0193 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 016 | 35130.016 | 408.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;026 | 95.0193 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 026 | 35130.026 | 408.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;036 | 95.0183 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 036 | 35130.036 | 408.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;046 | 95.0183 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 046 | 35130.046 | 408.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;056 | 95.0183 | 295.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 056 | 35130.056 | 408.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;066 | 95.0183 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 066 | 35130.066 | 408.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;076 | 95.0183 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 076 | 35130.076 | 408.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;086 | 95.0183 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 086 | 35130.086 | 408.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;096 | 95.0183 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 096 | 35130.096 | 408.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;106 | 95.0183 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 106 | 35130.106 | 408.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;116 | 95.0183 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 116 | 35130.116 | 408.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;126 | 95.0183 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 126 | 35130.126 | 408.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;136 | 95.0193 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 136 | 35130.136 | 408.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;146 | 95.0193 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 146 | 35130.146 | 408.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;156 | 95.0193 | 295.1492 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 156 | 35130.156 | 408.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;166 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 166 | 35130.166 | 408.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;176 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 176 | 35130.176 | 408.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;186 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 186 | 35130.186 | 408.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;196 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 196 | 35130.196 | 408.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;206 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 206 | 35130.206 | 408.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;216 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 216 | 35130.216 | 408.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;226 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 226 | 35130.226 | 408.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;236 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 236 | 35130.236 | 408.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;246 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 246 | 35130.246 | 408.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;256 | 95.0193 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 256 | 35130.256 | 408.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;266 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 266 | 35130.266 | 408.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;276 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 276 | 35130.276 | 408.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;286 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 286 | 35130.286 | 408.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;296 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 296 | 35130.296 | 408.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;306 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 306 | 35130.306 | 408.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;316 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 316 | 35130.316 | 408.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;326 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 326 | 35130.326 | 408.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;336 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 336 | 35130.336 | 408.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;346 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 346 | 35130.346 | 408.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;356 | 95.0193 | 295.097 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 356 | 35130.356 | 408.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;366 | 95.0193 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 366 | 35130.366 | 408.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;376 | 95.0193 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 376 | 35130.376 | 408.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;386 | 95.0193 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 386 | 35130.386 | 408.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;396 | 95.0193 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 396 | 35130.396 | 408.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;406 | 95.0193 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 406 | 35130.406 | 408.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;416 | 95.0193 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 416 | 35130.416 | 408.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;426 | 95.0193 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 426 | 35130.426 | 408.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;436 | 95.0183 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 436 | 35130.436 | 408.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;446 | 95.0183 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 446 | 35130.446 | 408.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;456 | 95.0183 | 295.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 456 | 35130.456 | 408.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;466 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 466 | 35130.466 | 408.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;476 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 476 | 35130.476 | 408.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;486 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 486 | 35130.486 | 408.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;496 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 496 | 35130.496 | 408.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;506 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 506 | 35130.506 | 408.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;516 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 516 | 35130.516 | 408.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;526 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 526 | 35130.526 | 408.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;536 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 536 | 35130.536 | 409
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;546 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 546 | 35130.546 | 409.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;556 | 95.0183 | 295.0662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 556 | 35130.556 | 409.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;566 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 566 | 35130.566 | 409.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;576 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 576 | 35130.576 | 409.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;586 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 586 | 35130.586 | 409.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;596 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 596 | 35130.596 | 409.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;606 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 606 | 35130.606 | 409.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;616 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 616 | 35130.616 | 409.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;626 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 626 | 35130.626 | 409.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;636 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 636 | 35130.636 | 409.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;646 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 646 | 35130.646 | 409.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;656 | 95.0183 | 295.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 656 | 35130.656 | 409.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;666 | 95.0183 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 666 | 35130.666 | 409.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;676 | 95.0183 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 676 | 35130.676 | 409.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;686 | 95.0183 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 686 | 35130.686 | 409.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;696 | 95.0183 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 696 | 35130.696 | 409.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;706 | 95.0183 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 706 | 35130.706 | 409.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;716 | 95.0183 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 716 | 35130.716 | 409.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;726 | 95.0183 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 726 | 35130.726 | 409.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;736 | 95.0193 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 736 | 35130.736 | 409.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;746 | 95.0193 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 746 | 35130.746 | 409.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;756 | 95.0193 | 295.1347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 756 | 35130.756 | 409.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;766 | 95.0193 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 766 | 35130.766 | 409.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;776 | 95.0193 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 776 | 35130.776 | 409.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;786 | 95.0193 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 786 | 35130.786 | 409.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;796 | 95.0193 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 796 | 35130.796 | 409.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;806 | 95.0193 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 806 | 35130.806 | 409.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;816 | 95.0193 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 816 | 35130.816 | 409.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;826 | 95.0193 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 826 | 35130.826 | 409.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;836 | 95.0183 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 836 | 35130.836 | 409.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;846 | 95.0183 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 846 | 35130.846 | 409.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;856 | 95.0183 | 295.1509 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 856 | 35130.856 | 409.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;866 | 95.0183 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 866 | 35130.866 | 409.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;876 | 95.0183 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 876 | 35130.876 | 409.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;886 | 95.0183 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 886 | 35130.886 | 409.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;896 | 95.0183 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 896 | 35130.896 | 409.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;906 | 95.0183 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 906 | 35130.906 | 409.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;916 | 95.0183 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 916 | 35130.916 | 409.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;926 | 95.0183 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 926 | 35130.926 | 409.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;936 | 95.0193 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 936 | 35130.936 | 409.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;946 | 95.0193 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 946 | 35130.946 | 409.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;956 | 95.0193 | 295.1457 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 956 | 35130.956 | 409.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;966 | 95.0193 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 966 | 35130.966 | 409.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;976 | 95.0193 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 976 | 35130.976 | 409.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;986 | 95.0193 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 986 | 35130.986 | 409.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:30;996 | 95.0193 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 30 | 996 | 35130.996 | 409.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;006 | 95.0193 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 006 | 35131.006 | 409.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;016 | 95.0193 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 016 | 35131.016 | 409.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;026 | 95.0193 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 026 | 35131.026 | 409.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;036 | 95.0183 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 036 | 35131.036 | 409.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;046 | 95.0183 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 046 | 35131.046 | 409.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;056 | 95.0183 | 295.1357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 056 | 35131.056 | 409.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;066 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 066 | 35131.066 | 409.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;076 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 076 | 35131.076 | 409.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;086 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 086 | 35131.086 | 409.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;096 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 096 | 35131.096 | 409.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;106 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 106 | 35131.106 | 409.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;116 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 116 | 35131.116 | 409.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;126 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 126 | 35131.126 | 409.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;136 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 136 | 35131.136 | 409.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;146 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 146 | 35131.146 | 409.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;156 | 95.0183 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 156 | 35131.156 | 409.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;166 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 166 | 35131.166 | 409.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;176 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 176 | 35131.176 | 409.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;186 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 186 | 35131.186 | 409.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;196 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 196 | 35131.196 | 409.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;206 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 206 | 35131.206 | 409.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;216 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 216 | 35131.216 | 409.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;226 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 226 | 35131.226 | 409.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;236 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 236 | 35131.236 | 409.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;246 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 246 | 35131.246 | 409.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;256 | 95.0183 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 256 | 35131.256 | 409.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;266 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 266 | 35131.266 | 409.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;276 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 276 | 35131.276 | 409.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;286 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 286 | 35131.286 | 409.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;296 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 296 | 35131.296 | 409.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;306 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 306 | 35131.306 | 409.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;316 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 316 | 35131.316 | 409.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;326 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 326 | 35131.326 | 409.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;336 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 336 | 35131.336 | 409.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;346 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 346 | 35131.346 | 409.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;356 | 95.0183 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 356 | 35131.356 | 409.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;366 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 366 | 35131.366 | 409.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;376 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 376 | 35131.376 | 409.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;386 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 386 | 35131.386 | 409.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;396 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 396 | 35131.396 | 409.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;406 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 406 | 35131.406 | 409.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;416 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 416 | 35131.416 | 409.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;426 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 426 | 35131.426 | 409.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;436 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 436 | 35131.436 | 409.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;446 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 446 | 35131.446 | 409.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;456 | 95.0183 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 456 | 35131.456 | 409.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;466 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 466 | 35131.466 | 409.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;476 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 476 | 35131.476 | 409.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;486 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 486 | 35131.486 | 409.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;496 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 496 | 35131.496 | 409.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;506 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 506 | 35131.506 | 409.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;516 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 516 | 35131.516 | 409.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;526 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 526 | 35131.526 | 409.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;536 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 536 | 35131.536 | 410
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;546 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 546 | 35131.546 | 410.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;556 | 95.0183 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 556 | 35131.556 | 410.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;566 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 566 | 35131.566 | 410.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;576 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 576 | 35131.576 | 410.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;586 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 586 | 35131.586 | 410.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;596 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 596 | 35131.596 | 410.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;606 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 606 | 35131.606 | 410.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;616 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 616 | 35131.616 | 410.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;626 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 626 | 35131.626 | 410.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;636 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 636 | 35131.636 | 410.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;646 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 646 | 35131.646 | 410.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;656 | 95.0183 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 656 | 35131.656 | 410.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;666 | 95.0183 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 666 | 35131.666 | 410.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;676 | 95.0163 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 676 | 35131.676 | 410.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;686 | 95.0163 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 686 | 35131.686 | 410.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;696 | 95.0163 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 696 | 35131.696 | 410.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;706 | 95.0163 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 706 | 35131.706 | 410.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;716 | 95.0163 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 716 | 35131.716 | 410.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;726 | 95.0163 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 726 | 35131.726 | 410.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;736 | 95.0163 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 736 | 35131.736 | 410.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;746 | 95.0163 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 746 | 35131.746 | 410.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;756 | 95.0163 | 295.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 756 | 35131.756 | 410.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;766 | 95.0163 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 766 | 35131.766 | 410.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;776 | 95.0173 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 776 | 35131.776 | 410.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;786 | 95.0173 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 786 | 35131.786 | 410.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;796 | 95.0173 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 796 | 35131.796 | 410.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;806 | 95.0173 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 806 | 35131.806 | 410.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;816 | 95.0173 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 816 | 35131.816 | 410.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;826 | 95.0173 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 826 | 35131.826 | 410.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;836 | 95.0173 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 836 | 35131.836 | 410.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;846 | 95.0173 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 846 | 35131.846 | 410.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;856 | 95.0173 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 856 | 35131.856 | 410.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;866 | 95.0173 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 866 | 35131.866 | 410.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;876 | 95.0183 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 876 | 35131.876 | 410.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;886 | 95.0183 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 886 | 35131.886 | 410.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;896 | 95.0183 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 896 | 35131.896 | 410.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;906 | 95.0183 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 906 | 35131.906 | 410.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;916 | 95.0183 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 916 | 35131.916 | 410.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;926 | 95.0183 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 926 | 35131.926 | 410.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;936 | 95.0183 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 936 | 35131.936 | 410.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;946 | 95.0183 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 946 | 35131.946 | 410.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;956 | 95.0183 | 295.1073 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 956 | 35131.956 | 410.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;966 | 95.0183 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 966 | 35131.966 | 410.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;976 | 95.0163 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 976 | 35131.976 | 410.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;986 | 95.0163 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 986 | 35131.986 | 410.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:31;996 | 95.0163 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 31 | 996 | 35131.996 | 410.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;006 | 95.0163 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 006 | 35132.006 | 410.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;016 | 95.0163 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 016 | 35132.016 | 410.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;026 | 95.0163 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 026 | 35132.026 | 410.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;036 | 95.0163 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 036 | 35132.036 | 410.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;046 | 95.0163 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 046 | 35132.046 | 410.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;056 | 95.0163 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 056 | 35132.056 | 410.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;066 | 95.0163 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 066 | 35132.066 | 410.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;076 | 95.0173 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 076 | 35132.076 | 410.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;086 | 95.0173 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 086 | 35132.086 | 410.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;096 | 95.0173 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 096 | 35132.096 | 410.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;106 | 95.0173 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 106 | 35132.106 | 410.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;116 | 95.0173 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 116 | 35132.116 | 410.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;126 | 95.0173 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 126 | 35132.126 | 410.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;136 | 95.0173 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 136 | 35132.136 | 410.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;146 | 95.0173 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 146 | 35132.146 | 410.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;156 | 95.0173 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 156 | 35132.156 | 410.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;166 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 166 | 35132.166 | 410.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;176 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 176 | 35132.176 | 410.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;186 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 186 | 35132.186 | 410.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;196 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 196 | 35132.196 | 410.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;206 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 206 | 35132.206 | 410.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;216 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 216 | 35132.216 | 410.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;226 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 226 | 35132.226 | 410.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;236 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 236 | 35132.236 | 410.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;246 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 246 | 35132.246 | 410.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;256 | 95.0173 | 295.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 256 | 35132.256 | 410.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;266 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 266 | 35132.266 | 410.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;276 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 276 | 35132.276 | 410.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;286 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 286 | 35132.286 | 410.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;296 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 296 | 35132.296 | 410.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;306 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 306 | 35132.306 | 410.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;316 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 316 | 35132.316 | 410.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;326 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 326 | 35132.326 | 410.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;336 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 336 | 35132.336 | 410.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;346 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 346 | 35132.346 | 410.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;356 | 95.0173 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 356 | 35132.356 | 410.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;366 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 366 | 35132.366 | 410.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;376 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 376 | 35132.376 | 410.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;386 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 386 | 35132.386 | 410.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;396 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 396 | 35132.396 | 410.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;406 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 406 | 35132.406 | 410.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;416 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 416 | 35132.416 | 410.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;426 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 426 | 35132.426 | 410.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;436 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 436 | 35132.436 | 410.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;446 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 446 | 35132.446 | 410.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;456 | 95.0173 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 456 | 35132.456 | 410.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;466 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 466 | 35132.466 | 410.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;476 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 476 | 35132.476 | 410.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;486 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 486 | 35132.486 | 410.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;496 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 496 | 35132.496 | 410.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;506 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 506 | 35132.506 | 410.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;516 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 516 | 35132.516 | 410.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;526 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 526 | 35132.526 | 410.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;536 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 536 | 35132.536 | 411
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;546 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 546 | 35132.546 | 411.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;556 | 95.0173 | 295.1114 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 556 | 35132.556 | 411.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;566 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 566 | 35132.566 | 411.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;576 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 576 | 35132.576 | 411.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;586 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 586 | 35132.586 | 411.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;596 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 596 | 35132.596 | 411.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;606 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 606 | 35132.606 | 411.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;616 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 616 | 35132.616 | 411.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;626 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 626 | 35132.626 | 411.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;636 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 636 | 35132.636 | 411.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;646 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 646 | 35132.646 | 411.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;656 | 95.0173 | 295.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 656 | 35132.656 | 411.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;666 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 666 | 35132.666 | 411.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;676 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 676 | 35132.676 | 411.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;686 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 686 | 35132.686 | 411.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;696 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 696 | 35132.696 | 411.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;706 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 706 | 35132.706 | 411.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;716 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 716 | 35132.716 | 411.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;726 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 726 | 35132.726 | 411.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;736 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 736 | 35132.736 | 411.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;746 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 746 | 35132.746 | 411.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;756 | 95.0173 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 756 | 35132.756 | 411.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;766 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 766 | 35132.766 | 411.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;776 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 776 | 35132.776 | 411.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;786 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 786 | 35132.786 | 411.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;796 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 796 | 35132.796 | 411.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;806 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 806 | 35132.806 | 411.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;816 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 816 | 35132.816 | 411.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;826 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 826 | 35132.826 | 411.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;836 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 836 | 35132.836 | 411.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;846 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 846 | 35132.846 | 411.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;856 | 95.0173 | 295.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 856 | 35132.856 | 411.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;866 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 866 | 35132.866 | 411.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;876 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 876 | 35132.876 | 411.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;886 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 886 | 35132.886 | 411.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;896 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 896 | 35132.896 | 411.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;906 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 906 | 35132.906 | 411.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;916 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 916 | 35132.916 | 411.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;926 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 926 | 35132.926 | 411.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;936 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 936 | 35132.936 | 411.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;946 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 946 | 35132.946 | 411.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;956 | 95.0173 | 295.0899 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 956 | 35132.956 | 411.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;966 | 95.0173 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 966 | 35132.966 | 411.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;976 | 95.0163 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 976 | 35132.976 | 411.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;986 | 95.0163 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 986 | 35132.986 | 411.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:32;996 | 95.0163 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 32 | 996 | 35132.996 | 411.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;006 | 95.0163 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 006 | 35133.006 | 411.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;016 | 95.0163 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 016 | 35133.016 | 411.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;026 | 95.0163 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 026 | 35133.026 | 411.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;036 | 95.0163 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 036 | 35133.036 | 411.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;046 | 95.0163 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 046 | 35133.046 | 411.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;056 | 95.0163 | 295.108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 056 | 35133.056 | 411.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;066 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 066 | 35133.066 | 411.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;076 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 076 | 35133.076 | 411.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;086 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 086 | 35133.086 | 411.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;096 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 096 | 35133.096 | 411.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;106 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 106 | 35133.106 | 411.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;116 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 116 | 35133.116 | 411.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;126 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 126 | 35133.126 | 411.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;136 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 136 | 35133.136 | 411.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;146 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 146 | 35133.146 | 411.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;156 | 95.0163 | 295.1298 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 156 | 35133.156 | 411.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;166 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 166 | 35133.166 | 411.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;176 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 176 | 35133.176 | 411.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;186 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 186 | 35133.186 | 411.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;196 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 196 | 35133.196 | 411.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;206 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 206 | 35133.206 | 411.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;216 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 216 | 35133.216 | 411.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;226 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 226 | 35133.226 | 411.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;236 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 236 | 35133.236 | 411.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;246 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 246 | 35133.246 | 411.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;256 | 95.0163 | 295.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 256 | 35133.256 | 411.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;266 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 266 | 35133.266 | 411.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;276 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 276 | 35133.276 | 411.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;286 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 286 | 35133.286 | 411.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;296 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 296 | 35133.296 | 411.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;306 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 306 | 35133.306 | 411.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;316 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 316 | 35133.316 | 411.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;326 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 326 | 35133.326 | 411.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;336 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 336 | 35133.336 | 411.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;346 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 346 | 35133.346 | 411.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;356 | 95.0163 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 356 | 35133.356 | 411.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;366 | 95.0163 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 366 | 35133.366 | 411.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;376 | 95.0153 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 376 | 35133.376 | 411.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;386 | 95.0153 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 386 | 35133.386 | 411.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;396 | 95.0153 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 396 | 35133.396 | 411.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;406 | 95.0153 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 406 | 35133.406 | 411.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;416 | 95.0153 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 416 | 35133.416 | 411.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;426 | 95.0153 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 426 | 35133.426 | 411.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;436 | 95.0153 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 436 | 35133.436 | 411.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;446 | 95.0153 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 446 | 35133.446 | 411.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;456 | 95.0153 | 295.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 456 | 35133.456 | 411.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;466 | 95.0153 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 466 | 35133.466 | 411.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;476 | 95.0163 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 476 | 35133.476 | 411.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;486 | 95.0163 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 486 | 35133.486 | 411.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;496 | 95.0163 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 496 | 35133.496 | 411.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;506 | 95.0163 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 506 | 35133.506 | 411.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;516 | 95.0163 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 516 | 35133.516 | 411.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;526 | 95.0163 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 526 | 35133.526 | 411.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;536 | 95.0163 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 536 | 35133.536 | 412
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;546 | 95.0163 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 546 | 35133.546 | 412.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;556 | 95.0163 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 556 | 35133.556 | 412.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;566 | 95.0163 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 566 | 35133.566 | 412.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;576 | 95.0153 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 576 | 35133.576 | 412.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;586 | 95.0153 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 586 | 35133.586 | 412.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;596 | 95.0153 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 596 | 35133.596 | 412.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;606 | 95.0153 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 606 | 35133.606 | 412.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;616 | 95.0153 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 616 | 35133.616 | 412.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;626 | 95.0153 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 626 | 35133.626 | 412.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;636 | 95.0153 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 636 | 35133.636 | 412.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;646 | 95.0153 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 646 | 35133.646 | 412.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;656 | 95.0153 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 656 | 35133.656 | 412.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;666 | 95.0153 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 666 | 35133.666 | 412.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;676 | 95.0143 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 676 | 35133.676 | 412.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;686 | 95.0143 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 686 | 35133.686 | 412.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;696 | 95.0143 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 696 | 35133.696 | 412.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;706 | 95.0143 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 706 | 35133.706 | 412.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;716 | 95.0143 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 716 | 35133.716 | 412.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;726 | 95.0143 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 726 | 35133.726 | 412.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;736 | 95.0143 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 736 | 35133.736 | 412.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;746 | 95.0143 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 746 | 35133.746 | 412.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;756 | 95.0143 | 295.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 756 | 35133.756 | 412.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;766 | 95.0143 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 766 | 35133.766 | 412.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;776 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 776 | 35133.776 | 412.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;786 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 786 | 35133.786 | 412.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;796 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 796 | 35133.796 | 412.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;806 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 806 | 35133.806 | 412.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;816 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 816 | 35133.816 | 412.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;826 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 826 | 35133.826 | 412.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;836 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 836 | 35133.836 | 412.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;846 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 846 | 35133.846 | 412.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;856 | 95.0153 | 295.1625 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 856 | 35133.856 | 412.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;866 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 866 | 35133.866 | 412.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;876 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 876 | 35133.876 | 412.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;886 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 886 | 35133.886 | 412.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;896 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 896 | 35133.896 | 412.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;906 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 906 | 35133.906 | 412.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;916 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 916 | 35133.916 | 412.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;926 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 926 | 35133.926 | 412.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;936 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 936 | 35133.936 | 412.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;946 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 946 | 35133.946 | 412.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;956 | 95.0153 | 295.1523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 956 | 35133.956 | 412.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;966 | 95.0153 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 966 | 35133.966 | 412.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;976 | 95.0153 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 976 | 35133.976 | 412.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;986 | 95.0163 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 986 | 35133.986 | 412.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:33;996 | 95.0163 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 33 | 996 | 35133.996 | 412.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;006 | 95.0163 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 006 | 35134.006 | 412.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;016 | 95.0163 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 016 | 35134.016 | 412.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;026 | 95.0163 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 026 | 35134.026 | 412.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;036 | 95.0163 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 036 | 35134.036 | 412.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;046 | 95.0163 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 046 | 35134.046 | 412.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;056 | 95.0163 | 295.1448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 056 | 35134.056 | 412.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;066 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 066 | 35134.066 | 412.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;076 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 076 | 35134.076 | 412.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;086 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 086 | 35134.086 | 412.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;096 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 096 | 35134.096 | 412.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;106 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 106 | 35134.106 | 412.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;116 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 116 | 35134.116 | 412.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;126 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 126 | 35134.126 | 412.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;136 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 136 | 35134.136 | 412.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;146 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 146 | 35134.146 | 412.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;156 | 95.0163 | 295.1552 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 156 | 35134.156 | 412.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;166 | 95.0163 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 166 | 35134.166 | 412.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;176 | 95.0163 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 176 | 35134.176 | 412.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;186 | 95.0153 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 186 | 35134.186 | 412.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;196 | 95.0153 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 196 | 35134.196 | 412.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;206 | 95.0153 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 206 | 35134.206 | 412.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;216 | 95.0153 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 216 | 35134.216 | 412.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;226 | 95.0153 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 226 | 35134.226 | 412.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;236 | 95.0153 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 236 | 35134.236 | 412.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;246 | 95.0153 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 246 | 35134.246 | 412.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;256 | 95.0153 | 295.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 256 | 35134.256 | 412.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;266 | 95.0153 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 266 | 35134.266 | 412.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;276 | 95.0153 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 276 | 35134.276 | 412.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;286 | 95.0163 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 286 | 35134.286 | 412.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;296 | 95.0163 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 296 | 35134.296 | 412.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;306 | 95.0163 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 306 | 35134.306 | 412.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;316 | 95.0163 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 316 | 35134.316 | 412.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;326 | 95.0163 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 326 | 35134.326 | 412.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;336 | 95.0163 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 336 | 35134.336 | 412.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;346 | 95.0163 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 346 | 35134.346 | 412.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;356 | 95.0163 | 295.2172 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 356 | 35134.356 | 412.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;366 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 366 | 35134.366 | 412.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;376 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 376 | 35134.376 | 412.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;386 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 386 | 35134.386 | 412.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;396 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 396 | 35134.396 | 412.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;406 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 406 | 35134.406 | 412.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;416 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 416 | 35134.416 | 412.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;426 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 426 | 35134.426 | 412.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;436 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 436 | 35134.436 | 412.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;446 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 446 | 35134.446 | 412.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;456 | 95.0163 | 295.2304 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 456 | 35134.456 | 412.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;466 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 466 | 35134.466 | 412.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;476 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 476 | 35134.476 | 412.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;486 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 486 | 35134.486 | 412.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;496 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 496 | 35134.496 | 412.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;506 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 506 | 35134.506 | 412.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;516 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 516 | 35134.516 | 412.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;526 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 526 | 35134.526 | 412.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;536 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 536 | 35134.536 | 413
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;546 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 546 | 35134.546 | 413.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;556 | 95.0163 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 556 | 35134.556 | 413.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;566 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 566 | 35134.566 | 413.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;576 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 576 | 35134.576 | 413.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;586 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 586 | 35134.586 | 413.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;596 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 596 | 35134.596 | 413.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;606 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 606 | 35134.606 | 413.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;616 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 616 | 35134.616 | 413.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;626 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 626 | 35134.626 | 413.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;636 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 636 | 35134.636 | 413.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;646 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 646 | 35134.646 | 413.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;656 | 95.0163 | 295.234 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 656 | 35134.656 | 413.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;666 | 95.0163 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 666 | 35134.666 | 413.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;676 | 95.0163 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 676 | 35134.676 | 413.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;686 | 95.0153 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 686 | 35134.686 | 413.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;696 | 95.0153 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 696 | 35134.696 | 413.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;706 | 95.0153 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 706 | 35134.706 | 413.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;716 | 95.0153 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 716 | 35134.716 | 413.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;726 | 95.0153 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 726 | 35134.726 | 413.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;736 | 95.0153 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 736 | 35134.736 | 413.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;746 | 95.0153 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 746 | 35134.746 | 413.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;756 | 95.0153 | 295.2175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 756 | 35134.756 | 413.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;766 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 766 | 35134.766 | 413.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;776 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 776 | 35134.776 | 413.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;786 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 786 | 35134.786 | 413.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;796 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 796 | 35134.796 | 413.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;806 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 806 | 35134.806 | 413.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;816 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 816 | 35134.816 | 413.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;826 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 826 | 35134.826 | 413.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;836 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 836 | 35134.836 | 413.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;846 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 846 | 35134.846 | 413.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;856 | 95.0153 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 856 | 35134.856 | 413.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;866 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 866 | 35134.866 | 413.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;876 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 876 | 35134.876 | 413.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;886 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 886 | 35134.886 | 413.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;896 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 896 | 35134.896 | 413.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;906 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 906 | 35134.906 | 413.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;916 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 916 | 35134.916 | 413.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;926 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 926 | 35134.926 | 413.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;936 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 936 | 35134.936 | 413.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;946 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 946 | 35134.946 | 413.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;956 | 95.0153 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 956 | 35134.956 | 413.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;966 | 95.0153 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 966 | 35134.966 | 413.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;976 | 95.0153 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 976 | 35134.976 | 413.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;986 | 95.0143 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 986 | 35134.986 | 413.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:34;996 | 95.0143 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 34 | 996 | 35134.996 | 413.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;006 | 95.0143 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 006 | 35135.006 | 413.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;016 | 95.0143 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 016 | 35135.016 | 413.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;026 | 95.0143 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 026 | 35135.026 | 413.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;036 | 95.0143 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 036 | 35135.036 | 413.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;046 | 95.0143 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 046 | 35135.046 | 413.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;056 | 95.0143 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 056 | 35135.056 | 413.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;066 | 95.0143 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 066 | 35135.066 | 413.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;076 | 95.0143 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 076 | 35135.076 | 413.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;086 | 95.0153 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 086 | 35135.086 | 413.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;096 | 95.0153 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 096 | 35135.096 | 413.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;106 | 95.0153 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 106 | 35135.106 | 413.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;116 | 95.0153 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 116 | 35135.116 | 413.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;126 | 95.0153 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 126 | 35135.126 | 413.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;136 | 95.0153 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 136 | 35135.136 | 413.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;146 | 95.0153 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 146 | 35135.146 | 413.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;156 | 95.0153 | 295.295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 156 | 35135.156 | 413.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;166 | 95.0153 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 166 | 35135.166 | 413.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;176 | 95.0153 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 176 | 35135.176 | 413.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;186 | 95.0143 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 186 | 35135.186 | 413.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;196 | 95.0143 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 196 | 35135.196 | 413.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;206 | 95.0143 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 206 | 35135.206 | 413.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;216 | 95.0143 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 216 | 35135.216 | 413.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;226 | 95.0143 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 226 | 35135.226 | 413.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;236 | 95.0143 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 236 | 35135.236 | 413.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;246 | 95.0143 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 246 | 35135.246 | 413.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;256 | 95.0143 | 295.3127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 256 | 35135.256 | 413.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;266 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 266 | 35135.266 | 413.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;276 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 276 | 35135.276 | 413.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;286 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 286 | 35135.286 | 413.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;296 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 296 | 35135.296 | 413.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;306 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 306 | 35135.306 | 413.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;316 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 316 | 35135.316 | 413.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;326 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 326 | 35135.326 | 413.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;336 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 336 | 35135.336 | 413.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;346 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 346 | 35135.346 | 413.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;356 | 95.0143 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 356 | 35135.356 | 413.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;366 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 366 | 35135.366 | 413.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;376 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 376 | 35135.376 | 413.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;386 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 386 | 35135.386 | 413.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;396 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 396 | 35135.396 | 413.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;406 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 406 | 35135.406 | 413.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;416 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 416 | 35135.416 | 413.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;426 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 426 | 35135.426 | 413.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;436 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 436 | 35135.436 | 413.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;446 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 446 | 35135.446 | 413.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;456 | 95.0143 | 295.2981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 456 | 35135.456 | 413.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;466 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 466 | 35135.466 | 413.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;476 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 476 | 35135.476 | 413.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;486 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 486 | 35135.486 | 413.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;496 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 496 | 35135.496 | 413.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;506 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 506 | 35135.506 | 413.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;516 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 516 | 35135.516 | 413.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;526 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 526 | 35135.526 | 413.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;536 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 536 | 35135.536 | 414
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;546 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 546 | 35135.546 | 414.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;556 | 95.0143 | 295.2824 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 556 | 35135.556 | 414.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;566 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 566 | 35135.566 | 414.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;576 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 576 | 35135.576 | 414.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;586 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 586 | 35135.586 | 414.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;596 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 596 | 35135.596 | 414.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;606 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 606 | 35135.606 | 414.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;616 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 616 | 35135.616 | 414.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;626 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 626 | 35135.626 | 414.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;636 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 636 | 35135.636 | 414.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;646 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 646 | 35135.646 | 414.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;656 | 95.0143 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 656 | 35135.656 | 414.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;666 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 666 | 35135.666 | 414.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;676 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 676 | 35135.676 | 414.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;686 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 686 | 35135.686 | 414.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;696 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 696 | 35135.696 | 414.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;706 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 706 | 35135.706 | 414.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;716 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 716 | 35135.716 | 414.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;726 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 726 | 35135.726 | 414.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;736 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 736 | 35135.736 | 414.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;746 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 746 | 35135.746 | 414.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;756 | 95.0143 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 756 | 35135.756 | 414.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;766 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 766 | 35135.766 | 414.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;776 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 776 | 35135.776 | 414.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;786 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 786 | 35135.786 | 414.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;796 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 796 | 35135.796 | 414.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;806 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 806 | 35135.806 | 414.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;816 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 816 | 35135.816 | 414.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;826 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 826 | 35135.826 | 414.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;836 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 836 | 35135.836 | 414.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;846 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 846 | 35135.846 | 414.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;856 | 95.0143 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 856 | 35135.856 | 414.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;866 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 866 | 35135.866 | 414.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;876 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 876 | 35135.876 | 414.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;886 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 886 | 35135.886 | 414.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;896 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 896 | 35135.896 | 414.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;906 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 906 | 35135.906 | 414.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;916 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 916 | 35135.916 | 414.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;926 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 926 | 35135.926 | 414.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;936 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 936 | 35135.936 | 414.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;946 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 946 | 35135.946 | 414.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;956 | 95.0143 | 295.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 956 | 35135.956 | 414.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;966 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 966 | 35135.966 | 414.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;976 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 976 | 35135.976 | 414.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;986 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 986 | 35135.986 | 414.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:35;996 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 35 | 996 | 35135.996 | 414.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;006 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 006 | 35136.006 | 414.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;016 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 016 | 35136.016 | 414.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;026 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 026 | 35136.026 | 414.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;036 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 036 | 35136.036 | 414.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;046 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 046 | 35136.046 | 414.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;056 | 95.0143 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 056 | 35136.056 | 414.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;066 | 95.0143 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 066 | 35136.066 | 414.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;076 | 95.0143 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 076 | 35136.076 | 414.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;086 | 95.0153 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 086 | 35136.086 | 414.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;096 | 95.0153 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 096 | 35136.096 | 414.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;106 | 95.0153 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 106 | 35136.106 | 414.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;116 | 95.0153 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 116 | 35136.116 | 414.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;126 | 95.0153 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 126 | 35136.126 | 414.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;136 | 95.0153 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 136 | 35136.136 | 414.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;146 | 95.0153 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 146 | 35136.146 | 414.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;156 | 95.0153 | 295.3562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 156 | 35136.156 | 414.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;166 | 95.0153 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 166 | 35136.166 | 414.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;176 | 95.0153 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 176 | 35136.176 | 414.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;186 | 95.0143 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 186 | 35136.186 | 414.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;196 | 95.0143 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 196 | 35136.196 | 414.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;206 | 95.0143 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 206 | 35136.206 | 414.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;216 | 95.0143 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 216 | 35136.216 | 414.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;226 | 95.0143 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 226 | 35136.226 | 414.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;236 | 95.0143 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 236 | 35136.236 | 414.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;246 | 95.0143 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 246 | 35136.246 | 414.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;256 | 95.0143 | 295.3563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 256 | 35136.256 | 414.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;266 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 266 | 35136.266 | 414.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;276 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 276 | 35136.276 | 414.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;286 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 286 | 35136.286 | 414.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;296 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 296 | 35136.296 | 414.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;306 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 306 | 35136.306 | 414.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;316 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 316 | 35136.316 | 414.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;326 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 326 | 35136.326 | 414.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;336 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 336 | 35136.336 | 414.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;346 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 346 | 35136.346 | 414.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;356 | 95.0143 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 356 | 35136.356 | 414.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;366 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 366 | 35136.366 | 414.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;376 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 376 | 35136.376 | 414.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;386 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 386 | 35136.386 | 414.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;396 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 396 | 35136.396 | 414.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;406 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 406 | 35136.406 | 414.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;416 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 416 | 35136.416 | 414.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;426 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 426 | 35136.426 | 414.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;436 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 436 | 35136.436 | 414.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;446 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 446 | 35136.446 | 414.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;456 | 95.0143 | 295.3822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 456 | 35136.456 | 414.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;466 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 466 | 35136.466 | 414.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;476 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 476 | 35136.476 | 414.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;486 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 486 | 35136.486 | 414.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;496 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 496 | 35136.496 | 414.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;506 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 506 | 35136.506 | 414.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;516 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 516 | 35136.516 | 414.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;526 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 526 | 35136.526 | 414.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;536 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 536 | 35136.536 | 415
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;546 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 546 | 35136.546 | 415.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;556 | 95.0143 | 295.3881 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 556 | 35136.556 | 415.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;566 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 566 | 35136.566 | 415.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;576 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 576 | 35136.576 | 415.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;586 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 586 | 35136.586 | 415.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;596 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 596 | 35136.596 | 415.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;606 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 606 | 35136.606 | 415.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;616 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 616 | 35136.616 | 415.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;626 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 626 | 35136.626 | 415.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;636 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 636 | 35136.636 | 415.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;646 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 646 | 35136.646 | 415.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;656 | 95.0143 | 295.3952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 656 | 35136.656 | 415.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;666 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 666 | 35136.666 | 415.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;676 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 676 | 35136.676 | 415.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;686 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 686 | 35136.686 | 415.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;696 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 696 | 35136.696 | 415.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;706 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 706 | 35136.706 | 415.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;716 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 716 | 35136.716 | 415.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;726 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 726 | 35136.726 | 415.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;736 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 736 | 35136.736 | 415.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;746 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 746 | 35136.746 | 415.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;756 | 95.0143 | 295.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 756 | 35136.756 | 415.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;766 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 766 | 35136.766 | 415.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;776 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 776 | 35136.776 | 415.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;786 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 786 | 35136.786 | 415.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;796 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 796 | 35136.796 | 415.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;806 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 806 | 35136.806 | 415.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;816 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 816 | 35136.816 | 415.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;826 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 826 | 35136.826 | 415.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;836 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 836 | 35136.836 | 415.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;846 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 846 | 35136.846 | 415.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;856 | 95.0143 | 295.4023 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 856 | 35136.856 | 415.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;866 | 95.0143 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 866 | 35136.866 | 415.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;876 | 95.0143 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 876 | 35136.876 | 415.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;886 | 95.0133 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 886 | 35136.886 | 415.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;896 | 95.0133 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 896 | 35136.896 | 415.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;906 | 95.0133 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 906 | 35136.906 | 415.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;916 | 95.0133 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 916 | 35136.916 | 415.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;926 | 95.0133 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 926 | 35136.926 | 415.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;936 | 95.0133 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 936 | 35136.936 | 415.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;946 | 95.0133 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 946 | 35136.946 | 415.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;956 | 95.0133 | 295.4055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 956 | 35136.956 | 415.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;966 | 95.0133 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 966 | 35136.966 | 415.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;976 | 95.0133 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 976 | 35136.976 | 415.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;986 | 95.0123 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 986 | 35136.986 | 415.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:36;996 | 95.0123 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 36 | 996 | 35136.996 | 415.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;006 | 95.0123 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 006 | 35137.006 | 415.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;016 | 95.0123 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 016 | 35137.016 | 415.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;026 | 95.0123 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 026 | 35137.026 | 415.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;036 | 95.0123 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 036 | 35137.036 | 415.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;046 | 95.0123 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 046 | 35137.046 | 415.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;056 | 95.0123 | 295.416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 056 | 35137.056 | 415.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;066 | 95.0123 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 066 | 35137.066 | 415.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;076 | 95.0123 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 076 | 35137.076 | 415.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;086 | 95.0133 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 086 | 35137.086 | 415.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;096 | 95.0133 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 096 | 35137.096 | 415.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;106 | 95.0133 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 106 | 35137.106 | 415.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;116 | 95.0133 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 116 | 35137.116 | 415.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;126 | 95.0133 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 126 | 35137.126 | 415.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;136 | 95.0133 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 136 | 35137.136 | 415.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;146 | 95.0133 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 146 | 35137.146 | 415.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;156 | 95.0133 | 295.4238 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 156 | 35137.156 | 415.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;166 | 95.0133 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 166 | 35137.166 | 415.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;176 | 95.0133 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 176 | 35137.176 | 415.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;186 | 95.0143 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 186 | 35137.186 | 415.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;196 | 95.0143 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 196 | 35137.196 | 415.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;206 | 95.0143 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 206 | 35137.206 | 415.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;216 | 95.0143 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 216 | 35137.216 | 415.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;226 | 95.0143 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 226 | 35137.226 | 415.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;236 | 95.0143 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 236 | 35137.236 | 415.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;246 | 95.0143 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 246 | 35137.246 | 415.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;256 | 95.0143 | 295.4302 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 256 | 35137.256 | 415.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;266 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 266 | 35137.266 | 415.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;276 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 276 | 35137.276 | 415.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;286 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 286 | 35137.286 | 415.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;296 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 296 | 35137.296 | 415.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;306 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 306 | 35137.306 | 415.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;316 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 316 | 35137.316 | 415.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;326 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 326 | 35137.326 | 415.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;336 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 336 | 35137.336 | 415.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;346 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 346 | 35137.346 | 415.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;356 | 95.0143 | 295.4471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 356 | 35137.356 | 415.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;366 | 95.0143 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 366 | 35137.366 | 415.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;376 | 95.0143 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 376 | 35137.376 | 415.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;386 | 95.0133 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 386 | 35137.386 | 415.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;396 | 95.0133 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 396 | 35137.396 | 415.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;406 | 95.0133 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 406 | 35137.406 | 415.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;416 | 95.0133 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 416 | 35137.416 | 415.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;426 | 95.0133 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 426 | 35137.426 | 415.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;436 | 95.0133 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 436 | 35137.436 | 415.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;446 | 95.0133 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 446 | 35137.446 | 415.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;456 | 95.0133 | 295.4645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 456 | 35137.456 | 415.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;466 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 466 | 35137.466 | 415.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;476 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 476 | 35137.476 | 415.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;486 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 486 | 35137.486 | 415.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;496 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 496 | 35137.496 | 415.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;506 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 506 | 35137.506 | 415.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;516 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 516 | 35137.516 | 415.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;526 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 526 | 35137.526 | 415.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;536 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 536 | 35137.536 | 416
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;546 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 546 | 35137.546 | 416.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;556 | 95.0133 | 295.4682 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 556 | 35137.556 | 416.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;566 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 566 | 35137.566 | 416.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;576 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 576 | 35137.576 | 416.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;586 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 586 | 35137.586 | 416.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;596 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 596 | 35137.596 | 416.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;606 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 606 | 35137.606 | 416.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;616 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 616 | 35137.616 | 416.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;626 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 626 | 35137.626 | 416.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;636 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 636 | 35137.636 | 416.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;646 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 646 | 35137.646 | 416.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;656 | 95.0133 | 295.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 656 | 35137.656 | 416.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;666 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 666 | 35137.666 | 416.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;676 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 676 | 35137.676 | 416.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;686 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 686 | 35137.686 | 416.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;696 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 696 | 35137.696 | 416.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;706 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 706 | 35137.706 | 416.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;716 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 716 | 35137.716 | 416.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;726 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 726 | 35137.726 | 416.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;736 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 736 | 35137.736 | 416.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;746 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 746 | 35137.746 | 416.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;756 | 95.0133 | 295.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 756 | 35137.756 | 416.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;766 | 95.0133 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 766 | 35137.766 | 416.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;776 | 95.0133 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 776 | 35137.776 | 416.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;786 | 95.0133 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 786 | 35137.786 | 416.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;796 | 95.0133 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 796 | 35137.796 | 416.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;806 | 95.0133 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 806 | 35137.806 | 416.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;816 | 95.0143 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 816 | 35137.816 | 416.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;826 | 95.0143 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 826 | 35137.826 | 416.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;836 | 95.0143 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 836 | 35137.836 | 416.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;846 | 95.0143 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 846 | 35137.846 | 416.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;856 | 95.0143 | 295.452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 856 | 35137.856 | 416.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;866 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 866 | 35137.866 | 416.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;876 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 876 | 35137.876 | 416.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;886 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 886 | 35137.886 | 416.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;896 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 896 | 35137.896 | 416.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;906 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 906 | 35137.906 | 416.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;916 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 916 | 35137.916 | 416.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;926 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 926 | 35137.926 | 416.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;936 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 936 | 35137.936 | 416.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;946 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 946 | 35137.946 | 416.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;956 | 95.0143 | 295.4627 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 956 | 35137.956 | 416.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;966 | 95.0143 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 966 | 35137.966 | 416.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;976 | 95.0143 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 976 | 35137.976 | 416.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;986 | 95.0143 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 986 | 35137.986 | 416.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:37;996 | 95.0143 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 37 | 996 | 35137.996 | 416.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;006 | 95.0143 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 006 | 35138.006 | 416.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;016 | 95.0133 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 016 | 35138.016 | 416.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;026 | 95.0133 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 026 | 35138.026 | 416.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;036 | 95.0133 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 036 | 35138.036 | 416.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;046 | 95.0133 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 046 | 35138.046 | 416.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;056 | 95.0133 | 295.4801 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 056 | 35138.056 | 416.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;066 | 95.0133 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 066 | 35138.066 | 416.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;076 | 95.0133 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 076 | 35138.076 | 416.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;086 | 95.0133 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 086 | 35138.086 | 416.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;096 | 95.0133 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 096 | 35138.096 | 416.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;106 | 95.0133 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 106 | 35138.106 | 416.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;116 | 95.0123 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 116 | 35138.116 | 416.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;126 | 95.0123 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 126 | 35138.126 | 416.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;136 | 95.0123 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 136 | 35138.136 | 416.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;146 | 95.0123 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 146 | 35138.146 | 416.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;156 | 95.0123 | 295.4926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 156 | 35138.156 | 416.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;166 | 95.0123 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 166 | 35138.166 | 416.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;176 | 95.0123 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 176 | 35138.176 | 416.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;186 | 95.0123 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 186 | 35138.186 | 416.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;196 | 95.0123 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 196 | 35138.196 | 416.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;206 | 95.0123 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 206 | 35138.206 | 416.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;216 | 95.0133 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 216 | 35138.216 | 416.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;226 | 95.0133 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 226 | 35138.226 | 416.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;236 | 95.0133 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 236 | 35138.236 | 416.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;246 | 95.0133 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 246 | 35138.246 | 416.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;256 | 95.0133 | 295.4921 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 256 | 35138.256 | 416.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;266 | 95.0133 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 266 | 35138.266 | 416.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;276 | 95.0133 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 276 | 35138.276 | 416.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;286 | 95.0133 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 286 | 35138.286 | 416.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;296 | 95.0133 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 296 | 35138.296 | 416.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;306 | 95.0133 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 306 | 35138.306 | 416.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;316 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 316 | 35138.316 | 416.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;326 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 326 | 35138.326 | 416.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;336 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 336 | 35138.336 | 416.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;346 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 346 | 35138.346 | 416.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;356 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 356 | 35138.356 | 416.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;366 | 95.0113 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 366 | 35138.366 | 416.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;376 | 95.0113 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 376 | 35138.376 | 416.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;386 | 95.0113 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 386 | 35138.386 | 416.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;396 | 95.0113 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 396 | 35138.396 | 416.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;406 | 95.0113 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 406 | 35138.406 | 416.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;416 | 95.0133 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 416 | 35138.416 | 416.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;426 | 95.0133 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 426 | 35138.426 | 416.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;436 | 95.0133 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 436 | 35138.436 | 416.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;446 | 95.0133 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 446 | 35138.446 | 416.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;456 | 95.0133 | 295.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 456 | 35138.456 | 416.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;466 | 95.0133 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 466 | 35138.466 | 416.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;476 | 95.0133 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 476 | 35138.476 | 416.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;486 | 95.0133 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 486 | 35138.486 | 416.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;496 | 95.0133 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 496 | 35138.496 | 416.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;506 | 95.0133 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 506 | 35138.506 | 416.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;516 | 95.0123 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 516 | 35138.516 | 416.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;526 | 95.0123 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 526 | 35138.526 | 416.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;536 | 95.0123 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 536 | 35138.536 | 417
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;546 | 95.0123 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 546 | 35138.546 | 417.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;556 | 95.0123 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 556 | 35138.556 | 417.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;566 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 566 | 35138.566 | 417.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;576 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 576 | 35138.576 | 417.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;586 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 586 | 35138.586 | 417.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;596 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 596 | 35138.596 | 417.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;606 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 606 | 35138.606 | 417.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;616 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 616 | 35138.616 | 417.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;626 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 626 | 35138.626 | 417.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;636 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 636 | 35138.636 | 417.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;646 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 646 | 35138.646 | 417.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;656 | 95.0123 | 295.4814 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 656 | 35138.656 | 417.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;666 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 666 | 35138.666 | 417.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;676 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 676 | 35138.676 | 417.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;686 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 686 | 35138.686 | 417.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;696 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 696 | 35138.696 | 417.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;706 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 706 | 35138.706 | 417.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;716 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 716 | 35138.716 | 417.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;726 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 726 | 35138.726 | 417.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;736 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 736 | 35138.736 | 417.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;746 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 746 | 35138.746 | 417.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;756 | 95.0123 | 295.4796 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 756 | 35138.756 | 417.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;766 | 95.0123 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 766 | 35138.766 | 417.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;776 | 95.0123 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 776 | 35138.776 | 417.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;786 | 95.0123 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 786 | 35138.786 | 417.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;796 | 95.0123 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 796 | 35138.796 | 417.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;806 | 95.0123 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 806 | 35138.806 | 417.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;816 | 95.0133 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 816 | 35138.816 | 417.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;826 | 95.0133 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 826 | 35138.826 | 417.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;836 | 95.0133 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 836 | 35138.836 | 417.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;846 | 95.0133 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 846 | 35138.846 | 417.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;856 | 95.0133 | 295.4729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 856 | 35138.856 | 417.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;866 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 866 | 35138.866 | 417.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;876 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 876 | 35138.876 | 417.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;886 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 886 | 35138.886 | 417.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;896 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 896 | 35138.896 | 417.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;906 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 906 | 35138.906 | 417.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;916 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 916 | 35138.916 | 417.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;926 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 926 | 35138.926 | 417.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;936 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 936 | 35138.936 | 417.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;946 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 946 | 35138.946 | 417.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;956 | 95.0133 | 295.4605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 956 | 35138.956 | 417.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;966 | 95.0133 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 966 | 35138.966 | 417.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;976 | 95.0133 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 976 | 35138.976 | 417.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;986 | 95.0133 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 986 | 35138.986 | 417.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:38;996 | 95.0133 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 38 | 996 | 35138.996 | 417.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;006 | 95.0133 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 006 | 35139.006 | 417.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;016 | 95.0133 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 016 | 35139.016 | 417.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;026 | 95.0133 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 026 | 35139.026 | 417.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;036 | 95.0123 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 036 | 35139.036 | 417.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;046 | 95.0123 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 046 | 35139.046 | 417.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;056 | 95.0123 | 295.454 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 056 | 35139.056 | 417.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;066 | 95.0123 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 066 | 35139.066 | 417.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;076 | 95.0123 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 076 | 35139.076 | 417.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;086 | 95.0123 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 086 | 35139.086 | 417.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;096 | 95.0123 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 096 | 35139.096 | 417.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;106 | 95.0123 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 106 | 35139.106 | 417.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;116 | 95.0123 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 116 | 35139.116 | 417.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;126 | 95.0123 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 126 | 35139.126 | 417.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;136 | 95.0133 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 136 | 35139.136 | 417.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;146 | 95.0133 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 146 | 35139.146 | 417.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;156 | 95.0133 | 295.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 156 | 35139.156 | 417.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;166 | 95.0133 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 166 | 35139.166 | 417.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;176 | 95.0133 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 176 | 35139.176 | 417.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;186 | 95.0133 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 186 | 35139.186 | 417.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;196 | 95.0133 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 196 | 35139.196 | 417.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;206 | 95.0133 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 206 | 35139.206 | 417.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;216 | 95.0133 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 216 | 35139.216 | 417.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;226 | 95.0133 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 226 | 35139.226 | 417.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;236 | 95.0123 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 236 | 35139.236 | 417.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;246 | 95.0123 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 246 | 35139.246 | 417.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;256 | 95.0123 | 295.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 256 | 35139.256 | 417.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;266 | 95.0123 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 266 | 35139.266 | 417.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;276 | 95.0123 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 276 | 35139.276 | 417.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;286 | 95.0123 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 286 | 35139.286 | 417.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;296 | 95.0123 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 296 | 35139.296 | 417.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;306 | 95.0123 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 306 | 35139.306 | 417.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;316 | 95.0123 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 316 | 35139.316 | 417.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;326 | 95.0123 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 326 | 35139.326 | 417.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;336 | 95.0113 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 336 | 35139.336 | 417.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;346 | 95.0113 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 346 | 35139.346 | 417.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;356 | 95.0113 | 295.4631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 356 | 35139.356 | 417.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;366 | 95.0113 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 366 | 35139.366 | 417.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;376 | 95.0113 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 376 | 35139.376 | 417.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;386 | 95.0113 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 386 | 35139.386 | 417.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;396 | 95.0113 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 396 | 35139.396 | 417.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;406 | 95.0113 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 406 | 35139.406 | 417.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;416 | 95.0113 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 416 | 35139.416 | 417.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;426 | 95.0113 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 426 | 35139.426 | 417.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;436 | 95.0123 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 436 | 35139.436 | 417.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;446 | 95.0123 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 446 | 35139.446 | 417.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;456 | 95.0123 | 295.4772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 456 | 35139.456 | 417.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;466 | 95.0123 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 466 | 35139.466 | 417.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;476 | 95.0123 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 476 | 35139.476 | 417.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;486 | 95.0123 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 486 | 35139.486 | 417.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;496 | 95.0123 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 496 | 35139.496 | 417.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;506 | 95.0123 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 506 | 35139.506 | 417.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;516 | 95.0123 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 516 | 35139.516 | 417.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;526 | 95.0123 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 526 | 35139.526 | 417.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;536 | 95.0133 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 536 | 35139.536 | 418
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;546 | 95.0133 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 546 | 35139.546 | 418.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;556 | 95.0133 | 295.4878 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 556 | 35139.556 | 418.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;566 | 95.0133 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 566 | 35139.566 | 418.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;576 | 95.0133 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 576 | 35139.576 | 418.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;586 | 95.0133 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 586 | 35139.586 | 418.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;596 | 95.0133 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 596 | 35139.596 | 418.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;606 | 95.0133 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 606 | 35139.606 | 418.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;616 | 95.0133 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 616 | 35139.616 | 418.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;626 | 95.0133 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 626 | 35139.626 | 418.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;636 | 95.0113 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 636 | 35139.636 | 418.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;646 | 95.0113 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 646 | 35139.646 | 418.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;656 | 95.0113 | 295.4847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 656 | 35139.656 | 418.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;666 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 666 | 35139.666 | 418.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;676 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 676 | 35139.676 | 418.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;686 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 686 | 35139.686 | 418.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;696 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 696 | 35139.696 | 418.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;706 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 706 | 35139.706 | 418.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;716 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 716 | 35139.716 | 418.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;726 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 726 | 35139.726 | 418.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;736 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 736 | 35139.736 | 418.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;746 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 746 | 35139.746 | 418.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;756 | 95.0113 | 295.4674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 756 | 35139.756 | 418.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;766 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 766 | 35139.766 | 418.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;776 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 776 | 35139.776 | 418.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;786 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 786 | 35139.786 | 418.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;796 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 796 | 35139.796 | 418.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;806 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 806 | 35139.806 | 418.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;816 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 816 | 35139.816 | 418.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;826 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 826 | 35139.826 | 418.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;836 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 836 | 35139.836 | 418.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;846 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 846 | 35139.846 | 418.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;856 | 95.0113 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 856 | 35139.856 | 418.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;866 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 866 | 35139.866 | 418.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;876 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 876 | 35139.876 | 418.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;886 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 886 | 35139.886 | 418.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;896 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 896 | 35139.896 | 418.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;906 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 906 | 35139.906 | 418.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;916 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 916 | 35139.916 | 418.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;926 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 926 | 35139.926 | 418.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;936 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 936 | 35139.936 | 418.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;946 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 946 | 35139.946 | 418.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;956 | 95.0113 | 295.4378 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 956 | 35139.956 | 418.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;966 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 966 | 35139.966 | 418.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;976 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 976 | 35139.976 | 418.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;986 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 986 | 35139.986 | 418.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:39;996 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 39 | 996 | 35139.996 | 418.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;006 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 006 | 35140.006 | 418.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;016 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 016 | 35140.016 | 418.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;026 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 026 | 35140.026 | 418.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;036 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 036 | 35140.036 | 418.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;046 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 046 | 35140.046 | 418.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;056 | 95.0113 | 295.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 056 | 35140.056 | 418.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;066 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 066 | 35140.066 | 418.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;076 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 076 | 35140.076 | 418.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;086 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 086 | 35140.086 | 418.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;096 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 096 | 35140.096 | 418.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;106 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 106 | 35140.106 | 418.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;116 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 116 | 35140.116 | 418.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;126 | 95.0113 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 126 | 35140.126 | 418.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;136 | 95.0103 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 136 | 35140.136 | 418.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;146 | 95.0103 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 146 | 35140.146 | 418.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;156 | 95.0103 | 295.487 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 156 | 35140.156 | 418.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;166 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 166 | 35140.166 | 418.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;176 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 176 | 35140.176 | 418.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;186 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 186 | 35140.186 | 418.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;196 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 196 | 35140.196 | 418.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;206 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 206 | 35140.206 | 418.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;216 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 216 | 35140.216 | 418.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;226 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 226 | 35140.226 | 418.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;236 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 236 | 35140.236 | 418.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;246 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 246 | 35140.246 | 418.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;256 | 95.0103 | 295.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 256 | 35140.256 | 418.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;266 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 266 | 35140.266 | 418.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;276 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 276 | 35140.276 | 418.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;286 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 286 | 35140.286 | 418.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;296 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 296 | 35140.296 | 418.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;306 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 306 | 35140.306 | 418.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;316 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 316 | 35140.316 | 418.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;326 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 326 | 35140.326 | 418.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;336 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 336 | 35140.336 | 418.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;346 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 346 | 35140.346 | 418.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;356 | 95.0103 | 295.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 356 | 35140.356 | 418.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;366 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 366 | 35140.366 | 418.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;376 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 376 | 35140.376 | 418.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;386 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 386 | 35140.386 | 418.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;396 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 396 | 35140.396 | 418.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;406 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 406 | 35140.406 | 418.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;416 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 416 | 35140.416 | 418.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;426 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 426 | 35140.426 | 418.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;436 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 436 | 35140.436 | 418.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;446 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 446 | 35140.446 | 418.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;456 | 95.0103 | 295.4735 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 456 | 35140.456 | 418.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;466 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 466 | 35140.466 | 418.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;476 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 476 | 35140.476 | 418.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;486 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 486 | 35140.486 | 418.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;496 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 496 | 35140.496 | 418.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;506 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 506 | 35140.506 | 418.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;516 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 516 | 35140.516 | 418.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;526 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 526 | 35140.526 | 418.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;536 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 536 | 35140.536 | 419
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;546 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 546 | 35140.546 | 419.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;556 | 95.0103 | 295.4521 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 556 | 35140.556 | 419.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;566 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 566 | 35140.566 | 419.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;576 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 576 | 35140.576 | 419.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;586 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 586 | 35140.586 | 419.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;596 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 596 | 35140.596 | 419.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;606 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 606 | 35140.606 | 419.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;616 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 616 | 35140.616 | 419.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;626 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 626 | 35140.626 | 419.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;636 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 636 | 35140.636 | 419.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;646 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 646 | 35140.646 | 419.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;656 | 95.0103 | 295.4428 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 656 | 35140.656 | 419.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;666 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 666 | 35140.666 | 419.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;676 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 676 | 35140.676 | 419.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;686 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 686 | 35140.686 | 419.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;696 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 696 | 35140.696 | 419.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;706 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 706 | 35140.706 | 419.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;716 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 716 | 35140.716 | 419.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;726 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 726 | 35140.726 | 419.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;736 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 736 | 35140.736 | 419.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;746 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 746 | 35140.746 | 419.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;756 | 95.0103 | 295.453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 756 | 35140.756 | 419.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;766 | 95.0103 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 766 | 35140.766 | 419.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;776 | 95.0103 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 776 | 35140.776 | 419.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;786 | 95.0103 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 786 | 35140.786 | 419.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;796 | 95.0103 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 796 | 35140.796 | 419.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;806 | 95.0103 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 806 | 35140.806 | 419.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;816 | 95.0103 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 816 | 35140.816 | 419.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;826 | 95.0103 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 826 | 35140.826 | 419.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;836 | 95.0113 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 836 | 35140.836 | 419.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;846 | 95.0113 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 846 | 35140.846 | 419.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;856 | 95.0113 | 295.4794 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 856 | 35140.856 | 419.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;866 | 95.0113 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 866 | 35140.866 | 419.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;876 | 95.0113 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 876 | 35140.876 | 419.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;886 | 95.0113 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 886 | 35140.886 | 419.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;896 | 95.0113 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 896 | 35140.896 | 419.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;906 | 95.0113 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 906 | 35140.906 | 419.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;916 | 95.0113 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 916 | 35140.916 | 419.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;926 | 95.0113 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 926 | 35140.926 | 419.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;936 | 95.0103 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 936 | 35140.936 | 419.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;946 | 95.0103 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 946 | 35140.946 | 419.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;956 | 95.0103 | 295.4888 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 956 | 35140.956 | 419.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;966 | 95.0103 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 966 | 35140.966 | 419.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;976 | 95.0103 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 976 | 35140.976 | 419.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;986 | 95.0103 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 986 | 35140.986 | 419.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:40;996 | 95.0103 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 40 | 996 | 35140.996 | 419.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;006 | 95.0103 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 006 | 35141.006 | 419.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;016 | 95.0103 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 016 | 35141.016 | 419.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;026 | 95.0103 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 026 | 35141.026 | 419.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;036 | 95.0113 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 036 | 35141.036 | 419.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;046 | 95.0113 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 046 | 35141.046 | 419.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;056 | 95.0113 | 295.4681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 056 | 35141.056 | 419.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;066 | 95.0113 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 066 | 35141.066 | 419.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;076 | 95.0113 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 076 | 35141.076 | 419.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;086 | 95.0113 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 086 | 35141.086 | 419.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;096 | 95.0113 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 096 | 35141.096 | 419.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;106 | 95.0113 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 106 | 35141.106 | 419.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;116 | 95.0113 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 116 | 35141.116 | 419.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;126 | 95.0113 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 126 | 35141.126 | 419.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;136 | 95.0103 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 136 | 35141.136 | 419.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;146 | 95.0103 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 146 | 35141.146 | 419.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;156 | 95.0103 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 156 | 35141.156 | 419.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;166 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 166 | 35141.166 | 419.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;176 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 176 | 35141.176 | 419.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;186 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 186 | 35141.186 | 419.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;196 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 196 | 35141.196 | 419.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;206 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 206 | 35141.206 | 419.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;216 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 216 | 35141.216 | 419.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;226 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 226 | 35141.226 | 419.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;236 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 236 | 35141.236 | 419.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;246 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 246 | 35141.246 | 419.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;256 | 95.0103 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 256 | 35141.256 | 419.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;266 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 266 | 35141.266 | 419.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;276 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 276 | 35141.276 | 419.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;286 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 286 | 35141.286 | 419.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;296 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 296 | 35141.296 | 419.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;306 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 306 | 35141.306 | 419.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;316 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 316 | 35141.316 | 419.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;326 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 326 | 35141.326 | 419.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;336 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 336 | 35141.336 | 419.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;346 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 346 | 35141.346 | 419.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;356 | 95.0103 | 295.3942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 356 | 35141.356 | 419.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;366 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 366 | 35141.366 | 419.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;376 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 376 | 35141.376 | 419.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;386 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 386 | 35141.386 | 419.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;396 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 396 | 35141.396 | 419.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;406 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 406 | 35141.406 | 419.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;416 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 416 | 35141.416 | 419.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;426 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 426 | 35141.426 | 419.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;436 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 436 | 35141.436 | 419.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;446 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 446 | 35141.446 | 419.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;456 | 95.0103 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 456 | 35141.456 | 419.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;466 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 466 | 35141.466 | 419.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;476 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 476 | 35141.476 | 419.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;486 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 486 | 35141.486 | 419.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;496 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 496 | 35141.496 | 419.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;506 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 506 | 35141.506 | 419.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;516 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 516 | 35141.516 | 419.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;526 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 526 | 35141.526 | 419.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;536 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 536 | 35141.536 | 420
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;546 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 546 | 35141.546 | 420.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;556 | 95.0103 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 556 | 35141.556 | 420.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;566 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 566 | 35141.566 | 420.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;576 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 576 | 35141.576 | 420.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;586 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 586 | 35141.586 | 420.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;596 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 596 | 35141.596 | 420.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;606 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 606 | 35141.606 | 420.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;616 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 616 | 35141.616 | 420.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;626 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 626 | 35141.626 | 420.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;636 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 636 | 35141.636 | 420.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;646 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 646 | 35141.646 | 420.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;656 | 95.0103 | 295.4507 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 656 | 35141.656 | 420.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;666 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 666 | 35141.666 | 420.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;676 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 676 | 35141.676 | 420.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;686 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 686 | 35141.686 | 420.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;696 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 696 | 35141.696 | 420.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;706 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 706 | 35141.706 | 420.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;716 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 716 | 35141.716 | 420.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;726 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 726 | 35141.726 | 420.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;736 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 736 | 35141.736 | 420.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;746 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 746 | 35141.746 | 420.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;756 | 95.0103 | 295.448 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 756 | 35141.756 | 420.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;766 | 95.0103 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 766 | 35141.766 | 420.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;776 | 95.0093 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 776 | 35141.776 | 420.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;786 | 95.0093 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 786 | 35141.786 | 420.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;796 | 95.0093 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 796 | 35141.796 | 420.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;806 | 95.0093 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 806 | 35141.806 | 420.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;816 | 95.0093 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 816 | 35141.816 | 420.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;826 | 95.0093 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 826 | 35141.826 | 420.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;836 | 95.0093 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 836 | 35141.836 | 420.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;846 | 95.0093 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 846 | 35141.846 | 420.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;856 | 95.0093 | 295.4386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 856 | 35141.856 | 420.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;866 | 95.0093 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 866 | 35141.866 | 420.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;876 | 95.0103 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 876 | 35141.876 | 420.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;886 | 95.0103 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 886 | 35141.886 | 420.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;896 | 95.0103 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 896 | 35141.896 | 420.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;906 | 95.0103 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 906 | 35141.906 | 420.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;916 | 95.0103 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 916 | 35141.916 | 420.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;926 | 95.0103 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 926 | 35141.926 | 420.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;936 | 95.0103 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 936 | 35141.936 | 420.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;946 | 95.0103 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 946 | 35141.946 | 420.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;956 | 95.0103 | 295.43 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 956 | 35141.956 | 420.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;966 | 95.0103 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 966 | 35141.966 | 420.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;976 | 95.0093 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 976 | 35141.976 | 420.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;986 | 95.0093 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 986 | 35141.986 | 420.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:41;996 | 95.0093 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 41 | 996 | 35141.996 | 420.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;006 | 95.0093 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 006 | 35142.006 | 420.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;016 | 95.0093 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 016 | 35142.016 | 420.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;026 | 95.0093 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 026 | 35142.026 | 420.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;036 | 95.0093 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 036 | 35142.036 | 420.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;046 | 95.0093 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 046 | 35142.046 | 420.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;056 | 95.0093 | 295.4257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 056 | 35142.056 | 420.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;066 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 066 | 35142.066 | 420.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;076 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 076 | 35142.076 | 420.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;086 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 086 | 35142.086 | 420.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;096 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 096 | 35142.096 | 420.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;106 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 106 | 35142.106 | 420.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;116 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 116 | 35142.116 | 420.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;126 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 126 | 35142.126 | 420.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;136 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 136 | 35142.136 | 420.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;146 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 146 | 35142.146 | 420.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;156 | 95.0093 | 295.432 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 156 | 35142.156 | 420.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;166 | 95.0093 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 166 | 35142.166 | 420.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;176 | 95.0073 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 176 | 35142.176 | 420.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;186 | 95.0073 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 186 | 35142.186 | 420.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;196 | 95.0073 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 196 | 35142.196 | 420.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;206 | 95.0073 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 206 | 35142.206 | 420.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;216 | 95.0073 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 216 | 35142.216 | 420.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;226 | 95.0073 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 226 | 35142.226 | 420.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;236 | 95.0073 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 236 | 35142.236 | 420.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;246 | 95.0073 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 246 | 35142.246 | 420.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;256 | 95.0073 | 295.4484 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 256 | 35142.256 | 420.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;266 | 95.0073 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 266 | 35142.266 | 420.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;276 | 95.0083 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 276 | 35142.276 | 420.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;286 | 95.0083 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 286 | 35142.286 | 420.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;296 | 95.0083 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 296 | 35142.296 | 420.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;306 | 95.0083 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 306 | 35142.306 | 420.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;316 | 95.0083 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 316 | 35142.316 | 420.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;326 | 95.0083 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 326 | 35142.326 | 420.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;336 | 95.0083 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 336 | 35142.336 | 420.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;346 | 95.0083 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 346 | 35142.346 | 420.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;356 | 95.0083 | 295.4558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 356 | 35142.356 | 420.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;366 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 366 | 35142.366 | 420.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;376 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 376 | 35142.376 | 420.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;386 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 386 | 35142.386 | 420.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;396 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 396 | 35142.396 | 420.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;406 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 406 | 35142.406 | 420.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;416 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 416 | 35142.416 | 420.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;426 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 426 | 35142.426 | 420.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;436 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 436 | 35142.436 | 420.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;446 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 446 | 35142.446 | 420.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;456 | 95.0083 | 295.4495 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 456 | 35142.456 | 420.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;466 | 95.0083 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 466 | 35142.466 | 420.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;476 | 95.0093 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 476 | 35142.476 | 420.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;486 | 95.0093 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 486 | 35142.486 | 420.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;496 | 95.0093 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 496 | 35142.496 | 420.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;506 | 95.0093 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 506 | 35142.506 | 420.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;516 | 95.0093 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 516 | 35142.516 | 420.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;526 | 95.0093 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 526 | 35142.526 | 420.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;536 | 95.0093 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 536 | 35142.536 | 421
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;546 | 95.0093 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 546 | 35142.546 | 421.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;556 | 95.0093 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 556 | 35142.556 | 421.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;566 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 566 | 35142.566 | 421.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;576 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 576 | 35142.576 | 421.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;586 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 586 | 35142.586 | 421.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;596 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 596 | 35142.596 | 421.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;606 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 606 | 35142.606 | 421.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;616 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 616 | 35142.616 | 421.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;626 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 626 | 35142.626 | 421.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;636 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 636 | 35142.636 | 421.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;646 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 646 | 35142.646 | 421.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;656 | 95.0093 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 656 | 35142.656 | 421.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;666 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 666 | 35142.666 | 421.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;676 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 676 | 35142.676 | 421.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;686 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 686 | 35142.686 | 421.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;696 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 696 | 35142.696 | 421.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;706 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 706 | 35142.706 | 421.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;716 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 716 | 35142.716 | 421.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;726 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 726 | 35142.726 | 421.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;736 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 736 | 35142.736 | 421.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;746 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 746 | 35142.746 | 421.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;756 | 95.0093 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 756 | 35142.756 | 421.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;766 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 766 | 35142.766 | 421.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;776 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 776 | 35142.776 | 421.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;786 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 786 | 35142.786 | 421.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;796 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 796 | 35142.796 | 421.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;806 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 806 | 35142.806 | 421.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;816 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 816 | 35142.816 | 421.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;826 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 826 | 35142.826 | 421.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;836 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 836 | 35142.836 | 421.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;846 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 846 | 35142.846 | 421.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;856 | 95.0093 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 856 | 35142.856 | 421.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;866 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 866 | 35142.866 | 421.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;876 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 876 | 35142.876 | 421.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;886 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 886 | 35142.886 | 421.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;896 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 896 | 35142.896 | 421.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;906 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 906 | 35142.906 | 421.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;916 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 916 | 35142.916 | 421.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;926 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 926 | 35142.926 | 421.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;936 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 936 | 35142.936 | 421.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;946 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 946 | 35142.946 | 421.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;956 | 95.0093 | 295.4612 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 956 | 35142.956 | 421.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;966 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 966 | 35142.966 | 421.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;976 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 976 | 35142.976 | 421.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;986 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 986 | 35142.986 | 421.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:42;996 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 42 | 996 | 35142.996 | 421.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;006 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 006 | 35143.006 | 421.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;016 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 016 | 35143.016 | 421.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;026 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 026 | 35143.026 | 421.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;036 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 036 | 35143.036 | 421.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;046 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 046 | 35143.046 | 421.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;056 | 95.0093 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 056 | 35143.056 | 421.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;066 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 066 | 35143.066 | 421.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;076 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 076 | 35143.076 | 421.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;086 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 086 | 35143.086 | 421.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;096 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 096 | 35143.096 | 421.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;106 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 106 | 35143.106 | 421.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;116 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 116 | 35143.116 | 421.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;126 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 126 | 35143.126 | 421.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;136 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 136 | 35143.136 | 421.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;146 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 146 | 35143.146 | 421.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;156 | 95.0093 | 295.4458 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 156 | 35143.156 | 421.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;166 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 166 | 35143.166 | 421.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;176 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 176 | 35143.176 | 421.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;186 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 186 | 35143.186 | 421.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;196 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 196 | 35143.196 | 421.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;206 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 206 | 35143.206 | 421.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;216 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 216 | 35143.216 | 421.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;226 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 226 | 35143.226 | 421.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;236 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 236 | 35143.236 | 421.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;246 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 246 | 35143.246 | 421.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;256 | 95.0093 | 295.4351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 256 | 35143.256 | 421.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;266 | 95.0093 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 266 | 35143.266 | 421.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;276 | 95.0073 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 276 | 35143.276 | 421.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;286 | 95.0073 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 286 | 35143.286 | 421.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;296 | 95.0073 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 296 | 35143.296 | 421.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;306 | 95.0073 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 306 | 35143.306 | 421.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;316 | 95.0073 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 316 | 35143.316 | 421.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;326 | 95.0073 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 326 | 35143.326 | 421.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;336 | 95.0073 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 336 | 35143.336 | 421.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;346 | 95.0073 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 346 | 35143.346 | 421.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;356 | 95.0073 | 295.4295 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 356 | 35143.356 | 421.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;366 | 95.0073 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 366 | 35143.366 | 421.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;376 | 95.0083 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 376 | 35143.376 | 421.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;386 | 95.0083 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 386 | 35143.386 | 421.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;396 | 95.0083 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 396 | 35143.396 | 421.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;406 | 95.0083 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 406 | 35143.406 | 421.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;416 | 95.0083 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 416 | 35143.416 | 421.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;426 | 95.0083 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 426 | 35143.426 | 421.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;436 | 95.0083 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 436 | 35143.436 | 421.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;446 | 95.0083 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 446 | 35143.446 | 421.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;456 | 95.0083 | 295.4274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 456 | 35143.456 | 421.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;466 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 466 | 35143.466 | 421.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;476 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 476 | 35143.476 | 421.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;486 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 486 | 35143.486 | 421.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;496 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 496 | 35143.496 | 421.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;506 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 506 | 35143.506 | 421.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;516 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 516 | 35143.516 | 421.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;526 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 526 | 35143.526 | 421.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;536 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 536 | 35143.536 | 422
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;546 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 546 | 35143.546 | 422.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;556 | 95.0083 | 295.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 556 | 35143.556 | 422.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;566 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 566 | 35143.566 | 422.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;576 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 576 | 35143.576 | 422.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;586 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 586 | 35143.586 | 422.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;596 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 596 | 35143.596 | 422.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;606 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 606 | 35143.606 | 422.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;616 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 616 | 35143.616 | 422.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;626 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 626 | 35143.626 | 422.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;636 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 636 | 35143.636 | 422.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;646 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 646 | 35143.646 | 422.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;656 | 95.0083 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 656 | 35143.656 | 422.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;666 | 95.0083 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 666 | 35143.666 | 422.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;676 | 95.0073 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 676 | 35143.676 | 422.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;686 | 95.0073 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 686 | 35143.686 | 422.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;696 | 95.0073 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 696 | 35143.696 | 422.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;706 | 95.0073 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 706 | 35143.706 | 422.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;716 | 95.0073 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 716 | 35143.716 | 422.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;726 | 95.0073 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 726 | 35143.726 | 422.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;736 | 95.0073 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 736 | 35143.736 | 422.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;746 | 95.0073 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 746 | 35143.746 | 422.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;756 | 95.0073 | 295.4393 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 756 | 35143.756 | 422.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;766 | 95.0073 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 766 | 35143.766 | 422.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;776 | 95.0063 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 776 | 35143.776 | 422.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;786 | 95.0063 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 786 | 35143.786 | 422.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;796 | 95.0063 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 796 | 35143.796 | 422.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;806 | 95.0063 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 806 | 35143.806 | 422.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;816 | 95.0063 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 816 | 35143.816 | 422.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;826 | 95.0063 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 826 | 35143.826 | 422.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;836 | 95.0063 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 836 | 35143.836 | 422.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;846 | 95.0063 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 846 | 35143.846 | 422.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;856 | 95.0063 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 856 | 35143.856 | 422.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;866 | 95.0063 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 866 | 35143.866 | 422.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;876 | 95.0073 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 876 | 35143.876 | 422.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;886 | 95.0073 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 886 | 35143.886 | 422.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;896 | 95.0073 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 896 | 35143.896 | 422.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;906 | 95.0073 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 906 | 35143.906 | 422.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;916 | 95.0073 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 916 | 35143.916 | 422.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;926 | 95.0073 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 926 | 35143.926 | 422.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;936 | 95.0073 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 936 | 35143.936 | 422.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;946 | 95.0073 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 946 | 35143.946 | 422.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;956 | 95.0073 | 295.4436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 956 | 35143.956 | 422.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;966 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 966 | 35143.966 | 422.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;976 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 976 | 35143.976 | 422.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;986 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 986 | 35143.986 | 422.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:43;996 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 43 | 996 | 35143.996 | 422.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;006 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 006 | 35144.006 | 422.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;016 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 016 | 35144.016 | 422.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;026 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 026 | 35144.026 | 422.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;036 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 036 | 35144.036 | 422.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;046 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 046 | 35144.046 | 422.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;056 | 95.0073 | 295.4337 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 056 | 35144.056 | 422.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;066 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 066 | 35144.066 | 422.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;076 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 076 | 35144.076 | 422.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;086 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 086 | 35144.086 | 422.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;096 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 096 | 35144.096 | 422.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;106 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 106 | 35144.106 | 422.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;116 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 116 | 35144.116 | 422.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;126 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 126 | 35144.126 | 422.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;136 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 136 | 35144.136 | 422.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;146 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 146 | 35144.146 | 422.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;156 | 95.0073 | 295.4185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 156 | 35144.156 | 422.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;166 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 166 | 35144.166 | 422.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;176 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 176 | 35144.176 | 422.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;186 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 186 | 35144.186 | 422.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;196 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 196 | 35144.196 | 422.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;206 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 206 | 35144.206 | 422.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;216 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 216 | 35144.216 | 422.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;226 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 226 | 35144.226 | 422.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;236 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 236 | 35144.236 | 422.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;246 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 246 | 35144.246 | 422.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;256 | 95.0073 | 295.4005 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 256 | 35144.256 | 422.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;266 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 266 | 35144.266 | 422.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;276 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 276 | 35144.276 | 422.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;286 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 286 | 35144.286 | 422.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;296 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 296 | 35144.296 | 422.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;306 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 306 | 35144.306 | 422.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;316 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 316 | 35144.316 | 422.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;326 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 326 | 35144.326 | 422.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;336 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 336 | 35144.336 | 422.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;346 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 346 | 35144.346 | 422.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;356 | 95.0073 | 295.3806 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 356 | 35144.356 | 422.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;366 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 366 | 35144.366 | 422.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;376 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 376 | 35144.376 | 422.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;386 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 386 | 35144.386 | 422.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;396 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 396 | 35144.396 | 422.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;406 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 406 | 35144.406 | 422.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;416 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 416 | 35144.416 | 422.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;426 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 426 | 35144.426 | 422.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;436 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 436 | 35144.436 | 422.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;446 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 446 | 35144.446 | 422.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;456 | 95.0073 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 456 | 35144.456 | 422.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;466 | 95.0073 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 466 | 35144.466 | 422.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;476 | 95.0073 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 476 | 35144.476 | 422.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;486 | 95.0063 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 486 | 35144.486 | 422.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;496 | 95.0063 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 496 | 35144.496 | 422.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;506 | 95.0063 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 506 | 35144.506 | 422.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;516 | 95.0063 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 516 | 35144.516 | 422.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;526 | 95.0063 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 526 | 35144.526 | 422.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;536 | 95.0063 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 536 | 35144.536 | 423
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;546 | 95.0063 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 546 | 35144.546 | 423.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;556 | 95.0063 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 556 | 35144.556 | 423.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;566 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 566 | 35144.566 | 423.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;576 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 576 | 35144.576 | 423.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;586 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 586 | 35144.586 | 423.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;596 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 596 | 35144.596 | 423.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;606 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 606 | 35144.606 | 423.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;616 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 616 | 35144.616 | 423.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;626 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 626 | 35144.626 | 423.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;636 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 636 | 35144.636 | 423.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;646 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 646 | 35144.646 | 423.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;656 | 95.0063 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 656 | 35144.656 | 423.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;666 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 666 | 35144.666 | 423.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;676 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 676 | 35144.676 | 423.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;686 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 686 | 35144.686 | 423.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;696 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 696 | 35144.696 | 423.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;706 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 706 | 35144.706 | 423.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;716 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 716 | 35144.716 | 423.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;726 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 726 | 35144.726 | 423.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;736 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 736 | 35144.736 | 423.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;746 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 746 | 35144.746 | 423.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;756 | 95.0063 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 756 | 35144.756 | 423.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;766 | 95.0063 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 766 | 35144.766 | 423.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;776 | 95.0063 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 776 | 35144.776 | 423.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;786 | 95.0073 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 786 | 35144.786 | 423.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;796 | 95.0073 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 796 | 35144.796 | 423.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;806 | 95.0073 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 806 | 35144.806 | 423.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;816 | 95.0073 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 816 | 35144.816 | 423.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;826 | 95.0073 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 826 | 35144.826 | 423.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;836 | 95.0073 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 836 | 35144.836 | 423.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;846 | 95.0073 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 846 | 35144.846 | 423.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;856 | 95.0073 | 295.3321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 856 | 35144.856 | 423.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;866 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 866 | 35144.866 | 423.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;876 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 876 | 35144.876 | 423.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;886 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 886 | 35144.886 | 423.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;896 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 896 | 35144.896 | 423.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;906 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 906 | 35144.906 | 423.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;916 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 916 | 35144.916 | 423.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;926 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 926 | 35144.926 | 423.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;936 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 936 | 35144.936 | 423.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;946 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 946 | 35144.946 | 423.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;956 | 95.0073 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 956 | 35144.956 | 423.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;966 | 95.0073 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 966 | 35144.966 | 423.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;976 | 95.0073 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 976 | 35144.976 | 423.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;986 | 95.0063 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 986 | 35144.986 | 423.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:44;996 | 95.0063 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 44 | 996 | 35144.996 | 423.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;006 | 95.0063 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 006 | 35145.006 | 423.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;016 | 95.0063 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 016 | 35145.016 | 423.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;026 | 95.0063 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 026 | 35145.026 | 423.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;036 | 95.0063 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 036 | 35145.036 | 423.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;046 | 95.0063 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 046 | 35145.046 | 423.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;056 | 95.0063 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 056 | 35145.056 | 423.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;066 | 95.0063 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 066 | 35145.066 | 423.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;076 | 95.0063 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 076 | 35145.076 | 423.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;086 | 95.0053 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 086 | 35145.086 | 423.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;096 | 95.0053 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 096 | 35145.096 | 423.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;106 | 95.0053 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 106 | 35145.106 | 423.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;116 | 95.0053 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 116 | 35145.116 | 423.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;126 | 95.0053 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 126 | 35145.126 | 423.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;136 | 95.0053 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 136 | 35145.136 | 423.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;146 | 95.0053 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 146 | 35145.146 | 423.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;156 | 95.0053 | 295.3559 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 156 | 35145.156 | 423.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;166 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 166 | 35145.166 | 423.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;176 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 176 | 35145.176 | 423.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;186 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 186 | 35145.186 | 423.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;196 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 196 | 35145.196 | 423.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;206 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 206 | 35145.206 | 423.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;216 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 216 | 35145.216 | 423.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;226 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 226 | 35145.226 | 423.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;236 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 236 | 35145.236 | 423.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;246 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 246 | 35145.246 | 423.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;256 | 95.0053 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 256 | 35145.256 | 423.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;266 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 266 | 35145.266 | 423.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;276 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 276 | 35145.276 | 423.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;286 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 286 | 35145.286 | 423.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;296 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 296 | 35145.296 | 423.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;306 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 306 | 35145.306 | 423.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;316 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 316 | 35145.316 | 423.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;326 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 326 | 35145.326 | 423.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;336 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 336 | 35145.336 | 423.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;346 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 346 | 35145.346 | 423.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;356 | 95.0053 | 295.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 356 | 35145.356 | 423.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;366 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 366 | 35145.366 | 423.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;376 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 376 | 35145.376 | 423.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;386 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 386 | 35145.386 | 423.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;396 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 396 | 35145.396 | 423.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;406 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 406 | 35145.406 | 423.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;416 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 416 | 35145.416 | 423.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;426 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 426 | 35145.426 | 423.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;436 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 436 | 35145.436 | 423.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;446 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 446 | 35145.446 | 423.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;456 | 95.0053 | 295.3363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 456 | 35145.456 | 423.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;466 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 466 | 35145.466 | 423.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;476 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 476 | 35145.476 | 423.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;486 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 486 | 35145.486 | 423.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;496 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 496 | 35145.496 | 423.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;506 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 506 | 35145.506 | 423.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;516 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 516 | 35145.516 | 423.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;526 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 526 | 35145.526 | 423.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;536 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 536 | 35145.536 | 424
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;546 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 546 | 35145.546 | 424.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;556 | 95.0053 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 556 | 35145.556 | 424.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;566 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 566 | 35145.566 | 424.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;576 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 576 | 35145.576 | 424.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;586 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 586 | 35145.586 | 424.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;596 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 596 | 35145.596 | 424.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;606 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 606 | 35145.606 | 424.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;616 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 616 | 35145.616 | 424.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;626 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 626 | 35145.626 | 424.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;636 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 636 | 35145.636 | 424.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;646 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 646 | 35145.646 | 424.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;656 | 95.0053 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 656 | 35145.656 | 424.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;666 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 666 | 35145.666 | 424.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;676 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 676 | 35145.676 | 424.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;686 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 686 | 35145.686 | 424.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;696 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 696 | 35145.696 | 424.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;706 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 706 | 35145.706 | 424.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;716 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 716 | 35145.716 | 424.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;726 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 726 | 35145.726 | 424.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;736 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 736 | 35145.736 | 424.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;746 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 746 | 35145.746 | 424.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;756 | 95.0053 | 295.3102 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 756 | 35145.756 | 424.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;766 | 95.0053 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 766 | 35145.766 | 424.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;776 | 95.0053 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 776 | 35145.776 | 424.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;786 | 95.0063 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 786 | 35145.786 | 424.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;796 | 95.0063 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 796 | 35145.796 | 424.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;806 | 95.0063 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 806 | 35145.806 | 424.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;816 | 95.0063 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 816 | 35145.816 | 424.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;826 | 95.0063 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 826 | 35145.826 | 424.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;836 | 95.0063 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 836 | 35145.836 | 424.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;846 | 95.0063 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 846 | 35145.846 | 424.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;856 | 95.0063 | 295.3368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 856 | 35145.856 | 424.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;866 | 95.0063 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 866 | 35145.866 | 424.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;876 | 95.0063 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 876 | 35145.876 | 424.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;886 | 95.0053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 886 | 35145.886 | 424.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;896 | 95.0053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 896 | 35145.896 | 424.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;906 | 95.0053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 906 | 35145.906 | 424.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;916 | 95.0053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 916 | 35145.916 | 424.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;926 | 95.0053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 926 | 35145.926 | 424.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;936 | 95.0053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 936 | 35145.936 | 424.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;946 | 95.0053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 946 | 35145.946 | 424.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;956 | 95.0053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 956 | 35145.956 | 424.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;966 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 966 | 35145.966 | 424.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;976 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 976 | 35145.976 | 424.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;986 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 986 | 35145.986 | 424.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:45;996 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 45 | 996 | 35145.996 | 424.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;006 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 006 | 35146.006 | 424.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;016 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 016 | 35146.016 | 424.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;026 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 026 | 35146.026 | 424.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;036 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 036 | 35146.036 | 424.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;046 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 046 | 35146.046 | 424.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;056 | 95.0053 | 295.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 056 | 35146.056 | 424.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;066 | 95.0053 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 066 | 35146.066 | 424.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;076 | 95.0053 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 076 | 35146.076 | 424.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;086 | 95.0063 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 086 | 35146.086 | 424.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;096 | 95.0063 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 096 | 35146.096 | 424.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;106 | 95.0063 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 106 | 35146.106 | 424.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;116 | 95.0063 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 116 | 35146.116 | 424.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;126 | 95.0063 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 126 | 35146.126 | 424.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;136 | 95.0063 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 136 | 35146.136 | 424.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;146 | 95.0063 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 146 | 35146.146 | 424.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;156 | 95.0063 | 295.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 156 | 35146.156 | 424.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;166 | 95.0063 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 166 | 35146.166 | 424.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;176 | 95.0063 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 176 | 35146.176 | 424.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;186 | 95.0053 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 186 | 35146.186 | 424.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;196 | 95.0053 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 196 | 35146.196 | 424.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;206 | 95.0053 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 206 | 35146.206 | 424.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;216 | 95.0053 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 216 | 35146.216 | 424.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;226 | 95.0053 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 226 | 35146.226 | 424.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;236 | 95.0053 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 236 | 35146.236 | 424.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;246 | 95.0053 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 246 | 35146.246 | 424.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;256 | 95.0053 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 256 | 35146.256 | 424.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;266 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 266 | 35146.266 | 424.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;276 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 276 | 35146.276 | 424.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;286 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 286 | 35146.286 | 424.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;296 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 296 | 35146.296 | 424.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;306 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 306 | 35146.306 | 424.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;316 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 316 | 35146.316 | 424.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;326 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 326 | 35146.326 | 424.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;336 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 336 | 35146.336 | 424.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;346 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 346 | 35146.346 | 424.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;356 | 95.0053 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 356 | 35146.356 | 424.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;366 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 366 | 35146.366 | 424.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;376 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 376 | 35146.376 | 424.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;386 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 386 | 35146.386 | 424.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;396 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 396 | 35146.396 | 424.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;406 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 406 | 35146.406 | 424.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;416 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 416 | 35146.416 | 424.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;426 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 426 | 35146.426 | 424.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;436 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 436 | 35146.436 | 424.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;446 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 446 | 35146.446 | 424.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;456 | 95.0053 | 295.3198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 456 | 35146.456 | 424.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;466 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 466 | 35146.466 | 424.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;476 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 476 | 35146.476 | 424.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;486 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 486 | 35146.486 | 424.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;496 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 496 | 35146.496 | 424.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;506 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 506 | 35146.506 | 424.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;516 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 516 | 35146.516 | 424.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;526 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 526 | 35146.526 | 424.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;536 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 536 | 35146.536 | 425
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;546 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 546 | 35146.546 | 425.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;556 | 95.0053 | 295.3269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 556 | 35146.556 | 425.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;566 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 566 | 35146.566 | 425.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;576 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 576 | 35146.576 | 425.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;586 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 586 | 35146.586 | 425.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;596 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 596 | 35146.596 | 425.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;606 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 606 | 35146.606 | 425.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;616 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 616 | 35146.616 | 425.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;626 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 626 | 35146.626 | 425.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;636 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 636 | 35146.636 | 425.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;646 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 646 | 35146.646 | 425.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;656 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 656 | 35146.656 | 425.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;666 | 95.0053 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 666 | 35146.666 | 425.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;676 | 95.0053 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 676 | 35146.676 | 425.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;686 | 95.0043 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 686 | 35146.686 | 425.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;696 | 95.0043 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 696 | 35146.696 | 425.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;706 | 95.0043 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 706 | 35146.706 | 425.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;716 | 95.0043 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 716 | 35146.716 | 425.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;726 | 95.0043 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 726 | 35146.726 | 425.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;736 | 95.0043 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 736 | 35146.736 | 425.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;746 | 95.0043 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 746 | 35146.746 | 425.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;756 | 95.0043 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 756 | 35146.756 | 425.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;766 | 95.0043 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 766 | 35146.766 | 425.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;776 | 95.0043 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 776 | 35146.776 | 425.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;786 | 95.0033 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 786 | 35146.786 | 425.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;796 | 95.0033 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 796 | 35146.796 | 425.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;806 | 95.0033 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 806 | 35146.806 | 425.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;816 | 95.0033 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 816 | 35146.816 | 425.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;826 | 95.0033 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 826 | 35146.826 | 425.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;836 | 95.0033 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 836 | 35146.836 | 425.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;846 | 95.0033 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 846 | 35146.846 | 425.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;856 | 95.0033 | 295.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 856 | 35146.856 | 425.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;866 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 866 | 35146.866 | 425.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;876 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 876 | 35146.876 | 425.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;886 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 886 | 35146.886 | 425.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;896 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 896 | 35146.896 | 425.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;906 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 906 | 35146.906 | 425.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;916 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 916 | 35146.916 | 425.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;926 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 926 | 35146.926 | 425.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;936 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 936 | 35146.936 | 425.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;946 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 946 | 35146.946 | 425.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;956 | 95.0033 | 295.2299 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 956 | 35146.956 | 425.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;966 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 966 | 35146.966 | 425.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;976 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 976 | 35146.976 | 425.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;986 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 986 | 35146.986 | 425.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:46;996 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 46 | 996 | 35146.996 | 425.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;006 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 006 | 35147.006 | 425.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;016 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 016 | 35147.016 | 425.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;026 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 026 | 35147.026 | 425.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;036 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 036 | 35147.036 | 425.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;046 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 046 | 35147.046 | 425.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;056 | 95.0033 | 295.2433 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 056 | 35147.056 | 425.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;066 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 066 | 35147.066 | 425.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;076 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 076 | 35147.076 | 425.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;086 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 086 | 35147.086 | 425.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;096 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 096 | 35147.096 | 425.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;106 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 106 | 35147.106 | 425.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;116 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 116 | 35147.116 | 425.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;126 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 126 | 35147.126 | 425.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;136 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 136 | 35147.136 | 425.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;146 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 146 | 35147.146 | 425.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;156 | 95.0033 | 295.2746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 156 | 35147.156 | 425.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;166 | 95.0033 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 166 | 35147.166 | 425.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;176 | 95.0033 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 176 | 35147.176 | 425.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;186 | 95.0043 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 186 | 35147.186 | 425.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;196 | 95.0043 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 196 | 35147.196 | 425.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;206 | 95.0043 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 206 | 35147.206 | 425.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;216 | 95.0043 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 216 | 35147.216 | 425.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;226 | 95.0043 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 226 | 35147.226 | 425.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;236 | 95.0043 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 236 | 35147.236 | 425.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;246 | 95.0043 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 246 | 35147.246 | 425.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;256 | 95.0043 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 256 | 35147.256 | 425.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;266 | 95.0043 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 266 | 35147.266 | 425.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;276 | 95.0043 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 276 | 35147.276 | 425.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;286 | 95.0033 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 286 | 35147.286 | 425.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;296 | 95.0033 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 296 | 35147.296 | 425.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;306 | 95.0033 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 306 | 35147.306 | 425.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;316 | 95.0033 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 316 | 35147.316 | 425.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;326 | 95.0033 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 326 | 35147.326 | 425.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;336 | 95.0033 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 336 | 35147.336 | 425.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;346 | 95.0033 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 346 | 35147.346 | 425.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;356 | 95.0033 | 295.3244 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 356 | 35147.356 | 425.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;366 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 366 | 35147.366 | 425.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;376 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 376 | 35147.376 | 425.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;386 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 386 | 35147.386 | 425.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;396 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 396 | 35147.396 | 425.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;406 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 406 | 35147.406 | 425.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;416 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 416 | 35147.416 | 425.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;426 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 426 | 35147.426 | 425.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;436 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 436 | 35147.436 | 425.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;446 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 446 | 35147.446 | 425.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;456 | 95.0033 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 456 | 35147.456 | 425.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;466 | 95.0033 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 466 | 35147.466 | 425.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;476 | 95.0033 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 476 | 35147.476 | 425.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;486 | 95.0023 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 486 | 35147.486 | 425.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;496 | 95.0023 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 496 | 35147.496 | 425.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;506 | 95.0023 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 506 | 35147.506 | 425.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;516 | 95.0023 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 516 | 35147.516 | 425.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;526 | 95.0023 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 526 | 35147.526 | 425.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;536 | 95.0023 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 536 | 35147.536 | 426
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;546 | 95.0023 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 546 | 35147.546 | 426.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;556 | 95.0023 | 295.3062 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 556 | 35147.556 | 426.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;566 | 95.0023 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 566 | 35147.566 | 426.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;576 | 95.0023 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 576 | 35147.576 | 426.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;586 | 95.0013 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 586 | 35147.586 | 426.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;596 | 95.0013 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 596 | 35147.596 | 426.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;606 | 95.0013 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 606 | 35147.606 | 426.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;616 | 95.0013 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 616 | 35147.616 | 426.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;626 | 95.0013 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 626 | 35147.626 | 426.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;636 | 95.0013 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 636 | 35147.636 | 426.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;646 | 95.0013 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 646 | 35147.646 | 426.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;656 | 95.0013 | 295.2955 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 656 | 35147.656 | 426.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;666 | 95.0013 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 666 | 35147.666 | 426.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;676 | 95.0013 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 676 | 35147.676 | 426.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;686 | 95.0033 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 686 | 35147.686 | 426.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;696 | 95.0033 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 696 | 35147.696 | 426.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;706 | 95.0033 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 706 | 35147.706 | 426.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;716 | 95.0033 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 716 | 35147.716 | 426.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;726 | 95.0033 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 726 | 35147.726 | 426.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;736 | 95.0033 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 736 | 35147.736 | 426.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;746 | 95.0033 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 746 | 35147.746 | 426.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;756 | 95.0033 | 295.2971 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 756 | 35147.756 | 426.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;766 | 95.0033 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 766 | 35147.766 | 426.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;776 | 95.0033 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 776 | 35147.776 | 426.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;786 | 95.0033 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 786 | 35147.786 | 426.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;796 | 95.0033 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 796 | 35147.796 | 426.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;806 | 95.0033 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 806 | 35147.806 | 426.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;816 | 95.0023 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 816 | 35147.816 | 426.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;826 | 95.0023 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 826 | 35147.826 | 426.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;836 | 95.0023 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 836 | 35147.836 | 426.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;846 | 95.0023 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 846 | 35147.846 | 426.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;856 | 95.0023 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 856 | 35147.856 | 426.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;866 | 95.0023 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 866 | 35147.866 | 426.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;876 | 95.0023 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 876 | 35147.876 | 426.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;886 | 95.0023 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 886 | 35147.886 | 426.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;896 | 95.0023 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 896 | 35147.896 | 426.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;906 | 95.0023 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 906 | 35147.906 | 426.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;916 | 95.0033 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 916 | 35147.916 | 426.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;926 | 95.0033 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 926 | 35147.926 | 426.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;936 | 95.0033 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 936 | 35147.936 | 426.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;946 | 95.0033 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 946 | 35147.946 | 426.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;956 | 95.0033 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 956 | 35147.956 | 426.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;966 | 95.0033 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 966 | 35147.966 | 426.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;976 | 95.0033 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 976 | 35147.976 | 426.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;986 | 95.0033 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 986 | 35147.986 | 426.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:47;996 | 95.0033 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 47 | 996 | 35147.996 | 426.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;006 | 95.0033 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 006 | 35148.006 | 426.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;016 | 95.0023 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 016 | 35148.016 | 426.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;026 | 95.0023 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 026 | 35148.026 | 426.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;036 | 95.0023 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 036 | 35148.036 | 426.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;046 | 95.0023 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 046 | 35148.046 | 426.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;056 | 95.0023 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 056 | 35148.056 | 426.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;066 | 95.0023 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 066 | 35148.066 | 426.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;076 | 95.0023 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 076 | 35148.076 | 426.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;086 | 95.0023 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 086 | 35148.086 | 426.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;096 | 95.0023 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 096 | 35148.096 | 426.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;106 | 95.0023 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 106 | 35148.106 | 426.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;116 | 95.0013 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 116 | 35148.116 | 426.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;126 | 95.0013 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 126 | 35148.126 | 426.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;136 | 95.0013 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 136 | 35148.136 | 426.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;146 | 95.0013 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 146 | 35148.146 | 426.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;156 | 95.0013 | 295.2624 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 156 | 35148.156 | 426.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;166 | 95.0013 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 166 | 35148.166 | 426.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;176 | 95.0013 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 176 | 35148.176 | 426.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;186 | 95.0013 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 186 | 35148.186 | 426.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;196 | 95.0013 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 196 | 35148.196 | 426.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;206 | 95.0013 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 206 | 35148.206 | 426.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;216 | 95.0023 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 216 | 35148.216 | 426.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;226 | 95.0023 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 226 | 35148.226 | 426.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;236 | 95.0023 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 236 | 35148.236 | 426.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;246 | 95.0023 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 246 | 35148.246 | 426.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;256 | 95.0023 | 295.2453 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 256 | 35148.256 | 426.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;266 | 95.0023 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 266 | 35148.266 | 426.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;276 | 95.0023 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 276 | 35148.276 | 426.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;286 | 95.0023 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 286 | 35148.286 | 426.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;296 | 95.0023 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 296 | 35148.296 | 426.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;306 | 95.0023 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 306 | 35148.306 | 426.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;316 | 95.0013 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 316 | 35148.316 | 426.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;326 | 95.0013 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 326 | 35148.326 | 426.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;336 | 95.0013 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 336 | 35148.336 | 426.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;346 | 95.0013 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 346 | 35148.346 | 426.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;356 | 95.0013 | 295.239 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 356 | 35148.356 | 426.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;366 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 366 | 35148.366 | 426.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;376 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 376 | 35148.376 | 426.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;386 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 386 | 35148.386 | 426.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;396 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 396 | 35148.396 | 426.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;406 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 406 | 35148.406 | 426.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;416 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 416 | 35148.416 | 426.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;426 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 426 | 35148.426 | 426.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;436 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 436 | 35148.436 | 426.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;446 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 446 | 35148.446 | 426.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;456 | 95.0013 | 295.2419 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 456 | 35148.456 | 426.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;466 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 466 | 35148.466 | 426.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;476 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 476 | 35148.476 | 426.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;486 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 486 | 35148.486 | 426.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;496 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 496 | 35148.496 | 426.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;506 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 506 | 35148.506 | 426.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;516 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 516 | 35148.516 | 426.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;526 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 526 | 35148.526 | 426.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;536 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 536 | 35148.536 | 427
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;546 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 546 | 35148.546 | 427.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;556 | 95.0013 | 295.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 556 | 35148.556 | 427.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;566 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 566 | 35148.566 | 427.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;576 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 576 | 35148.576 | 427.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;586 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 586 | 35148.586 | 427.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;596 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 596 | 35148.596 | 427.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;606 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 606 | 35148.606 | 427.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;616 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 616 | 35148.616 | 427.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;626 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 626 | 35148.626 | 427.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;636 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 636 | 35148.636 | 427.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;646 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 646 | 35148.646 | 427.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;656 | 95.0013 | 295.242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 656 | 35148.656 | 427.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;666 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 666 | 35148.666 | 427.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;676 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 676 | 35148.676 | 427.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;686 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 686 | 35148.686 | 427.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;696 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 696 | 35148.696 | 427.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;706 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 706 | 35148.706 | 427.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;716 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 716 | 35148.716 | 427.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;726 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 726 | 35148.726 | 427.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;736 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 736 | 35148.736 | 427.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;746 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 746 | 35148.746 | 427.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;756 | 95.0013 | 295.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 756 | 35148.756 | 427.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;766 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 766 | 35148.766 | 427.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;776 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 776 | 35148.776 | 427.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;786 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 786 | 35148.786 | 427.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;796 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 796 | 35148.796 | 427.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;806 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 806 | 35148.806 | 427.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;816 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 816 | 35148.816 | 427.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;826 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 826 | 35148.826 | 427.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;836 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 836 | 35148.836 | 427.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;846 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 846 | 35148.846 | 427.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;856 | 95.0013 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 856 | 35148.856 | 427.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;866 | 95.0013 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 866 | 35148.866 | 427.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;876 | 95.0013 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 876 | 35148.876 | 427.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;886 | 95.0013 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 886 | 35148.886 | 427.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;896 | 95.0013 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 896 | 35148.896 | 427.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;906 | 95.0013 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 906 | 35148.906 | 427.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;916 | 95.0003 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 916 | 35148.916 | 427.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;926 | 95.0003 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 926 | 35148.926 | 427.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;936 | 95.0003 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 936 | 35148.936 | 427.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;946 | 95.0003 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 946 | 35148.946 | 427.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;956 | 95.0003 | 295.2166 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 956 | 35148.956 | 427.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;966 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 966 | 35148.966 | 427.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;976 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 976 | 35148.976 | 427.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;986 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 986 | 35148.986 | 427.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:48;996 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 48 | 996 | 35148.996 | 427.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;006 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 006 | 35149.006 | 427.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;016 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 016 | 35149.016 | 427.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;026 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 026 | 35149.026 | 427.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;036 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 036 | 35149.036 | 427.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;046 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 046 | 35149.046 | 427.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;056 | 95.0003 | 295.2113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 056 | 35149.056 | 427.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;066 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 066 | 35149.066 | 427.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;076 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 076 | 35149.076 | 427.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;086 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 086 | 35149.086 | 427.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;096 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 096 | 35149.096 | 427.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;106 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 106 | 35149.106 | 427.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;116 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 116 | 35149.116 | 427.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;126 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 126 | 35149.126 | 427.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;136 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 136 | 35149.136 | 427.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;146 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 146 | 35149.146 | 427.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;156 | 95.0003 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 156 | 35149.156 | 427.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;166 | 95.0003 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 166 | 35149.166 | 427.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;176 | 95.0003 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 176 | 35149.176 | 427.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;186 | 95.0003 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 186 | 35149.186 | 427.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;196 | 95.0003 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 196 | 35149.196 | 427.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;206 | 95.0003 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 206 | 35149.206 | 427.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;216 | 95.0003 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 216 | 35149.216 | 427.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;226 | 95.0003 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 226 | 35149.226 | 427.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;236 | 95.0013 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 236 | 35149.236 | 427.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;246 | 95.0013 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 246 | 35149.246 | 427.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;256 | 95.0013 | 295.2225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 256 | 35149.256 | 427.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;266 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 266 | 35149.266 | 427.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;276 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 276 | 35149.276 | 427.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;286 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 286 | 35149.286 | 427.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;296 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 296 | 35149.296 | 427.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;306 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 306 | 35149.306 | 427.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;316 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 316 | 35149.316 | 427.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;326 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 326 | 35149.326 | 427.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;336 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 336 | 35149.336 | 427.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;346 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 346 | 35149.346 | 427.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;356 | 95.0013 | 295.2316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 356 | 35149.356 | 427.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;366 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 366 | 35149.366 | 427.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;376 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 376 | 35149.376 | 427.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;386 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 386 | 35149.386 | 427.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;396 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 396 | 35149.396 | 427.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;406 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 406 | 35149.406 | 427.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;416 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 416 | 35149.416 | 427.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;426 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 426 | 35149.426 | 427.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;436 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 436 | 35149.436 | 427.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;446 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 446 | 35149.446 | 427.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;456 | 95.0013 | 295.2399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 456 | 35149.456 | 427.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;466 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 466 | 35149.466 | 427.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;476 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 476 | 35149.476 | 427.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;486 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 486 | 35149.486 | 427.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;496 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 496 | 35149.496 | 427.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;506 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 506 | 35149.506 | 427.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;516 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 516 | 35149.516 | 427.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;526 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 526 | 35149.526 | 427.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;536 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 536 | 35149.536 | 428
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;546 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 546 | 35149.546 | 428.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;556 | 95.0013 | 295.2388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 556 | 35149.556 | 428.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;566 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 566 | 35149.566 | 428.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;576 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 576 | 35149.576 | 428.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;586 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 586 | 35149.586 | 428.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;596 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 596 | 35149.596 | 428.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;606 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 606 | 35149.606 | 428.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;616 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 616 | 35149.616 | 428.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;626 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 626 | 35149.626 | 428.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;636 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 636 | 35149.636 | 428.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;646 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 646 | 35149.646 | 428.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;656 | 95.0013 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 656 | 35149.656 | 428.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;666 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 666 | 35149.666 | 428.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;676 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 676 | 35149.676 | 428.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;686 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 686 | 35149.686 | 428.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;696 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 696 | 35149.696 | 428.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;706 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 706 | 35149.706 | 428.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;716 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 716 | 35149.716 | 428.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;726 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 726 | 35149.726 | 428.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;736 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 736 | 35149.736 | 428.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;746 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 746 | 35149.746 | 428.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;756 | 95.0013 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 756 | 35149.756 | 428.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;766 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 766 | 35149.766 | 428.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;776 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 776 | 35149.776 | 428.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;786 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 786 | 35149.786 | 428.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;796 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 796 | 35149.796 | 428.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;806 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 806 | 35149.806 | 428.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;816 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 816 | 35149.816 | 428.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;826 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 826 | 35149.826 | 428.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;836 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 836 | 35149.836 | 428.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;846 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 846 | 35149.846 | 428.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;856 | 95.0013 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 856 | 35149.856 | 428.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;866 | 95.0013 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 866 | 35149.866 | 428.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;876 | 95.0013 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 876 | 35149.876 | 428.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;886 | 95.0013 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 886 | 35149.886 | 428.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;896 | 95.0013 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 896 | 35149.896 | 428.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;906 | 95.0013 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 906 | 35149.906 | 428.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;916 | 95.0013 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 916 | 35149.916 | 428.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;926 | 95.0013 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 926 | 35149.926 | 428.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;936 | 95.0023 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 936 | 35149.936 | 428.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;946 | 95.0023 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 946 | 35149.946 | 428.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;956 | 95.0023 | 295.2059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 956 | 35149.956 | 428.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;966 | 95.0023 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 966 | 35149.966 | 428.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;976 | 95.0023 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 976 | 35149.976 | 428.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;986 | 95.0023 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 986 | 35149.986 | 428.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:49;996 | 95.0023 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 49 | 996 | 35149.996 | 428.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;006 | 95.0023 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 006 | 35150.006 | 428.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;016 | 95.0023 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 016 | 35150.016 | 428.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;026 | 95.0023 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 026 | 35150.026 | 428.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;036 | 95.0013 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 036 | 35150.036 | 428.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;046 | 95.0013 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 046 | 35150.046 | 428.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;056 | 95.0013 | 295.2119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 056 | 35150.056 | 428.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;066 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 066 | 35150.066 | 428.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;076 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 076 | 35150.076 | 428.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;086 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 086 | 35150.086 | 428.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;096 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 096 | 35150.096 | 428.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;106 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 106 | 35150.106 | 428.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;116 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 116 | 35150.116 | 428.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;126 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 126 | 35150.126 | 428.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;136 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 136 | 35150.136 | 428.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;146 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 146 | 35150.146 | 428.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;156 | 95.0013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 156 | 35150.156 | 428.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;166 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 166 | 35150.166 | 428.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;176 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 176 | 35150.176 | 428.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;186 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 186 | 35150.186 | 428.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;196 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 196 | 35150.196 | 428.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;206 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 206 | 35150.206 | 428.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;216 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 216 | 35150.216 | 428.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;226 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 226 | 35150.226 | 428.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;236 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 236 | 35150.236 | 428.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;246 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 246 | 35150.246 | 428.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;256 | 95.0013 | 295.2404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 256 | 35150.256 | 428.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;266 | 95.0013 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 266 | 35150.266 | 428.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;276 | 95.0013 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 276 | 35150.276 | 428.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;286 | 95.0013 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 286 | 35150.286 | 428.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;296 | 95.0013 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 296 | 35150.296 | 428.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;306 | 95.0013 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 306 | 35150.306 | 428.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;316 | 95.0013 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 316 | 35150.316 | 428.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;326 | 95.0013 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 326 | 35150.326 | 428.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;336 | 95.0003 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 336 | 35150.336 | 428.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;346 | 95.0003 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 346 | 35150.346 | 428.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;356 | 95.0003 | 295.25 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 356 | 35150.356 | 428.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;366 | 95.0003 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 366 | 35150.366 | 428.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;376 | 95.0003 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 376 | 35150.376 | 428.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;386 | 95.0003 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 386 | 35150.386 | 428.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;396 | 95.0003 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 396 | 35150.396 | 428.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;406 | 95.0003 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 406 | 35150.406 | 428.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;416 | 95.0003 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 416 | 35150.416 | 428.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;426 | 95.0003 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 426 | 35150.426 | 428.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;436 | 94.9993 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 436 | 35150.436 | 428.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;446 | 94.9993 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 446 | 35150.446 | 428.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;456 | 94.9993 | 295.2563 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 456 | 35150.456 | 428.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;466 | 94.9993 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 466 | 35150.466 | 428.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;476 | 94.9993 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 476 | 35150.476 | 428.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;486 | 94.9993 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 486 | 35150.486 | 428.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;496 | 94.9993 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 496 | 35150.496 | 428.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;506 | 94.9993 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 506 | 35150.506 | 428.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;516 | 94.9993 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 516 | 35150.516 | 428.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;526 | 94.9993 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 526 | 35150.526 | 428.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;536 | 95.0003 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 536 | 35150.536 | 429
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;546 | 95.0003 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 546 | 35150.546 | 429.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;556 | 95.0003 | 295.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 556 | 35150.556 | 429.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;566 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 566 | 35150.566 | 429.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;576 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 576 | 35150.576 | 429.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;586 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 586 | 35150.586 | 429.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;596 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 596 | 35150.596 | 429.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;606 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 606 | 35150.606 | 429.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;616 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 616 | 35150.616 | 429.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;626 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 626 | 35150.626 | 429.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;636 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 636 | 35150.636 | 429.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;646 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 646 | 35150.646 | 429.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;656 | 95.0003 | 295.2494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 656 | 35150.656 | 429.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;666 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 666 | 35150.666 | 429.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;676 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 676 | 35150.676 | 429.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;686 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 686 | 35150.686 | 429.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;696 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 696 | 35150.696 | 429.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;706 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 706 | 35150.706 | 429.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;716 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 716 | 35150.716 | 429.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;726 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 726 | 35150.726 | 429.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;736 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 736 | 35150.736 | 429.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;746 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 746 | 35150.746 | 429.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;756 | 95.0003 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 756 | 35150.756 | 429.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;766 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 766 | 35150.766 | 429.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;776 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 776 | 35150.776 | 429.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;786 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 786 | 35150.786 | 429.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;796 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 796 | 35150.796 | 429.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;806 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 806 | 35150.806 | 429.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;816 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 816 | 35150.816 | 429.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;826 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 826 | 35150.826 | 429.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;836 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 836 | 35150.836 | 429.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;846 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 846 | 35150.846 | 429.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;856 | 95.0003 | 295.2557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 856 | 35150.856 | 429.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;866 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 866 | 35150.866 | 429.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;876 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 876 | 35150.876 | 429.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;886 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 886 | 35150.886 | 429.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;896 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 896 | 35150.896 | 429.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;906 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 906 | 35150.906 | 429.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;916 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 916 | 35150.916 | 429.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;926 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 926 | 35150.926 | 429.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;936 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 936 | 35150.936 | 429.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;946 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 946 | 35150.946 | 429.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;956 | 95.0003 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 956 | 35150.956 | 429.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;966 | 95.0003 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 966 | 35150.966 | 429.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;976 | 95.0003 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 976 | 35150.976 | 429.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;986 | 95.0003 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 986 | 35150.986 | 429.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:50;996 | 95.0003 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 50 | 996 | 35150.996 | 429.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;006 | 95.0003 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 006 | 35151.006 | 429.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;016 | 95.0003 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 016 | 35151.016 | 429.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;026 | 95.0003 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 026 | 35151.026 | 429.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;036 | 94.9993 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 036 | 35151.036 | 429.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;046 | 94.9993 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 046 | 35151.046 | 429.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;056 | 94.9993 | 295.2797 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 056 | 35151.056 | 429.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;066 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 066 | 35151.066 | 429.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;076 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 076 | 35151.076 | 429.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;086 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 086 | 35151.086 | 429.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;096 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 096 | 35151.096 | 429.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;106 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 106 | 35151.106 | 429.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;116 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 116 | 35151.116 | 429.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;126 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 126 | 35151.126 | 429.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;136 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 136 | 35151.136 | 429.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;146 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 146 | 35151.146 | 429.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;156 | 94.9993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 156 | 35151.156 | 429.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;166 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 166 | 35151.166 | 429.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;176 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 176 | 35151.176 | 429.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;186 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 186 | 35151.186 | 429.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;196 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 196 | 35151.196 | 429.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;206 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 206 | 35151.206 | 429.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;216 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 216 | 35151.216 | 429.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;226 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 226 | 35151.226 | 429.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;236 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 236 | 35151.236 | 429.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;246 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 246 | 35151.246 | 429.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;256 | 94.9993 | 295.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 256 | 35151.256 | 429.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;266 | 94.9993 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 266 | 35151.266 | 429.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;276 | 94.9993 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 276 | 35151.276 | 429.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;286 | 94.9993 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 286 | 35151.286 | 429.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;296 | 94.9993 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 296 | 35151.296 | 429.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;306 | 94.9993 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 306 | 35151.306 | 429.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;316 | 94.9993 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 316 | 35151.316 | 429.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;326 | 94.9993 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 326 | 35151.326 | 429.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;336 | 95.0013 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 336 | 35151.336 | 429.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;346 | 95.0013 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 346 | 35151.346 | 429.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;356 | 95.0013 | 295.3035 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 356 | 35151.356 | 429.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;366 | 95.0013 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 366 | 35151.366 | 429.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;376 | 95.0013 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 376 | 35151.376 | 429.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;386 | 95.0013 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 386 | 35151.386 | 429.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;396 | 95.0013 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 396 | 35151.396 | 429.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;406 | 95.0013 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 406 | 35151.406 | 429.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;416 | 95.0013 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 416 | 35151.416 | 429.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;426 | 95.0013 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 426 | 35151.426 | 429.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;436 | 94.9993 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 436 | 35151.436 | 429.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;446 | 94.9993 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 446 | 35151.446 | 429.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;456 | 94.9993 | 295.3136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 456 | 35151.456 | 429.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;466 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 466 | 35151.466 | 429.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;476 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 476 | 35151.476 | 429.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;486 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 486 | 35151.486 | 429.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;496 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 496 | 35151.496 | 429.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;506 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 506 | 35151.506 | 429.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;516 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 516 | 35151.516 | 429.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;526 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 526 | 35151.526 | 429.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;536 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 536 | 35151.536 | 430
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;546 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 546 | 35151.546 | 430.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;556 | 94.9993 | 295.329 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 556 | 35151.556 | 430.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;566 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 566 | 35151.566 | 430.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;576 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 576 | 35151.576 | 430.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;586 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 586 | 35151.586 | 430.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;596 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 596 | 35151.596 | 430.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;606 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 606 | 35151.606 | 430.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;616 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 616 | 35151.616 | 430.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;626 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 626 | 35151.626 | 430.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;636 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 636 | 35151.636 | 430.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;646 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 646 | 35151.646 | 430.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;656 | 94.9993 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 656 | 35151.656 | 430.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;666 | 94.9993 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 666 | 35151.666 | 430.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;676 | 94.9983 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 676 | 35151.676 | 430.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;686 | 94.9983 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 686 | 35151.686 | 430.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;696 | 94.9983 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 696 | 35151.696 | 430.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;706 | 94.9983 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 706 | 35151.706 | 430.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;716 | 94.9983 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 716 | 35151.716 | 430.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;726 | 94.9983 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 726 | 35151.726 | 430.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;736 | 94.9983 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 736 | 35151.736 | 430.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;746 | 94.9983 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 746 | 35151.746 | 430.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;756 | 94.9983 | 295.3129 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 756 | 35151.756 | 430.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;766 | 94.9983 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 766 | 35151.766 | 430.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;776 | 94.9993 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 776 | 35151.776 | 430.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;786 | 94.9993 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 786 | 35151.786 | 430.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;796 | 94.9993 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 796 | 35151.796 | 430.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;806 | 94.9993 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 806 | 35151.806 | 430.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;816 | 94.9993 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 816 | 35151.816 | 430.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;826 | 94.9993 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 826 | 35151.826 | 430.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;836 | 94.9993 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 836 | 35151.836 | 430.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;846 | 94.9993 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 846 | 35151.846 | 430.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;856 | 94.9993 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 856 | 35151.856 | 430.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;866 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 866 | 35151.866 | 430.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;876 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 876 | 35151.876 | 430.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;886 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 886 | 35151.886 | 430.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;896 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 896 | 35151.896 | 430.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;906 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 906 | 35151.906 | 430.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;916 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 916 | 35151.916 | 430.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;926 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 926 | 35151.926 | 430.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;936 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 936 | 35151.936 | 430.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;946 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 946 | 35151.946 | 430.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;956 | 94.9993 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 956 | 35151.956 | 430.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;966 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 966 | 35151.966 | 430.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;976 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 976 | 35151.976 | 430.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;986 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 986 | 35151.986 | 430.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:51;996 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 51 | 996 | 35151.996 | 430.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;006 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 006 | 35152.006 | 430.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;016 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 016 | 35152.016 | 430.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;026 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 026 | 35152.026 | 430.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;036 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 036 | 35152.036 | 430.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;046 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 046 | 35152.046 | 430.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;056 | 94.9993 | 295.2834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 056 | 35152.056 | 430.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;066 | 94.9993 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 066 | 35152.066 | 430.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;076 | 94.9973 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 076 | 35152.076 | 430.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;086 | 94.9973 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 086 | 35152.086 | 430.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;096 | 94.9973 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 096 | 35152.096 | 430.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;106 | 94.9973 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 106 | 35152.106 | 430.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;116 | 94.9973 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 116 | 35152.116 | 430.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;126 | 94.9973 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 126 | 35152.126 | 430.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;136 | 94.9973 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 136 | 35152.136 | 430.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;146 | 94.9973 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 146 | 35152.146 | 430.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;156 | 94.9973 | 295.2917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 156 | 35152.156 | 430.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;166 | 94.9973 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 166 | 35152.166 | 430.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;176 | 94.9983 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 176 | 35152.176 | 430.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;186 | 94.9983 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 186 | 35152.186 | 430.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;196 | 94.9983 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 196 | 35152.196 | 430.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;206 | 94.9983 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 206 | 35152.206 | 430.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;216 | 94.9983 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 216 | 35152.216 | 430.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;226 | 94.9983 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 226 | 35152.226 | 430.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;236 | 94.9983 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 236 | 35152.236 | 430.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;246 | 94.9983 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 246 | 35152.246 | 430.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;256 | 94.9983 | 295.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 256 | 35152.256 | 430.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;266 | 94.9983 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 266 | 35152.266 | 430.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;276 | 94.9973 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 276 | 35152.276 | 430.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;286 | 94.9973 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 286 | 35152.286 | 430.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;296 | 94.9973 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 296 | 35152.296 | 430.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;306 | 94.9973 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 306 | 35152.306 | 430.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;316 | 94.9973 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 316 | 35152.316 | 430.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;326 | 94.9973 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 326 | 35152.326 | 430.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;336 | 94.9973 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 336 | 35152.336 | 430.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;346 | 94.9973 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 346 | 35152.346 | 430.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;356 | 94.9973 | 295.3396 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 356 | 35152.356 | 430.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;366 | 94.9973 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 366 | 35152.366 | 430.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;376 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 376 | 35152.376 | 430.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;386 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 386 | 35152.386 | 430.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;396 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 396 | 35152.396 | 430.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;406 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 406 | 35152.406 | 430.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;416 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 416 | 35152.416 | 430.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;426 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 426 | 35152.426 | 430.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;436 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 436 | 35152.436 | 430.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;446 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 446 | 35152.446 | 430.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;456 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 456 | 35152.456 | 430.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;466 | 94.9983 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 466 | 35152.466 | 430.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;476 | 94.9973 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 476 | 35152.476 | 430.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;486 | 94.9973 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 486 | 35152.486 | 430.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;496 | 94.9973 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 496 | 35152.496 | 430.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;506 | 94.9973 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 506 | 35152.506 | 430.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;516 | 94.9973 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 516 | 35152.516 | 430.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;526 | 94.9973 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 526 | 35152.526 | 430.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;536 | 94.9973 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 536 | 35152.536 | 431
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;546 | 94.9973 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 546 | 35152.546 | 431.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;556 | 94.9973 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 556 | 35152.556 | 431.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;566 | 94.9973 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 566 | 35152.566 | 431.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;576 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 576 | 35152.576 | 431.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;586 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 586 | 35152.586 | 431.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;596 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 596 | 35152.596 | 431.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;606 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 606 | 35152.606 | 431.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;616 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 616 | 35152.616 | 431.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;626 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 626 | 35152.626 | 431.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;636 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 636 | 35152.636 | 431.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;646 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 646 | 35152.646 | 431.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;656 | 94.9983 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 656 | 35152.656 | 431.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;666 | 94.9983 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 666 | 35152.666 | 431.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;676 | 94.9973 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 676 | 35152.676 | 431.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;686 | 94.9973 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 686 | 35152.686 | 431.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;696 | 94.9973 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 696 | 35152.696 | 431.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;706 | 94.9973 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 706 | 35152.706 | 431.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;716 | 94.9973 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 716 | 35152.716 | 431.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;726 | 94.9973 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 726 | 35152.726 | 431.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;736 | 94.9973 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 736 | 35152.736 | 431.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;746 | 94.9973 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 746 | 35152.746 | 431.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;756 | 94.9973 | 295.3452 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 756 | 35152.756 | 431.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;766 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 766 | 35152.766 | 431.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;776 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 776 | 35152.776 | 431.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;786 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 786 | 35152.786 | 431.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;796 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 796 | 35152.796 | 431.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;806 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 806 | 35152.806 | 431.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;816 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 816 | 35152.816 | 431.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;826 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 826 | 35152.826 | 431.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;836 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 836 | 35152.836 | 431.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;846 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 846 | 35152.846 | 431.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;856 | 94.9973 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 856 | 35152.856 | 431.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;866 | 94.9973 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 866 | 35152.866 | 431.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;876 | 94.9963 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 876 | 35152.876 | 431.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;886 | 94.9963 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 886 | 35152.886 | 431.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;896 | 94.9963 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 896 | 35152.896 | 431.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;906 | 94.9963 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 906 | 35152.906 | 431.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;916 | 94.9963 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 916 | 35152.916 | 431.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;926 | 94.9963 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 926 | 35152.926 | 431.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;936 | 94.9963 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 936 | 35152.936 | 431.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;946 | 94.9963 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 946 | 35152.946 | 431.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;956 | 94.9963 | 295.3839 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 956 | 35152.956 | 431.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;966 | 94.9963 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 966 | 35152.966 | 431.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;976 | 94.9973 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 976 | 35152.976 | 431.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;986 | 94.9973 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 986 | 35152.986 | 431.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:52;996 | 94.9973 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 52 | 996 | 35152.996 | 431.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;006 | 94.9973 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 006 | 35153.006 | 431.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;016 | 94.9973 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 016 | 35153.016 | 431.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;026 | 94.9973 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 026 | 35153.026 | 431.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;036 | 94.9973 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 036 | 35153.036 | 431.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;046 | 94.9973 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 046 | 35153.046 | 431.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;056 | 94.9973 | 295.3959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 056 | 35153.056 | 431.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;066 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 066 | 35153.066 | 431.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;076 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 076 | 35153.076 | 431.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;086 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 086 | 35153.086 | 431.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;096 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 096 | 35153.096 | 431.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;106 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 106 | 35153.106 | 431.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;116 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 116 | 35153.116 | 431.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;126 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 126 | 35153.126 | 431.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;136 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 136 | 35153.136 | 431.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;146 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 146 | 35153.146 | 431.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;156 | 94.9973 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 156 | 35153.156 | 431.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;166 | 94.9973 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 166 | 35153.166 | 431.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;176 | 94.9983 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 176 | 35153.176 | 431.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;186 | 94.9983 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 186 | 35153.186 | 431.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;196 | 94.9983 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 196 | 35153.196 | 431.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;206 | 94.9983 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 206 | 35153.206 | 431.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;216 | 94.9983 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 216 | 35153.216 | 431.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;226 | 94.9983 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 226 | 35153.226 | 431.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;236 | 94.9983 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 236 | 35153.236 | 431.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;246 | 94.9983 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 246 | 35153.246 | 431.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;256 | 94.9983 | 295.3922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 256 | 35153.256 | 431.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;266 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 266 | 35153.266 | 431.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;276 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 276 | 35153.276 | 431.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;286 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 286 | 35153.286 | 431.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;296 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 296 | 35153.296 | 431.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;306 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 306 | 35153.306 | 431.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;316 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 316 | 35153.316 | 431.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;326 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 326 | 35153.326 | 431.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;336 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 336 | 35153.336 | 431.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;346 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 346 | 35153.346 | 431.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;356 | 94.9983 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 356 | 35153.356 | 431.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;366 | 94.9983 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 366 | 35153.366 | 431.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;376 | 94.9973 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 376 | 35153.376 | 431.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;386 | 94.9973 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 386 | 35153.386 | 431.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;396 | 94.9973 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 396 | 35153.396 | 431.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;406 | 94.9973 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 406 | 35153.406 | 431.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;416 | 94.9973 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 416 | 35153.416 | 431.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;426 | 94.9973 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 426 | 35153.426 | 431.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;436 | 94.9973 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 436 | 35153.436 | 431.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;446 | 94.9973 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 446 | 35153.446 | 431.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;456 | 94.9973 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 456 | 35153.456 | 431.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;466 | 94.9973 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 466 | 35153.466 | 431.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;476 | 94.9963 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 476 | 35153.476 | 431.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;486 | 94.9963 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 486 | 35153.486 | 431.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;496 | 94.9963 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 496 | 35153.496 | 431.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;506 | 94.9963 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 506 | 35153.506 | 431.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;516 | 94.9963 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 516 | 35153.516 | 431.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;526 | 94.9963 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 526 | 35153.526 | 431.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;536 | 94.9963 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 536 | 35153.536 | 432
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;546 | 94.9963 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 546 | 35153.546 | 432.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;556 | 94.9963 | 295.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 556 | 35153.556 | 432.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;566 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 566 | 35153.566 | 432.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;576 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 576 | 35153.576 | 432.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;586 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 586 | 35153.586 | 432.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;596 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 596 | 35153.596 | 432.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;606 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 606 | 35153.606 | 432.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;616 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 616 | 35153.616 | 432.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;626 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 626 | 35153.626 | 432.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;636 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 636 | 35153.636 | 432.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;646 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 646 | 35153.646 | 432.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;656 | 94.9963 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 656 | 35153.656 | 432.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;666 | 94.9963 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 666 | 35153.666 | 432.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;676 | 94.9973 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 676 | 35153.676 | 432.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;686 | 94.9973 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 686 | 35153.686 | 432.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;696 | 94.9973 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 696 | 35153.696 | 432.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;706 | 94.9973 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 706 | 35153.706 | 432.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;716 | 94.9973 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 716 | 35153.716 | 432.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;726 | 94.9973 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 726 | 35153.726 | 432.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;736 | 94.9973 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 736 | 35153.736 | 432.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;746 | 94.9973 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 746 | 35153.746 | 432.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;756 | 94.9973 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 756 | 35153.756 | 432.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;766 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 766 | 35153.766 | 432.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;776 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 776 | 35153.776 | 432.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;786 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 786 | 35153.786 | 432.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;796 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 796 | 35153.796 | 432.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;806 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 806 | 35153.806 | 432.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;816 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 816 | 35153.816 | 432.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;826 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 826 | 35153.826 | 432.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;836 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 836 | 35153.836 | 432.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;846 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 846 | 35153.846 | 432.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;856 | 94.9973 | 295.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 856 | 35153.856 | 432.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;866 | 94.9973 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 866 | 35153.866 | 432.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;876 | 94.9963 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 876 | 35153.876 | 432.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;886 | 94.9963 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 886 | 35153.886 | 432.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;896 | 94.9963 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 896 | 35153.896 | 432.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;906 | 94.9963 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 906 | 35153.906 | 432.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;916 | 94.9963 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 916 | 35153.916 | 432.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;926 | 94.9963 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 926 | 35153.926 | 432.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;936 | 94.9963 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 936 | 35153.936 | 432.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;946 | 94.9963 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 946 | 35153.946 | 432.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;956 | 94.9963 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 956 | 35153.956 | 432.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;966 | 94.9963 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 966 | 35153.966 | 432.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;976 | 94.9953 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 976 | 35153.976 | 432.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;986 | 94.9953 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 986 | 35153.986 | 432.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:53;996 | 94.9953 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 53 | 996 | 35153.996 | 432.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;006 | 94.9953 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 006 | 35154.006 | 432.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;016 | 94.9953 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 016 | 35154.016 | 432.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;026 | 94.9953 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 026 | 35154.026 | 432.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;036 | 94.9953 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 036 | 35154.036 | 432.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;046 | 94.9953 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 046 | 35154.046 | 432.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;056 | 94.9953 | 295.3494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 056 | 35154.056 | 432.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;066 | 94.9953 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 066 | 35154.066 | 432.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;076 | 94.9943 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 076 | 35154.076 | 432.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;086 | 94.9943 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 086 | 35154.086 | 432.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;096 | 94.9943 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 096 | 35154.096 | 432.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;106 | 94.9943 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 106 | 35154.106 | 432.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;116 | 94.9943 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 116 | 35154.116 | 432.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;126 | 94.9943 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 126 | 35154.126 | 432.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;136 | 94.9943 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 136 | 35154.136 | 432.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;146 | 94.9943 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 146 | 35154.146 | 432.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;156 | 94.9943 | 295.3477 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 156 | 35154.156 | 432.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;166 | 94.9943 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 166 | 35154.166 | 432.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;176 | 94.9943 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 176 | 35154.176 | 432.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;186 | 94.9953 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 186 | 35154.186 | 432.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;196 | 94.9953 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 196 | 35154.196 | 432.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;206 | 94.9953 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 206 | 35154.206 | 432.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;216 | 94.9953 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 216 | 35154.216 | 432.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;226 | 94.9953 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 226 | 35154.226 | 432.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;236 | 94.9953 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 236 | 35154.236 | 432.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;246 | 94.9953 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 246 | 35154.246 | 432.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;256 | 94.9953 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 256 | 35154.256 | 432.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;266 | 94.9953 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 266 | 35154.266 | 432.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;276 | 94.9953 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 276 | 35154.276 | 432.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;286 | 94.9963 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 286 | 35154.286 | 432.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;296 | 94.9963 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 296 | 35154.296 | 432.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;306 | 94.9963 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 306 | 35154.306 | 432.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;316 | 94.9963 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 316 | 35154.316 | 432.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;326 | 94.9963 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 326 | 35154.326 | 432.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;336 | 94.9963 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 336 | 35154.336 | 432.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;346 | 94.9963 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 346 | 35154.346 | 432.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;356 | 94.9963 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 356 | 35154.356 | 432.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;366 | 94.9963 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 366 | 35154.366 | 432.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;376 | 94.9963 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 376 | 35154.376 | 432.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;386 | 94.9943 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 386 | 35154.386 | 432.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;396 | 94.9943 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 396 | 35154.396 | 432.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;406 | 94.9943 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 406 | 35154.406 | 432.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;416 | 94.9943 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 416 | 35154.416 | 432.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;426 | 94.9943 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 426 | 35154.426 | 432.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;436 | 94.9943 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 436 | 35154.436 | 432.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;446 | 94.9943 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 446 | 35154.446 | 432.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;456 | 94.9943 | 295.3954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 456 | 35154.456 | 432.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;466 | 94.9943 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 466 | 35154.466 | 432.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;476 | 94.9943 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 476 | 35154.476 | 432.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;486 | 94.9963 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 486 | 35154.486 | 432.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;496 | 94.9963 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 496 | 35154.496 | 432.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;506 | 94.9963 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 506 | 35154.506 | 432.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;516 | 94.9963 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 516 | 35154.516 | 432.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;526 | 94.9963 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 526 | 35154.526 | 432.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;536 | 94.9963 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 536 | 35154.536 | 433
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;546 | 94.9963 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 546 | 35154.546 | 433.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;556 | 94.9963 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 556 | 35154.556 | 433.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;566 | 94.9963 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 566 | 35154.566 | 433.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;576 | 94.9963 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 576 | 35154.576 | 433.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;586 | 94.9953 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 586 | 35154.586 | 433.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;596 | 94.9953 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 596 | 35154.596 | 433.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;606 | 94.9953 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 606 | 35154.606 | 433.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;616 | 94.9953 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 616 | 35154.616 | 433.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;626 | 94.9953 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 626 | 35154.626 | 433.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;636 | 94.9953 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 636 | 35154.636 | 433.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;646 | 94.9953 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 646 | 35154.646 | 433.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;656 | 94.9953 | 295.4125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 656 | 35154.656 | 433.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;666 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 666 | 35154.666 | 433.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;676 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 676 | 35154.676 | 433.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;686 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 686 | 35154.686 | 433.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;696 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 696 | 35154.696 | 433.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;706 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 706 | 35154.706 | 433.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;716 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 716 | 35154.716 | 433.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;726 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 726 | 35154.726 | 433.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;736 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 736 | 35154.736 | 433.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;746 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 746 | 35154.746 | 433.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;756 | 94.9953 | 295.413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 756 | 35154.756 | 433.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;766 | 94.9953 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 766 | 35154.766 | 433.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;776 | 94.9953 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 776 | 35154.776 | 433.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;786 | 94.9963 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 786 | 35154.786 | 433.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;796 | 94.9963 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 796 | 35154.796 | 433.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;806 | 94.9963 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 806 | 35154.806 | 433.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;816 | 94.9963 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 816 | 35154.816 | 433.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;826 | 94.9963 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 826 | 35154.826 | 433.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;836 | 94.9963 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 836 | 35154.836 | 433.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;846 | 94.9963 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 846 | 35154.846 | 433.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;856 | 94.9963 | 295.4131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 856 | 35154.856 | 433.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;866 | 94.9963 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 866 | 35154.866 | 433.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;876 | 94.9963 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 876 | 35154.876 | 433.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;886 | 94.9953 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 886 | 35154.886 | 433.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;896 | 94.9953 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 896 | 35154.896 | 433.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;906 | 94.9953 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 906 | 35154.906 | 433.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;916 | 94.9953 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 916 | 35154.916 | 433.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;926 | 94.9953 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 926 | 35154.926 | 433.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;936 | 94.9953 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 936 | 35154.936 | 433.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;946 | 94.9953 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 946 | 35154.946 | 433.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;956 | 94.9953 | 295.4165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 956 | 35154.956 | 433.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;966 | 94.9953 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 966 | 35154.966 | 433.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;976 | 94.9953 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 976 | 35154.976 | 433.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;986 | 94.9943 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 986 | 35154.986 | 433.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:54;996 | 94.9943 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 54 | 996 | 35154.996 | 433.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;006 | 94.9943 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 006 | 35155.006 | 433.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;016 | 94.9943 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 016 | 35155.016 | 433.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;026 | 94.9943 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 026 | 35155.026 | 433.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;036 | 94.9943 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 036 | 35155.036 | 433.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;046 | 94.9943 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 046 | 35155.046 | 433.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;056 | 94.9943 | 295.4318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 056 | 35155.056 | 433.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;066 | 94.9943 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 066 | 35155.066 | 433.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;076 | 94.9943 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 076 | 35155.076 | 433.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;086 | 94.9933 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 086 | 35155.086 | 433.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;096 | 94.9933 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 096 | 35155.096 | 433.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;106 | 94.9933 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 106 | 35155.106 | 433.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;116 | 94.9933 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 116 | 35155.116 | 433.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;126 | 94.9933 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 126 | 35155.126 | 433.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;136 | 94.9933 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 136 | 35155.136 | 433.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;146 | 94.9933 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 146 | 35155.146 | 433.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;156 | 94.9933 | 295.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 156 | 35155.156 | 433.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;166 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 166 | 35155.166 | 433.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;176 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 176 | 35155.176 | 433.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;186 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 186 | 35155.186 | 433.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;196 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 196 | 35155.196 | 433.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;206 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 206 | 35155.206 | 433.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;216 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 216 | 35155.216 | 433.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;226 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 226 | 35155.226 | 433.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;236 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 236 | 35155.236 | 433.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;246 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 246 | 35155.246 | 433.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;256 | 94.9933 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 256 | 35155.256 | 433.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;266 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 266 | 35155.266 | 433.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;276 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 276 | 35155.276 | 433.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;286 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 286 | 35155.286 | 433.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;296 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 296 | 35155.296 | 433.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;306 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 306 | 35155.306 | 433.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;316 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 316 | 35155.316 | 433.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;326 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 326 | 35155.326 | 433.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;336 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 336 | 35155.336 | 433.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;346 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 346 | 35155.346 | 433.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;356 | 94.9933 | 295.4212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 356 | 35155.356 | 433.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;366 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 366 | 35155.366 | 433.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;376 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 376 | 35155.376 | 433.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;386 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 386 | 35155.386 | 433.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;396 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 396 | 35155.396 | 433.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;406 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 406 | 35155.406 | 433.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;416 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 416 | 35155.416 | 433.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;426 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 426 | 35155.426 | 433.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;436 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 436 | 35155.436 | 433.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;446 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 446 | 35155.446 | 433.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;456 | 94.9933 | 295.4142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 456 | 35155.456 | 433.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;466 | 94.9933 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 466 | 35155.466 | 433.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;476 | 94.9933 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 476 | 35155.476 | 433.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;486 | 94.9953 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 486 | 35155.486 | 433.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;496 | 94.9953 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 496 | 35155.496 | 433.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;506 | 94.9953 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 506 | 35155.506 | 433.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;516 | 94.9953 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 516 | 35155.516 | 433.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;526 | 94.9953 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 526 | 35155.526 | 433.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;536 | 94.9953 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 536 | 35155.536 | 434
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;546 | 94.9953 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 546 | 35155.546 | 434.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;556 | 94.9953 | 295.406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 556 | 35155.556 | 434.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;566 | 94.9953 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 566 | 35155.566 | 434.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;576 | 94.9953 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 576 | 35155.576 | 434.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;586 | 94.9933 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 586 | 35155.586 | 434.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;596 | 94.9933 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 596 | 35155.596 | 434.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;606 | 94.9933 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 606 | 35155.606 | 434.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;616 | 94.9933 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 616 | 35155.616 | 434.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;626 | 94.9933 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 626 | 35155.626 | 434.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;636 | 94.9933 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 636 | 35155.636 | 434.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;646 | 94.9933 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 646 | 35155.646 | 434.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;656 | 94.9933 | 295.3962 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 656 | 35155.656 | 434.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;666 | 94.9933 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 666 | 35155.666 | 434.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;676 | 94.9933 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 676 | 35155.676 | 434.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;686 | 94.9923 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 686 | 35155.686 | 434.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;696 | 94.9923 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 696 | 35155.696 | 434.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;706 | 94.9923 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 706 | 35155.706 | 434.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;716 | 94.9923 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 716 | 35155.716 | 434.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;726 | 94.9923 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 726 | 35155.726 | 434.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;736 | 94.9923 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 736 | 35155.736 | 434.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;746 | 94.9923 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 746 | 35155.746 | 434.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;756 | 94.9923 | 295.3957 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 756 | 35155.756 | 434.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;766 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 766 | 35155.766 | 434.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;776 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 776 | 35155.776 | 434.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;786 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 786 | 35155.786 | 434.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;796 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 796 | 35155.796 | 434.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;806 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 806 | 35155.806 | 434.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;816 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 816 | 35155.816 | 434.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;826 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 826 | 35155.826 | 434.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;836 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 836 | 35155.836 | 434.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;846 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 846 | 35155.846 | 434.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;856 | 94.9923 | 295.3964 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 856 | 35155.856 | 434.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;866 | 94.9923 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 866 | 35155.866 | 434.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;876 | 94.9923 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 876 | 35155.876 | 434.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;886 | 94.9933 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 886 | 35155.886 | 434.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;896 | 94.9933 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 896 | 35155.896 | 434.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;906 | 94.9933 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 906 | 35155.906 | 434.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;916 | 94.9933 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 916 | 35155.916 | 434.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;926 | 94.9933 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 926 | 35155.926 | 434.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;936 | 94.9933 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 936 | 35155.936 | 434.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;946 | 94.9933 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 946 | 35155.946 | 434.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;956 | 94.9933 | 295.3859 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 956 | 35155.956 | 434.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;966 | 94.9933 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 966 | 35155.966 | 434.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;976 | 94.9933 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 976 | 35155.976 | 434.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;986 | 94.9923 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 986 | 35155.986 | 434.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:55;996 | 94.9923 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 55 | 996 | 35155.996 | 434.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;006 | 94.9923 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 006 | 35156.006 | 434.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;016 | 94.9923 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 016 | 35156.016 | 434.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;026 | 94.9923 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 026 | 35156.026 | 434.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;036 | 94.9923 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 036 | 35156.036 | 434.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;046 | 94.9923 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 046 | 35156.046 | 434.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;056 | 94.9923 | 295.3713 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 056 | 35156.056 | 434.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;066 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 066 | 35156.066 | 434.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;076 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 076 | 35156.076 | 434.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;086 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 086 | 35156.086 | 434.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;096 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 096 | 35156.096 | 434.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;106 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 106 | 35156.106 | 434.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;116 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 116 | 35156.116 | 434.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;126 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 126 | 35156.126 | 434.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;136 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 136 | 35156.136 | 434.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;146 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 146 | 35156.146 | 434.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;156 | 94.9923 | 295.3564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 156 | 35156.156 | 434.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;166 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 166 | 35156.166 | 434.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;176 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 176 | 35156.176 | 434.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;186 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 186 | 35156.186 | 434.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;196 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 196 | 35156.196 | 434.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;206 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 206 | 35156.206 | 434.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;216 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 216 | 35156.216 | 434.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;226 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 226 | 35156.226 | 434.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;236 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 236 | 35156.236 | 434.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;246 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 246 | 35156.246 | 434.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;256 | 94.9923 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 256 | 35156.256 | 434.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;266 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 266 | 35156.266 | 434.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;276 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 276 | 35156.276 | 434.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;286 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 286 | 35156.286 | 434.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;296 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 296 | 35156.296 | 434.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;306 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 306 | 35156.306 | 434.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;316 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 316 | 35156.316 | 434.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;326 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 326 | 35156.326 | 434.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;336 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 336 | 35156.336 | 434.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;346 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 346 | 35156.346 | 434.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;356 | 94.9923 | 295.3112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 356 | 35156.356 | 434.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;366 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 366 | 35156.366 | 434.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;376 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 376 | 35156.376 | 434.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;386 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 386 | 35156.386 | 434.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;396 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 396 | 35156.396 | 434.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;406 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 406 | 35156.406 | 434.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;416 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 416 | 35156.416 | 434.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;426 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 426 | 35156.426 | 434.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;436 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 436 | 35156.436 | 434.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;446 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 446 | 35156.446 | 434.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;456 | 94.9923 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 456 | 35156.456 | 434.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;466 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 466 | 35156.466 | 434.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;476 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 476 | 35156.476 | 434.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;486 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 486 | 35156.486 | 434.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;496 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 496 | 35156.496 | 434.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;506 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 506 | 35156.506 | 434.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;516 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 516 | 35156.516 | 434.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;526 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 526 | 35156.526 | 434.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;536 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 536 | 35156.536 | 435
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;546 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 546 | 35156.546 | 435.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;556 | 94.9923 | 295.3274 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 556 | 35156.556 | 435.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;566 | 94.9923 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 566 | 35156.566 | 435.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;576 | 94.9923 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 576 | 35156.576 | 435.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;586 | 94.9933 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 586 | 35156.586 | 435.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;596 | 94.9933 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 596 | 35156.596 | 435.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;606 | 94.9933 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 606 | 35156.606 | 435.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;616 | 94.9933 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 616 | 35156.616 | 435.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;626 | 94.9933 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 626 | 35156.626 | 435.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;636 | 94.9933 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 636 | 35156.636 | 435.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;646 | 94.9933 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 646 | 35156.646 | 435.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;656 | 94.9933 | 295.3392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 656 | 35156.656 | 435.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;666 | 94.9933 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 666 | 35156.666 | 435.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;676 | 94.9933 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 676 | 35156.676 | 435.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;686 | 94.9923 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 686 | 35156.686 | 435.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;696 | 94.9923 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 696 | 35156.696 | 435.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;706 | 94.9923 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 706 | 35156.706 | 435.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;716 | 94.9923 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 716 | 35156.716 | 435.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;726 | 94.9923 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 726 | 35156.726 | 435.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;736 | 94.9923 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 736 | 35156.736 | 435.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;746 | 94.9923 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 746 | 35156.746 | 435.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;756 | 94.9923 | 295.3469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 756 | 35156.756 | 435.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;766 | 94.9923 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 766 | 35156.766 | 435.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;776 | 94.9923 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 776 | 35156.776 | 435.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;786 | 94.9933 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 786 | 35156.786 | 435.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;796 | 94.9933 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 796 | 35156.796 | 435.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;806 | 94.9933 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 806 | 35156.806 | 435.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;816 | 94.9933 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 816 | 35156.816 | 435.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;826 | 94.9933 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 826 | 35156.826 | 435.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;836 | 94.9933 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 836 | 35156.836 | 435.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;846 | 94.9933 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 846 | 35156.846 | 435.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;856 | 94.9933 | 295.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 856 | 35156.856 | 435.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;866 | 94.9933 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 866 | 35156.866 | 435.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;876 | 94.9933 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 876 | 35156.876 | 435.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;886 | 94.9923 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 886 | 35156.886 | 435.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;896 | 94.9923 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 896 | 35156.896 | 435.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;906 | 94.9923 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 906 | 35156.906 | 435.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;916 | 94.9923 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 916 | 35156.916 | 435.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;926 | 94.9923 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 926 | 35156.926 | 435.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;936 | 94.9923 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 936 | 35156.936 | 435.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;946 | 94.9923 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 946 | 35156.946 | 435.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;956 | 94.9923 | 295.3279 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 956 | 35156.956 | 435.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;966 | 94.9923 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 966 | 35156.966 | 435.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;976 | 94.9923 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 976 | 35156.976 | 435.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;986 | 94.9933 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 986 | 35156.986 | 435.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:56;996 | 94.9933 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 56 | 996 | 35156.996 | 435.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;006 | 94.9933 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 006 | 35157.006 | 435.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;016 | 94.9933 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 016 | 35157.016 | 435.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;026 | 94.9933 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 026 | 35157.026 | 435.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;036 | 94.9933 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 036 | 35157.036 | 435.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;046 | 94.9933 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 046 | 35157.046 | 435.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;056 | 94.9933 | 295.3022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 056 | 35157.056 | 435.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;066 | 94.9933 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 066 | 35157.066 | 435.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;076 | 94.9933 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 076 | 35157.076 | 435.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;086 | 94.9923 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 086 | 35157.086 | 435.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;096 | 94.9923 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 096 | 35157.096 | 435.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;106 | 94.9923 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 106 | 35157.106 | 435.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;116 | 94.9923 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 116 | 35157.116 | 435.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;126 | 94.9923 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 126 | 35157.126 | 435.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;136 | 94.9923 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 136 | 35157.136 | 435.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;146 | 94.9923 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 146 | 35157.146 | 435.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;156 | 94.9923 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 156 | 35157.156 | 435.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;166 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 166 | 35157.166 | 435.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;176 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 176 | 35157.176 | 435.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;186 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 186 | 35157.186 | 435.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;196 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 196 | 35157.196 | 435.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;206 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 206 | 35157.206 | 435.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;216 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 216 | 35157.216 | 435.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;226 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 226 | 35157.226 | 435.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;236 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 236 | 35157.236 | 435.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;246 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 246 | 35157.246 | 435.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;256 | 94.9923 | 295.3037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 256 | 35157.256 | 435.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;266 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 266 | 35157.266 | 435.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;276 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 276 | 35157.276 | 435.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;286 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 286 | 35157.286 | 435.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;296 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 296 | 35157.296 | 435.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;306 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 306 | 35157.306 | 435.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;316 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 316 | 35157.316 | 435.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;326 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 326 | 35157.326 | 435.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;336 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 336 | 35157.336 | 435.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;346 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 346 | 35157.346 | 435.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;356 | 94.9923 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 356 | 35157.356 | 435.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;366 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 366 | 35157.366 | 435.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;376 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 376 | 35157.376 | 435.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;386 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 386 | 35157.386 | 435.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;396 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 396 | 35157.396 | 435.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;406 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 406 | 35157.406 | 435.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;416 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 416 | 35157.416 | 435.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;426 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 426 | 35157.426 | 435.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;436 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 436 | 35157.436 | 435.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;446 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 446 | 35157.446 | 435.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;456 | 94.9923 | 295.3434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 456 | 35157.456 | 435.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;466 | 94.9923 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 466 | 35157.466 | 435.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;476 | 94.9923 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 476 | 35157.476 | 435.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;486 | 94.9913 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 486 | 35157.486 | 435.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;496 | 94.9913 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 496 | 35157.496 | 435.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;506 | 94.9913 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 506 | 35157.506 | 435.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;516 | 94.9913 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 516 | 35157.516 | 435.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;526 | 94.9913 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 526 | 35157.526 | 435.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;536 | 94.9913 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 536 | 35157.536 | 436
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;546 | 94.9913 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 546 | 35157.546 | 436.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;556 | 94.9913 | 295.3631 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 556 | 35157.556 | 436.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;566 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 566 | 35157.566 | 436.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;576 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 576 | 35157.576 | 436.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;586 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 586 | 35157.586 | 436.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;596 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 596 | 35157.596 | 436.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;606 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 606 | 35157.606 | 436.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;616 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 616 | 35157.616 | 436.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;626 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 626 | 35157.626 | 436.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;636 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 636 | 35157.636 | 436.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;646 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 646 | 35157.646 | 436.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;656 | 94.9913 | 295.3614 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 656 | 35157.656 | 436.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;666 | 94.9913 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 666 | 35157.666 | 436.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;676 | 94.9913 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 676 | 35157.676 | 436.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;686 | 94.9903 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 686 | 35157.686 | 436.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;696 | 94.9903 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 696 | 35157.696 | 436.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;706 | 94.9903 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 706 | 35157.706 | 436.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;716 | 94.9903 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 716 | 35157.716 | 436.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;726 | 94.9903 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 726 | 35157.726 | 436.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;736 | 94.9903 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 736 | 35157.736 | 436.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;746 | 94.9903 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 746 | 35157.746 | 436.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;756 | 94.9903 | 295.3519 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 756 | 35157.756 | 436.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;766 | 94.9903 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 766 | 35157.766 | 436.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;776 | 94.9903 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 776 | 35157.776 | 436.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;786 | 94.9913 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 786 | 35157.786 | 436.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;796 | 94.9913 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 796 | 35157.796 | 436.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;806 | 94.9913 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 806 | 35157.806 | 436.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;816 | 94.9913 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 816 | 35157.816 | 436.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;826 | 94.9913 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 826 | 35157.826 | 436.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;836 | 94.9913 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 836 | 35157.836 | 436.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;846 | 94.9913 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 846 | 35157.846 | 436.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;856 | 94.9913 | 295.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 856 | 35157.856 | 436.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;866 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 866 | 35157.866 | 436.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;876 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 876 | 35157.876 | 436.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;886 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 886 | 35157.886 | 436.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;896 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 896 | 35157.896 | 436.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;906 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 906 | 35157.906 | 436.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;916 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 916 | 35157.916 | 436.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;926 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 926 | 35157.926 | 436.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;936 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 936 | 35157.936 | 436.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;946 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 946 | 35157.946 | 436.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;956 | 94.9913 | 295.3685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 956 | 35157.956 | 436.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;966 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 966 | 35157.966 | 436.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;976 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 976 | 35157.976 | 436.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;986 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 986 | 35157.986 | 436.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:57;996 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 57 | 996 | 35157.996 | 436.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;006 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 006 | 35158.006 | 436.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;016 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 016 | 35158.016 | 436.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;026 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 026 | 35158.026 | 436.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;036 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 036 | 35158.036 | 436.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;046 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 046 | 35158.046 | 436.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;056 | 94.9913 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 056 | 35158.056 | 436.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;066 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 066 | 35158.066 | 436.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;076 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 076 | 35158.076 | 436.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;086 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 086 | 35158.086 | 436.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;096 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 096 | 35158.096 | 436.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;106 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 106 | 35158.106 | 436.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;116 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 116 | 35158.116 | 436.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;126 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 126 | 35158.126 | 436.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;136 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 136 | 35158.136 | 436.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;146 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 146 | 35158.146 | 436.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;156 | 94.9913 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 156 | 35158.156 | 436.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;166 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 166 | 35158.166 | 436.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;176 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 176 | 35158.176 | 436.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;186 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 186 | 35158.186 | 436.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;196 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 196 | 35158.196 | 436.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;206 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 206 | 35158.206 | 436.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;216 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 216 | 35158.216 | 436.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;226 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 226 | 35158.226 | 436.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;236 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 236 | 35158.236 | 436.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;246 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 246 | 35158.246 | 436.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;256 | 94.9913 | 295.3828 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 256 | 35158.256 | 436.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;266 | 94.9913 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 266 | 35158.266 | 436.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;276 | 94.9913 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 276 | 35158.276 | 436.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;286 | 94.9913 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 286 | 35158.286 | 436.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;296 | 94.9913 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 296 | 35158.296 | 436.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;306 | 94.9913 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 306 | 35158.306 | 436.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;316 | 94.9923 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 316 | 35158.316 | 436.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;326 | 94.9923 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 326 | 35158.326 | 436.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;336 | 94.9923 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 336 | 35158.336 | 436.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;346 | 94.9923 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 346 | 35158.346 | 436.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;356 | 94.9923 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 356 | 35158.356 | 436.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;366 | 94.9923 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 366 | 35158.366 | 436.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;376 | 94.9923 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 376 | 35158.376 | 436.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;386 | 94.9923 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 386 | 35158.386 | 436.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;396 | 94.9923 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 396 | 35158.396 | 436.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;406 | 94.9923 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 406 | 35158.406 | 436.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;416 | 94.9913 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 416 | 35158.416 | 436.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;426 | 94.9913 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 426 | 35158.426 | 436.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;436 | 94.9913 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 436 | 35158.436 | 436.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;446 | 94.9913 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 446 | 35158.446 | 436.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;456 | 94.9913 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 456 | 35158.456 | 436.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;466 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 466 | 35158.466 | 436.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;476 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 476 | 35158.476 | 436.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;486 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 486 | 35158.486 | 436.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;496 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 496 | 35158.496 | 436.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;506 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 506 | 35158.506 | 436.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;516 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 516 | 35158.516 | 436.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;526 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 526 | 35158.526 | 436.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;536 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 536 | 35158.536 | 437
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;546 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 546 | 35158.546 | 437.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;556 | 94.9913 | 295.3937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 556 | 35158.556 | 437.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;566 | 94.9913 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 566 | 35158.566 | 437.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;576 | 94.9913 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 576 | 35158.576 | 437.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;586 | 94.9913 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 586 | 35158.586 | 437.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;596 | 94.9913 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 596 | 35158.596 | 437.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;606 | 94.9913 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 606 | 35158.606 | 437.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;616 | 94.9903 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 616 | 35158.616 | 437.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;626 | 94.9903 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 626 | 35158.626 | 437.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;636 | 94.9903 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 636 | 35158.636 | 437.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;646 | 94.9903 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 646 | 35158.646 | 437.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;656 | 94.9903 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 656 | 35158.656 | 437.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;666 | 94.9903 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 666 | 35158.666 | 437.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;676 | 94.9903 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 676 | 35158.676 | 437.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;686 | 94.9903 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 686 | 35158.686 | 437.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;696 | 94.9903 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 696 | 35158.696 | 437.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;706 | 94.9903 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 706 | 35158.706 | 437.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;716 | 94.9893 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 716 | 35158.716 | 437.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;726 | 94.9893 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 726 | 35158.726 | 437.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;736 | 94.9893 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 736 | 35158.736 | 437.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;746 | 94.9893 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 746 | 35158.746 | 437.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;756 | 94.9893 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 756 | 35158.756 | 437.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;766 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 766 | 35158.766 | 437.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;776 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 776 | 35158.776 | 437.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;786 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 786 | 35158.786 | 437.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;796 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 796 | 35158.796 | 437.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;806 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 806 | 35158.806 | 437.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;816 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 816 | 35158.816 | 437.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;826 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 826 | 35158.826 | 437.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;836 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 836 | 35158.836 | 437.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;846 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 846 | 35158.846 | 437.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;856 | 94.9893 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 856 | 35158.856 | 437.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;866 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 866 | 35158.866 | 437.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;876 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 876 | 35158.876 | 437.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;886 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 886 | 35158.886 | 437.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;896 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 896 | 35158.896 | 437.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;906 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 906 | 35158.906 | 437.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;916 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 916 | 35158.916 | 437.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;926 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 926 | 35158.926 | 437.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;936 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 936 | 35158.936 | 437.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;946 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 946 | 35158.946 | 437.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;956 | 94.9893 | 295.4123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 956 | 35158.956 | 437.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;966 | 94.9893 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 966 | 35158.966 | 437.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;976 | 94.9893 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 976 | 35158.976 | 437.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;986 | 94.9893 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 986 | 35158.986 | 437.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:58;996 | 94.9893 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 58 | 996 | 35158.996 | 437.46
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;006 | 94.9893 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 006 | 35159.006 | 437.47
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;016 | 94.9883 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 016 | 35159.016 | 437.48
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;026 | 94.9883 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 026 | 35159.026 | 437.49
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;036 | 94.9883 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 036 | 35159.036 | 437.5
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;046 | 94.9883 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 046 | 35159.046 | 437.51
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;056 | 94.9883 | 295.3714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 056 | 35159.056 | 437.52
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;066 | 94.9883 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 066 | 35159.066 | 437.53
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;076 | 94.9883 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 076 | 35159.076 | 437.54
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;086 | 94.9883 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 086 | 35159.086 | 437.55
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;096 | 94.9883 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 096 | 35159.096 | 437.56
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;106 | 94.9883 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 106 | 35159.106 | 437.57
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;116 | 94.9903 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 116 | 35159.116 | 437.58
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;126 | 94.9903 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 126 | 35159.126 | 437.59
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;136 | 94.9903 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 136 | 35159.136 | 437.6
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;146 | 94.9903 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 146 | 35159.146 | 437.61
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;156 | 94.9903 | 295.3407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 156 | 35159.156 | 437.62
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;166 | 94.9903 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 166 | 35159.166 | 437.63
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;176 | 94.9903 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 176 | 35159.176 | 437.64
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;186 | 94.9903 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 186 | 35159.186 | 437.65
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;196 | 94.9903 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 196 | 35159.196 | 437.66
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;206 | 94.9903 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 206 | 35159.206 | 437.67
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;216 | 94.9903 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 216 | 35159.216 | 437.68
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;226 | 94.9903 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 226 | 35159.226 | 437.69
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;236 | 94.9893 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 236 | 35159.236 | 437.7
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;246 | 94.9893 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 246 | 35159.246 | 437.71
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;256 | 94.9893 | 295.3544 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 256 | 35159.256 | 437.72
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;266 | 94.9893 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 266 | 35159.266 | 437.73
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;276 | 94.9893 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 276 | 35159.276 | 437.74
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;286 | 94.9893 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 286 | 35159.286 | 437.75
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;296 | 94.9893 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 296 | 35159.296 | 437.76
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;306 | 94.9893 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 306 | 35159.306 | 437.77
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;316 | 94.9893 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 316 | 35159.316 | 437.78
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;326 | 94.9893 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 326 | 35159.326 | 437.79
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;336 | 94.9883 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 336 | 35159.336 | 437.8
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;346 | 94.9883 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 346 | 35159.346 | 437.81
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;356 | 94.9883 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 356 | 35159.356 | 437.82
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;366 | 94.9883 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 366 | 35159.366 | 437.83
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;376 | 94.9883 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 376 | 35159.376 | 437.84
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;386 | 94.9883 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 386 | 35159.386 | 437.85
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;396 | 94.9883 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 396 | 35159.396 | 437.86
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;406 | 94.9883 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 406 | 35159.406 | 437.87
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;416 | 94.9883 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 416 | 35159.416 | 437.88
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;426 | 94.9883 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 426 | 35159.426 | 437.89
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;436 | 94.9903 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 436 | 35159.436 | 437.9
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;446 | 94.9903 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 446 | 35159.446 | 437.91
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;456 | 94.9903 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 456 | 35159.456 | 437.92
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;466 | 94.9903 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 466 | 35159.466 | 437.93
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;476 | 94.9903 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 476 | 35159.476 | 437.94
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;486 | 94.9903 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 486 | 35159.486 | 437.95
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;496 | 94.9903 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 496 | 35159.496 | 437.96
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;506 | 94.9903 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 506 | 35159.506 | 437.97
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;516 | 94.9903 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 516 | 35159.516 | 437.98
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;526 | 94.9903 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 526 | 35159.526 | 437.99
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;536 | 94.9883 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 536 | 35159.536 | 438
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;546 | 94.9883 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 546 | 35159.546 | 438.01
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;556 | 94.9883 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 556 | 35159.556 | 438.02
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;566 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 566 | 35159.566 | 438.03
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;576 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 576 | 35159.576 | 438.04
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;586 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 586 | 35159.586 | 438.05
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;596 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 596 | 35159.596 | 438.06
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;606 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 606 | 35159.606 | 438.07
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;616 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 616 | 35159.616 | 438.08
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;626 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 626 | 35159.626 | 438.09
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;636 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 636 | 35159.636 | 438.1
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;646 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 646 | 35159.646 | 438.11
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;656 | 94.9883 | 295.4066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 656 | 35159.656 | 438.12
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;666 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 666 | 35159.666 | 438.13
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;676 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 676 | 35159.676 | 438.14
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;686 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 686 | 35159.686 | 438.15
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;696 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 696 | 35159.696 | 438.16
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;706 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 706 | 35159.706 | 438.17
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;716 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 716 | 35159.716 | 438.18
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;726 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 726 | 35159.726 | 438.19
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;736 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 736 | 35159.736 | 438.2
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;746 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 746 | 35159.746 | 438.21
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;756 | 94.9883 | 295.3435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 756 | 35159.756 | 438.22
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;766 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 766 | 35159.766 | 438.23
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;776 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 776 | 35159.776 | 438.24
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;786 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 786 | 35159.786 | 438.25
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;796 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 796 | 35159.796 | 438.26
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;806 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 806 | 35159.806 | 438.27
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;816 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 816 | 35159.816 | 438.28
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;826 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 826 | 35159.826 | 438.29
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;836 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 836 | 35159.836 | 438.3
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;846 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 846 | 35159.846 | 438.31
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;856 | 94.9883 | 295.2842 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 856 | 35159.856 | 438.32
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;866 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 866 | 35159.866 | 438.33
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;876 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 876 | 35159.876 | 438.34
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;886 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 886 | 35159.886 | 438.35
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;896 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 896 | 35159.896 | 438.36
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;906 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 906 | 35159.906 | 438.37
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;916 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 916 | 35159.916 | 438.38
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;926 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 926 | 35159.926 | 438.39
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;936 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 936 | 35159.936 | 438.4
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;946 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 946 | 35159.946 | 438.41
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;956 | 94.9883 | 295.2649 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 956 | 35159.956 | 438.42
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;966 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 966 | 35159.966 | 438.43
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;976 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 976 | 35159.976 | 438.44
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;986 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 986 | 35159.986 | 438.45
Data | 10/27/2023 | 09:45:59;996 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 45 | 59 | 996 | 35159.996 | 438.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;006 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 006 | 35160.006 | 438.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;016 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 016 | 35160.016 | 438.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;026 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 026 | 35160.026 | 438.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;036 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 036 | 35160.036 | 438.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;046 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 046 | 35160.046 | 438.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;056 | 94.9883 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 056 | 35160.056 | 438.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;066 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 066 | 35160.066 | 438.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;076 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 076 | 35160.076 | 438.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;086 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 086 | 35160.086 | 438.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;096 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 096 | 35160.096 | 438.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;106 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 106 | 35160.106 | 438.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;116 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 116 | 35160.116 | 438.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;126 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 126 | 35160.126 | 438.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;136 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 136 | 35160.136 | 438.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;146 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 146 | 35160.146 | 438.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;156 | 94.9883 | 295.2524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 156 | 35160.156 | 438.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;166 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 166 | 35160.166 | 438.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;176 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 176 | 35160.176 | 438.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;186 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 186 | 35160.186 | 438.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;196 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 196 | 35160.196 | 438.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;206 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 206 | 35160.206 | 438.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;216 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 216 | 35160.216 | 438.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;226 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 226 | 35160.226 | 438.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;236 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 236 | 35160.236 | 438.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;246 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 246 | 35160.246 | 438.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;256 | 94.9883 | 295.259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 256 | 35160.256 | 438.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;266 | 94.9883 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 266 | 35160.266 | 438.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;276 | 94.9883 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 276 | 35160.276 | 438.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;286 | 94.9883 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 286 | 35160.286 | 438.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;296 | 94.9883 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 296 | 35160.296 | 438.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;306 | 94.9883 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 306 | 35160.306 | 438.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;316 | 94.9883 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 316 | 35160.316 | 438.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;326 | 94.9883 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 326 | 35160.326 | 438.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;336 | 94.9893 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 336 | 35160.336 | 438.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;346 | 94.9893 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 346 | 35160.346 | 438.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;356 | 94.9893 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 356 | 35160.356 | 438.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;366 | 94.9893 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 366 | 35160.366 | 438.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;376 | 94.9893 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 376 | 35160.376 | 438.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;386 | 94.9893 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 386 | 35160.386 | 438.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;396 | 94.9893 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 396 | 35160.396 | 438.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;406 | 94.9893 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 406 | 35160.406 | 438.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;416 | 94.9893 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 416 | 35160.416 | 438.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;426 | 94.9893 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 426 | 35160.426 | 438.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;436 | 94.9883 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 436 | 35160.436 | 438.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;446 | 94.9883 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 446 | 35160.446 | 438.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;456 | 94.9883 | 295.2674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 456 | 35160.456 | 438.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;466 | 94.9883 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 466 | 35160.466 | 438.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;476 | 94.9883 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 476 | 35160.476 | 438.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;486 | 94.9883 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 486 | 35160.486 | 438.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;496 | 94.9883 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 496 | 35160.496 | 438.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;506 | 94.9883 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 506 | 35160.506 | 438.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;516 | 94.9883 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 516 | 35160.516 | 438.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;526 | 94.9883 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 526 | 35160.526 | 438.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;536 | 94.9873 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 536 | 35160.536 | 439
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;546 | 94.9873 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 546 | 35160.546 | 439.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;556 | 94.9873 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 556 | 35160.556 | 439.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;566 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 566 | 35160.566 | 439.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;576 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 576 | 35160.576 | 439.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;586 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 586 | 35160.586 | 439.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;596 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 596 | 35160.596 | 439.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;606 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 606 | 35160.606 | 439.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;616 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 616 | 35160.616 | 439.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;626 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 626 | 35160.626 | 439.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;636 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 636 | 35160.636 | 439.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;646 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 646 | 35160.646 | 439.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;656 | 94.9873 | 295.3417 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 656 | 35160.656 | 439.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;666 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 666 | 35160.666 | 439.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;676 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 676 | 35160.676 | 439.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;686 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 686 | 35160.686 | 439.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;696 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 696 | 35160.696 | 439.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;706 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 706 | 35160.706 | 439.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;716 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 716 | 35160.716 | 439.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;726 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 726 | 35160.726 | 439.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;736 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 736 | 35160.736 | 439.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;746 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 746 | 35160.746 | 439.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;756 | 94.9873 | 295.3882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 756 | 35160.756 | 439.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;766 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 766 | 35160.766 | 439.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;776 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 776 | 35160.776 | 439.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;786 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 786 | 35160.786 | 439.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;796 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 796 | 35160.796 | 439.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;806 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 806 | 35160.806 | 439.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;816 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 816 | 35160.816 | 439.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;826 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 826 | 35160.826 | 439.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;836 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 836 | 35160.836 | 439.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;846 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 846 | 35160.846 | 439.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;856 | 94.9873 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 856 | 35160.856 | 439.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;866 | 94.9873 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 866 | 35160.866 | 439.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;876 | 94.9873 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 876 | 35160.876 | 439.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;886 | 94.9873 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 886 | 35160.886 | 439.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;896 | 94.9873 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 896 | 35160.896 | 439.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;906 | 94.9873 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 906 | 35160.906 | 439.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;916 | 94.9873 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 916 | 35160.916 | 439.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;926 | 94.9873 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 926 | 35160.926 | 439.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;936 | 94.9883 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 936 | 35160.936 | 439.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;946 | 94.9883 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 946 | 35160.946 | 439.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;956 | 94.9883 | 295.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 956 | 35160.956 | 439.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;966 | 94.9883 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 966 | 35160.966 | 439.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;976 | 94.9883 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 976 | 35160.976 | 439.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;986 | 94.9883 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 986 | 35160.986 | 439.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:00;996 | 94.9883 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 00 | 996 | 35160.996 | 439.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;006 | 94.9883 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 006 | 35161.006 | 439.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;016 | 94.9883 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 016 | 35161.016 | 439.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;026 | 94.9883 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 026 | 35161.026 | 439.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;036 | 94.9863 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 036 | 35161.036 | 439.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;046 | 94.9863 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 046 | 35161.046 | 439.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;056 | 94.9863 | 295.4119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 056 | 35161.056 | 439.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;066 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 066 | 35161.066 | 439.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;076 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 076 | 35161.076 | 439.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;086 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 086 | 35161.086 | 439.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;096 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 096 | 35161.096 | 439.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;106 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 106 | 35161.106 | 439.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;116 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 116 | 35161.116 | 439.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;126 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 126 | 35161.126 | 439.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;136 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 136 | 35161.136 | 439.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;146 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 146 | 35161.146 | 439.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;156 | 94.9863 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 156 | 35161.156 | 439.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;166 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 166 | 35161.166 | 439.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;176 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 176 | 35161.176 | 439.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;186 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 186 | 35161.186 | 439.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;196 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 196 | 35161.196 | 439.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;206 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 206 | 35161.206 | 439.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;216 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 216 | 35161.216 | 439.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;226 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 226 | 35161.226 | 439.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;236 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 236 | 35161.236 | 439.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;246 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 246 | 35161.246 | 439.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;256 | 94.9863 | 295.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 256 | 35161.256 | 439.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;266 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 266 | 35161.266 | 439.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;276 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 276 | 35161.276 | 439.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;286 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 286 | 35161.286 | 439.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;296 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 296 | 35161.296 | 439.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;306 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 306 | 35161.306 | 439.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;316 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 316 | 35161.316 | 439.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;326 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 326 | 35161.326 | 439.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;336 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 336 | 35161.336 | 439.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;346 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 346 | 35161.346 | 439.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;356 | 94.9863 | 295.3455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 356 | 35161.356 | 439.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;366 | 94.9863 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 366 | 35161.366 | 439.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;376 | 94.9863 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 376 | 35161.376 | 439.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;386 | 94.9863 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 386 | 35161.386 | 439.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;396 | 94.9863 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 396 | 35161.396 | 439.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;406 | 94.9863 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 406 | 35161.406 | 439.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;416 | 94.9863 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 416 | 35161.416 | 439.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;426 | 94.9863 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 426 | 35161.426 | 439.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;436 | 94.9853 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 436 | 35161.436 | 439.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;446 | 94.9853 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 446 | 35161.446 | 439.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;456 | 94.9853 | 295.3489 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 456 | 35161.456 | 439.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;466 | 94.9853 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 466 | 35161.466 | 439.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;476 | 94.9853 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 476 | 35161.476 | 439.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;486 | 94.9853 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 486 | 35161.486 | 439.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;496 | 94.9853 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 496 | 35161.496 | 439.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;506 | 94.9853 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 506 | 35161.506 | 439.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;516 | 94.9853 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 516 | 35161.516 | 439.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;526 | 94.9853 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 526 | 35161.526 | 439.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;536 | 94.9873 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 536 | 35161.536 | 440
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;546 | 94.9873 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 546 | 35161.546 | 440.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;556 | 94.9873 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 556 | 35161.556 | 440.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;566 | 94.9873 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 566 | 35161.566 | 440.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;576 | 94.9873 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 576 | 35161.576 | 440.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;586 | 94.9873 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 586 | 35161.586 | 440.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;596 | 94.9873 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 596 | 35161.596 | 440.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;606 | 94.9873 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 606 | 35161.606 | 440.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;616 | 94.9873 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 616 | 35161.616 | 440.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;626 | 94.9873 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 626 | 35161.626 | 440.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;636 | 94.9863 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 636 | 35161.636 | 440.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;646 | 94.9863 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 646 | 35161.646 | 440.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;656 | 94.9863 | 295.353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 656 | 35161.656 | 440.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;666 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 666 | 35161.666 | 440.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;676 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 676 | 35161.676 | 440.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;686 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 686 | 35161.686 | 440.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;696 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 696 | 35161.696 | 440.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;706 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 706 | 35161.706 | 440.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;716 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 716 | 35161.716 | 440.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;726 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 726 | 35161.726 | 440.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;736 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 736 | 35161.736 | 440.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;746 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 746 | 35161.746 | 440.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;756 | 94.9863 | 295.3447 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 756 | 35161.756 | 440.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;766 | 94.9863 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 766 | 35161.766 | 440.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;776 | 94.9853 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 776 | 35161.776 | 440.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;786 | 94.9853 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 786 | 35161.786 | 440.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;796 | 94.9853 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 796 | 35161.796 | 440.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;806 | 94.9853 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 806 | 35161.806 | 440.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;816 | 94.9853 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 816 | 35161.816 | 440.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;826 | 94.9853 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 826 | 35161.826 | 440.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;836 | 94.9853 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 836 | 35161.836 | 440.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;846 | 94.9853 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 846 | 35161.846 | 440.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;856 | 94.9853 | 295.3085 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 856 | 35161.856 | 440.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;866 | 94.9853 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 866 | 35161.866 | 440.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;876 | 94.9863 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 876 | 35161.876 | 440.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;886 | 94.9863 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 886 | 35161.886 | 440.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;896 | 94.9863 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 896 | 35161.896 | 440.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;906 | 94.9863 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 906 | 35161.906 | 440.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;916 | 94.9863 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 916 | 35161.916 | 440.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;926 | 94.9863 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 926 | 35161.926 | 440.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;936 | 94.9863 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 936 | 35161.936 | 440.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;946 | 94.9863 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 946 | 35161.946 | 440.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;956 | 94.9863 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 956 | 35161.956 | 440.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;966 | 94.9863 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 966 | 35161.966 | 440.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;976 | 94.9873 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 976 | 35161.976 | 440.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;986 | 94.9873 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 986 | 35161.986 | 440.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:01;996 | 94.9873 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 01 | 996 | 35161.996 | 440.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;006 | 94.9873 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 006 | 35162.006 | 440.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;016 | 94.9873 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 016 | 35162.016 | 440.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;026 | 94.9873 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 026 | 35162.026 | 440.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;036 | 94.9873 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 036 | 35162.036 | 440.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;046 | 94.9873 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 046 | 35162.046 | 440.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;056 | 94.9873 | 295.263 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 056 | 35162.056 | 440.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;066 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 066 | 35162.066 | 440.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;076 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 076 | 35162.076 | 440.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;086 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 086 | 35162.086 | 440.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;096 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 096 | 35162.096 | 440.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;106 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 106 | 35162.106 | 440.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;116 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 116 | 35162.116 | 440.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;126 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 126 | 35162.126 | 440.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;136 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 136 | 35162.136 | 440.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;146 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 146 | 35162.146 | 440.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;156 | 94.9873 | 295.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 156 | 35162.156 | 440.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;166 | 94.9873 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 166 | 35162.166 | 440.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;176 | 94.9853 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 176 | 35162.176 | 440.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;186 | 94.9853 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 186 | 35162.186 | 440.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;196 | 94.9853 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 196 | 35162.196 | 440.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;206 | 94.9853 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 206 | 35162.206 | 440.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;216 | 94.9853 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 216 | 35162.216 | 440.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;226 | 94.9853 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 226 | 35162.226 | 440.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;236 | 94.9853 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 236 | 35162.236 | 440.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;246 | 94.9853 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 246 | 35162.246 | 440.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;256 | 94.9853 | 295.2352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 256 | 35162.256 | 440.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;266 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 266 | 35162.266 | 440.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;276 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 276 | 35162.276 | 440.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;286 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 286 | 35162.286 | 440.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;296 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 296 | 35162.296 | 440.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;306 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 306 | 35162.306 | 440.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;316 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 316 | 35162.316 | 440.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;326 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 326 | 35162.326 | 440.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;336 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 336 | 35162.336 | 440.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;346 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 346 | 35162.346 | 440.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;356 | 94.9853 | 295.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 356 | 35162.356 | 440.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;366 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 366 | 35162.366 | 440.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;376 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 376 | 35162.376 | 440.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;386 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 386 | 35162.386 | 440.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;396 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 396 | 35162.396 | 440.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;406 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 406 | 35162.406 | 440.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;416 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 416 | 35162.416 | 440.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;426 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 426 | 35162.426 | 440.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;436 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 436 | 35162.436 | 440.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;446 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 446 | 35162.446 | 440.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;456 | 94.9853 | 295.2778 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 456 | 35162.456 | 440.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;466 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 466 | 35162.466 | 440.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;476 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 476 | 35162.476 | 440.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;486 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 486 | 35162.486 | 440.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;496 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 496 | 35162.496 | 440.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;506 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 506 | 35162.506 | 440.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;516 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 516 | 35162.516 | 440.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;526 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 526 | 35162.526 | 440.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;536 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 536 | 35162.536 | 441
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;546 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 546 | 35162.546 | 441.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;556 | 94.9853 | 295.2928 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 556 | 35162.556 | 441.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;566 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 566 | 35162.566 | 441.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;576 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 576 | 35162.576 | 441.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;586 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 586 | 35162.586 | 441.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;596 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 596 | 35162.596 | 441.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;606 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 606 | 35162.606 | 441.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;616 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 616 | 35162.616 | 441.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;626 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 626 | 35162.626 | 441.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;636 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 636 | 35162.636 | 441.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;646 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 646 | 35162.646 | 441.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;656 | 94.9853 | 295.3113 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 656 | 35162.656 | 441.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;666 | 94.9853 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 666 | 35162.666 | 441.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;676 | 94.9833 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 676 | 35162.676 | 441.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;686 | 94.9833 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 686 | 35162.686 | 441.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;696 | 94.9833 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 696 | 35162.696 | 441.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;706 | 94.9833 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 706 | 35162.706 | 441.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;716 | 94.9833 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 716 | 35162.716 | 441.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;726 | 94.9833 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 726 | 35162.726 | 441.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;736 | 94.9833 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 736 | 35162.736 | 441.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;746 | 94.9833 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 746 | 35162.746 | 441.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;756 | 94.9833 | 295.3371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 756 | 35162.756 | 441.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;766 | 94.9833 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 766 | 35162.766 | 441.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;776 | 94.9843 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 776 | 35162.776 | 441.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;786 | 94.9843 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 786 | 35162.786 | 441.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;796 | 94.9843 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 796 | 35162.796 | 441.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;806 | 94.9843 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 806 | 35162.806 | 441.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;816 | 94.9843 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 816 | 35162.816 | 441.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;826 | 94.9843 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 826 | 35162.826 | 441.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;836 | 94.9843 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 836 | 35162.836 | 441.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;846 | 94.9843 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 846 | 35162.846 | 441.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;856 | 94.9843 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 856 | 35162.856 | 441.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;866 | 94.9843 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 866 | 35162.866 | 441.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;876 | 94.9853 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 876 | 35162.876 | 441.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;886 | 94.9853 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 886 | 35162.886 | 441.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;896 | 94.9853 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 896 | 35162.896 | 441.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;906 | 94.9853 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 906 | 35162.906 | 441.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;916 | 94.9853 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 916 | 35162.916 | 441.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;926 | 94.9853 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 926 | 35162.926 | 441.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;936 | 94.9853 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 936 | 35162.936 | 441.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;946 | 94.9853 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 946 | 35162.946 | 441.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;956 | 94.9853 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 956 | 35162.956 | 441.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;966 | 94.9853 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 966 | 35162.966 | 441.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;976 | 94.9833 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 976 | 35162.976 | 441.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;986 | 94.9833 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 986 | 35162.986 | 441.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:02;996 | 94.9833 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 02 | 996 | 35162.996 | 441.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;006 | 94.9833 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 006 | 35163.006 | 441.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;016 | 94.9833 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 016 | 35163.016 | 441.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;026 | 94.9833 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 026 | 35163.026 | 441.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;036 | 94.9833 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 036 | 35163.036 | 441.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;046 | 94.9833 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 046 | 35163.046 | 441.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;056 | 94.9833 | 295.3963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 056 | 35163.056 | 441.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;066 | 94.9833 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 066 | 35163.066 | 441.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;076 | 94.9843 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 076 | 35163.076 | 441.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;086 | 94.9843 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 086 | 35163.086 | 441.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;096 | 94.9843 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 096 | 35163.096 | 441.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;106 | 94.9843 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 106 | 35163.106 | 441.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;116 | 94.9843 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 116 | 35163.116 | 441.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;126 | 94.9843 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 126 | 35163.126 | 441.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;136 | 94.9843 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 136 | 35163.136 | 441.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;146 | 94.9843 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 146 | 35163.146 | 441.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;156 | 94.9843 | 295.4069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 156 | 35163.156 | 441.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;166 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 166 | 35163.166 | 441.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;176 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 176 | 35163.176 | 441.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;186 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 186 | 35163.186 | 441.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;196 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 196 | 35163.196 | 441.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;206 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 206 | 35163.206 | 441.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;216 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 216 | 35163.216 | 441.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;226 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 226 | 35163.226 | 441.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;236 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 236 | 35163.236 | 441.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;246 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 246 | 35163.246 | 441.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;256 | 94.9843 | 295.3831 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 256 | 35163.256 | 441.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;266 | 94.9843 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 266 | 35163.266 | 441.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;276 | 94.9833 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 276 | 35163.276 | 441.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;286 | 94.9833 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 286 | 35163.286 | 441.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;296 | 94.9833 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 296 | 35163.296 | 441.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;306 | 94.9833 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 306 | 35163.306 | 441.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;316 | 94.9833 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 316 | 35163.316 | 441.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;326 | 94.9833 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 326 | 35163.326 | 441.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;336 | 94.9833 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 336 | 35163.336 | 441.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;346 | 94.9833 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 346 | 35163.346 | 441.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;356 | 94.9833 | 295.3622 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 356 | 35163.356 | 441.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;366 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 366 | 35163.366 | 441.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;376 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 376 | 35163.376 | 441.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;386 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 386 | 35163.386 | 441.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;396 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 396 | 35163.396 | 441.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;406 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 406 | 35163.406 | 441.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;416 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 416 | 35163.416 | 441.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;426 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 426 | 35163.426 | 441.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;436 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 436 | 35163.436 | 441.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;446 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 446 | 35163.446 | 441.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;456 | 94.9833 | 295.3541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 456 | 35163.456 | 441.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;466 | 94.9833 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 466 | 35163.466 | 441.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;476 | 94.9843 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 476 | 35163.476 | 441.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;486 | 94.9843 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 486 | 35163.486 | 441.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;496 | 94.9843 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 496 | 35163.496 | 441.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;506 | 94.9843 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 506 | 35163.506 | 441.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;516 | 94.9843 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 516 | 35163.516 | 441.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;526 | 94.9843 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 526 | 35163.526 | 441.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;536 | 94.9843 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 536 | 35163.536 | 442
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;546 | 94.9843 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 546 | 35163.546 | 442.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;556 | 94.9843 | 295.3414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 556 | 35163.556 | 442.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;566 | 94.9843 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 566 | 35163.566 | 442.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;576 | 94.9833 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 576 | 35163.576 | 442.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;586 | 94.9833 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 586 | 35163.586 | 442.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;596 | 94.9833 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 596 | 35163.596 | 442.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;606 | 94.9833 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 606 | 35163.606 | 442.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;616 | 94.9833 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 616 | 35163.616 | 442.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;626 | 94.9833 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 626 | 35163.626 | 442.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;636 | 94.9833 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 636 | 35163.636 | 442.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;646 | 94.9833 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 646 | 35163.646 | 442.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;656 | 94.9833 | 295.3315 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 656 | 35163.656 | 442.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;666 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 666 | 35163.666 | 442.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;676 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 676 | 35163.676 | 442.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;686 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 686 | 35163.686 | 442.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;696 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 696 | 35163.696 | 442.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;706 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 706 | 35163.706 | 442.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;716 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 716 | 35163.716 | 442.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;726 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 726 | 35163.726 | 442.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;736 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 736 | 35163.736 | 442.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;746 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 746 | 35163.746 | 442.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;756 | 94.9833 | 295.3367 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 756 | 35163.756 | 442.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;766 | 94.9833 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 766 | 35163.766 | 442.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;776 | 94.9843 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 776 | 35163.776 | 442.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;786 | 94.9843 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 786 | 35163.786 | 442.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;796 | 94.9843 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 796 | 35163.796 | 442.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;806 | 94.9843 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 806 | 35163.806 | 442.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;816 | 94.9843 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 816 | 35163.816 | 442.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;826 | 94.9843 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 826 | 35163.826 | 442.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;836 | 94.9843 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 836 | 35163.836 | 442.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;846 | 94.9843 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 846 | 35163.846 | 442.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;856 | 94.9843 | 295.3227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 856 | 35163.856 | 442.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;866 | 94.9843 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 866 | 35163.866 | 442.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;876 | 94.9833 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 876 | 35163.876 | 442.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;886 | 94.9833 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 886 | 35163.886 | 442.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;896 | 94.9833 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 896 | 35163.896 | 442.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;906 | 94.9833 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 906 | 35163.906 | 442.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;916 | 94.9833 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 916 | 35163.916 | 442.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;926 | 94.9833 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 926 | 35163.926 | 442.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;936 | 94.9833 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 936 | 35163.936 | 442.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;946 | 94.9833 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 946 | 35163.946 | 442.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;956 | 94.9833 | 295.2744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 956 | 35163.956 | 442.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;966 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 966 | 35163.966 | 442.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;976 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 976 | 35163.976 | 442.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;986 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 986 | 35163.986 | 442.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:03;996 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 03 | 996 | 35163.996 | 442.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;006 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 006 | 35164.006 | 442.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;016 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 016 | 35164.016 | 442.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;026 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 026 | 35164.026 | 442.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;036 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 036 | 35164.036 | 442.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;046 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 046 | 35164.046 | 442.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;056 | 94.9833 | 295.2348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 056 | 35164.056 | 442.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;066 | 94.9833 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 066 | 35164.066 | 442.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;076 | 94.9843 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 076 | 35164.076 | 442.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;086 | 94.9843 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 086 | 35164.086 | 442.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;096 | 94.9843 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 096 | 35164.096 | 442.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;106 | 94.9843 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 106 | 35164.106 | 442.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;116 | 94.9843 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 116 | 35164.116 | 442.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;126 | 94.9843 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 126 | 35164.126 | 442.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;136 | 94.9843 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 136 | 35164.136 | 442.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;146 | 94.9843 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 146 | 35164.146 | 442.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;156 | 94.9843 | 295.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 156 | 35164.156 | 442.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;166 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 166 | 35164.166 | 442.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;176 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 176 | 35164.176 | 442.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;186 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 186 | 35164.186 | 442.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;196 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 196 | 35164.196 | 442.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;206 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 206 | 35164.206 | 442.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;216 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 216 | 35164.216 | 442.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;226 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 226 | 35164.226 | 442.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;236 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 236 | 35164.236 | 442.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;246 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 246 | 35164.246 | 442.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;256 | 94.9843 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 256 | 35164.256 | 442.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;266 | 94.9843 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 266 | 35164.266 | 442.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;276 | 94.9843 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 276 | 35164.276 | 442.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;286 | 94.9833 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 286 | 35164.286 | 442.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;296 | 94.9833 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 296 | 35164.296 | 442.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;306 | 94.9833 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 306 | 35164.306 | 442.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;316 | 94.9833 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 316 | 35164.316 | 442.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;326 | 94.9833 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 326 | 35164.326 | 442.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;336 | 94.9833 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 336 | 35164.336 | 442.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;346 | 94.9833 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 346 | 35164.346 | 442.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;356 | 94.9833 | 295.2184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 356 | 35164.356 | 442.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;366 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 366 | 35164.366 | 442.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;376 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 376 | 35164.376 | 442.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;386 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 386 | 35164.386 | 442.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;396 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 396 | 35164.396 | 442.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;406 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 406 | 35164.406 | 442.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;416 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 416 | 35164.416 | 442.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;426 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 426 | 35164.426 | 442.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;436 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 436 | 35164.436 | 442.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;446 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 446 | 35164.446 | 442.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;456 | 94.9833 | 295.2277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 456 | 35164.456 | 442.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;466 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 466 | 35164.466 | 442.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;476 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 476 | 35164.476 | 442.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;486 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 486 | 35164.486 | 442.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;496 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 496 | 35164.496 | 442.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;506 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 506 | 35164.506 | 442.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;516 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 516 | 35164.516 | 442.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;526 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 526 | 35164.526 | 442.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;536 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 536 | 35164.536 | 443
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;546 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 546 | 35164.546 | 443.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;556 | 94.9833 | 295.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 556 | 35164.556 | 443.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;566 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 566 | 35164.566 | 443.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;576 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 576 | 35164.576 | 443.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;586 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 586 | 35164.586 | 443.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;596 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 596 | 35164.596 | 443.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;606 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 606 | 35164.606 | 443.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;616 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 616 | 35164.616 | 443.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;626 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 626 | 35164.626 | 443.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;636 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 636 | 35164.636 | 443.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;646 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 646 | 35164.646 | 443.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;656 | 94.9833 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 656 | 35164.656 | 443.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;666 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 666 | 35164.666 | 443.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;676 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 676 | 35164.676 | 443.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;686 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 686 | 35164.686 | 443.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;696 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 696 | 35164.696 | 443.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;706 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 706 | 35164.706 | 443.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;716 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 716 | 35164.716 | 443.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;726 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 726 | 35164.726 | 443.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;736 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 736 | 35164.736 | 443.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;746 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 746 | 35164.746 | 443.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;756 | 94.9833 | 295.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 756 | 35164.756 | 443.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;766 | 94.9833 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 766 | 35164.766 | 443.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;776 | 94.9833 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 776 | 35164.776 | 443.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;786 | 94.9843 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 786 | 35164.786 | 443.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;796 | 94.9843 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 796 | 35164.796 | 443.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;806 | 94.9843 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 806 | 35164.806 | 443.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;816 | 94.9843 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 816 | 35164.816 | 443.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;826 | 94.9843 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 826 | 35164.826 | 443.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;836 | 94.9843 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 836 | 35164.836 | 443.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;846 | 94.9843 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 846 | 35164.846 | 443.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;856 | 94.9843 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 856 | 35164.856 | 443.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;866 | 94.9843 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 866 | 35164.866 | 443.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;876 | 94.9843 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 876 | 35164.876 | 443.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;886 | 94.9833 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 886 | 35164.886 | 443.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;896 | 94.9833 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 896 | 35164.896 | 443.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;906 | 94.9833 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 906 | 35164.906 | 443.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;916 | 94.9833 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 916 | 35164.916 | 443.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;926 | 94.9833 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 926 | 35164.926 | 443.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;936 | 94.9833 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 936 | 35164.936 | 443.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;946 | 94.9833 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 946 | 35164.946 | 443.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;956 | 94.9833 | 295.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 956 | 35164.956 | 443.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;966 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 966 | 35164.966 | 443.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;976 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 976 | 35164.976 | 443.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;986 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 986 | 35164.986 | 443.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:04;996 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 04 | 996 | 35164.996 | 443.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;006 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 006 | 35165.006 | 443.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;016 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 016 | 35165.016 | 443.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;026 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 026 | 35165.026 | 443.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;036 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 036 | 35165.036 | 443.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;046 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 046 | 35165.046 | 443.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;056 | 94.9833 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 056 | 35165.056 | 443.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;066 | 94.9833 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 066 | 35165.066 | 443.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;076 | 94.9833 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 076 | 35165.076 | 443.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;086 | 94.9823 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 086 | 35165.086 | 443.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;096 | 94.9823 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 096 | 35165.096 | 443.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;106 | 94.9823 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 106 | 35165.106 | 443.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;116 | 94.9823 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 116 | 35165.116 | 443.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;126 | 94.9823 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 126 | 35165.126 | 443.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;136 | 94.9823 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 136 | 35165.136 | 443.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;146 | 94.9823 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 146 | 35165.146 | 443.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;156 | 94.9823 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 156 | 35165.156 | 443.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;166 | 94.9823 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 166 | 35165.166 | 443.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;176 | 94.9823 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 176 | 35165.176 | 443.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;186 | 94.9833 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 186 | 35165.186 | 443.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;196 | 94.9833 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 196 | 35165.196 | 443.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;206 | 94.9833 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 206 | 35165.206 | 443.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;216 | 94.9833 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 216 | 35165.216 | 443.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;226 | 94.9833 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 226 | 35165.226 | 443.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;236 | 94.9833 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 236 | 35165.236 | 443.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;246 | 94.9833 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 246 | 35165.246 | 443.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;256 | 94.9833 | 295.0675 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 256 | 35165.256 | 443.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;266 | 94.9833 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 266 | 35165.266 | 443.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;276 | 94.9833 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 276 | 35165.276 | 443.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;286 | 94.9823 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 286 | 35165.286 | 443.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;296 | 94.9823 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 296 | 35165.296 | 443.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;306 | 94.9823 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 306 | 35165.306 | 443.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;316 | 94.9823 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 316 | 35165.316 | 443.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;326 | 94.9823 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 326 | 35165.326 | 443.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;336 | 94.9823 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 336 | 35165.336 | 443.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;346 | 94.9823 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 346 | 35165.346 | 443.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;356 | 94.9823 | 295.0638 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 356 | 35165.356 | 443.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;366 | 94.9823 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 366 | 35165.366 | 443.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;376 | 94.9823 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 376 | 35165.376 | 443.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;386 | 94.9833 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 386 | 35165.386 | 443.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;396 | 94.9833 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 396 | 35165.396 | 443.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;406 | 94.9833 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 406 | 35165.406 | 443.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;416 | 94.9833 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 416 | 35165.416 | 443.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;426 | 94.9833 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 426 | 35165.426 | 443.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;436 | 94.9833 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 436 | 35165.436 | 443.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;446 | 94.9833 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 446 | 35165.446 | 443.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;456 | 94.9833 | 295.0388 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 456 | 35165.456 | 443.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;466 | 94.9833 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 466 | 35165.466 | 443.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;476 | 94.9833 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 476 | 35165.476 | 443.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;486 | 94.9823 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 486 | 35165.486 | 443.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;496 | 94.9823 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 496 | 35165.496 | 443.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;506 | 94.9823 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 506 | 35165.506 | 443.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;516 | 94.9823 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 516 | 35165.516 | 443.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;526 | 94.9823 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 526 | 35165.526 | 443.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;536 | 94.9823 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 536 | 35165.536 | 444
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;546 | 94.9823 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 546 | 35165.546 | 444.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;556 | 94.9823 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 556 | 35165.556 | 444.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;566 | 94.9823 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 566 | 35165.566 | 444.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;576 | 94.9823 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 576 | 35165.576 | 444.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;586 | 94.9813 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 586 | 35165.586 | 444.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;596 | 94.9813 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 596 | 35165.596 | 444.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;606 | 94.9813 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 606 | 35165.606 | 444.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;616 | 94.9813 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 616 | 35165.616 | 444.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;626 | 94.9813 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 626 | 35165.626 | 444.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;636 | 94.9813 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 636 | 35165.636 | 444.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;646 | 94.9813 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 646 | 35165.646 | 444.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;656 | 94.9813 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 656 | 35165.656 | 444.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;666 | 94.9813 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 666 | 35165.666 | 444.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;676 | 94.9813 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 676 | 35165.676 | 444.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;686 | 94.9833 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 686 | 35165.686 | 444.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;696 | 94.9833 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 696 | 35165.696 | 444.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;706 | 94.9833 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 706 | 35165.706 | 444.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;716 | 94.9833 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 716 | 35165.716 | 444.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;726 | 94.9833 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 726 | 35165.726 | 444.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;736 | 94.9833 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 736 | 35165.736 | 444.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;746 | 94.9833 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 746 | 35165.746 | 444.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;756 | 94.9833 | 295.0043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 756 | 35165.756 | 444.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;766 | 94.9833 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 766 | 35165.766 | 444.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;776 | 94.9833 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 776 | 35165.776 | 444.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;786 | 94.9813 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 786 | 35165.786 | 444.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;796 | 94.9813 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 796 | 35165.796 | 444.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;806 | 94.9813 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 806 | 35165.806 | 444.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;816 | 94.9813 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 816 | 35165.816 | 444.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;826 | 94.9813 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 826 | 35165.826 | 444.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;836 | 94.9813 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 836 | 35165.836 | 444.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;846 | 94.9813 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 846 | 35165.846 | 444.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;856 | 94.9813 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 856 | 35165.856 | 444.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;866 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 866 | 35165.866 | 444.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;876 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 876 | 35165.876 | 444.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;886 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 886 | 35165.886 | 444.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;896 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 896 | 35165.896 | 444.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;906 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 906 | 35165.906 | 444.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;916 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 916 | 35165.916 | 444.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;926 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 926 | 35165.926 | 444.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;936 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 936 | 35165.936 | 444.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;946 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 946 | 35165.946 | 444.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;956 | 94.9813 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 956 | 35165.956 | 444.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;966 | 94.9813 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 966 | 35165.966 | 444.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;976 | 94.9813 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 976 | 35165.976 | 444.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;986 | 94.9803 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 986 | 35165.986 | 444.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:05;996 | 94.9803 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 05 | 996 | 35165.996 | 444.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;006 | 94.9803 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 006 | 35166.006 | 444.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;016 | 94.9803 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 016 | 35166.016 | 444.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;026 | 94.9803 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 026 | 35166.026 | 444.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;036 | 94.9803 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 036 | 35166.036 | 444.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;046 | 94.9803 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 046 | 35166.046 | 444.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;056 | 94.9803 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 056 | 35166.056 | 444.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;066 | 94.9803 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 066 | 35166.066 | 444.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;076 | 94.9803 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 076 | 35166.076 | 444.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;086 | 94.9813 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 086 | 35166.086 | 444.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;096 | 94.9813 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 096 | 35166.096 | 444.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;106 | 94.9813 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 106 | 35166.106 | 444.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;116 | 94.9813 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 116 | 35166.116 | 444.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;126 | 94.9813 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 126 | 35166.126 | 444.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;136 | 94.9813 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 136 | 35166.136 | 444.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;146 | 94.9813 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 146 | 35166.146 | 444.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;156 | 94.9813 | 294.9347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 156 | 35166.156 | 444.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;166 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 166 | 35166.166 | 444.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;176 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 176 | 35166.176 | 444.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;186 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 186 | 35166.186 | 444.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;196 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 196 | 35166.196 | 444.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;206 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 206 | 35166.206 | 444.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;216 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 216 | 35166.216 | 444.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;226 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 226 | 35166.226 | 444.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;236 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 236 | 35166.236 | 444.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;246 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 246 | 35166.246 | 444.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;256 | 94.9813 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 256 | 35166.256 | 444.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;266 | 94.9813 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 266 | 35166.266 | 444.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;276 | 94.9813 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 276 | 35166.276 | 444.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;286 | 94.9803 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 286 | 35166.286 | 444.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;296 | 94.9803 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 296 | 35166.296 | 444.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;306 | 94.9803 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 306 | 35166.306 | 444.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;316 | 94.9803 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 316 | 35166.316 | 444.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;326 | 94.9803 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 326 | 35166.326 | 444.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;336 | 94.9803 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 336 | 35166.336 | 444.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;346 | 94.9803 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 346 | 35166.346 | 444.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;356 | 94.9803 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 356 | 35166.356 | 444.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;366 | 94.9803 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 366 | 35166.366 | 444.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;376 | 94.9803 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 376 | 35166.376 | 444.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;386 | 94.9793 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 386 | 35166.386 | 444.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;396 | 94.9793 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 396 | 35166.396 | 444.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;406 | 94.9793 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 406 | 35166.406 | 444.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;416 | 94.9793 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 416 | 35166.416 | 444.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;426 | 94.9793 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 426 | 35166.426 | 444.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;436 | 94.9793 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 436 | 35166.436 | 444.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;446 | 94.9793 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 446 | 35166.446 | 444.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;456 | 94.9793 | 294.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 456 | 35166.456 | 444.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;466 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 466 | 35166.466 | 444.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;476 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 476 | 35166.476 | 444.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;486 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 486 | 35166.486 | 444.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;496 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 496 | 35166.496 | 444.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;506 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 506 | 35166.506 | 444.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;516 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 516 | 35166.516 | 444.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;526 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 526 | 35166.526 | 444.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;536 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 536 | 35166.536 | 445
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;546 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 546 | 35166.546 | 445.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;556 | 94.9793 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 556 | 35166.556 | 445.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;566 | 94.9793 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 566 | 35166.566 | 445.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;576 | 94.9793 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 576 | 35166.576 | 445.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;586 | 94.9803 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 586 | 35166.586 | 445.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;596 | 94.9803 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 596 | 35166.596 | 445.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;606 | 94.9803 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 606 | 35166.606 | 445.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;616 | 94.9803 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 616 | 35166.616 | 445.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;626 | 94.9803 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 626 | 35166.626 | 445.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;636 | 94.9803 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 636 | 35166.636 | 445.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;646 | 94.9803 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 646 | 35166.646 | 445.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;656 | 94.9803 | 294.8927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 656 | 35166.656 | 445.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;666 | 94.9803 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 666 | 35166.666 | 445.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;676 | 94.9803 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 676 | 35166.676 | 445.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;686 | 94.9793 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 686 | 35166.686 | 445.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;696 | 94.9793 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 696 | 35166.696 | 445.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;706 | 94.9793 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 706 | 35166.706 | 445.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;716 | 94.9793 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 716 | 35166.716 | 445.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;726 | 94.9793 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 726 | 35166.726 | 445.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;736 | 94.9793 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 736 | 35166.736 | 445.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;746 | 94.9793 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 746 | 35166.746 | 445.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;756 | 94.9793 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 756 | 35166.756 | 445.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;766 | 94.9793 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 766 | 35166.766 | 445.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;776 | 94.9793 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 776 | 35166.776 | 445.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;786 | 94.9783 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 786 | 35166.786 | 445.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;796 | 94.9783 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 796 | 35166.796 | 445.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;806 | 94.9783 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 806 | 35166.806 | 445.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;816 | 94.9783 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 816 | 35166.816 | 445.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;826 | 94.9783 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 826 | 35166.826 | 445.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;836 | 94.9783 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 836 | 35166.836 | 445.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;846 | 94.9783 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 846 | 35166.846 | 445.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;856 | 94.9783 | 294.848 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 856 | 35166.856 | 445.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;866 | 94.9783 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 866 | 35166.866 | 445.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;876 | 94.9783 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 876 | 35166.876 | 445.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;886 | 94.9793 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 886 | 35166.886 | 445.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;896 | 94.9793 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 896 | 35166.896 | 445.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;906 | 94.9793 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 906 | 35166.906 | 445.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;916 | 94.9793 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 916 | 35166.916 | 445.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;926 | 94.9793 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 926 | 35166.926 | 445.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;936 | 94.9793 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 936 | 35166.936 | 445.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;946 | 94.9793 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 946 | 35166.946 | 445.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;956 | 94.9793 | 294.8361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 956 | 35166.956 | 445.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;966 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 966 | 35166.966 | 445.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;976 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 976 | 35166.976 | 445.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;986 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 986 | 35166.986 | 445.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:06;996 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 06 | 996 | 35166.996 | 445.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;006 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 006 | 35167.006 | 445.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;016 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 016 | 35167.016 | 445.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;026 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 026 | 35167.026 | 445.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;036 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 036 | 35167.036 | 445.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;046 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 046 | 35167.046 | 445.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;056 | 94.9793 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 056 | 35167.056 | 445.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;066 | 94.9793 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 066 | 35167.066 | 445.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;076 | 94.9793 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 076 | 35167.076 | 445.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;086 | 94.9783 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 086 | 35167.086 | 445.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;096 | 94.9783 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 096 | 35167.096 | 445.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;106 | 94.9783 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 106 | 35167.106 | 445.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;116 | 94.9783 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 116 | 35167.116 | 445.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;126 | 94.9783 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 126 | 35167.126 | 445.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;136 | 94.9783 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 136 | 35167.136 | 445.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;146 | 94.9783 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 146 | 35167.146 | 445.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;156 | 94.9783 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 156 | 35167.156 | 445.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;166 | 94.9783 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 166 | 35167.166 | 445.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;176 | 94.9783 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 176 | 35167.176 | 445.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;186 | 94.9793 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 186 | 35167.186 | 445.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;196 | 94.9793 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 196 | 35167.196 | 445.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;206 | 94.9793 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 206 | 35167.206 | 445.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;216 | 94.9793 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 216 | 35167.216 | 445.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;226 | 94.9793 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 226 | 35167.226 | 445.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;236 | 94.9793 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 236 | 35167.236 | 445.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;246 | 94.9793 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 246 | 35167.246 | 445.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;256 | 94.9793 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 256 | 35167.256 | 445.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;266 | 94.9793 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 266 | 35167.266 | 445.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;276 | 94.9793 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 276 | 35167.276 | 445.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;286 | 94.9803 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 286 | 35167.286 | 445.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;296 | 94.9803 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 296 | 35167.296 | 445.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;306 | 94.9803 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 306 | 35167.306 | 445.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;316 | 94.9803 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 316 | 35167.316 | 445.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;326 | 94.9803 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 326 | 35167.326 | 445.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;336 | 94.9803 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 336 | 35167.336 | 445.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;346 | 94.9803 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 346 | 35167.346 | 445.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;356 | 94.9803 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 356 | 35167.356 | 445.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;366 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 366 | 35167.366 | 445.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;376 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 376 | 35167.376 | 445.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;386 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 386 | 35167.386 | 445.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;396 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 396 | 35167.396 | 445.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;406 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 406 | 35167.406 | 445.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;416 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 416 | 35167.416 | 445.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;426 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 426 | 35167.426 | 445.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;436 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 436 | 35167.436 | 445.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;446 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 446 | 35167.446 | 445.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;456 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 456 | 35167.456 | 445.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;466 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 466 | 35167.466 | 445.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;476 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 476 | 35167.476 | 445.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;486 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 486 | 35167.486 | 445.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;496 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 496 | 35167.496 | 445.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;506 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 506 | 35167.506 | 445.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;516 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 516 | 35167.516 | 445.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;526 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 526 | 35167.526 | 445.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;536 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 536 | 35167.536 | 446
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;546 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 546 | 35167.546 | 446.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;556 | 94.9803 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 556 | 35167.556 | 446.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;566 | 94.9803 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 566 | 35167.566 | 446.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;576 | 94.9803 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 576 | 35167.576 | 446.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;586 | 94.9793 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 586 | 35167.586 | 446.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;596 | 94.9793 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 596 | 35167.596 | 446.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;606 | 94.9793 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 606 | 35167.606 | 446.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;616 | 94.9793 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 616 | 35167.616 | 446.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;626 | 94.9793 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 626 | 35167.626 | 446.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;636 | 94.9793 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 636 | 35167.636 | 446.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;646 | 94.9793 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 646 | 35167.646 | 446.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;656 | 94.9793 | 294.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 656 | 35167.656 | 446.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;666 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 666 | 35167.666 | 446.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;676 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 676 | 35167.676 | 446.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;686 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 686 | 35167.686 | 446.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;696 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 696 | 35167.696 | 446.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;706 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 706 | 35167.706 | 446.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;716 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 716 | 35167.716 | 446.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;726 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 726 | 35167.726 | 446.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;736 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 736 | 35167.736 | 446.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;746 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 746 | 35167.746 | 446.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;756 | 94.9793 | 294.7436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 756 | 35167.756 | 446.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;766 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 766 | 35167.766 | 446.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;776 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 776 | 35167.776 | 446.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;786 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 786 | 35167.786 | 446.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;796 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 796 | 35167.796 | 446.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;806 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 806 | 35167.806 | 446.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;816 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 816 | 35167.816 | 446.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;826 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 826 | 35167.826 | 446.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;836 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 836 | 35167.836 | 446.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;846 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 846 | 35167.846 | 446.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;856 | 94.9793 | 294.7121 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 856 | 35167.856 | 446.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;866 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 866 | 35167.866 | 446.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;876 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 876 | 35167.876 | 446.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;886 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 886 | 35167.886 | 446.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;896 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 896 | 35167.896 | 446.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;906 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 906 | 35167.906 | 446.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;916 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 916 | 35167.916 | 446.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;926 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 926 | 35167.926 | 446.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;936 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 936 | 35167.936 | 446.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;946 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 946 | 35167.946 | 446.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;956 | 94.9793 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 956 | 35167.956 | 446.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;966 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 966 | 35167.966 | 446.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;976 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 976 | 35167.976 | 446.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;986 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 986 | 35167.986 | 446.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:07;996 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 07 | 996 | 35167.996 | 446.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;006 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 006 | 35168.006 | 446.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;016 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 016 | 35168.016 | 446.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;026 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 026 | 35168.026 | 446.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;036 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 036 | 35168.036 | 446.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;046 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 046 | 35168.046 | 446.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;056 | 94.9793 | 294.6903 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 056 | 35168.056 | 446.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;066 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 066 | 35168.066 | 446.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;076 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 076 | 35168.076 | 446.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;086 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 086 | 35168.086 | 446.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;096 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 096 | 35168.096 | 446.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;106 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 106 | 35168.106 | 446.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;116 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 116 | 35168.116 | 446.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;126 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 126 | 35168.126 | 446.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;136 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 136 | 35168.136 | 446.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;146 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 146 | 35168.146 | 446.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;156 | 94.9793 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 156 | 35168.156 | 446.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;166 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 166 | 35168.166 | 446.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;176 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 176 | 35168.176 | 446.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;186 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 186 | 35168.186 | 446.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;196 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 196 | 35168.196 | 446.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;206 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 206 | 35168.206 | 446.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;216 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 216 | 35168.216 | 446.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;226 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 226 | 35168.226 | 446.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;236 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 236 | 35168.236 | 446.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;246 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 246 | 35168.246 | 446.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;256 | 94.9793 | 294.6475 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 256 | 35168.256 | 446.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;266 | 94.9793 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 266 | 35168.266 | 446.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;276 | 94.9793 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 276 | 35168.276 | 446.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;286 | 94.9793 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 286 | 35168.286 | 446.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;296 | 94.9793 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 296 | 35168.296 | 446.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;306 | 94.9793 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 306 | 35168.306 | 446.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;316 | 94.9783 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 316 | 35168.316 | 446.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;326 | 94.9783 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 326 | 35168.326 | 446.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;336 | 94.9783 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 336 | 35168.336 | 446.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;346 | 94.9783 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 346 | 35168.346 | 446.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;356 | 94.9783 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 356 | 35168.356 | 446.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;366 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 366 | 35168.366 | 446.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;376 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 376 | 35168.376 | 446.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;386 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 386 | 35168.386 | 446.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;396 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 396 | 35168.396 | 446.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;406 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 406 | 35168.406 | 446.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;416 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 416 | 35168.416 | 446.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;426 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 426 | 35168.426 | 446.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;436 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 436 | 35168.436 | 446.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;446 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 446 | 35168.446 | 446.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;456 | 94.9783 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 456 | 35168.456 | 446.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;466 | 94.9783 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 466 | 35168.466 | 446.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;476 | 94.9783 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 476 | 35168.476 | 446.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;486 | 94.9783 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 486 | 35168.486 | 446.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;496 | 94.9783 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 496 | 35168.496 | 446.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;506 | 94.9783 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 506 | 35168.506 | 446.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;516 | 94.9793 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 516 | 35168.516 | 446.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;526 | 94.9793 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 526 | 35168.526 | 446.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;536 | 94.9793 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 536 | 35168.536 | 447
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;546 | 94.9793 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 546 | 35168.546 | 447.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;556 | 94.9793 | 294.6613 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 556 | 35168.556 | 447.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;566 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 566 | 35168.566 | 447.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;576 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 576 | 35168.576 | 447.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;586 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 586 | 35168.586 | 447.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;596 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 596 | 35168.596 | 447.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;606 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 606 | 35168.606 | 447.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;616 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 616 | 35168.616 | 447.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;626 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 626 | 35168.626 | 447.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;636 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 636 | 35168.636 | 447.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;646 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 646 | 35168.646 | 447.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;656 | 94.9793 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 656 | 35168.656 | 447.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;666 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 666 | 35168.666 | 447.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;676 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 676 | 35168.676 | 447.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;686 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 686 | 35168.686 | 447.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;696 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 696 | 35168.696 | 447.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;706 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 706 | 35168.706 | 447.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;716 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 716 | 35168.716 | 447.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;726 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 726 | 35168.726 | 447.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;736 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 736 | 35168.736 | 447.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;746 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 746 | 35168.746 | 447.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;756 | 94.9793 | 294.678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 756 | 35168.756 | 447.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;766 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 766 | 35168.766 | 447.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;776 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 776 | 35168.776 | 447.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;786 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 786 | 35168.786 | 447.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;796 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 796 | 35168.796 | 447.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;806 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 806 | 35168.806 | 447.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;816 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 816 | 35168.816 | 447.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;826 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 826 | 35168.826 | 447.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;836 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 836 | 35168.836 | 447.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;846 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 846 | 35168.846 | 447.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;856 | 94.9793 | 294.6687 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 856 | 35168.856 | 447.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;866 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 866 | 35168.866 | 447.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;876 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 876 | 35168.876 | 447.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;886 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 886 | 35168.886 | 447.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;896 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 896 | 35168.896 | 447.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;906 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 906 | 35168.906 | 447.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;916 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 916 | 35168.916 | 447.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;926 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 926 | 35168.926 | 447.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;936 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 936 | 35168.936 | 447.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;946 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 946 | 35168.946 | 447.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;956 | 94.9793 | 294.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 956 | 35168.956 | 447.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;966 | 94.9793 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 966 | 35168.966 | 447.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;976 | 94.9793 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 976 | 35168.976 | 447.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;986 | 94.9793 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 986 | 35168.986 | 447.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:08;996 | 94.9793 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 08 | 996 | 35168.996 | 447.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;006 | 94.9793 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 006 | 35169.006 | 447.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;016 | 94.9783 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 016 | 35169.016 | 447.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;026 | 94.9783 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 026 | 35169.026 | 447.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;036 | 94.9783 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 036 | 35169.036 | 447.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;046 | 94.9783 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 046 | 35169.046 | 447.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;056 | 94.9783 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 056 | 35169.056 | 447.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;066 | 94.9783 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 066 | 35169.066 | 447.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;076 | 94.9783 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 076 | 35169.076 | 447.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;086 | 94.9783 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 086 | 35169.086 | 447.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;096 | 94.9783 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 096 | 35169.096 | 447.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;106 | 94.9783 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 106 | 35169.106 | 447.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;116 | 94.9773 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 116 | 35169.116 | 447.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;126 | 94.9773 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 126 | 35169.126 | 447.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;136 | 94.9773 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 136 | 35169.136 | 447.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;146 | 94.9773 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 146 | 35169.146 | 447.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;156 | 94.9773 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 156 | 35169.156 | 447.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;166 | 94.9773 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 166 | 35169.166 | 447.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;176 | 94.9773 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 176 | 35169.176 | 447.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;186 | 94.9773 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 186 | 35169.186 | 447.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;196 | 94.9773 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 196 | 35169.196 | 447.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;206 | 94.9773 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 206 | 35169.206 | 447.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;216 | 94.9783 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 216 | 35169.216 | 447.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;226 | 94.9783 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 226 | 35169.226 | 447.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;236 | 94.9783 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 236 | 35169.236 | 447.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;246 | 94.9783 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 246 | 35169.246 | 447.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;256 | 94.9783 | 294.6314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 256 | 35169.256 | 447.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;266 | 94.9783 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 266 | 35169.266 | 447.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;276 | 94.9783 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 276 | 35169.276 | 447.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;286 | 94.9783 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 286 | 35169.286 | 447.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;296 | 94.9783 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 296 | 35169.296 | 447.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;306 | 94.9783 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 306 | 35169.306 | 447.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;316 | 94.9783 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 316 | 35169.316 | 447.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;326 | 94.9783 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 326 | 35169.326 | 447.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;336 | 94.9793 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 336 | 35169.336 | 447.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;346 | 94.9793 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 346 | 35169.346 | 447.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;356 | 94.9793 | 294.6301 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 356 | 35169.356 | 447.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;366 | 94.9793 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 366 | 35169.366 | 447.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;376 | 94.9793 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 376 | 35169.376 | 447.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;386 | 94.9793 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 386 | 35169.386 | 447.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;396 | 94.9793 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 396 | 35169.396 | 447.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;406 | 94.9793 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 406 | 35169.406 | 447.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;416 | 94.9793 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 416 | 35169.416 | 447.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;426 | 94.9793 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 426 | 35169.426 | 447.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;436 | 94.9783 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 436 | 35169.436 | 447.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;446 | 94.9783 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 446 | 35169.446 | 447.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;456 | 94.9783 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 456 | 35169.456 | 447.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;466 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 466 | 35169.466 | 447.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;476 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 476 | 35169.476 | 447.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;486 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 486 | 35169.486 | 447.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;496 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 496 | 35169.496 | 447.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;506 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 506 | 35169.506 | 447.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;516 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 516 | 35169.516 | 447.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;526 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 526 | 35169.526 | 447.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;536 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 536 | 35169.536 | 448
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;546 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 546 | 35169.546 | 448.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;556 | 94.9783 | 294.6371 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 556 | 35169.556 | 448.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;566 | 94.9783 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 566 | 35169.566 | 448.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;576 | 94.9783 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 576 | 35169.576 | 448.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;586 | 94.9783 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 586 | 35169.586 | 448.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;596 | 94.9783 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 596 | 35169.596 | 448.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;606 | 94.9783 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 606 | 35169.606 | 448.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;616 | 94.9783 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 616 | 35169.616 | 448.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;626 | 94.9783 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 626 | 35169.626 | 448.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;636 | 94.9773 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 636 | 35169.636 | 448.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;646 | 94.9773 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 646 | 35169.646 | 448.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;656 | 94.9773 | 294.6287 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 656 | 35169.656 | 448.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;666 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 666 | 35169.666 | 448.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;676 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 676 | 35169.676 | 448.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;686 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 686 | 35169.686 | 448.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;696 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 696 | 35169.696 | 448.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;706 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 706 | 35169.706 | 448.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;716 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 716 | 35169.716 | 448.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;726 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 726 | 35169.726 | 448.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;736 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 736 | 35169.736 | 448.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;746 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 746 | 35169.746 | 448.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;756 | 94.9773 | 294.6436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 756 | 35169.756 | 448.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;766 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 766 | 35169.766 | 448.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;776 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 776 | 35169.776 | 448.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;786 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 786 | 35169.786 | 448.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;796 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 796 | 35169.796 | 448.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;806 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 806 | 35169.806 | 448.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;816 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 816 | 35169.816 | 448.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;826 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 826 | 35169.826 | 448.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;836 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 836 | 35169.836 | 448.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;846 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 846 | 35169.846 | 448.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;856 | 94.9773 | 294.6512 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 856 | 35169.856 | 448.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;866 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 866 | 35169.866 | 448.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;876 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 876 | 35169.876 | 448.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;886 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 886 | 35169.886 | 448.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;896 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 896 | 35169.896 | 448.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;906 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 906 | 35169.906 | 448.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;916 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 916 | 35169.916 | 448.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;926 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 926 | 35169.926 | 448.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;936 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 936 | 35169.936 | 448.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;946 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 946 | 35169.946 | 448.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;956 | 94.9773 | 294.6404 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 956 | 35169.956 | 448.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;966 | 94.9773 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 966 | 35169.966 | 448.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;976 | 94.9773 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 976 | 35169.976 | 448.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;986 | 94.9773 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 986 | 35169.986 | 448.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:09;996 | 94.9773 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 09 | 996 | 35169.996 | 448.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;006 | 94.9773 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 006 | 35170.006 | 448.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;016 | 94.9773 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 016 | 35170.016 | 448.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;026 | 94.9773 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 026 | 35170.026 | 448.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;036 | 94.9763 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 036 | 35170.036 | 448.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;046 | 94.9763 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 046 | 35170.046 | 448.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;056 | 94.9763 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 056 | 35170.056 | 448.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;066 | 94.9763 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 066 | 35170.066 | 448.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;076 | 94.9763 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 076 | 35170.076 | 448.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;086 | 94.9763 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 086 | 35170.086 | 448.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;096 | 94.9763 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 096 | 35170.096 | 448.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;106 | 94.9763 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 106 | 35170.106 | 448.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;116 | 94.9763 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 116 | 35170.116 | 448.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;126 | 94.9763 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 126 | 35170.126 | 448.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;136 | 94.9753 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 136 | 35170.136 | 448.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;146 | 94.9753 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 146 | 35170.146 | 448.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;156 | 94.9753 | 294.6572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 156 | 35170.156 | 448.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;166 | 94.9753 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 166 | 35170.166 | 448.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;176 | 94.9753 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 176 | 35170.176 | 448.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;186 | 94.9753 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 186 | 35170.186 | 448.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;196 | 94.9753 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 196 | 35170.196 | 448.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;206 | 94.9753 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 206 | 35170.206 | 448.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;216 | 94.9753 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 216 | 35170.216 | 448.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;226 | 94.9753 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 226 | 35170.226 | 448.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;236 | 94.9773 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 236 | 35170.236 | 448.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;246 | 94.9773 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 246 | 35170.246 | 448.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;256 | 94.9773 | 294.6471 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 256 | 35170.256 | 448.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;266 | 94.9773 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 266 | 35170.266 | 448.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;276 | 94.9773 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 276 | 35170.276 | 448.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;286 | 94.9773 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 286 | 35170.286 | 448.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;296 | 94.9773 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 296 | 35170.296 | 448.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;306 | 94.9773 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 306 | 35170.306 | 448.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;316 | 94.9773 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 316 | 35170.316 | 448.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;326 | 94.9773 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 326 | 35170.326 | 448.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;336 | 94.9743 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 336 | 35170.336 | 448.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;346 | 94.9743 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 346 | 35170.346 | 448.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;356 | 94.9743 | 294.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 356 | 35170.356 | 448.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;366 | 94.9743 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 366 | 35170.366 | 448.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;376 | 94.9743 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 376 | 35170.376 | 448.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;386 | 94.9743 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 386 | 35170.386 | 448.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;396 | 94.9743 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 396 | 35170.396 | 448.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;406 | 94.9743 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 406 | 35170.406 | 448.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;416 | 94.9743 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 416 | 35170.416 | 448.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;426 | 94.9743 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 426 | 35170.426 | 448.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;436 | 94.9753 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 436 | 35170.436 | 448.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;446 | 94.9753 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 446 | 35170.446 | 448.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;456 | 94.9753 | 294.6431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 456 | 35170.456 | 448.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;466 | 94.9753 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 466 | 35170.466 | 448.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;476 | 94.9753 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 476 | 35170.476 | 448.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;486 | 94.9753 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 486 | 35170.486 | 448.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;496 | 94.9753 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 496 | 35170.496 | 448.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;506 | 94.9753 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 506 | 35170.506 | 448.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;516 | 94.9753 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 516 | 35170.516 | 448.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;526 | 94.9753 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 526 | 35170.526 | 448.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;536 | 94.9763 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 536 | 35170.536 | 449
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;546 | 94.9763 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 546 | 35170.546 | 449.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;556 | 94.9763 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 556 | 35170.556 | 449.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;566 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 566 | 35170.566 | 449.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;576 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 576 | 35170.576 | 449.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;586 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 586 | 35170.586 | 449.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;596 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 596 | 35170.596 | 449.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;606 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 606 | 35170.606 | 449.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;616 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 616 | 35170.616 | 449.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;626 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 626 | 35170.626 | 449.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;636 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 636 | 35170.636 | 449.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;646 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 646 | 35170.646 | 449.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;656 | 94.9763 | 294.6106 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 656 | 35170.656 | 449.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;666 | 94.9763 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 666 | 35170.666 | 449.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;676 | 94.9763 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 676 | 35170.676 | 449.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;686 | 94.9763 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 686 | 35170.686 | 449.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;696 | 94.9763 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 696 | 35170.696 | 449.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;706 | 94.9763 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 706 | 35170.706 | 449.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;716 | 94.9763 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 716 | 35170.716 | 449.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;726 | 94.9763 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 726 | 35170.726 | 449.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;736 | 94.9753 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 736 | 35170.736 | 449.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;746 | 94.9753 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 746 | 35170.746 | 449.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;756 | 94.9753 | 294.5977 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 756 | 35170.756 | 449.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;766 | 94.9753 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 766 | 35170.766 | 449.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;776 | 94.9753 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 776 | 35170.776 | 449.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;786 | 94.9753 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 786 | 35170.786 | 449.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;796 | 94.9753 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 796 | 35170.796 | 449.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;806 | 94.9753 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 806 | 35170.806 | 449.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;816 | 94.9753 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 816 | 35170.816 | 449.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;826 | 94.9753 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 826 | 35170.826 | 449.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;836 | 94.9743 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 836 | 35170.836 | 449.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;846 | 94.9743 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 846 | 35170.846 | 449.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;856 | 94.9743 | 294.5937 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 856 | 35170.856 | 449.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;866 | 94.9743 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 866 | 35170.866 | 449.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;876 | 94.9743 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 876 | 35170.876 | 449.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;886 | 94.9743 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 886 | 35170.886 | 449.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;896 | 94.9743 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 896 | 35170.896 | 449.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;906 | 94.9743 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 906 | 35170.906 | 449.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;916 | 94.9743 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 916 | 35170.916 | 449.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;926 | 94.9743 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 926 | 35170.926 | 449.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;936 | 94.9763 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 936 | 35170.936 | 449.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;946 | 94.9763 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 946 | 35170.946 | 449.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;956 | 94.9763 | 294.5774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 956 | 35170.956 | 449.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;966 | 94.9763 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 966 | 35170.966 | 449.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;976 | 94.9763 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 976 | 35170.976 | 449.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;986 | 94.9763 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 986 | 35170.986 | 449.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:10;996 | 94.9763 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 10 | 996 | 35170.996 | 449.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;006 | 94.9763 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 006 | 35171.006 | 449.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;016 | 94.9763 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 016 | 35171.016 | 449.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;026 | 94.9763 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 026 | 35171.026 | 449.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;036 | 94.9753 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 036 | 35171.036 | 449.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;046 | 94.9753 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 046 | 35171.046 | 449.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;056 | 94.9753 | 294.5676 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 056 | 35171.056 | 449.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;066 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 066 | 35171.066 | 449.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;076 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 076 | 35171.076 | 449.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;086 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 086 | 35171.086 | 449.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;096 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 096 | 35171.096 | 449.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;106 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 106 | 35171.106 | 449.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;116 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 116 | 35171.116 | 449.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;126 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 126 | 35171.126 | 449.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;136 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 136 | 35171.136 | 449.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;146 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 146 | 35171.146 | 449.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;156 | 94.9753 | 294.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 156 | 35171.156 | 449.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;166 | 94.9753 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 166 | 35171.166 | 449.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;176 | 94.9753 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 176 | 35171.176 | 449.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;186 | 94.9753 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 186 | 35171.186 | 449.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;196 | 94.9753 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 196 | 35171.196 | 449.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;206 | 94.9753 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 206 | 35171.206 | 449.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;216 | 94.9753 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 216 | 35171.216 | 449.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;226 | 94.9753 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 226 | 35171.226 | 449.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;236 | 94.9743 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 236 | 35171.236 | 449.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;246 | 94.9743 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 246 | 35171.246 | 449.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;256 | 94.9743 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 256 | 35171.256 | 449.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;266 | 94.9743 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 266 | 35171.266 | 449.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;276 | 94.9743 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 276 | 35171.276 | 449.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;286 | 94.9743 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 286 | 35171.286 | 449.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;296 | 94.9743 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 296 | 35171.296 | 449.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;306 | 94.9743 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 306 | 35171.306 | 449.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;316 | 94.9743 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 316 | 35171.316 | 449.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;326 | 94.9743 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 326 | 35171.326 | 449.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;336 | 94.9733 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 336 | 35171.336 | 449.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;346 | 94.9733 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 346 | 35171.346 | 449.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;356 | 94.9733 | 294.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 356 | 35171.356 | 449.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;366 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 366 | 35171.366 | 449.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;376 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 376 | 35171.376 | 449.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;386 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 386 | 35171.386 | 449.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;396 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 396 | 35171.396 | 449.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;406 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 406 | 35171.406 | 449.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;416 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 416 | 35171.416 | 449.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;426 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 426 | 35171.426 | 449.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;436 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 436 | 35171.436 | 449.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;446 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 446 | 35171.446 | 449.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;456 | 94.9733 | 294.572 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 456 | 35171.456 | 449.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;466 | 94.9733 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 466 | 35171.466 | 449.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;476 | 94.9733 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 476 | 35171.476 | 449.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;486 | 94.9733 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 486 | 35171.486 | 449.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;496 | 94.9733 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 496 | 35171.496 | 449.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;506 | 94.9733 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 506 | 35171.506 | 449.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;516 | 94.9733 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 516 | 35171.516 | 449.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;526 | 94.9733 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 526 | 35171.526 | 449.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;536 | 94.9743 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 536 | 35171.536 | 450
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;546 | 94.9743 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 546 | 35171.546 | 450.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;556 | 94.9743 | 294.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 556 | 35171.556 | 450.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;566 | 94.9743 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 566 | 35171.566 | 450.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;576 | 94.9743 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 576 | 35171.576 | 450.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;586 | 94.9743 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 586 | 35171.586 | 450.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;596 | 94.9743 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 596 | 35171.596 | 450.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;606 | 94.9743 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 606 | 35171.606 | 450.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;616 | 94.9743 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 616 | 35171.616 | 450.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;626 | 94.9743 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 626 | 35171.626 | 450.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;636 | 94.9733 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 636 | 35171.636 | 450.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;646 | 94.9733 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 646 | 35171.646 | 450.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;656 | 94.9733 | 294.5949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 656 | 35171.656 | 450.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;666 | 94.9733 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 666 | 35171.666 | 450.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;676 | 94.9733 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 676 | 35171.676 | 450.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;686 | 94.9733 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 686 | 35171.686 | 450.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;696 | 94.9733 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 696 | 35171.696 | 450.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;706 | 94.9733 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 706 | 35171.706 | 450.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;716 | 94.9733 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 716 | 35171.716 | 450.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;726 | 94.9733 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 726 | 35171.726 | 450.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;736 | 94.9743 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 736 | 35171.736 | 450.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;746 | 94.9743 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 746 | 35171.746 | 450.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;756 | 94.9743 | 294.6003 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 756 | 35171.756 | 450.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;766 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 766 | 35171.766 | 450.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;776 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 776 | 35171.776 | 450.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;786 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 786 | 35171.786 | 450.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;796 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 796 | 35171.796 | 450.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;806 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 806 | 35171.806 | 450.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;816 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 816 | 35171.816 | 450.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;826 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 826 | 35171.826 | 450.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;836 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 836 | 35171.836 | 450.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;846 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 846 | 35171.846 | 450.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;856 | 94.9743 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 856 | 35171.856 | 450.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;866 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 866 | 35171.866 | 450.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;876 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 876 | 35171.876 | 450.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;886 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 886 | 35171.886 | 450.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;896 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 896 | 35171.896 | 450.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;906 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 906 | 35171.906 | 450.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;916 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 916 | 35171.916 | 450.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;926 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 926 | 35171.926 | 450.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;936 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 936 | 35171.936 | 450.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;946 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 946 | 35171.946 | 450.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;956 | 94.9743 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 956 | 35171.956 | 450.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;966 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 966 | 35171.966 | 450.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;976 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 976 | 35171.976 | 450.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;986 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 986 | 35171.986 | 450.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:11;996 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 11 | 996 | 35171.996 | 450.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;006 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 006 | 35172.006 | 450.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;016 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 016 | 35172.016 | 450.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;026 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 026 | 35172.026 | 450.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;036 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 036 | 35172.036 | 450.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;046 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 046 | 35172.046 | 450.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;056 | 94.9743 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 056 | 35172.056 | 450.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;066 | 94.9743 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 066 | 35172.066 | 450.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;076 | 94.9733 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 076 | 35172.076 | 450.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;086 | 94.9733 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 086 | 35172.086 | 450.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;096 | 94.9733 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 096 | 35172.096 | 450.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;106 | 94.9733 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 106 | 35172.106 | 450.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;116 | 94.9733 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 116 | 35172.116 | 450.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;126 | 94.9733 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 126 | 35172.126 | 450.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;136 | 94.9733 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 136 | 35172.136 | 450.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;146 | 94.9733 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 146 | 35172.146 | 450.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;156 | 94.9733 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 156 | 35172.156 | 450.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;166 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 166 | 35172.166 | 450.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;176 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 176 | 35172.176 | 450.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;186 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 186 | 35172.186 | 450.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;196 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 196 | 35172.196 | 450.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;206 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 206 | 35172.206 | 450.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;216 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 216 | 35172.216 | 450.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;226 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 226 | 35172.226 | 450.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;236 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 236 | 35172.236 | 450.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;246 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 246 | 35172.246 | 450.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;256 | 94.9733 | 294.5309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 256 | 35172.256 | 450.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;266 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 266 | 35172.266 | 450.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;276 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 276 | 35172.276 | 450.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;286 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 286 | 35172.286 | 450.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;296 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 296 | 35172.296 | 450.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;306 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 306 | 35172.306 | 450.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;316 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 316 | 35172.316 | 450.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;326 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 326 | 35172.326 | 450.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;336 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 336 | 35172.336 | 450.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;346 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 346 | 35172.346 | 450.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;356 | 94.9733 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 356 | 35172.356 | 450.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;366 | 94.9733 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 366 | 35172.366 | 450.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;376 | 94.9743 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 376 | 35172.376 | 450.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;386 | 94.9743 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 386 | 35172.386 | 450.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;396 | 94.9743 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 396 | 35172.396 | 450.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;406 | 94.9743 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 406 | 35172.406 | 450.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;416 | 94.9743 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 416 | 35172.416 | 450.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;426 | 94.9743 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 426 | 35172.426 | 450.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;436 | 94.9743 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 436 | 35172.436 | 450.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;446 | 94.9743 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 446 | 35172.446 | 450.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;456 | 94.9743 | 294.5325 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 456 | 35172.456 | 450.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;466 | 94.9743 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 466 | 35172.466 | 450.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;476 | 94.9753 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 476 | 35172.476 | 450.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;486 | 94.9753 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 486 | 35172.486 | 450.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;496 | 94.9753 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 496 | 35172.496 | 450.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;506 | 94.9753 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 506 | 35172.506 | 450.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;516 | 94.9753 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 516 | 35172.516 | 450.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;526 | 94.9753 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 526 | 35172.526 | 450.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;536 | 94.9753 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 536 | 35172.536 | 451
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;546 | 94.9753 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 546 | 35172.546 | 451.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;556 | 94.9753 | 294.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 556 | 35172.556 | 451.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;566 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 566 | 35172.566 | 451.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;576 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 576 | 35172.576 | 451.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;586 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 586 | 35172.586 | 451.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;596 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 596 | 35172.596 | 451.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;606 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 606 | 35172.606 | 451.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;616 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 616 | 35172.616 | 451.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;626 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 626 | 35172.626 | 451.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;636 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 636 | 35172.636 | 451.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;646 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 646 | 35172.646 | 451.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;656 | 94.9753 | 294.5164 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 656 | 35172.656 | 451.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;666 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 666 | 35172.666 | 451.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;676 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 676 | 35172.676 | 451.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;686 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 686 | 35172.686 | 451.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;696 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 696 | 35172.696 | 451.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;706 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 706 | 35172.706 | 451.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;716 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 716 | 35172.716 | 451.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;726 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 726 | 35172.726 | 451.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;736 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 736 | 35172.736 | 451.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;746 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 746 | 35172.746 | 451.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;756 | 94.9753 | 294.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 756 | 35172.756 | 451.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;766 | 94.9753 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 766 | 35172.766 | 451.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;776 | 94.9743 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 776 | 35172.776 | 451.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;786 | 94.9743 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 786 | 35172.786 | 451.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;796 | 94.9743 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 796 | 35172.796 | 451.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;806 | 94.9743 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 806 | 35172.806 | 451.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;816 | 94.9743 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 816 | 35172.816 | 451.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;826 | 94.9743 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 826 | 35172.826 | 451.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;836 | 94.9743 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 836 | 35172.836 | 451.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;846 | 94.9743 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 846 | 35172.846 | 451.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;856 | 94.9743 | 294.4607 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 856 | 35172.856 | 451.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;866 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 866 | 35172.866 | 451.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;876 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 876 | 35172.876 | 451.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;886 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 886 | 35172.886 | 451.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;896 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 896 | 35172.896 | 451.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;906 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 906 | 35172.906 | 451.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;916 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 916 | 35172.916 | 451.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;926 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 926 | 35172.926 | 451.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;936 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 936 | 35172.936 | 451.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;946 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 946 | 35172.946 | 451.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;956 | 94.9743 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 956 | 35172.956 | 451.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;966 | 94.9743 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 966 | 35172.966 | 451.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;976 | 94.9733 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 976 | 35172.976 | 451.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;986 | 94.9733 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 986 | 35172.986 | 451.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:12;996 | 94.9733 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 12 | 996 | 35172.996 | 451.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;006 | 94.9733 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 006 | 35173.006 | 451.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;016 | 94.9733 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 016 | 35173.016 | 451.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;026 | 94.9733 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 026 | 35173.026 | 451.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;036 | 94.9733 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 036 | 35173.036 | 451.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;046 | 94.9733 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 046 | 35173.046 | 451.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;056 | 94.9733 | 294.4533 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 056 | 35173.056 | 451.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;066 | 94.9733 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 066 | 35173.066 | 451.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;076 | 94.9743 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 076 | 35173.076 | 451.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;086 | 94.9743 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 086 | 35173.086 | 451.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;096 | 94.9743 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 096 | 35173.096 | 451.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;106 | 94.9743 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 106 | 35173.106 | 451.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;116 | 94.9743 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 116 | 35173.116 | 451.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;126 | 94.9743 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 126 | 35173.126 | 451.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;136 | 94.9743 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 136 | 35173.136 | 451.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;146 | 94.9743 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 146 | 35173.146 | 451.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;156 | 94.9743 | 294.4535 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 156 | 35173.156 | 451.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;166 | 94.9743 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 166 | 35173.166 | 451.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;176 | 94.9733 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 176 | 35173.176 | 451.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;186 | 94.9733 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 186 | 35173.186 | 451.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;196 | 94.9733 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 196 | 35173.196 | 451.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;206 | 94.9733 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 206 | 35173.206 | 451.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;216 | 94.9733 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 216 | 35173.216 | 451.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;226 | 94.9733 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 226 | 35173.226 | 451.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;236 | 94.9733 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 236 | 35173.236 | 451.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;246 | 94.9733 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 246 | 35173.246 | 451.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;256 | 94.9733 | 294.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 256 | 35173.256 | 451.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;266 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 266 | 35173.266 | 451.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;276 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 276 | 35173.276 | 451.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;286 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 286 | 35173.286 | 451.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;296 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 296 | 35173.296 | 451.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;306 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 306 | 35173.306 | 451.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;316 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 316 | 35173.316 | 451.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;326 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 326 | 35173.326 | 451.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;336 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 336 | 35173.336 | 451.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;346 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 346 | 35173.346 | 451.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;356 | 94.9733 | 294.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 356 | 35173.356 | 451.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;366 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 366 | 35173.366 | 451.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;376 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 376 | 35173.376 | 451.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;386 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 386 | 35173.386 | 451.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;396 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 396 | 35173.396 | 451.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;406 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 406 | 35173.406 | 451.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;416 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 416 | 35173.416 | 451.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;426 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 426 | 35173.426 | 451.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;436 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 436 | 35173.436 | 451.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;446 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 446 | 35173.446 | 451.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;456 | 94.9733 | 294.4529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 456 | 35173.456 | 451.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;466 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 466 | 35173.466 | 451.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;476 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 476 | 35173.476 | 451.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;486 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 486 | 35173.486 | 451.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;496 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 496 | 35173.496 | 451.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;506 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 506 | 35173.506 | 451.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;516 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 516 | 35173.516 | 451.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;526 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 526 | 35173.526 | 451.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;536 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 536 | 35173.536 | 452
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;546 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 546 | 35173.546 | 452.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;556 | 94.9733 | 294.4749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 556 | 35173.556 | 452.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;566 | 94.9733 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 566 | 35173.566 | 452.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;576 | 94.9723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 576 | 35173.576 | 452.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;586 | 94.9723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 586 | 35173.586 | 452.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;596 | 94.9723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 596 | 35173.596 | 452.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;606 | 94.9723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 606 | 35173.606 | 452.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;616 | 94.9723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 616 | 35173.616 | 452.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;626 | 94.9723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 626 | 35173.626 | 452.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;636 | 94.9723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 636 | 35173.636 | 452.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;646 | 94.9723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 646 | 35173.646 | 452.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;656 | 94.9723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 656 | 35173.656 | 452.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;666 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 666 | 35173.666 | 452.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;676 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 676 | 35173.676 | 452.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;686 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 686 | 35173.686 | 452.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;696 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 696 | 35173.696 | 452.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;706 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 706 | 35173.706 | 452.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;716 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 716 | 35173.716 | 452.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;726 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 726 | 35173.726 | 452.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;736 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 736 | 35173.736 | 452.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;746 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 746 | 35173.746 | 452.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;756 | 94.9723 | 294.4882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 756 | 35173.756 | 452.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;766 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 766 | 35173.766 | 452.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;776 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 776 | 35173.776 | 452.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;786 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 786 | 35173.786 | 452.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;796 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 796 | 35173.796 | 452.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;806 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 806 | 35173.806 | 452.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;816 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 816 | 35173.816 | 452.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;826 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 826 | 35173.826 | 452.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;836 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 836 | 35173.836 | 452.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;846 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 846 | 35173.846 | 452.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;856 | 94.9723 | 294.4835 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 856 | 35173.856 | 452.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;866 | 94.9723 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 866 | 35173.866 | 452.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;876 | 94.9743 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 876 | 35173.876 | 452.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;886 | 94.9743 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 886 | 35173.886 | 452.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;896 | 94.9743 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 896 | 35173.896 | 452.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;906 | 94.9743 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 906 | 35173.906 | 452.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;916 | 94.9743 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 916 | 35173.916 | 452.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;926 | 94.9743 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 926 | 35173.926 | 452.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;936 | 94.9743 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 936 | 35173.936 | 452.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;946 | 94.9743 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 946 | 35173.946 | 452.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;956 | 94.9743 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 956 | 35173.956 | 452.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;966 | 94.9743 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 966 | 35173.966 | 452.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;976 | 94.9723 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 976 | 35173.976 | 452.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;986 | 94.9723 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 986 | 35173.986 | 452.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:13;996 | 94.9723 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 13 | 996 | 35173.996 | 452.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;006 | 94.9723 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 006 | 35174.006 | 452.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;016 | 94.9723 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 016 | 35174.016 | 452.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;026 | 94.9723 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 026 | 35174.026 | 452.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;036 | 94.9723 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 036 | 35174.036 | 452.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;046 | 94.9723 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 046 | 35174.046 | 452.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;056 | 94.9723 | 294.4832 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 056 | 35174.056 | 452.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;066 | 94.9723 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 066 | 35174.066 | 452.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;076 | 94.9713 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 076 | 35174.076 | 452.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;086 | 94.9713 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 086 | 35174.086 | 452.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;096 | 94.9713 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 096 | 35174.096 | 452.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;106 | 94.9713 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 106 | 35174.106 | 452.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;116 | 94.9713 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 116 | 35174.116 | 452.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;126 | 94.9713 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 126 | 35174.126 | 452.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;136 | 94.9713 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 136 | 35174.136 | 452.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;146 | 94.9713 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 146 | 35174.146 | 452.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;156 | 94.9713 | 294.4879 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 156 | 35174.156 | 452.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;166 | 94.9713 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 166 | 35174.166 | 452.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;176 | 94.9723 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 176 | 35174.176 | 452.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;186 | 94.9723 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 186 | 35174.186 | 452.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;196 | 94.9723 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 196 | 35174.196 | 452.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;206 | 94.9723 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 206 | 35174.206 | 452.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;216 | 94.9723 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 216 | 35174.216 | 452.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;226 | 94.9723 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 226 | 35174.226 | 452.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;236 | 94.9723 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 236 | 35174.236 | 452.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;246 | 94.9723 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 246 | 35174.246 | 452.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;256 | 94.9723 | 294.5254 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 256 | 35174.256 | 452.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;266 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 266 | 35174.266 | 452.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;276 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 276 | 35174.276 | 452.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;286 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 286 | 35174.286 | 452.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;296 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 296 | 35174.296 | 452.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;306 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 306 | 35174.306 | 452.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;316 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 316 | 35174.316 | 452.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;326 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 326 | 35174.326 | 452.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;336 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 336 | 35174.336 | 452.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;346 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 346 | 35174.346 | 452.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;356 | 94.9723 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 356 | 35174.356 | 452.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;366 | 94.9723 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 366 | 35174.366 | 452.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;376 | 94.9723 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 376 | 35174.376 | 452.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;386 | 94.9713 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 386 | 35174.386 | 452.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;396 | 94.9713 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 396 | 35174.396 | 452.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;406 | 94.9713 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 406 | 35174.406 | 452.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;416 | 94.9713 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 416 | 35174.416 | 452.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;426 | 94.9713 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 426 | 35174.426 | 452.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;436 | 94.9713 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 436 | 35174.436 | 452.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;446 | 94.9713 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 446 | 35174.446 | 452.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;456 | 94.9713 | 294.5366 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 456 | 35174.456 | 452.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;466 | 94.9713 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 466 | 35174.466 | 452.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;476 | 94.9713 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 476 | 35174.476 | 452.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;486 | 94.9733 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 486 | 35174.486 | 452.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;496 | 94.9733 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 496 | 35174.496 | 452.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;506 | 94.9733 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 506 | 35174.506 | 452.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;516 | 94.9733 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 516 | 35174.516 | 452.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;526 | 94.9733 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 526 | 35174.526 | 452.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;536 | 94.9733 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 536 | 35174.536 | 453
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;546 | 94.9733 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 546 | 35174.546 | 453.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;556 | 94.9733 | 294.5185 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 556 | 35174.556 | 453.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;566 | 94.9733 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 566 | 35174.566 | 453.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;576 | 94.9733 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 576 | 35174.576 | 453.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;586 | 94.9713 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 586 | 35174.586 | 453.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;596 | 94.9713 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 596 | 35174.596 | 453.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;606 | 94.9713 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 606 | 35174.606 | 453.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;616 | 94.9713 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 616 | 35174.616 | 453.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;626 | 94.9713 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 626 | 35174.626 | 453.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;636 | 94.9713 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 636 | 35174.636 | 453.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;646 | 94.9713 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 646 | 35174.646 | 453.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;656 | 94.9713 | 294.5119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 656 | 35174.656 | 453.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;666 | 94.9713 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 666 | 35174.666 | 453.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;676 | 94.9713 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 676 | 35174.676 | 453.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;686 | 94.9703 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 686 | 35174.686 | 453.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;696 | 94.9703 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 696 | 35174.696 | 453.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;706 | 94.9703 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 706 | 35174.706 | 453.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;716 | 94.9703 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 716 | 35174.716 | 453.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;726 | 94.9703 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 726 | 35174.726 | 453.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;736 | 94.9703 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 736 | 35174.736 | 453.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;746 | 94.9703 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 746 | 35174.746 | 453.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;756 | 94.9703 | 294.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 756 | 35174.756 | 453.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;766 | 94.9703 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 766 | 35174.766 | 453.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;776 | 94.9703 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 776 | 35174.776 | 453.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;786 | 94.9723 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 786 | 35174.786 | 453.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;796 | 94.9723 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 796 | 35174.796 | 453.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;806 | 94.9723 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 806 | 35174.806 | 453.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;816 | 94.9723 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 816 | 35174.816 | 453.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;826 | 94.9723 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 826 | 35174.826 | 453.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;836 | 94.9723 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 836 | 35174.836 | 453.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;846 | 94.9723 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 846 | 35174.846 | 453.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;856 | 94.9723 | 294.5175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 856 | 35174.856 | 453.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;866 | 94.9723 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 866 | 35174.866 | 453.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;876 | 94.9723 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 876 | 35174.876 | 453.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;886 | 94.9713 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 886 | 35174.886 | 453.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;896 | 94.9713 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 896 | 35174.896 | 453.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;906 | 94.9713 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 906 | 35174.906 | 453.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;916 | 94.9713 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 916 | 35174.916 | 453.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;926 | 94.9713 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 926 | 35174.926 | 453.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;936 | 94.9713 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 936 | 35174.936 | 453.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;946 | 94.9713 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 946 | 35174.946 | 453.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;956 | 94.9713 | 294.5245 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 956 | 35174.956 | 453.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;966 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 966 | 35174.966 | 453.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;976 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 976 | 35174.976 | 453.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;986 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 986 | 35174.986 | 453.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:14;996 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 14 | 996 | 35174.996 | 453.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;006 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 006 | 35175.006 | 453.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;016 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 016 | 35175.016 | 453.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;026 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 026 | 35175.026 | 453.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;036 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 036 | 35175.036 | 453.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;046 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 046 | 35175.046 | 453.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;056 | 94.9713 | 294.568 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 056 | 35175.056 | 453.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;066 | 94.9713 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 066 | 35175.066 | 453.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;076 | 94.9713 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 076 | 35175.076 | 453.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;086 | 94.9723 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 086 | 35175.086 | 453.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;096 | 94.9723 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 096 | 35175.096 | 453.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;106 | 94.9723 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 106 | 35175.106 | 453.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;116 | 94.9723 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 116 | 35175.116 | 453.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;126 | 94.9723 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 126 | 35175.126 | 453.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;136 | 94.9723 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 136 | 35175.136 | 453.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;146 | 94.9723 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 146 | 35175.146 | 453.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;156 | 94.9723 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 156 | 35175.156 | 453.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;166 | 94.9723 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 166 | 35175.166 | 453.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;176 | 94.9723 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 176 | 35175.176 | 453.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;186 | 94.9713 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 186 | 35175.186 | 453.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;196 | 94.9713 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 196 | 35175.196 | 453.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;206 | 94.9713 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 206 | 35175.206 | 453.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;216 | 94.9713 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 216 | 35175.216 | 453.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;226 | 94.9713 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 226 | 35175.226 | 453.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;236 | 94.9713 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 236 | 35175.236 | 453.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;246 | 94.9713 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 246 | 35175.246 | 453.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;256 | 94.9713 | 294.6063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 256 | 35175.256 | 453.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;266 | 94.9713 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 266 | 35175.266 | 453.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;276 | 94.9713 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 276 | 35175.276 | 453.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;286 | 94.9703 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 286 | 35175.286 | 453.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;296 | 94.9703 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 296 | 35175.296 | 453.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;306 | 94.9703 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 306 | 35175.306 | 453.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;316 | 94.9703 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 316 | 35175.316 | 453.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;326 | 94.9703 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 326 | 35175.326 | 453.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;336 | 94.9703 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 336 | 35175.336 | 453.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;346 | 94.9703 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 346 | 35175.346 | 453.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;356 | 94.9703 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 356 | 35175.356 | 453.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;366 | 94.9703 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 366 | 35175.366 | 453.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;376 | 94.9703 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 376 | 35175.376 | 453.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;386 | 94.9693 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 386 | 35175.386 | 453.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;396 | 94.9693 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 396 | 35175.396 | 453.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;406 | 94.9693 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 406 | 35175.406 | 453.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;416 | 94.9693 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 416 | 35175.416 | 453.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;426 | 94.9693 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 426 | 35175.426 | 453.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;436 | 94.9693 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 436 | 35175.436 | 453.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;446 | 94.9693 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 446 | 35175.446 | 453.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;456 | 94.9693 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 456 | 35175.456 | 453.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;466 | 94.9693 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 466 | 35175.466 | 453.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;476 | 94.9693 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 476 | 35175.476 | 453.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;486 | 94.9703 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 486 | 35175.486 | 453.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;496 | 94.9703 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 496 | 35175.496 | 453.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;506 | 94.9703 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 506 | 35175.506 | 453.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;516 | 94.9703 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 516 | 35175.516 | 453.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;526 | 94.9703 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 526 | 35175.526 | 453.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;536 | 94.9703 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 536 | 35175.536 | 454
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;546 | 94.9703 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 546 | 35175.546 | 454.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;556 | 94.9703 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 556 | 35175.556 | 454.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;566 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 566 | 35175.566 | 454.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;576 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 576 | 35175.576 | 454.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;586 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 586 | 35175.586 | 454.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;596 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 596 | 35175.596 | 454.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;606 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 606 | 35175.606 | 454.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;616 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 616 | 35175.616 | 454.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;626 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 626 | 35175.626 | 454.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;636 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 636 | 35175.636 | 454.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;646 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 646 | 35175.646 | 454.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;656 | 94.9703 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 656 | 35175.656 | 454.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;666 | 94.9703 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 666 | 35175.666 | 454.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;676 | 94.9703 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 676 | 35175.676 | 454.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;686 | 94.9713 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 686 | 35175.686 | 454.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;696 | 94.9713 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 696 | 35175.696 | 454.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;706 | 94.9713 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 706 | 35175.706 | 454.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;716 | 94.9713 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 716 | 35175.716 | 454.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;726 | 94.9713 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 726 | 35175.726 | 454.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;736 | 94.9713 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 736 | 35175.736 | 454.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;746 | 94.9713 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 746 | 35175.746 | 454.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;756 | 94.9713 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 756 | 35175.756 | 454.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;766 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 766 | 35175.766 | 454.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;776 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 776 | 35175.776 | 454.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;786 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 786 | 35175.786 | 454.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;796 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 796 | 35175.796 | 454.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;806 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 806 | 35175.806 | 454.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;816 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 816 | 35175.816 | 454.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;826 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 826 | 35175.826 | 454.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;836 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 836 | 35175.836 | 454.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;846 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 846 | 35175.846 | 454.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;856 | 94.9713 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 856 | 35175.856 | 454.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;866 | 94.9713 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 866 | 35175.866 | 454.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;876 | 94.9713 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 876 | 35175.876 | 454.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;886 | 94.9723 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 886 | 35175.886 | 454.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;896 | 94.9723 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 896 | 35175.896 | 454.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;906 | 94.9723 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 906 | 35175.906 | 454.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;916 | 94.9723 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 916 | 35175.916 | 454.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;926 | 94.9723 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 926 | 35175.926 | 454.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;936 | 94.9723 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 936 | 35175.936 | 454.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;946 | 94.9723 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 946 | 35175.946 | 454.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;956 | 94.9723 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 956 | 35175.956 | 454.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;966 | 94.9723 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 966 | 35175.966 | 454.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;976 | 94.9723 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 976 | 35175.976 | 454.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;986 | 94.9713 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 986 | 35175.986 | 454.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:15;996 | 94.9713 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 15 | 996 | 35175.996 | 454.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;006 | 94.9713 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 006 | 35176.006 | 454.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;016 | 94.9713 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 016 | 35176.016 | 454.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;026 | 94.9713 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 026 | 35176.026 | 454.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;036 | 94.9713 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 036 | 35176.036 | 454.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;046 | 94.9713 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 046 | 35176.046 | 454.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;056 | 94.9713 | 294.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 056 | 35176.056 | 454.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;066 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 066 | 35176.066 | 454.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;076 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 076 | 35176.076 | 454.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;086 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 086 | 35176.086 | 454.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;096 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 096 | 35176.096 | 454.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;106 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 106 | 35176.106 | 454.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;116 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 116 | 35176.116 | 454.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;126 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 126 | 35176.126 | 454.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;136 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 136 | 35176.136 | 454.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;146 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 146 | 35176.146 | 454.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;156 | 94.9713 | 294.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 156 | 35176.156 | 454.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;166 | 94.9713 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 166 | 35176.166 | 454.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;176 | 94.9713 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 176 | 35176.176 | 454.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;186 | 94.9703 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 186 | 35176.186 | 454.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;196 | 94.9703 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 196 | 35176.196 | 454.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;206 | 94.9703 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 206 | 35176.206 | 454.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;216 | 94.9703 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 216 | 35176.216 | 454.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;226 | 94.9703 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 226 | 35176.226 | 454.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;236 | 94.9703 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 236 | 35176.236 | 454.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;246 | 94.9703 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 246 | 35176.246 | 454.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;256 | 94.9703 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 256 | 35176.256 | 454.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;266 | 94.9703 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 266 | 35176.266 | 454.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;276 | 94.9703 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 276 | 35176.276 | 454.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;286 | 94.9713 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 286 | 35176.286 | 454.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;296 | 94.9713 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 296 | 35176.296 | 454.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;306 | 94.9713 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 306 | 35176.306 | 454.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;316 | 94.9713 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 316 | 35176.316 | 454.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;326 | 94.9713 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 326 | 35176.326 | 454.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;336 | 94.9713 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 336 | 35176.336 | 454.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;346 | 94.9713 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 346 | 35176.346 | 454.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;356 | 94.9713 | 294.6659 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 356 | 35176.356 | 454.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;366 | 94.9713 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 366 | 35176.366 | 454.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;376 | 94.9713 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 376 | 35176.376 | 454.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;386 | 94.9703 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 386 | 35176.386 | 454.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;396 | 94.9703 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 396 | 35176.396 | 454.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;406 | 94.9703 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 406 | 35176.406 | 454.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;416 | 94.9703 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 416 | 35176.416 | 454.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;426 | 94.9703 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 426 | 35176.426 | 454.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;436 | 94.9703 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 436 | 35176.436 | 454.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;446 | 94.9703 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 446 | 35176.446 | 454.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;456 | 94.9703 | 294.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 456 | 35176.456 | 454.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;466 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 466 | 35176.466 | 454.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;476 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 476 | 35176.476 | 454.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;486 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 486 | 35176.486 | 454.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;496 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 496 | 35176.496 | 454.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;506 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 506 | 35176.506 | 454.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;516 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 516 | 35176.516 | 454.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;526 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 526 | 35176.526 | 454.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;536 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 536 | 35176.536 | 455
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;546 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 546 | 35176.546 | 455.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;556 | 94.9703 | 294.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 556 | 35176.556 | 455.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;566 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 566 | 35176.566 | 455.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;576 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 576 | 35176.576 | 455.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;586 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 586 | 35176.586 | 455.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;596 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 596 | 35176.596 | 455.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;606 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 606 | 35176.606 | 455.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;616 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 616 | 35176.616 | 455.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;626 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 626 | 35176.626 | 455.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;636 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 636 | 35176.636 | 455.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;646 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 646 | 35176.646 | 455.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;656 | 94.9703 | 294.6548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 656 | 35176.656 | 455.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;666 | 94.9703 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 666 | 35176.666 | 455.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;676 | 94.9703 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 676 | 35176.676 | 455.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;686 | 94.9693 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 686 | 35176.686 | 455.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;696 | 94.9693 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 696 | 35176.696 | 455.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;706 | 94.9693 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 706 | 35176.706 | 455.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;716 | 94.9693 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 716 | 35176.716 | 455.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;726 | 94.9693 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 726 | 35176.726 | 455.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;736 | 94.9693 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 736 | 35176.736 | 455.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;746 | 94.9693 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 746 | 35176.746 | 455.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;756 | 94.9693 | 294.6837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 756 | 35176.756 | 455.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;766 | 94.9693 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 766 | 35176.766 | 455.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;776 | 94.9693 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 776 | 35176.776 | 455.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;786 | 94.9703 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 786 | 35176.786 | 455.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;796 | 94.9703 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 796 | 35176.796 | 455.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;806 | 94.9703 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 806 | 35176.806 | 455.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;816 | 94.9703 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 816 | 35176.816 | 455.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;826 | 94.9703 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 826 | 35176.826 | 455.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;836 | 94.9703 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 836 | 35176.836 | 455.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;846 | 94.9703 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 846 | 35176.846 | 455.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;856 | 94.9703 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 856 | 35176.856 | 455.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;866 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 866 | 35176.866 | 455.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;876 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 876 | 35176.876 | 455.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;886 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 886 | 35176.886 | 455.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;896 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 896 | 35176.896 | 455.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;906 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 906 | 35176.906 | 455.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;916 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 916 | 35176.916 | 455.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;926 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 926 | 35176.926 | 455.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;936 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 936 | 35176.936 | 455.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;946 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 946 | 35176.946 | 455.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;956 | 94.9703 | 294.7217 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 956 | 35176.956 | 455.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;966 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 966 | 35176.966 | 455.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;976 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 976 | 35176.976 | 455.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;986 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 986 | 35176.986 | 455.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:16;996 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 16 | 996 | 35176.996 | 455.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;006 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 006 | 35177.006 | 455.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;016 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 016 | 35177.016 | 455.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;026 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 026 | 35177.026 | 455.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;036 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 036 | 35177.036 | 455.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;046 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 046 | 35177.046 | 455.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;056 | 94.9703 | 294.7281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 056 | 35177.056 | 455.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;066 | 94.9703 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 066 | 35177.066 | 455.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;076 | 94.9703 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 076 | 35177.076 | 455.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;086 | 94.9693 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 086 | 35177.086 | 455.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;096 | 94.9693 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 096 | 35177.096 | 455.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;106 | 94.9693 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 106 | 35177.106 | 455.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;116 | 94.9693 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 116 | 35177.116 | 455.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;126 | 94.9693 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 126 | 35177.126 | 455.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;136 | 94.9693 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 136 | 35177.136 | 455.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;146 | 94.9693 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 146 | 35177.146 | 455.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;156 | 94.9693 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 156 | 35177.156 | 455.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;166 | 94.9693 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 166 | 35177.166 | 455.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;176 | 94.9693 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 176 | 35177.176 | 455.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;186 | 94.9703 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 186 | 35177.186 | 455.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;196 | 94.9703 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 196 | 35177.196 | 455.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;206 | 94.9703 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 206 | 35177.206 | 455.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;216 | 94.9703 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 216 | 35177.216 | 455.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;226 | 94.9703 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 226 | 35177.226 | 455.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;236 | 94.9703 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 236 | 35177.236 | 455.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;246 | 94.9703 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 246 | 35177.246 | 455.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;256 | 94.9703 | 294.7692 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 256 | 35177.256 | 455.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;266 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 266 | 35177.266 | 455.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;276 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 276 | 35177.276 | 455.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;286 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 286 | 35177.286 | 455.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;296 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 296 | 35177.296 | 455.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;306 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 306 | 35177.306 | 455.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;316 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 316 | 35177.316 | 455.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;326 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 326 | 35177.326 | 455.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;336 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 336 | 35177.336 | 455.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;346 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 346 | 35177.346 | 455.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;356 | 94.9703 | 294.7711 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 356 | 35177.356 | 455.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;366 | 94.9703 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 366 | 35177.366 | 455.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;376 | 94.9703 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 376 | 35177.376 | 455.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;386 | 94.9693 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 386 | 35177.386 | 455.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;396 | 94.9693 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 396 | 35177.396 | 455.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;406 | 94.9693 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 406 | 35177.406 | 455.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;416 | 94.9693 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 416 | 35177.416 | 455.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;426 | 94.9693 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 426 | 35177.426 | 455.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;436 | 94.9693 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 436 | 35177.436 | 455.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;446 | 94.9693 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 446 | 35177.446 | 455.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;456 | 94.9693 | 294.7862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 456 | 35177.456 | 455.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;466 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 466 | 35177.466 | 455.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;476 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 476 | 35177.476 | 455.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;486 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 486 | 35177.486 | 455.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;496 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 496 | 35177.496 | 455.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;506 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 506 | 35177.506 | 455.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;516 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 516 | 35177.516 | 455.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;526 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 526 | 35177.526 | 455.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;536 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 536 | 35177.536 | 456
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;546 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 546 | 35177.546 | 456.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;556 | 94.9693 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 556 | 35177.556 | 456.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;566 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 566 | 35177.566 | 456.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;576 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 576 | 35177.576 | 456.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;586 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 586 | 35177.586 | 456.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;596 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 596 | 35177.596 | 456.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;606 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 606 | 35177.606 | 456.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;616 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 616 | 35177.616 | 456.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;626 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 626 | 35177.626 | 456.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;636 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 636 | 35177.636 | 456.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;646 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 646 | 35177.646 | 456.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;656 | 94.9693 | 294.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 656 | 35177.656 | 456.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;666 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 666 | 35177.666 | 456.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;676 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 676 | 35177.676 | 456.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;686 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 686 | 35177.686 | 456.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;696 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 696 | 35177.696 | 456.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;706 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 706 | 35177.706 | 456.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;716 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 716 | 35177.716 | 456.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;726 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 726 | 35177.726 | 456.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;736 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 736 | 35177.736 | 456.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;746 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 746 | 35177.746 | 456.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;756 | 94.9693 | 294.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 756 | 35177.756 | 456.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;766 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 766 | 35177.766 | 456.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;776 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 776 | 35177.776 | 456.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;786 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 786 | 35177.786 | 456.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;796 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 796 | 35177.796 | 456.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;806 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 806 | 35177.806 | 456.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;816 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 816 | 35177.816 | 456.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;826 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 826 | 35177.826 | 456.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;836 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 836 | 35177.836 | 456.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;846 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 846 | 35177.846 | 456.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;856 | 94.9693 | 294.7575 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 856 | 35177.856 | 456.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;866 | 94.9693 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 866 | 35177.866 | 456.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;876 | 94.9693 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 876 | 35177.876 | 456.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;886 | 94.9703 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 886 | 35177.886 | 456.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;896 | 94.9703 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 896 | 35177.896 | 456.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;906 | 94.9703 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 906 | 35177.906 | 456.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;916 | 94.9703 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 916 | 35177.916 | 456.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;926 | 94.9703 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 926 | 35177.926 | 456.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;936 | 94.9703 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 936 | 35177.936 | 456.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;946 | 94.9703 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 946 | 35177.946 | 456.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;956 | 94.9703 | 294.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 956 | 35177.956 | 456.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;966 | 94.9703 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 966 | 35177.966 | 456.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;976 | 94.9703 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 976 | 35177.976 | 456.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;986 | 94.9693 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 986 | 35177.986 | 456.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:17;996 | 94.9693 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 17 | 996 | 35177.996 | 456.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;006 | 94.9693 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 006 | 35178.006 | 456.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;016 | 94.9693 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 016 | 35178.016 | 456.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;026 | 94.9693 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 026 | 35178.026 | 456.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;036 | 94.9693 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 036 | 35178.036 | 456.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;046 | 94.9693 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 046 | 35178.046 | 456.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;056 | 94.9693 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 056 | 35178.056 | 456.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;066 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 066 | 35178.066 | 456.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;076 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 076 | 35178.076 | 456.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;086 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 086 | 35178.086 | 456.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;096 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 096 | 35178.096 | 456.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;106 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 106 | 35178.106 | 456.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;116 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 116 | 35178.116 | 456.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;126 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 126 | 35178.126 | 456.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;136 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 136 | 35178.136 | 456.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;146 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 146 | 35178.146 | 456.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;156 | 94.9693 | 294.8192 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 156 | 35178.156 | 456.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;166 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 166 | 35178.166 | 456.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;176 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 176 | 35178.176 | 456.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;186 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 186 | 35178.186 | 456.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;196 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 196 | 35178.196 | 456.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;206 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 206 | 35178.206 | 456.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;216 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 216 | 35178.216 | 456.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;226 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 226 | 35178.226 | 456.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;236 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 236 | 35178.236 | 456.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;246 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 246 | 35178.246 | 456.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;256 | 94.9693 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 256 | 35178.256 | 456.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;266 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 266 | 35178.266 | 456.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;276 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 276 | 35178.276 | 456.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;286 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 286 | 35178.286 | 456.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;296 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 296 | 35178.296 | 456.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;306 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 306 | 35178.306 | 456.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;316 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 316 | 35178.316 | 456.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;326 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 326 | 35178.326 | 456.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;336 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 336 | 35178.336 | 456.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;346 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 346 | 35178.346 | 456.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;356 | 94.9693 | 294.7558 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 356 | 35178.356 | 456.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;366 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 366 | 35178.366 | 456.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;376 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 376 | 35178.376 | 456.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;386 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 386 | 35178.386 | 456.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;396 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 396 | 35178.396 | 456.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;406 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 406 | 35178.406 | 456.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;416 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 416 | 35178.416 | 456.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;426 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 426 | 35178.426 | 456.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;436 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 436 | 35178.436 | 456.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;446 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 446 | 35178.446 | 456.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;456 | 94.9693 | 294.7101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 456 | 35178.456 | 456.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;466 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 466 | 35178.466 | 456.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;476 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 476 | 35178.476 | 456.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;486 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 486 | 35178.486 | 456.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;496 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 496 | 35178.496 | 456.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;506 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 506 | 35178.506 | 456.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;516 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 516 | 35178.516 | 456.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;526 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 526 | 35178.526 | 456.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;536 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 536 | 35178.536 | 457
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;546 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 546 | 35178.546 | 457.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;556 | 94.9693 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 556 | 35178.556 | 457.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;566 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 566 | 35178.566 | 457.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;576 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 576 | 35178.576 | 457.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;586 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 586 | 35178.586 | 457.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;596 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 596 | 35178.596 | 457.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;606 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 606 | 35178.606 | 457.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;616 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 616 | 35178.616 | 457.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;626 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 626 | 35178.626 | 457.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;636 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 636 | 35178.636 | 457.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;646 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 646 | 35178.646 | 457.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;656 | 94.9693 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 656 | 35178.656 | 457.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;666 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 666 | 35178.666 | 457.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;676 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 676 | 35178.676 | 457.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;686 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 686 | 35178.686 | 457.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;696 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 696 | 35178.696 | 457.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;706 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 706 | 35178.706 | 457.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;716 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 716 | 35178.716 | 457.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;726 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 726 | 35178.726 | 457.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;736 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 736 | 35178.736 | 457.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;746 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 746 | 35178.746 | 457.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;756 | 94.9693 | 294.6874 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 756 | 35178.756 | 457.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;766 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 766 | 35178.766 | 457.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;776 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 776 | 35178.776 | 457.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;786 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 786 | 35178.786 | 457.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;796 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 796 | 35178.796 | 457.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;806 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 806 | 35178.806 | 457.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;816 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 816 | 35178.816 | 457.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;826 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 826 | 35178.826 | 457.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;836 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 836 | 35178.836 | 457.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;846 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 846 | 35178.846 | 457.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;856 | 94.9693 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 856 | 35178.856 | 457.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;866 | 94.9693 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 866 | 35178.866 | 457.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;876 | 94.9693 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 876 | 35178.876 | 457.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;886 | 94.9693 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 886 | 35178.886 | 457.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;896 | 94.9693 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 896 | 35178.896 | 457.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;906 | 94.9693 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 906 | 35178.906 | 457.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;916 | 94.9703 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 916 | 35178.916 | 457.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;926 | 94.9703 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 926 | 35178.926 | 457.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;936 | 94.9703 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 936 | 35178.936 | 457.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;946 | 94.9703 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 946 | 35178.946 | 457.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;956 | 94.9703 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 956 | 35178.956 | 457.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;966 | 94.9703 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 966 | 35178.966 | 457.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;976 | 94.9703 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 976 | 35178.976 | 457.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;986 | 94.9703 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 986 | 35178.986 | 457.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:18;996 | 94.9703 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 18 | 996 | 35178.996 | 457.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;006 | 94.9703 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 006 | 35179.006 | 457.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;016 | 94.9693 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 016 | 35179.016 | 457.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;026 | 94.9693 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 026 | 35179.026 | 457.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;036 | 94.9693 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 036 | 35179.036 | 457.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;046 | 94.9693 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 046 | 35179.046 | 457.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;056 | 94.9693 | 294.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 056 | 35179.056 | 457.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;066 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 066 | 35179.066 | 457.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;076 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 076 | 35179.076 | 457.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;086 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 086 | 35179.086 | 457.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;096 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 096 | 35179.096 | 457.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;106 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 106 | 35179.106 | 457.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;116 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 116 | 35179.116 | 457.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;126 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 126 | 35179.126 | 457.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;136 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 136 | 35179.136 | 457.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;146 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 146 | 35179.146 | 457.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;156 | 94.9693 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 156 | 35179.156 | 457.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;166 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 166 | 35179.166 | 457.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;176 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 176 | 35179.176 | 457.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;186 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 186 | 35179.186 | 457.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;196 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 196 | 35179.196 | 457.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;206 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 206 | 35179.206 | 457.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;216 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 216 | 35179.216 | 457.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;226 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 226 | 35179.226 | 457.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;236 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 236 | 35179.236 | 457.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;246 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 246 | 35179.246 | 457.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;256 | 94.9693 | 294.6699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 256 | 35179.256 | 457.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;266 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 266 | 35179.266 | 457.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;276 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 276 | 35179.276 | 457.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;286 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 286 | 35179.286 | 457.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;296 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 296 | 35179.296 | 457.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;306 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 306 | 35179.306 | 457.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;316 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 316 | 35179.316 | 457.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;326 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 326 | 35179.326 | 457.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;336 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 336 | 35179.336 | 457.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;346 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 346 | 35179.346 | 457.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;356 | 94.9693 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 356 | 35179.356 | 457.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;366 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 366 | 35179.366 | 457.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;376 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 376 | 35179.376 | 457.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;386 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 386 | 35179.386 | 457.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;396 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 396 | 35179.396 | 457.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;406 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 406 | 35179.406 | 457.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;416 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 416 | 35179.416 | 457.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;426 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 426 | 35179.426 | 457.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;436 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 436 | 35179.436 | 457.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;446 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 446 | 35179.446 | 457.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;456 | 94.9693 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 456 | 35179.456 | 457.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;466 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 466 | 35179.466 | 457.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;476 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 476 | 35179.476 | 457.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;486 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 486 | 35179.486 | 457.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;496 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 496 | 35179.496 | 457.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;506 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 506 | 35179.506 | 457.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;516 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 516 | 35179.516 | 457.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;526 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 526 | 35179.526 | 457.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;536 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 536 | 35179.536 | 458
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;546 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 546 | 35179.546 | 458.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;556 | 94.9693 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 556 | 35179.556 | 458.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;566 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 566 | 35179.566 | 458.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;576 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 576 | 35179.576 | 458.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;586 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 586 | 35179.586 | 458.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;596 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 596 | 35179.596 | 458.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;606 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 606 | 35179.606 | 458.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;616 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 616 | 35179.616 | 458.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;626 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 626 | 35179.626 | 458.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;636 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 636 | 35179.636 | 458.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;646 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 646 | 35179.646 | 458.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;656 | 94.9693 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 656 | 35179.656 | 458.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;666 | 94.9693 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 666 | 35179.666 | 458.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;676 | 94.9693 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 676 | 35179.676 | 458.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;686 | 94.9693 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 686 | 35179.686 | 458.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;696 | 94.9693 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 696 | 35179.696 | 458.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;706 | 94.9693 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 706 | 35179.706 | 458.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;716 | 94.9693 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 716 | 35179.716 | 458.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;726 | 94.9693 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 726 | 35179.726 | 458.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;736 | 94.9683 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 736 | 35179.736 | 458.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;746 | 94.9683 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 746 | 35179.746 | 458.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;756 | 94.9683 | 294.6981 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 756 | 35179.756 | 458.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;766 | 94.9683 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 766 | 35179.766 | 458.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;776 | 94.9683 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 776 | 35179.776 | 458.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;786 | 94.9683 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 786 | 35179.786 | 458.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;796 | 94.9683 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 796 | 35179.796 | 458.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;806 | 94.9683 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 806 | 35179.806 | 458.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;816 | 94.9683 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 816 | 35179.816 | 458.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;826 | 94.9683 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 826 | 35179.826 | 458.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;836 | 94.9693 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 836 | 35179.836 | 458.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;846 | 94.9693 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 846 | 35179.846 | 458.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;856 | 94.9693 | 294.7131 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 856 | 35179.856 | 458.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;866 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 866 | 35179.866 | 458.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;876 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 876 | 35179.876 | 458.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;886 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 886 | 35179.886 | 458.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;896 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 896 | 35179.896 | 458.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;906 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 906 | 35179.906 | 458.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;916 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 916 | 35179.916 | 458.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;926 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 926 | 35179.926 | 458.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;936 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 936 | 35179.936 | 458.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;946 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 946 | 35179.946 | 458.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;956 | 94.9693 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 956 | 35179.956 | 458.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;966 | 94.9693 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 966 | 35179.966 | 458.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;976 | 94.9693 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 976 | 35179.976 | 458.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;986 | 94.9693 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 986 | 35179.986 | 458.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:19;996 | 94.9693 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 19 | 996 | 35179.996 | 458.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;006 | 94.9693 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 006 | 35180.006 | 458.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;016 | 94.9693 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 016 | 35180.016 | 458.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;026 | 94.9693 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 026 | 35180.026 | 458.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;036 | 94.9673 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 036 | 35180.036 | 458.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;046 | 94.9673 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 046 | 35180.046 | 458.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;056 | 94.9673 | 294.7476 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 056 | 35180.056 | 458.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;066 | 94.9673 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 066 | 35180.066 | 458.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;076 | 94.9673 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 076 | 35180.076 | 458.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;086 | 94.9673 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 086 | 35180.086 | 458.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;096 | 94.9673 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 096 | 35180.096 | 458.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;106 | 94.9673 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 106 | 35180.106 | 458.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;116 | 94.9673 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 116 | 35180.116 | 458.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;126 | 94.9673 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 126 | 35180.126 | 458.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;136 | 94.9683 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 136 | 35180.136 | 458.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;146 | 94.9683 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 146 | 35180.146 | 458.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;156 | 94.9683 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 156 | 35180.156 | 458.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;166 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 166 | 35180.166 | 458.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;176 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 176 | 35180.176 | 458.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;186 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 186 | 35180.186 | 458.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;196 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 196 | 35180.196 | 458.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;206 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 206 | 35180.206 | 458.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;216 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 216 | 35180.216 | 458.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;226 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 226 | 35180.226 | 458.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;236 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 236 | 35180.236 | 458.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;246 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 246 | 35180.246 | 458.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;256 | 94.9683 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 256 | 35180.256 | 458.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;266 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 266 | 35180.266 | 458.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;276 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 276 | 35180.276 | 458.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;286 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 286 | 35180.286 | 458.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;296 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 296 | 35180.296 | 458.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;306 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 306 | 35180.306 | 458.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;316 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 316 | 35180.316 | 458.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;326 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 326 | 35180.326 | 458.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;336 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 336 | 35180.336 | 458.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;346 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 346 | 35180.346 | 458.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;356 | 94.9683 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 356 | 35180.356 | 458.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;366 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 366 | 35180.366 | 458.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;376 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 376 | 35180.376 | 458.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;386 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 386 | 35180.386 | 458.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;396 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 396 | 35180.396 | 458.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;406 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 406 | 35180.406 | 458.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;416 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 416 | 35180.416 | 458.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;426 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 426 | 35180.426 | 458.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;436 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 436 | 35180.436 | 458.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;446 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 446 | 35180.446 | 458.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;456 | 94.9683 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 456 | 35180.456 | 458.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;466 | 94.9683 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 466 | 35180.466 | 458.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;476 | 94.9683 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 476 | 35180.476 | 458.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;486 | 94.9683 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 486 | 35180.486 | 458.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;496 | 94.9683 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 496 | 35180.496 | 458.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;506 | 94.9683 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 506 | 35180.506 | 458.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;516 | 94.9683 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 516 | 35180.516 | 458.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;526 | 94.9683 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 526 | 35180.526 | 458.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;536 | 94.9673 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 536 | 35180.536 | 459
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;546 | 94.9673 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 546 | 35180.546 | 459.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;556 | 94.9673 | 294.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 556 | 35180.556 | 459.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;566 | 94.9673 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 566 | 35180.566 | 459.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;576 | 94.9673 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 576 | 35180.576 | 459.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;586 | 94.9673 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 586 | 35180.586 | 459.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;596 | 94.9673 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 596 | 35180.596 | 459.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;606 | 94.9673 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 606 | 35180.606 | 459.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;616 | 94.9673 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 616 | 35180.616 | 459.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;626 | 94.9673 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 626 | 35180.626 | 459.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;636 | 94.9683 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 636 | 35180.636 | 459.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;646 | 94.9683 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 646 | 35180.646 | 459.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;656 | 94.9683 | 294.7407 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 656 | 35180.656 | 459.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;666 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 666 | 35180.666 | 459.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;676 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 676 | 35180.676 | 459.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;686 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 686 | 35180.686 | 459.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;696 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 696 | 35180.696 | 459.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;706 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 706 | 35180.706 | 459.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;716 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 716 | 35180.716 | 459.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;726 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 726 | 35180.726 | 459.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;736 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 736 | 35180.736 | 459.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;746 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 746 | 35180.746 | 459.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;756 | 94.9683 | 294.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 756 | 35180.756 | 459.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;766 | 94.9683 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 766 | 35180.766 | 459.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;776 | 94.9683 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 776 | 35180.776 | 459.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;786 | 94.9683 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 786 | 35180.786 | 459.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;796 | 94.9683 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 796 | 35180.796 | 459.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;806 | 94.9683 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 806 | 35180.806 | 459.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;816 | 94.9683 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 816 | 35180.816 | 459.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;826 | 94.9683 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 826 | 35180.826 | 459.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;836 | 94.9693 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 836 | 35180.836 | 459.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;846 | 94.9693 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 846 | 35180.846 | 459.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;856 | 94.9693 | 294.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 856 | 35180.856 | 459.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;866 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 866 | 35180.866 | 459.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;876 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 876 | 35180.876 | 459.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;886 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 886 | 35180.886 | 459.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;896 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 896 | 35180.896 | 459.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;906 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 906 | 35180.906 | 459.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;916 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 916 | 35180.916 | 459.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;926 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 926 | 35180.926 | 459.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;936 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 936 | 35180.936 | 459.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;946 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 946 | 35180.946 | 459.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;956 | 94.9693 | 294.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 956 | 35180.956 | 459.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;966 | 94.9693 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 966 | 35180.966 | 459.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;976 | 94.9693 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 976 | 35180.976 | 459.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;986 | 94.9693 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 986 | 35180.986 | 459.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:20;996 | 94.9693 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 20 | 996 | 35180.996 | 459.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;006 | 94.9693 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 006 | 35181.006 | 459.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;016 | 94.9693 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 016 | 35181.016 | 459.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;026 | 94.9693 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 026 | 35181.026 | 459.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;036 | 94.9683 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 036 | 35181.036 | 459.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;046 | 94.9683 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 046 | 35181.046 | 459.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;056 | 94.9683 | 294.7269 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 056 | 35181.056 | 459.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;066 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 066 | 35181.066 | 459.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;076 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 076 | 35181.076 | 459.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;086 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 086 | 35181.086 | 459.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;096 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 096 | 35181.096 | 459.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;106 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 106 | 35181.106 | 459.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;116 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 116 | 35181.116 | 459.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;126 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 126 | 35181.126 | 459.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;136 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 136 | 35181.136 | 459.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;146 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 146 | 35181.146 | 459.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;156 | 94.9683 | 294.7137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 156 | 35181.156 | 459.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;166 | 94.9683 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 166 | 35181.166 | 459.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;176 | 94.9683 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 176 | 35181.176 | 459.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;186 | 94.9683 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 186 | 35181.186 | 459.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;196 | 94.9683 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 196 | 35181.196 | 459.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;206 | 94.9683 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 206 | 35181.206 | 459.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;216 | 94.9683 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 216 | 35181.216 | 459.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;226 | 94.9683 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 226 | 35181.226 | 459.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;236 | 94.9673 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 236 | 35181.236 | 459.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;246 | 94.9673 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 246 | 35181.246 | 459.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;256 | 94.9673 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 256 | 35181.256 | 459.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;266 | 94.9673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 266 | 35181.266 | 459.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;276 | 94.9673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 276 | 35181.276 | 459.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;286 | 94.9673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 286 | 35181.286 | 459.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;296 | 94.9673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 296 | 35181.296 | 459.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;306 | 94.9673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 306 | 35181.306 | 459.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;316 | 94.9673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 316 | 35181.316 | 459.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;326 | 94.9673 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 326 | 35181.326 | 459.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;336 | 94.9683 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 336 | 35181.336 | 459.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;346 | 94.9683 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 346 | 35181.346 | 459.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;356 | 94.9683 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 356 | 35181.356 | 459.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;366 | 94.9683 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 366 | 35181.366 | 459.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;376 | 94.9683 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 376 | 35181.376 | 459.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;386 | 94.9683 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 386 | 35181.386 | 459.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;396 | 94.9683 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 396 | 35181.396 | 459.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;406 | 94.9683 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 406 | 35181.406 | 459.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;416 | 94.9683 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 416 | 35181.416 | 459.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;426 | 94.9683 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 426 | 35181.426 | 459.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;436 | 94.9673 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 436 | 35181.436 | 459.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;446 | 94.9673 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 446 | 35181.446 | 459.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;456 | 94.9673 | 294.6311 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 456 | 35181.456 | 459.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;466 | 94.9673 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 466 | 35181.466 | 459.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;476 | 94.9673 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 476 | 35181.476 | 459.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;486 | 94.9673 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 486 | 35181.486 | 459.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;496 | 94.9673 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 496 | 35181.496 | 459.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;506 | 94.9673 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 506 | 35181.506 | 459.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;516 | 94.9673 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 516 | 35181.516 | 459.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;526 | 94.9673 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 526 | 35181.526 | 459.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;536 | 94.9683 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 536 | 35181.536 | 460
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;546 | 94.9683 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 546 | 35181.546 | 460.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;556 | 94.9683 | 294.5822 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 556 | 35181.556 | 460.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;566 | 94.9683 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 566 | 35181.566 | 460.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;576 | 94.9683 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 576 | 35181.576 | 460.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;586 | 94.9683 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 586 | 35181.586 | 460.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;596 | 94.9683 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 596 | 35181.596 | 460.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;606 | 94.9683 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 606 | 35181.606 | 460.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;616 | 94.9683 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 616 | 35181.616 | 460.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;626 | 94.9683 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 626 | 35181.626 | 460.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;636 | 94.9663 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 636 | 35181.636 | 460.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;646 | 94.9663 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 646 | 35181.646 | 460.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;656 | 94.9663 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 656 | 35181.656 | 460.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;666 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 666 | 35181.666 | 460.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;676 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 676 | 35181.676 | 460.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;686 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 686 | 35181.686 | 460.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;696 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 696 | 35181.696 | 460.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;706 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 706 | 35181.706 | 460.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;716 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 716 | 35181.716 | 460.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;726 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 726 | 35181.726 | 460.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;736 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 736 | 35181.736 | 460.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;746 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 746 | 35181.746 | 460.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;756 | 94.9663 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 756 | 35181.756 | 460.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;766 | 94.9663 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 766 | 35181.766 | 460.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;776 | 94.9663 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 776 | 35181.776 | 460.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;786 | 94.9663 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 786 | 35181.786 | 460.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;796 | 94.9663 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 796 | 35181.796 | 460.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;806 | 94.9663 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 806 | 35181.806 | 460.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;816 | 94.9663 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 816 | 35181.816 | 460.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;826 | 94.9663 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 826 | 35181.826 | 460.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;836 | 94.9683 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 836 | 35181.836 | 460.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;846 | 94.9683 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 846 | 35181.846 | 460.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;856 | 94.9683 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 856 | 35181.856 | 460.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;866 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 866 | 35181.866 | 460.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;876 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 876 | 35181.876 | 460.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;886 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 886 | 35181.886 | 460.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;896 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 896 | 35181.896 | 460.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;906 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 906 | 35181.906 | 460.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;916 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 916 | 35181.916 | 460.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;926 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 926 | 35181.926 | 460.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;936 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 936 | 35181.936 | 460.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;946 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 946 | 35181.946 | 460.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;956 | 94.9683 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 956 | 35181.956 | 460.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;966 | 94.9683 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 966 | 35181.966 | 460.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;976 | 94.9673 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 976 | 35181.976 | 460.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;986 | 94.9673 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 986 | 35181.986 | 460.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:21;996 | 94.9673 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 21 | 996 | 35181.996 | 460.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;006 | 94.9673 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 006 | 35182.006 | 460.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;016 | 94.9673 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 016 | 35182.016 | 460.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;026 | 94.9673 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 026 | 35182.026 | 460.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;036 | 94.9673 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 036 | 35182.036 | 460.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;046 | 94.9673 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 046 | 35182.046 | 460.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;056 | 94.9673 | 294.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 056 | 35182.056 | 460.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;066 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 066 | 35182.066 | 460.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;076 | 94.9663 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 076 | 35182.076 | 460.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;086 | 94.9663 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 086 | 35182.086 | 460.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;096 | 94.9663 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 096 | 35182.096 | 460.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;106 | 94.9663 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 106 | 35182.106 | 460.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;116 | 94.9663 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 116 | 35182.116 | 460.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;126 | 94.9663 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 126 | 35182.126 | 460.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;136 | 94.9663 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 136 | 35182.136 | 460.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;146 | 94.9663 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 146 | 35182.146 | 460.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;156 | 94.9663 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 156 | 35182.156 | 460.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;166 | 94.9663 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 166 | 35182.166 | 460.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;176 | 94.9673 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 176 | 35182.176 | 460.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;186 | 94.9673 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 186 | 35182.186 | 460.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;196 | 94.9673 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 196 | 35182.196 | 460.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;206 | 94.9673 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 206 | 35182.206 | 460.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;216 | 94.9673 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 216 | 35182.216 | 460.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;226 | 94.9673 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 226 | 35182.226 | 460.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;236 | 94.9673 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 236 | 35182.236 | 460.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;246 | 94.9673 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 246 | 35182.246 | 460.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;256 | 94.9673 | 294.5773 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 256 | 35182.256 | 460.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;266 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 266 | 35182.266 | 460.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;276 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 276 | 35182.276 | 460.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;286 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 286 | 35182.286 | 460.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;296 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 296 | 35182.296 | 460.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;306 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 306 | 35182.306 | 460.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;316 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 316 | 35182.316 | 460.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;326 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 326 | 35182.326 | 460.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;336 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 336 | 35182.336 | 460.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;346 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 346 | 35182.346 | 460.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;356 | 94.9673 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 356 | 35182.356 | 460.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;366 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 366 | 35182.366 | 460.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;376 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 376 | 35182.376 | 460.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;386 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 386 | 35182.386 | 460.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;396 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 396 | 35182.396 | 460.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;406 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 406 | 35182.406 | 460.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;416 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 416 | 35182.416 | 460.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;426 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 426 | 35182.426 | 460.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;436 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 436 | 35182.436 | 460.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;446 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 446 | 35182.446 | 460.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;456 | 94.9673 | 294.6056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 456 | 35182.456 | 460.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;466 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 466 | 35182.466 | 460.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;476 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 476 | 35182.476 | 460.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;486 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 486 | 35182.486 | 460.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;496 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 496 | 35182.496 | 460.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;506 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 506 | 35182.506 | 460.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;516 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 516 | 35182.516 | 460.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;526 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 526 | 35182.526 | 460.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;536 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 536 | 35182.536 | 461
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;546 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 546 | 35182.546 | 461.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;556 | 94.9673 | 294.5965 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 556 | 35182.556 | 461.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;566 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 566 | 35182.566 | 461.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;576 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 576 | 35182.576 | 461.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;586 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 586 | 35182.586 | 461.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;596 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 596 | 35182.596 | 461.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;606 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 606 | 35182.606 | 461.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;616 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 616 | 35182.616 | 461.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;626 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 626 | 35182.626 | 461.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;636 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 636 | 35182.636 | 461.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;646 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 646 | 35182.646 | 461.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;656 | 94.9673 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 656 | 35182.656 | 461.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;666 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 666 | 35182.666 | 461.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;676 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 676 | 35182.676 | 461.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;686 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 686 | 35182.686 | 461.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;696 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 696 | 35182.696 | 461.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;706 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 706 | 35182.706 | 461.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;716 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 716 | 35182.716 | 461.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;726 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 726 | 35182.726 | 461.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;736 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 736 | 35182.736 | 461.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;746 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 746 | 35182.746 | 461.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;756 | 94.9673 | 294.6038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 756 | 35182.756 | 461.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;766 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 766 | 35182.766 | 461.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;776 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 776 | 35182.776 | 461.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;786 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 786 | 35182.786 | 461.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;796 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 796 | 35182.796 | 461.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;806 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 806 | 35182.806 | 461.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;816 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 816 | 35182.816 | 461.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;826 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 826 | 35182.826 | 461.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;836 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 836 | 35182.836 | 461.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;846 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 846 | 35182.846 | 461.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;856 | 94.9673 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 856 | 35182.856 | 461.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;866 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 866 | 35182.866 | 461.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;876 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 876 | 35182.876 | 461.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;886 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 886 | 35182.886 | 461.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;896 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 896 | 35182.896 | 461.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;906 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 906 | 35182.906 | 461.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;916 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 916 | 35182.916 | 461.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;926 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 926 | 35182.926 | 461.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;936 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 936 | 35182.936 | 461.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;946 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 946 | 35182.946 | 461.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;956 | 94.9673 | 294.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 956 | 35182.956 | 461.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;966 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 966 | 35182.966 | 461.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;976 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 976 | 35182.976 | 461.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;986 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 986 | 35182.986 | 461.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:22;996 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 22 | 996 | 35182.996 | 461.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;006 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 006 | 35183.006 | 461.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;016 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 016 | 35183.016 | 461.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;026 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 026 | 35183.026 | 461.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;036 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 036 | 35183.036 | 461.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;046 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 046 | 35183.046 | 461.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;056 | 94.9673 | 294.6135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 056 | 35183.056 | 461.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;066 | 94.9673 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 066 | 35183.066 | 461.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;076 | 94.9663 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 076 | 35183.076 | 461.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;086 | 94.9663 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 086 | 35183.086 | 461.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;096 | 94.9663 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 096 | 35183.096 | 461.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;106 | 94.9663 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 106 | 35183.106 | 461.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;116 | 94.9663 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 116 | 35183.116 | 461.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;126 | 94.9663 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 126 | 35183.126 | 461.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;136 | 94.9663 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 136 | 35183.136 | 461.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;146 | 94.9663 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 146 | 35183.146 | 461.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;156 | 94.9663 | 294.6119 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 156 | 35183.156 | 461.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;166 | 94.9663 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 166 | 35183.166 | 461.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;176 | 94.9673 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 176 | 35183.176 | 461.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;186 | 94.9673 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 186 | 35183.186 | 461.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;196 | 94.9673 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 196 | 35183.196 | 461.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;206 | 94.9673 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 206 | 35183.206 | 461.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;216 | 94.9673 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 216 | 35183.216 | 461.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;226 | 94.9673 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 226 | 35183.226 | 461.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;236 | 94.9673 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 236 | 35183.236 | 461.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;246 | 94.9673 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 246 | 35183.246 | 461.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;256 | 94.9673 | 294.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 256 | 35183.256 | 461.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;266 | 94.9673 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 266 | 35183.266 | 461.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;276 | 94.9663 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 276 | 35183.276 | 461.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;286 | 94.9663 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 286 | 35183.286 | 461.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;296 | 94.9663 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 296 | 35183.296 | 461.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;306 | 94.9663 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 306 | 35183.306 | 461.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;316 | 94.9663 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 316 | 35183.316 | 461.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;326 | 94.9663 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 326 | 35183.326 | 461.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;336 | 94.9663 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 336 | 35183.336 | 461.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;346 | 94.9663 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 346 | 35183.346 | 461.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;356 | 94.9663 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 356 | 35183.356 | 461.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;366 | 94.9663 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 366 | 35183.366 | 461.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;376 | 94.9673 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 376 | 35183.376 | 461.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;386 | 94.9673 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 386 | 35183.386 | 461.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;396 | 94.9673 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 396 | 35183.396 | 461.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;406 | 94.9673 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 406 | 35183.406 | 461.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;416 | 94.9673 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 416 | 35183.416 | 461.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;426 | 94.9673 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 426 | 35183.426 | 461.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;436 | 94.9673 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 436 | 35183.436 | 461.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;446 | 94.9673 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 446 | 35183.446 | 461.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;456 | 94.9673 | 294.5759 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 456 | 35183.456 | 461.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;466 | 94.9673 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 466 | 35183.466 | 461.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;476 | 94.9683 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 476 | 35183.476 | 461.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;486 | 94.9683 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 486 | 35183.486 | 461.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;496 | 94.9683 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 496 | 35183.496 | 461.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;506 | 94.9683 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 506 | 35183.506 | 461.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;516 | 94.9683 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 516 | 35183.516 | 461.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;526 | 94.9683 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 526 | 35183.526 | 461.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;536 | 94.9683 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 536 | 35183.536 | 462
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;546 | 94.9683 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 546 | 35183.546 | 462.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;556 | 94.9683 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 556 | 35183.556 | 462.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;566 | 94.9683 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 566 | 35183.566 | 462.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;576 | 94.9673 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 576 | 35183.576 | 462.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;586 | 94.9673 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 586 | 35183.586 | 462.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;596 | 94.9673 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 596 | 35183.596 | 462.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;606 | 94.9673 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 606 | 35183.606 | 462.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;616 | 94.9673 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 616 | 35183.616 | 462.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;626 | 94.9673 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 626 | 35183.626 | 462.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;636 | 94.9673 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 636 | 35183.636 | 462.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;646 | 94.9673 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 646 | 35183.646 | 462.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;656 | 94.9673 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 656 | 35183.656 | 462.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;666 | 94.9673 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 666 | 35183.666 | 462.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;676 | 94.9663 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 676 | 35183.676 | 462.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;686 | 94.9663 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 686 | 35183.686 | 462.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;696 | 94.9663 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 696 | 35183.696 | 462.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;706 | 94.9663 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 706 | 35183.706 | 462.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;716 | 94.9663 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 716 | 35183.716 | 462.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;726 | 94.9663 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 726 | 35183.726 | 462.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;736 | 94.9663 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 736 | 35183.736 | 462.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;746 | 94.9663 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 746 | 35183.746 | 462.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;756 | 94.9663 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 756 | 35183.756 | 462.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;766 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 766 | 35183.766 | 462.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;776 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 776 | 35183.776 | 462.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;786 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 786 | 35183.786 | 462.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;796 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 796 | 35183.796 | 462.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;806 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 806 | 35183.806 | 462.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;816 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 816 | 35183.816 | 462.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;826 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 826 | 35183.826 | 462.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;836 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 836 | 35183.836 | 462.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;846 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 846 | 35183.846 | 462.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;856 | 94.9663 | 294.5456 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 856 | 35183.856 | 462.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;866 | 94.9663 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 866 | 35183.866 | 462.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;876 | 94.9673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 876 | 35183.876 | 462.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;886 | 94.9673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 886 | 35183.886 | 462.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;896 | 94.9673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 896 | 35183.896 | 462.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;906 | 94.9673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 906 | 35183.906 | 462.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;916 | 94.9673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 916 | 35183.916 | 462.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;926 | 94.9673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 926 | 35183.926 | 462.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;936 | 94.9673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 936 | 35183.936 | 462.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;946 | 94.9673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 946 | 35183.946 | 462.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;956 | 94.9673 | 294.5498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 956 | 35183.956 | 462.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;966 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 966 | 35183.966 | 462.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;976 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 976 | 35183.976 | 462.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;986 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 986 | 35183.986 | 462.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:23;996 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 23 | 996 | 35183.996 | 462.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;006 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 006 | 35184.006 | 462.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;016 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 016 | 35184.016 | 462.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;026 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 026 | 35184.026 | 462.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;036 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 036 | 35184.036 | 462.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;046 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 046 | 35184.046 | 462.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;056 | 94.9673 | 294.5739 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 056 | 35184.056 | 462.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;066 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 066 | 35184.066 | 462.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;076 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 076 | 35184.076 | 462.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;086 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 086 | 35184.086 | 462.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;096 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 096 | 35184.096 | 462.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;106 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 106 | 35184.106 | 462.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;116 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 116 | 35184.116 | 462.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;126 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 126 | 35184.126 | 462.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;136 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 136 | 35184.136 | 462.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;146 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 146 | 35184.146 | 462.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;156 | 94.9673 | 294.5864 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 156 | 35184.156 | 462.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;166 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 166 | 35184.166 | 462.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;176 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 176 | 35184.176 | 462.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;186 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 186 | 35184.186 | 462.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;196 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 196 | 35184.196 | 462.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;206 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 206 | 35184.206 | 462.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;216 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 216 | 35184.216 | 462.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;226 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 226 | 35184.226 | 462.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;236 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 236 | 35184.236 | 462.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;246 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 246 | 35184.246 | 462.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;256 | 94.9673 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 256 | 35184.256 | 462.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;266 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 266 | 35184.266 | 462.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;276 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 276 | 35184.276 | 462.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;286 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 286 | 35184.286 | 462.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;296 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 296 | 35184.296 | 462.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;306 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 306 | 35184.306 | 462.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;316 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 316 | 35184.316 | 462.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;326 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 326 | 35184.326 | 462.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;336 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 336 | 35184.336 | 462.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;346 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 346 | 35184.346 | 462.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;356 | 94.9673 | 294.5726 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 356 | 35184.356 | 462.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;366 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 366 | 35184.366 | 462.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;376 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 376 | 35184.376 | 462.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;386 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 386 | 35184.386 | 462.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;396 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 396 | 35184.396 | 462.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;406 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 406 | 35184.406 | 462.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;416 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 416 | 35184.416 | 462.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;426 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 426 | 35184.426 | 462.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;436 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 436 | 35184.436 | 462.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;446 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 446 | 35184.446 | 462.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;456 | 94.9673 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 456 | 35184.456 | 462.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;466 | 94.9673 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 466 | 35184.466 | 462.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;476 | 94.9673 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 476 | 35184.476 | 462.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;486 | 94.9663 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 486 | 35184.486 | 462.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;496 | 94.9663 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 496 | 35184.496 | 462.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;506 | 94.9663 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 506 | 35184.506 | 462.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;516 | 94.9663 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 516 | 35184.516 | 462.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;526 | 94.9663 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 526 | 35184.526 | 462.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;536 | 94.9663 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 536 | 35184.536 | 463
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;546 | 94.9663 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 546 | 35184.546 | 463.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;556 | 94.9663 | 294.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 556 | 35184.556 | 463.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;566 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 566 | 35184.566 | 463.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;576 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 576 | 35184.576 | 463.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;586 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 586 | 35184.586 | 463.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;596 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 596 | 35184.596 | 463.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;606 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 606 | 35184.606 | 463.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;616 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 616 | 35184.616 | 463.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;626 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 626 | 35184.626 | 463.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;636 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 636 | 35184.636 | 463.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;646 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 646 | 35184.646 | 463.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;656 | 94.9663 | 294.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 656 | 35184.656 | 463.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;666 | 94.9663 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 666 | 35184.666 | 463.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;676 | 94.9663 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 676 | 35184.676 | 463.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;686 | 94.9673 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 686 | 35184.686 | 463.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;696 | 94.9673 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 696 | 35184.696 | 463.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;706 | 94.9673 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 706 | 35184.706 | 463.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;716 | 94.9673 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 716 | 35184.716 | 463.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;726 | 94.9673 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 726 | 35184.726 | 463.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;736 | 94.9673 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 736 | 35184.736 | 463.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;746 | 94.9673 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 746 | 35184.746 | 463.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;756 | 94.9673 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 756 | 35184.756 | 463.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;766 | 94.9673 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 766 | 35184.766 | 463.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;776 | 94.9673 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 776 | 35184.776 | 463.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;786 | 94.9663 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 786 | 35184.786 | 463.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;796 | 94.9663 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 796 | 35184.796 | 463.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;806 | 94.9663 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 806 | 35184.806 | 463.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;816 | 94.9663 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 816 | 35184.816 | 463.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;826 | 94.9663 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 826 | 35184.826 | 463.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;836 | 94.9663 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 836 | 35184.836 | 463.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;846 | 94.9663 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 846 | 35184.846 | 463.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;856 | 94.9663 | 294.6925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 856 | 35184.856 | 463.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;866 | 94.9663 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 866 | 35184.866 | 463.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;876 | 94.9663 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 876 | 35184.876 | 463.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;886 | 94.9673 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 886 | 35184.886 | 463.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;896 | 94.9673 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 896 | 35184.896 | 463.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;906 | 94.9673 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 906 | 35184.906 | 463.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;916 | 94.9673 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 916 | 35184.916 | 463.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;926 | 94.9673 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 926 | 35184.926 | 463.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;936 | 94.9673 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 936 | 35184.936 | 463.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;946 | 94.9673 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 946 | 35184.946 | 463.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;956 | 94.9673 | 294.7235 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 956 | 35184.956 | 463.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;966 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 966 | 35184.966 | 463.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;976 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 976 | 35184.976 | 463.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;986 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 986 | 35184.986 | 463.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:24;996 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 24 | 996 | 35184.996 | 463.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;006 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 006 | 35185.006 | 463.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;016 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 016 | 35185.016 | 463.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;026 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 026 | 35185.026 | 463.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;036 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 036 | 35185.036 | 463.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;046 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 046 | 35185.046 | 463.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;056 | 94.9673 | 294.7184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 056 | 35185.056 | 463.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;066 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 066 | 35185.066 | 463.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;076 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 076 | 35185.076 | 463.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;086 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 086 | 35185.086 | 463.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;096 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 096 | 35185.096 | 463.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;106 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 106 | 35185.106 | 463.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;116 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 116 | 35185.116 | 463.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;126 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 126 | 35185.126 | 463.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;136 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 136 | 35185.136 | 463.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;146 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 146 | 35185.146 | 463.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;156 | 94.9673 | 294.7167 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 156 | 35185.156 | 463.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;166 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 166 | 35185.166 | 463.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;176 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 176 | 35185.176 | 463.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;186 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 186 | 35185.186 | 463.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;196 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 196 | 35185.196 | 463.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;206 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 206 | 35185.206 | 463.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;216 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 216 | 35185.216 | 463.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;226 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 226 | 35185.226 | 463.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;236 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 236 | 35185.236 | 463.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;246 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 246 | 35185.246 | 463.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;256 | 94.9673 | 294.7212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 256 | 35185.256 | 463.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;266 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 266 | 35185.266 | 463.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;276 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 276 | 35185.276 | 463.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;286 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 286 | 35185.286 | 463.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;296 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 296 | 35185.296 | 463.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;306 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 306 | 35185.306 | 463.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;316 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 316 | 35185.316 | 463.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;326 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 326 | 35185.326 | 463.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;336 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 336 | 35185.336 | 463.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;346 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 346 | 35185.346 | 463.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;356 | 94.9673 | 294.7158 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 356 | 35185.356 | 463.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;366 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 366 | 35185.366 | 463.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;376 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 376 | 35185.376 | 463.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;386 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 386 | 35185.386 | 463.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;396 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 396 | 35185.396 | 463.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;406 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 406 | 35185.406 | 463.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;416 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 416 | 35185.416 | 463.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;426 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 426 | 35185.426 | 463.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;436 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 436 | 35185.436 | 463.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;446 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 446 | 35185.446 | 463.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;456 | 94.9673 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 456 | 35185.456 | 463.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;466 | 94.9673 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 466 | 35185.466 | 463.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;476 | 94.9673 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 476 | 35185.476 | 463.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;486 | 94.9683 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 486 | 35185.486 | 463.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;496 | 94.9683 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 496 | 35185.496 | 463.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;506 | 94.9683 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 506 | 35185.506 | 463.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;516 | 94.9683 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 516 | 35185.516 | 463.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;526 | 94.9683 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 526 | 35185.526 | 463.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;536 | 94.9683 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 536 | 35185.536 | 464
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;546 | 94.9683 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 546 | 35185.546 | 464.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;556 | 94.9683 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 556 | 35185.556 | 464.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;566 | 94.9683 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 566 | 35185.566 | 464.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;576 | 94.9683 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 576 | 35185.576 | 464.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;586 | 94.9673 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 586 | 35185.586 | 464.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;596 | 94.9673 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 596 | 35185.596 | 464.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;606 | 94.9673 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 606 | 35185.606 | 464.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;616 | 94.9673 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 616 | 35185.616 | 464.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;626 | 94.9673 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 626 | 35185.626 | 464.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;636 | 94.9673 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 636 | 35185.636 | 464.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;646 | 94.9673 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 646 | 35185.646 | 464.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;656 | 94.9673 | 294.714 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 656 | 35185.656 | 464.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;666 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 666 | 35185.666 | 464.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;676 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 676 | 35185.676 | 464.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;686 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 686 | 35185.686 | 464.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;696 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 696 | 35185.696 | 464.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;706 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 706 | 35185.706 | 464.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;716 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 716 | 35185.716 | 464.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;726 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 726 | 35185.726 | 464.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;736 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 736 | 35185.736 | 464.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;746 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 746 | 35185.746 | 464.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;756 | 94.9673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 756 | 35185.756 | 464.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;766 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 766 | 35185.766 | 464.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;776 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 776 | 35185.776 | 464.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;786 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 786 | 35185.786 | 464.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;796 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 796 | 35185.796 | 464.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;806 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 806 | 35185.806 | 464.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;816 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 816 | 35185.816 | 464.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;826 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 826 | 35185.826 | 464.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;836 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 836 | 35185.836 | 464.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;846 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 846 | 35185.846 | 464.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;856 | 94.9673 | 294.6892 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 856 | 35185.856 | 464.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;866 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 866 | 35185.866 | 464.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;876 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 876 | 35185.876 | 464.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;886 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 886 | 35185.886 | 464.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;896 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 896 | 35185.896 | 464.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;906 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 906 | 35185.906 | 464.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;916 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 916 | 35185.916 | 464.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;926 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 926 | 35185.926 | 464.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;936 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 936 | 35185.936 | 464.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;946 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 946 | 35185.946 | 464.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;956 | 94.9673 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 956 | 35185.956 | 464.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;966 | 94.9673 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 966 | 35185.966 | 464.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;976 | 94.9673 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 976 | 35185.976 | 464.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;986 | 94.9663 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 986 | 35185.986 | 464.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:25;996 | 94.9663 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 25 | 996 | 35185.996 | 464.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;006 | 94.9663 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 006 | 35186.006 | 464.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;016 | 94.9663 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 016 | 35186.016 | 464.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;026 | 94.9663 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 026 | 35186.026 | 464.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;036 | 94.9663 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 036 | 35186.036 | 464.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;046 | 94.9663 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 046 | 35186.046 | 464.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;056 | 94.9663 | 294.7385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 056 | 35186.056 | 464.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;066 | 94.9663 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 066 | 35186.066 | 464.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;076 | 94.9663 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 076 | 35186.076 | 464.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;086 | 94.9673 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 086 | 35186.086 | 464.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;096 | 94.9673 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 096 | 35186.096 | 464.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;106 | 94.9673 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 106 | 35186.106 | 464.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;116 | 94.9673 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 116 | 35186.116 | 464.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;126 | 94.9673 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 126 | 35186.126 | 464.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;136 | 94.9673 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 136 | 35186.136 | 464.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;146 | 94.9673 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 146 | 35186.146 | 464.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;156 | 94.9673 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 156 | 35186.156 | 464.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;166 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 166 | 35186.166 | 464.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;176 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 176 | 35186.176 | 464.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;186 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 186 | 35186.186 | 464.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;196 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 196 | 35186.196 | 464.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;206 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 206 | 35186.206 | 464.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;216 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 216 | 35186.216 | 464.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;226 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 226 | 35186.226 | 464.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;236 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 236 | 35186.236 | 464.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;246 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 246 | 35186.246 | 464.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;256 | 94.9673 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 256 | 35186.256 | 464.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;266 | 94.9673 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 266 | 35186.266 | 464.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;276 | 94.9673 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 276 | 35186.276 | 464.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;286 | 94.9663 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 286 | 35186.286 | 464.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;296 | 94.9663 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 296 | 35186.296 | 464.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;306 | 94.9663 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 306 | 35186.306 | 464.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;316 | 94.9663 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 316 | 35186.316 | 464.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;326 | 94.9663 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 326 | 35186.326 | 464.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;336 | 94.9663 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 336 | 35186.336 | 464.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;346 | 94.9663 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 346 | 35186.346 | 464.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;356 | 94.9663 | 294.8043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 356 | 35186.356 | 464.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;366 | 94.9663 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 366 | 35186.366 | 464.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;376 | 94.9663 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 376 | 35186.376 | 464.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;386 | 94.9673 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 386 | 35186.386 | 464.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;396 | 94.9673 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 396 | 35186.396 | 464.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;406 | 94.9673 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 406 | 35186.406 | 464.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;416 | 94.9673 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 416 | 35186.416 | 464.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;426 | 94.9673 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 426 | 35186.426 | 464.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;436 | 94.9673 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 436 | 35186.436 | 464.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;446 | 94.9673 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 446 | 35186.446 | 464.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;456 | 94.9673 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 456 | 35186.456 | 464.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;466 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 466 | 35186.466 | 464.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;476 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 476 | 35186.476 | 464.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;486 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 486 | 35186.486 | 464.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;496 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 496 | 35186.496 | 464.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;506 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 506 | 35186.506 | 464.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;516 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 516 | 35186.516 | 464.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;526 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 526 | 35186.526 | 464.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;536 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 536 | 35186.536 | 465
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;546 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 546 | 35186.546 | 465.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;556 | 94.9673 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 556 | 35186.556 | 465.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;566 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 566 | 35186.566 | 465.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;576 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 576 | 35186.576 | 465.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;586 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 586 | 35186.586 | 465.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;596 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 596 | 35186.596 | 465.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;606 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 606 | 35186.606 | 465.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;616 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 616 | 35186.616 | 465.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;626 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 626 | 35186.626 | 465.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;636 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 636 | 35186.636 | 465.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;646 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 646 | 35186.646 | 465.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;656 | 94.9673 | 294.8026 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 656 | 35186.656 | 465.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;666 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 666 | 35186.666 | 465.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;676 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 676 | 35186.676 | 465.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;686 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 686 | 35186.686 | 465.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;696 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 696 | 35186.696 | 465.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;706 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 706 | 35186.706 | 465.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;716 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 716 | 35186.716 | 465.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;726 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 726 | 35186.726 | 465.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;736 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 736 | 35186.736 | 465.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;746 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 746 | 35186.746 | 465.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;756 | 94.9673 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 756 | 35186.756 | 465.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;766 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 766 | 35186.766 | 465.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;776 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 776 | 35186.776 | 465.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;786 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 786 | 35186.786 | 465.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;796 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 796 | 35186.796 | 465.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;806 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 806 | 35186.806 | 465.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;816 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 816 | 35186.816 | 465.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;826 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 826 | 35186.826 | 465.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;836 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 836 | 35186.836 | 465.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;846 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 846 | 35186.846 | 465.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;856 | 94.9673 | 294.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 856 | 35186.856 | 465.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;866 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 866 | 35186.866 | 465.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;876 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 876 | 35186.876 | 465.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;886 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 886 | 35186.886 | 465.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;896 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 896 | 35186.896 | 465.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;906 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 906 | 35186.906 | 465.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;916 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 916 | 35186.916 | 465.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;926 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 926 | 35186.926 | 465.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;936 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 936 | 35186.936 | 465.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;946 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 946 | 35186.946 | 465.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;956 | 94.9673 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 956 | 35186.956 | 465.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;966 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 966 | 35186.966 | 465.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;976 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 976 | 35186.976 | 465.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;986 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 986 | 35186.986 | 465.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:26;996 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 26 | 996 | 35186.996 | 465.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;006 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 006 | 35187.006 | 465.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;016 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 016 | 35187.016 | 465.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;026 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 026 | 35187.026 | 465.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;036 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 036 | 35187.036 | 465.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;046 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 046 | 35187.046 | 465.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;056 | 94.9673 | 294.8268 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 056 | 35187.056 | 465.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;066 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 066 | 35187.066 | 465.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;076 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 076 | 35187.076 | 465.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;086 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 086 | 35187.086 | 465.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;096 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 096 | 35187.096 | 465.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;106 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 106 | 35187.106 | 465.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;116 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 116 | 35187.116 | 465.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;126 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 126 | 35187.126 | 465.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;136 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 136 | 35187.136 | 465.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;146 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 146 | 35187.146 | 465.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;156 | 94.9673 | 294.8309 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 156 | 35187.156 | 465.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;166 | 94.9673 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 166 | 35187.166 | 465.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;176 | 94.9673 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 176 | 35187.176 | 465.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;186 | 94.9683 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 186 | 35187.186 | 465.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;196 | 94.9683 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 196 | 35187.196 | 465.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;206 | 94.9683 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 206 | 35187.206 | 465.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;216 | 94.9683 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 216 | 35187.216 | 465.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;226 | 94.9683 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 226 | 35187.226 | 465.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;236 | 94.9683 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 236 | 35187.236 | 465.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;246 | 94.9683 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 246 | 35187.246 | 465.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;256 | 94.9683 | 294.8541 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 256 | 35187.256 | 465.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;266 | 94.9683 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 266 | 35187.266 | 465.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;276 | 94.9683 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 276 | 35187.276 | 465.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;286 | 94.9673 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 286 | 35187.286 | 465.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;296 | 94.9673 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 296 | 35187.296 | 465.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;306 | 94.9673 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 306 | 35187.306 | 465.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;316 | 94.9673 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 316 | 35187.316 | 465.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;326 | 94.9673 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 326 | 35187.326 | 465.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;336 | 94.9673 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 336 | 35187.336 | 465.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;346 | 94.9673 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 346 | 35187.346 | 465.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;356 | 94.9673 | 294.8697 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 356 | 35187.356 | 465.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;366 | 94.9673 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 366 | 35187.366 | 465.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;376 | 94.9673 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 376 | 35187.376 | 465.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;386 | 94.9683 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 386 | 35187.386 | 465.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;396 | 94.9683 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 396 | 35187.396 | 465.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;406 | 94.9683 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 406 | 35187.406 | 465.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;416 | 94.9683 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 416 | 35187.416 | 465.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;426 | 94.9683 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 426 | 35187.426 | 465.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;436 | 94.9683 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 436 | 35187.436 | 465.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;446 | 94.9683 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 446 | 35187.446 | 465.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;456 | 94.9683 | 294.8557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 456 | 35187.456 | 465.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;466 | 94.9683 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 466 | 35187.466 | 465.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;476 | 94.9683 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 476 | 35187.476 | 465.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;486 | 94.9673 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 486 | 35187.486 | 465.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;496 | 94.9673 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 496 | 35187.496 | 465.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;506 | 94.9673 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 506 | 35187.506 | 465.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;516 | 94.9673 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 516 | 35187.516 | 465.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;526 | 94.9673 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 526 | 35187.526 | 465.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;536 | 94.9673 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 536 | 35187.536 | 466
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;546 | 94.9673 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 546 | 35187.546 | 466.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;556 | 94.9673 | 294.8491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 556 | 35187.556 | 466.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;566 | 94.9673 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 566 | 35187.566 | 466.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;576 | 94.9673 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 576 | 35187.576 | 466.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;586 | 94.9663 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 586 | 35187.586 | 466.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;596 | 94.9663 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 596 | 35187.596 | 466.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;606 | 94.9663 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 606 | 35187.606 | 466.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;616 | 94.9663 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 616 | 35187.616 | 466.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;626 | 94.9663 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 626 | 35187.626 | 466.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;636 | 94.9663 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 636 | 35187.636 | 466.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;646 | 94.9663 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 646 | 35187.646 | 466.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;656 | 94.9663 | 294.861 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 656 | 35187.656 | 466.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;666 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 666 | 35187.666 | 466.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;676 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 676 | 35187.676 | 466.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;686 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 686 | 35187.686 | 466.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;696 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 696 | 35187.696 | 466.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;706 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 706 | 35187.706 | 466.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;716 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 716 | 35187.716 | 466.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;726 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 726 | 35187.726 | 466.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;736 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 736 | 35187.736 | 466.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;746 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 746 | 35187.746 | 466.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;756 | 94.9663 | 294.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 756 | 35187.756 | 466.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;766 | 94.9663 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 766 | 35187.766 | 466.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;776 | 94.9663 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 776 | 35187.776 | 466.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;786 | 94.9673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 786 | 35187.786 | 466.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;796 | 94.9673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 796 | 35187.796 | 466.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;806 | 94.9673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 806 | 35187.806 | 466.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;816 | 94.9673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 816 | 35187.816 | 466.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;826 | 94.9673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 826 | 35187.826 | 466.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;836 | 94.9673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 836 | 35187.836 | 466.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;846 | 94.9673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 846 | 35187.846 | 466.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;856 | 94.9673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 856 | 35187.856 | 466.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;866 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 866 | 35187.866 | 466.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;876 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 876 | 35187.876 | 466.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;886 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 886 | 35187.886 | 466.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;896 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 896 | 35187.896 | 466.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;906 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 906 | 35187.906 | 466.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;916 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 916 | 35187.916 | 466.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;926 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 926 | 35187.926 | 466.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;936 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 936 | 35187.936 | 466.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;946 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 946 | 35187.946 | 466.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;956 | 94.9673 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 956 | 35187.956 | 466.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;966 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 966 | 35187.966 | 466.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;976 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 976 | 35187.976 | 466.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;986 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 986 | 35187.986 | 466.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:27;996 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 27 | 996 | 35187.996 | 466.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;006 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 006 | 35188.006 | 466.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;016 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 016 | 35188.016 | 466.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;026 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 026 | 35188.026 | 466.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;036 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 036 | 35188.036 | 466.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;046 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 046 | 35188.046 | 466.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;056 | 94.9673 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 056 | 35188.056 | 466.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;066 | 94.9673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 066 | 35188.066 | 466.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;076 | 94.9673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 076 | 35188.076 | 466.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;086 | 94.9673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 086 | 35188.086 | 466.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;096 | 94.9673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 096 | 35188.096 | 466.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;106 | 94.9673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 106 | 35188.106 | 466.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;116 | 94.9663 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 116 | 35188.116 | 466.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;126 | 94.9663 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 126 | 35188.126 | 466.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;136 | 94.9663 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 136 | 35188.136 | 466.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;146 | 94.9663 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 146 | 35188.146 | 466.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;156 | 94.9663 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 156 | 35188.156 | 466.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;166 | 94.9663 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 166 | 35188.166 | 466.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;176 | 94.9663 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 176 | 35188.176 | 466.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;186 | 94.9663 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 186 | 35188.186 | 466.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;196 | 94.9663 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 196 | 35188.196 | 466.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;206 | 94.9663 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 206 | 35188.206 | 466.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;216 | 94.9673 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 216 | 35188.216 | 466.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;226 | 94.9673 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 226 | 35188.226 | 466.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;236 | 94.9673 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 236 | 35188.236 | 466.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;246 | 94.9673 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 246 | 35188.246 | 466.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;256 | 94.9673 | 295.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 256 | 35188.256 | 466.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;266 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 266 | 35188.266 | 466.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;276 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 276 | 35188.276 | 466.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;286 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 286 | 35188.286 | 466.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;296 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 296 | 35188.296 | 466.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;306 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 306 | 35188.306 | 466.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;316 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 316 | 35188.316 | 466.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;326 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 326 | 35188.326 | 466.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;336 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 336 | 35188.336 | 466.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;346 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 346 | 35188.346 | 466.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;356 | 94.9673 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 356 | 35188.356 | 466.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;366 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 366 | 35188.366 | 466.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;376 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 376 | 35188.376 | 466.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;386 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 386 | 35188.386 | 466.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;396 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 396 | 35188.396 | 466.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;406 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 406 | 35188.406 | 466.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;416 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 416 | 35188.416 | 466.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;426 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 426 | 35188.426 | 466.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;436 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 436 | 35188.436 | 466.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;446 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 446 | 35188.446 | 466.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;456 | 94.9673 | 295.0296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 456 | 35188.456 | 466.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;466 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 466 | 35188.466 | 466.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;476 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 476 | 35188.476 | 466.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;486 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 486 | 35188.486 | 466.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;496 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 496 | 35188.496 | 466.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;506 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 506 | 35188.506 | 466.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;516 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 516 | 35188.516 | 466.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;526 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 526 | 35188.526 | 466.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;536 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 536 | 35188.536 | 467
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;546 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 546 | 35188.546 | 467.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;556 | 94.9673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 556 | 35188.556 | 467.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;566 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 566 | 35188.566 | 467.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;576 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 576 | 35188.576 | 467.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;586 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 586 | 35188.586 | 467.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;596 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 596 | 35188.596 | 467.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;606 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 606 | 35188.606 | 467.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;616 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 616 | 35188.616 | 467.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;626 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 626 | 35188.626 | 467.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;636 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 636 | 35188.636 | 467.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;646 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 646 | 35188.646 | 467.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;656 | 94.9673 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 656 | 35188.656 | 467.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;666 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 666 | 35188.666 | 467.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;676 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 676 | 35188.676 | 467.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;686 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 686 | 35188.686 | 467.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;696 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 696 | 35188.696 | 467.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;706 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 706 | 35188.706 | 467.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;716 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 716 | 35188.716 | 467.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;726 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 726 | 35188.726 | 467.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;736 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 736 | 35188.736 | 467.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;746 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 746 | 35188.746 | 467.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;756 | 94.9673 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 756 | 35188.756 | 467.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;766 | 94.9673 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 766 | 35188.766 | 467.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;776 | 94.9673 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 776 | 35188.776 | 467.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;786 | 94.9673 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 786 | 35188.786 | 467.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;796 | 94.9673 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 796 | 35188.796 | 467.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;806 | 94.9673 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 806 | 35188.806 | 467.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;816 | 94.9663 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 816 | 35188.816 | 467.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;826 | 94.9663 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 826 | 35188.826 | 467.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;836 | 94.9663 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 836 | 35188.836 | 467.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;846 | 94.9663 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 846 | 35188.846 | 467.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;856 | 94.9663 | 295.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 856 | 35188.856 | 467.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;866 | 94.9663 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 866 | 35188.866 | 467.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;876 | 94.9663 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 876 | 35188.876 | 467.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;886 | 94.9663 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 886 | 35188.886 | 467.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;896 | 94.9663 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 896 | 35188.896 | 467.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;906 | 94.9663 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 906 | 35188.906 | 467.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;916 | 94.9673 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 916 | 35188.916 | 467.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;926 | 94.9673 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 926 | 35188.926 | 467.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;936 | 94.9673 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 936 | 35188.936 | 467.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;946 | 94.9673 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 946 | 35188.946 | 467.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;956 | 94.9673 | 295.0436 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 956 | 35188.956 | 467.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;966 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 966 | 35188.966 | 467.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;976 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 976 | 35188.976 | 467.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;986 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 986 | 35188.986 | 467.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:28;996 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 28 | 996 | 35188.996 | 467.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;006 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 006 | 35189.006 | 467.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;016 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 016 | 35189.016 | 467.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;026 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 026 | 35189.026 | 467.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;036 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 036 | 35189.036 | 467.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;046 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 046 | 35189.046 | 467.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;056 | 94.9673 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 056 | 35189.056 | 467.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;066 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 066 | 35189.066 | 467.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;076 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 076 | 35189.076 | 467.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;086 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 086 | 35189.086 | 467.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;096 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 096 | 35189.096 | 467.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;106 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 106 | 35189.106 | 467.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;116 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 116 | 35189.116 | 467.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;126 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 126 | 35189.126 | 467.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;136 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 136 | 35189.136 | 467.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;146 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 146 | 35189.146 | 467.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;156 | 94.9673 | 295.0359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 156 | 35189.156 | 467.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;166 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 166 | 35189.166 | 467.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;176 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 176 | 35189.176 | 467.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;186 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 186 | 35189.186 | 467.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;196 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 196 | 35189.196 | 467.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;206 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 206 | 35189.206 | 467.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;216 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 216 | 35189.216 | 467.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;226 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 226 | 35189.226 | 467.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;236 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 236 | 35189.236 | 467.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;246 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 246 | 35189.246 | 467.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;256 | 94.9673 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 256 | 35189.256 | 467.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;266 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 266 | 35189.266 | 467.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;276 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 276 | 35189.276 | 467.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;286 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 286 | 35189.286 | 467.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;296 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 296 | 35189.296 | 467.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;306 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 306 | 35189.306 | 467.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;316 | 94.9663 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 316 | 35189.316 | 467.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;326 | 94.9663 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 326 | 35189.326 | 467.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;336 | 94.9663 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 336 | 35189.336 | 467.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;346 | 94.9663 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 346 | 35189.346 | 467.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;356 | 94.9663 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 356 | 35189.356 | 467.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;366 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 366 | 35189.366 | 467.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;376 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 376 | 35189.376 | 467.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;386 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 386 | 35189.386 | 467.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;396 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 396 | 35189.396 | 467.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;406 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 406 | 35189.406 | 467.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;416 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 416 | 35189.416 | 467.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;426 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 426 | 35189.426 | 467.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;436 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 436 | 35189.436 | 467.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;446 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 446 | 35189.446 | 467.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;456 | 94.9663 | 295.018 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 456 | 35189.456 | 467.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;466 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 466 | 35189.466 | 467.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;476 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 476 | 35189.476 | 467.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;486 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 486 | 35189.486 | 467.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;496 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 496 | 35189.496 | 467.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;506 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 506 | 35189.506 | 467.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;516 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 516 | 35189.516 | 467.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;526 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 526 | 35189.526 | 467.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;536 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 536 | 35189.536 | 468
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;546 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 546 | 35189.546 | 468.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;556 | 94.9663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 556 | 35189.556 | 468.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;566 | 94.9663 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 566 | 35189.566 | 468.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;576 | 94.9663 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 576 | 35189.576 | 468.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;586 | 94.9663 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 586 | 35189.586 | 468.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;596 | 94.9663 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 596 | 35189.596 | 468.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;606 | 94.9663 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 606 | 35189.606 | 468.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;616 | 94.9663 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 616 | 35189.616 | 468.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;626 | 94.9663 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 626 | 35189.626 | 468.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;636 | 94.9673 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 636 | 35189.636 | 468.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;646 | 94.9673 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 646 | 35189.646 | 468.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;656 | 94.9673 | 295.0481 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 656 | 35189.656 | 468.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;666 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 666 | 35189.666 | 468.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;676 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 676 | 35189.676 | 468.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;686 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 686 | 35189.686 | 468.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;696 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 696 | 35189.696 | 468.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;706 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 706 | 35189.706 | 468.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;716 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 716 | 35189.716 | 468.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;726 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 726 | 35189.726 | 468.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;736 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 736 | 35189.736 | 468.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;746 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 746 | 35189.746 | 468.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;756 | 94.9673 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 756 | 35189.756 | 468.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;766 | 94.9673 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 766 | 35189.766 | 468.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;776 | 94.9673 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 776 | 35189.776 | 468.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;786 | 94.9673 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 786 | 35189.786 | 468.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;796 | 94.9673 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 796 | 35189.796 | 468.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;806 | 94.9673 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 806 | 35189.806 | 468.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;816 | 94.9673 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 816 | 35189.816 | 468.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;826 | 94.9673 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 826 | 35189.826 | 468.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;836 | 94.9683 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 836 | 35189.836 | 468.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;846 | 94.9683 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 846 | 35189.846 | 468.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;856 | 94.9683 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 856 | 35189.856 | 468.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;866 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 866 | 35189.866 | 468.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;876 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 876 | 35189.876 | 468.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;886 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 886 | 35189.886 | 468.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;896 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 896 | 35189.896 | 468.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;906 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 906 | 35189.906 | 468.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;916 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 916 | 35189.916 | 468.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;926 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 926 | 35189.926 | 468.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;936 | 94.9673 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 936 | 35189.936 | 468.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;946 | 94.9673 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 946 | 35189.946 | 468.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;956 | 94.9673 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 956 | 35189.956 | 468.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;966 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 966 | 35189.966 | 468.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;976 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 976 | 35189.976 | 468.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;986 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 986 | 35189.986 | 468.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:29;996 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 29 | 996 | 35189.996 | 468.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;006 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 006 | 35190.006 | 468.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;016 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 016 | 35190.016 | 468.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;026 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 026 | 35190.026 | 468.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;036 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 036 | 35190.036 | 468.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;046 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 046 | 35190.046 | 468.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;056 | 94.9673 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 056 | 35190.056 | 468.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;066 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 066 | 35190.066 | 468.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;076 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 076 | 35190.076 | 468.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;086 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 086 | 35190.086 | 468.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;096 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 096 | 35190.096 | 468.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;106 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 106 | 35190.106 | 468.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;116 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 116 | 35190.116 | 468.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;126 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 126 | 35190.126 | 468.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;136 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 136 | 35190.136 | 468.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;146 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 146 | 35190.146 | 468.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;156 | 94.9673 | 295.112 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 156 | 35190.156 | 468.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;166 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 166 | 35190.166 | 468.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;176 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 176 | 35190.176 | 468.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;186 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 186 | 35190.186 | 468.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;196 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 196 | 35190.196 | 468.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;206 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 206 | 35190.206 | 468.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;216 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 216 | 35190.216 | 468.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;226 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 226 | 35190.226 | 468.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;236 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 236 | 35190.236 | 468.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;246 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 246 | 35190.246 | 468.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;256 | 94.9673 | 295.1032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 256 | 35190.256 | 468.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;266 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 266 | 35190.266 | 468.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;276 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 276 | 35190.276 | 468.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;286 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 286 | 35190.286 | 468.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;296 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 296 | 35190.296 | 468.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;306 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 306 | 35190.306 | 468.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;316 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 316 | 35190.316 | 468.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;326 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 326 | 35190.326 | 468.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;336 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 336 | 35190.336 | 468.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;346 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 346 | 35190.346 | 468.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;356 | 94.9673 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 356 | 35190.356 | 468.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;366 | 94.9673 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 366 | 35190.366 | 468.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;376 | 94.9673 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 376 | 35190.376 | 468.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;386 | 94.9673 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 386 | 35190.386 | 468.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;396 | 94.9673 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 396 | 35190.396 | 468.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;406 | 94.9673 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 406 | 35190.406 | 468.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;416 | 94.9673 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 416 | 35190.416 | 468.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;426 | 94.9673 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 426 | 35190.426 | 468.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;436 | 94.9683 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 436 | 35190.436 | 468.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;446 | 94.9683 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 446 | 35190.446 | 468.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;456 | 94.9683 | 295.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 456 | 35190.456 | 468.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;466 | 94.9683 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 466 | 35190.466 | 468.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;476 | 94.9683 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 476 | 35190.476 | 468.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;486 | 94.9683 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 486 | 35190.486 | 468.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;496 | 94.9683 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 496 | 35190.496 | 468.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;506 | 94.9683 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 506 | 35190.506 | 468.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;516 | 94.9683 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 516 | 35190.516 | 468.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;526 | 94.9683 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 526 | 35190.526 | 468.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;536 | 94.9673 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 536 | 35190.536 | 469
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;546 | 94.9673 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 546 | 35190.546 | 469.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;556 | 94.9673 | 295.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 556 | 35190.556 | 469.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;566 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 566 | 35190.566 | 469.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;576 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 576 | 35190.576 | 469.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;586 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 586 | 35190.586 | 469.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;596 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 596 | 35190.596 | 469.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;606 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 606 | 35190.606 | 469.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;616 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 616 | 35190.616 | 469.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;626 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 626 | 35190.626 | 469.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;636 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 636 | 35190.636 | 469.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;646 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 646 | 35190.646 | 469.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;656 | 94.9673 | 295.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 656 | 35190.656 | 469.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;666 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 666 | 35190.666 | 469.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;676 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 676 | 35190.676 | 469.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;686 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 686 | 35190.686 | 469.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;696 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 696 | 35190.696 | 469.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;706 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 706 | 35190.706 | 469.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;716 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 716 | 35190.716 | 469.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;726 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 726 | 35190.726 | 469.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;736 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 736 | 35190.736 | 469.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;746 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 746 | 35190.746 | 469.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;756 | 94.9673 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 756 | 35190.756 | 469.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;766 | 94.9673 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 766 | 35190.766 | 469.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;776 | 94.9673 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 776 | 35190.776 | 469.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;786 | 94.9673 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 786 | 35190.786 | 469.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;796 | 94.9673 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 796 | 35190.796 | 469.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;806 | 94.9673 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 806 | 35190.806 | 469.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;816 | 94.9673 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 816 | 35190.816 | 469.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;826 | 94.9673 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 826 | 35190.826 | 469.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;836 | 94.9663 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 836 | 35190.836 | 469.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;846 | 94.9663 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 846 | 35190.846 | 469.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;856 | 94.9663 | 295.1915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 856 | 35190.856 | 469.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;866 | 94.9663 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 866 | 35190.866 | 469.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;876 | 94.9663 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 876 | 35190.876 | 469.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;886 | 94.9663 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 886 | 35190.886 | 469.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;896 | 94.9663 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 896 | 35190.896 | 469.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;906 | 94.9663 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 906 | 35190.906 | 469.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;916 | 94.9663 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 916 | 35190.916 | 469.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;926 | 94.9663 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 926 | 35190.926 | 469.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;936 | 94.9673 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 936 | 35190.936 | 469.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;946 | 94.9673 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 946 | 35190.946 | 469.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;956 | 94.9673 | 295.2189 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 956 | 35190.956 | 469.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;966 | 94.9673 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 966 | 35190.966 | 469.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;976 | 94.9673 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 976 | 35190.976 | 469.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;986 | 94.9673 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 986 | 35190.986 | 469.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:30;996 | 94.9673 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 30 | 996 | 35190.996 | 469.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;006 | 94.9673 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 006 | 35191.006 | 469.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;016 | 94.9673 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 016 | 35191.016 | 469.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;026 | 94.9673 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 026 | 35191.026 | 469.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;036 | 94.9663 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 036 | 35191.036 | 469.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;046 | 94.9663 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 046 | 35191.046 | 469.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;056 | 94.9663 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 056 | 35191.056 | 469.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;066 | 94.9663 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 066 | 35191.066 | 469.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;076 | 94.9663 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 076 | 35191.076 | 469.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;086 | 94.9663 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 086 | 35191.086 | 469.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;096 | 94.9663 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 096 | 35191.096 | 469.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;106 | 94.9663 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 106 | 35191.106 | 469.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;116 | 94.9663 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 116 | 35191.116 | 469.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;126 | 94.9663 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 126 | 35191.126 | 469.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;136 | 94.9673 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 136 | 35191.136 | 469.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;146 | 94.9673 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 146 | 35191.146 | 469.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;156 | 94.9673 | 295.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 156 | 35191.156 | 469.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;166 | 94.9673 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 166 | 35191.166 | 469.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;176 | 94.9673 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 176 | 35191.176 | 469.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;186 | 94.9673 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 186 | 35191.186 | 469.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;196 | 94.9673 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 196 | 35191.196 | 469.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;206 | 94.9673 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 206 | 35191.206 | 469.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;216 | 94.9673 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 216 | 35191.216 | 469.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;226 | 94.9673 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 226 | 35191.226 | 469.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;236 | 94.9683 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 236 | 35191.236 | 469.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;246 | 94.9683 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 246 | 35191.246 | 469.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;256 | 94.9683 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 256 | 35191.256 | 469.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;266 | 94.9683 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 266 | 35191.266 | 469.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;276 | 94.9683 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 276 | 35191.276 | 469.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;286 | 94.9683 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 286 | 35191.286 | 469.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;296 | 94.9683 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 296 | 35191.296 | 469.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;306 | 94.9683 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 306 | 35191.306 | 469.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;316 | 94.9683 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 316 | 35191.316 | 469.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;326 | 94.9683 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 326 | 35191.326 | 469.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;336 | 94.9663 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 336 | 35191.336 | 469.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;346 | 94.9663 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 346 | 35191.346 | 469.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;356 | 94.9663 | 295.2227 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 356 | 35191.356 | 469.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;366 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 366 | 35191.366 | 469.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;376 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 376 | 35191.376 | 469.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;386 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 386 | 35191.386 | 469.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;396 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 396 | 35191.396 | 469.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;406 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 406 | 35191.406 | 469.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;416 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 416 | 35191.416 | 469.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;426 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 426 | 35191.426 | 469.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;436 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 436 | 35191.436 | 469.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;446 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 446 | 35191.446 | 469.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;456 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 456 | 35191.456 | 469.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;466 | 94.9663 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 466 | 35191.466 | 469.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;476 | 94.9663 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 476 | 35191.476 | 469.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;486 | 94.9663 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 486 | 35191.486 | 469.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;496 | 94.9663 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 496 | 35191.496 | 469.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;506 | 94.9663 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 506 | 35191.506 | 469.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;516 | 94.9663 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 516 | 35191.516 | 469.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;526 | 94.9663 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 526 | 35191.526 | 469.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;536 | 94.9673 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 536 | 35191.536 | 470
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;546 | 94.9673 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 546 | 35191.546 | 470.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;556 | 94.9673 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 556 | 35191.556 | 470.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;566 | 94.9673 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 566 | 35191.566 | 470.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;576 | 94.9673 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 576 | 35191.576 | 470.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;586 | 94.9673 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 586 | 35191.586 | 470.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;596 | 94.9673 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 596 | 35191.596 | 470.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;606 | 94.9673 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 606 | 35191.606 | 470.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;616 | 94.9673 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 616 | 35191.616 | 470.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;626 | 94.9673 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 626 | 35191.626 | 470.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;636 | 94.9663 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 636 | 35191.636 | 470.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;646 | 94.9663 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 646 | 35191.646 | 470.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;656 | 94.9663 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 656 | 35191.656 | 470.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;666 | 94.9663 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 666 | 35191.666 | 470.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;676 | 94.9663 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 676 | 35191.676 | 470.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;686 | 94.9663 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 686 | 35191.686 | 470.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;696 | 94.9663 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 696 | 35191.696 | 470.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;706 | 94.9663 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 706 | 35191.706 | 470.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;716 | 94.9663 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 716 | 35191.716 | 470.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;726 | 94.9663 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 726 | 35191.726 | 470.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;736 | 94.9673 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 736 | 35191.736 | 470.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;746 | 94.9673 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 746 | 35191.746 | 470.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;756 | 94.9673 | 295.3214 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 756 | 35191.756 | 470.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;766 | 94.9673 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 766 | 35191.766 | 470.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;776 | 94.9673 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 776 | 35191.776 | 470.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;786 | 94.9673 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 786 | 35191.786 | 470.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;796 | 94.9673 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 796 | 35191.796 | 470.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;806 | 94.9673 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 806 | 35191.806 | 470.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;816 | 94.9673 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 816 | 35191.816 | 470.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;826 | 94.9673 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 826 | 35191.826 | 470.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;836 | 94.9683 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 836 | 35191.836 | 470.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;846 | 94.9683 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 846 | 35191.846 | 470.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;856 | 94.9683 | 295.3339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 856 | 35191.856 | 470.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;866 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 866 | 35191.866 | 470.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;876 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 876 | 35191.876 | 470.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;886 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 886 | 35191.886 | 470.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;896 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 896 | 35191.896 | 470.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;906 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 906 | 35191.906 | 470.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;916 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 916 | 35191.916 | 470.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;926 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 926 | 35191.926 | 470.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;936 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 936 | 35191.936 | 470.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;946 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 946 | 35191.946 | 470.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;956 | 94.9683 | 295.3197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 956 | 35191.956 | 470.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;966 | 94.9683 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 966 | 35191.966 | 470.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;976 | 94.9673 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 976 | 35191.976 | 470.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;986 | 94.9673 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 986 | 35191.986 | 470.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:31;996 | 94.9673 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 31 | 996 | 35191.996 | 470.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;006 | 94.9673 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 006 | 35192.006 | 470.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;016 | 94.9673 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 016 | 35192.016 | 470.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;026 | 94.9673 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 026 | 35192.026 | 470.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;036 | 94.9673 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 036 | 35192.036 | 470.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;046 | 94.9673 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 046 | 35192.046 | 470.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;056 | 94.9673 | 295.3069 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 056 | 35192.056 | 470.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;066 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 066 | 35192.066 | 470.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;076 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 076 | 35192.076 | 470.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;086 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 086 | 35192.086 | 470.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;096 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 096 | 35192.096 | 470.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;106 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 106 | 35192.106 | 470.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;116 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 116 | 35192.116 | 470.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;126 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 126 | 35192.126 | 470.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;136 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 136 | 35192.136 | 470.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;146 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 146 | 35192.146 | 470.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;156 | 94.9673 | 295.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 156 | 35192.156 | 470.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;166 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 166 | 35192.166 | 470.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;176 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 176 | 35192.176 | 470.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;186 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 186 | 35192.186 | 470.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;196 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 196 | 35192.196 | 470.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;206 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 206 | 35192.206 | 470.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;216 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 216 | 35192.216 | 470.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;226 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 226 | 35192.226 | 470.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;236 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 236 | 35192.236 | 470.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;246 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 246 | 35192.246 | 470.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;256 | 94.9673 | 295.3 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 256 | 35192.256 | 470.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;266 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 266 | 35192.266 | 470.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;276 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 276 | 35192.276 | 470.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;286 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 286 | 35192.286 | 470.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;296 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 296 | 35192.296 | 470.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;306 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 306 | 35192.306 | 470.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;316 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 316 | 35192.316 | 470.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;326 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 326 | 35192.326 | 470.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;336 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 336 | 35192.336 | 470.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;346 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 346 | 35192.346 | 470.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;356 | 94.9673 | 295.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 356 | 35192.356 | 470.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;366 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 366 | 35192.366 | 470.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;376 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 376 | 35192.376 | 470.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;386 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 386 | 35192.386 | 470.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;396 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 396 | 35192.396 | 470.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;406 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 406 | 35192.406 | 470.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;416 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 416 | 35192.416 | 470.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;426 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 426 | 35192.426 | 470.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;436 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 436 | 35192.436 | 470.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;446 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 446 | 35192.446 | 470.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;456 | 94.9673 | 295.2862 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 456 | 35192.456 | 470.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;466 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 466 | 35192.466 | 470.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;476 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 476 | 35192.476 | 470.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;486 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 486 | 35192.486 | 470.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;496 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 496 | 35192.496 | 470.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;506 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 506 | 35192.506 | 470.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;516 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 516 | 35192.516 | 470.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;526 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 526 | 35192.526 | 470.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;536 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 536 | 35192.536 | 471
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;546 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 546 | 35192.546 | 471.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;556 | 94.9673 | 295.2729 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 556 | 35192.556 | 471.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;566 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 566 | 35192.566 | 471.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;576 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 576 | 35192.576 | 471.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;586 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 586 | 35192.586 | 471.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;596 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 596 | 35192.596 | 471.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;606 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 606 | 35192.606 | 471.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;616 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 616 | 35192.616 | 471.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;626 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 626 | 35192.626 | 471.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;636 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 636 | 35192.636 | 471.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;646 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 646 | 35192.646 | 471.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;656 | 94.9673 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 656 | 35192.656 | 471.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;666 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 666 | 35192.666 | 471.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;676 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 676 | 35192.676 | 471.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;686 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 686 | 35192.686 | 471.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;696 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 696 | 35192.696 | 471.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;706 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 706 | 35192.706 | 471.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;716 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 716 | 35192.716 | 471.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;726 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 726 | 35192.726 | 471.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;736 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 736 | 35192.736 | 471.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;746 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 746 | 35192.746 | 471.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;756 | 94.9673 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 756 | 35192.756 | 471.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;766 | 94.9673 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 766 | 35192.766 | 471.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;776 | 94.9663 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 776 | 35192.776 | 471.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;786 | 94.9663 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 786 | 35192.786 | 471.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;796 | 94.9663 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 796 | 35192.796 | 471.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;806 | 94.9663 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 806 | 35192.806 | 471.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;816 | 94.9663 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 816 | 35192.816 | 471.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;826 | 94.9663 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 826 | 35192.826 | 471.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;836 | 94.9663 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 836 | 35192.836 | 471.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;846 | 94.9663 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 846 | 35192.846 | 471.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;856 | 94.9663 | 295.2661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 856 | 35192.856 | 471.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;866 | 94.9663 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 866 | 35192.866 | 471.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;876 | 94.9673 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 876 | 35192.876 | 471.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;886 | 94.9673 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 886 | 35192.886 | 471.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;896 | 94.9673 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 896 | 35192.896 | 471.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;906 | 94.9673 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 906 | 35192.906 | 471.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;916 | 94.9673 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 916 | 35192.916 | 471.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;926 | 94.9673 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 926 | 35192.926 | 471.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;936 | 94.9673 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 936 | 35192.936 | 471.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;946 | 94.9673 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 946 | 35192.946 | 471.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;956 | 94.9673 | 295.2949 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 956 | 35192.956 | 471.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;966 | 94.9673 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 966 | 35192.966 | 471.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;976 | 94.9663 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 976 | 35192.976 | 471.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;986 | 94.9663 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 986 | 35192.986 | 471.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:32;996 | 94.9663 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 32 | 996 | 35192.996 | 471.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;006 | 94.9663 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 006 | 35193.006 | 471.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;016 | 94.9663 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 016 | 35193.016 | 471.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;026 | 94.9663 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 026 | 35193.026 | 471.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;036 | 94.9663 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 036 | 35193.036 | 471.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;046 | 94.9663 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 046 | 35193.046 | 471.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;056 | 94.9663 | 295.3033 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 056 | 35193.056 | 471.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;066 | 94.9663 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 066 | 35193.066 | 471.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;076 | 94.9673 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 076 | 35193.076 | 471.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;086 | 94.9673 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 086 | 35193.086 | 471.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;096 | 94.9673 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 096 | 35193.096 | 471.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;106 | 94.9673 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 106 | 35193.106 | 471.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;116 | 94.9673 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 116 | 35193.116 | 471.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;126 | 94.9673 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 126 | 35193.126 | 471.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;136 | 94.9673 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 136 | 35193.136 | 471.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;146 | 94.9673 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 146 | 35193.146 | 471.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;156 | 94.9673 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 156 | 35193.156 | 471.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;166 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 166 | 35193.166 | 471.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;176 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 176 | 35193.176 | 471.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;186 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 186 | 35193.186 | 471.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;196 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 196 | 35193.196 | 471.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;206 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 206 | 35193.206 | 471.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;216 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 216 | 35193.216 | 471.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;226 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 226 | 35193.226 | 471.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;236 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 236 | 35193.236 | 471.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;246 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 246 | 35193.246 | 471.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;256 | 94.9673 | 295.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 256 | 35193.256 | 471.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;266 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 266 | 35193.266 | 471.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;276 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 276 | 35193.276 | 471.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;286 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 286 | 35193.286 | 471.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;296 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 296 | 35193.296 | 471.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;306 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 306 | 35193.306 | 471.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;316 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 316 | 35193.316 | 471.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;326 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 326 | 35193.326 | 471.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;336 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 336 | 35193.336 | 471.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;346 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 346 | 35193.346 | 471.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;356 | 94.9673 | 295.2502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 356 | 35193.356 | 471.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;366 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 366 | 35193.366 | 471.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;376 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 376 | 35193.376 | 471.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;386 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 386 | 35193.386 | 471.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;396 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 396 | 35193.396 | 471.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;406 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 406 | 35193.406 | 471.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;416 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 416 | 35193.416 | 471.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;426 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 426 | 35193.426 | 471.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;436 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 436 | 35193.436 | 471.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;446 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 446 | 35193.446 | 471.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;456 | 94.9673 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 456 | 35193.456 | 471.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;466 | 94.9673 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 466 | 35193.466 | 471.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;476 | 94.9663 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 476 | 35193.476 | 471.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;486 | 94.9663 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 486 | 35193.486 | 471.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;496 | 94.9663 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 496 | 35193.496 | 471.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;506 | 94.9663 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 506 | 35193.506 | 471.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;516 | 94.9663 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 516 | 35193.516 | 471.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;526 | 94.9663 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 526 | 35193.526 | 471.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;536 | 94.9663 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 536 | 35193.536 | 472
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;546 | 94.9663 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 546 | 35193.546 | 472.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;556 | 94.9663 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 556 | 35193.556 | 472.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;566 | 94.9663 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 566 | 35193.566 | 472.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;576 | 94.9683 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 576 | 35193.576 | 472.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;586 | 94.9683 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 586 | 35193.586 | 472.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;596 | 94.9683 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 596 | 35193.596 | 472.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;606 | 94.9683 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 606 | 35193.606 | 472.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;616 | 94.9683 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 616 | 35193.616 | 472.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;626 | 94.9683 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 626 | 35193.626 | 472.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;636 | 94.9683 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 636 | 35193.636 | 472.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;646 | 94.9683 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 646 | 35193.646 | 472.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;656 | 94.9683 | 295.3017 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 656 | 35193.656 | 472.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;666 | 94.9683 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 666 | 35193.666 | 472.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;676 | 94.9673 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 676 | 35193.676 | 472.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;686 | 94.9673 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 686 | 35193.686 | 472.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;696 | 94.9673 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 696 | 35193.696 | 472.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;706 | 94.9673 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 706 | 35193.706 | 472.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;716 | 94.9673 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 716 | 35193.716 | 472.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;726 | 94.9673 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 726 | 35193.726 | 472.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;736 | 94.9673 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 736 | 35193.736 | 472.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;746 | 94.9673 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 746 | 35193.746 | 472.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;756 | 94.9673 | 295.3059 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 756 | 35193.756 | 472.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;766 | 94.9673 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 766 | 35193.766 | 472.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;776 | 94.9693 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 776 | 35193.776 | 472.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;786 | 94.9693 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 786 | 35193.786 | 472.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;796 | 94.9693 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 796 | 35193.796 | 472.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;806 | 94.9693 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 806 | 35193.806 | 472.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;816 | 94.9693 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 816 | 35193.816 | 472.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;826 | 94.9693 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 826 | 35193.826 | 472.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;836 | 94.9693 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 836 | 35193.836 | 472.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;846 | 94.9693 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 846 | 35193.846 | 472.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;856 | 94.9693 | 295.3123 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 856 | 35193.856 | 472.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;866 | 94.9693 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 866 | 35193.866 | 472.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;876 | 94.9683 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 876 | 35193.876 | 472.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;886 | 94.9683 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 886 | 35193.886 | 472.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;896 | 94.9683 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 896 | 35193.896 | 472.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;906 | 94.9683 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 906 | 35193.906 | 472.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;916 | 94.9683 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 916 | 35193.916 | 472.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;926 | 94.9683 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 926 | 35193.926 | 472.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;936 | 94.9683 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 936 | 35193.936 | 472.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;946 | 94.9683 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 946 | 35193.946 | 472.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;956 | 94.9683 | 295.3063 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 956 | 35193.956 | 472.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;966 | 94.9683 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 966 | 35193.966 | 472.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;976 | 94.9673 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 976 | 35193.976 | 472.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;986 | 94.9673 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 986 | 35193.986 | 472.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:33;996 | 94.9673 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 33 | 996 | 35193.996 | 472.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;006 | 94.9673 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 006 | 35194.006 | 472.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;016 | 94.9673 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 016 | 35194.016 | 472.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;026 | 94.9673 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 026 | 35194.026 | 472.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;036 | 94.9673 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 036 | 35194.036 | 472.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;046 | 94.9673 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 046 | 35194.046 | 472.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;056 | 94.9673 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 056 | 35194.056 | 472.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;066 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 066 | 35194.066 | 472.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;076 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 076 | 35194.076 | 472.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;086 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 086 | 35194.086 | 472.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;096 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 096 | 35194.096 | 472.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;106 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 106 | 35194.106 | 472.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;116 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 116 | 35194.116 | 472.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;126 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 126 | 35194.126 | 472.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;136 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 136 | 35194.136 | 472.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;146 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 146 | 35194.146 | 472.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;156 | 94.9673 | 295.2774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 156 | 35194.156 | 472.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;166 | 94.9673 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 166 | 35194.166 | 472.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;176 | 94.9693 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 176 | 35194.176 | 472.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;186 | 94.9693 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 186 | 35194.186 | 472.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;196 | 94.9693 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 196 | 35194.196 | 472.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;206 | 94.9693 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 206 | 35194.206 | 472.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;216 | 94.9693 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 216 | 35194.216 | 472.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;226 | 94.9693 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 226 | 35194.226 | 472.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;236 | 94.9693 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 236 | 35194.236 | 472.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;246 | 94.9693 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 246 | 35194.246 | 472.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;256 | 94.9693 | 295.277 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 256 | 35194.256 | 472.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;266 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 266 | 35194.266 | 472.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;276 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 276 | 35194.276 | 472.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;286 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 286 | 35194.286 | 472.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;296 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 296 | 35194.296 | 472.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;306 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 306 | 35194.306 | 472.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;316 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 316 | 35194.316 | 472.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;326 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 326 | 35194.326 | 472.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;336 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 336 | 35194.336 | 472.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;346 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 346 | 35194.346 | 472.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;356 | 94.9693 | 295.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 356 | 35194.356 | 472.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;366 | 94.9693 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 366 | 35194.366 | 472.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;376 | 94.9673 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 376 | 35194.376 | 472.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;386 | 94.9673 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 386 | 35194.386 | 472.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;396 | 94.9673 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 396 | 35194.396 | 472.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;406 | 94.9673 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 406 | 35194.406 | 472.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;416 | 94.9673 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 416 | 35194.416 | 472.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;426 | 94.9673 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 426 | 35194.426 | 472.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;436 | 94.9673 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 436 | 35194.436 | 472.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;446 | 94.9673 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 446 | 35194.446 | 472.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;456 | 94.9673 | 295.2173 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 456 | 35194.456 | 472.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;466 | 94.9673 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 466 | 35194.466 | 472.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;476 | 94.9673 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 476 | 35194.476 | 472.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;486 | 94.9683 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 486 | 35194.486 | 472.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;496 | 94.9683 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 496 | 35194.496 | 472.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;506 | 94.9683 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 506 | 35194.506 | 472.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;516 | 94.9683 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 516 | 35194.516 | 472.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;526 | 94.9683 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 526 | 35194.526 | 472.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;536 | 94.9683 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 536 | 35194.536 | 473
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;546 | 94.9683 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 546 | 35194.546 | 473.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;556 | 94.9683 | 295.1998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 556 | 35194.556 | 473.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;566 | 94.9683 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 566 | 35194.566 | 473.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;576 | 94.9683 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 576 | 35194.576 | 473.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;586 | 94.9663 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 586 | 35194.586 | 473.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;596 | 94.9663 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 596 | 35194.596 | 473.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;606 | 94.9663 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 606 | 35194.606 | 473.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;616 | 94.9663 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 616 | 35194.616 | 473.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;626 | 94.9663 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 626 | 35194.626 | 473.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;636 | 94.9663 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 636 | 35194.636 | 473.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;646 | 94.9663 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 646 | 35194.646 | 473.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;656 | 94.9663 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 656 | 35194.656 | 473.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;666 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 666 | 35194.666 | 473.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;676 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 676 | 35194.676 | 473.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;686 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 686 | 35194.686 | 473.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;696 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 696 | 35194.696 | 473.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;706 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 706 | 35194.706 | 473.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;716 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 716 | 35194.716 | 473.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;726 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 726 | 35194.726 | 473.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;736 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 736 | 35194.736 | 473.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;746 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 746 | 35194.746 | 473.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;756 | 94.9663 | 295.1912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 756 | 35194.756 | 473.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;766 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 766 | 35194.766 | 473.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;776 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 776 | 35194.776 | 473.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;786 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 786 | 35194.786 | 473.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;796 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 796 | 35194.796 | 473.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;806 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 806 | 35194.806 | 473.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;816 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 816 | 35194.816 | 473.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;826 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 826 | 35194.826 | 473.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;836 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 836 | 35194.836 | 473.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;846 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 846 | 35194.846 | 473.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;856 | 94.9663 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 856 | 35194.856 | 473.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;866 | 94.9663 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 866 | 35194.866 | 473.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;876 | 94.9663 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 876 | 35194.876 | 473.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;886 | 94.9673 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 886 | 35194.886 | 473.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;896 | 94.9673 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 896 | 35194.896 | 473.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;906 | 94.9673 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 906 | 35194.906 | 473.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;916 | 94.9673 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 916 | 35194.916 | 473.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;926 | 94.9673 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 926 | 35194.926 | 473.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;936 | 94.9673 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 936 | 35194.936 | 473.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;946 | 94.9673 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 946 | 35194.946 | 473.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;956 | 94.9673 | 295.1895 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 956 | 35194.956 | 473.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;966 | 94.9673 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 966 | 35194.966 | 473.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;976 | 94.9673 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 976 | 35194.976 | 473.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;986 | 94.9683 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 986 | 35194.986 | 473.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:34;996 | 94.9683 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 34 | 996 | 35194.996 | 473.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;006 | 94.9683 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 006 | 35195.006 | 473.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;016 | 94.9683 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 016 | 35195.016 | 473.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;026 | 94.9683 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 026 | 35195.026 | 473.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;036 | 94.9683 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 036 | 35195.036 | 473.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;046 | 94.9683 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 046 | 35195.046 | 473.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;056 | 94.9683 | 295.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 056 | 35195.056 | 473.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;066 | 94.9683 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 066 | 35195.066 | 473.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;076 | 94.9683 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 076 | 35195.076 | 473.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;086 | 94.9673 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 086 | 35195.086 | 473.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;096 | 94.9673 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 096 | 35195.096 | 473.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;106 | 94.9673 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 106 | 35195.106 | 473.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;116 | 94.9673 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 116 | 35195.116 | 473.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;126 | 94.9673 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 126 | 35195.126 | 473.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;136 | 94.9673 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 136 | 35195.136 | 473.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;146 | 94.9673 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 146 | 35195.146 | 473.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;156 | 94.9673 | 295.1789 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 156 | 35195.156 | 473.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;166 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 166 | 35195.166 | 473.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;176 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 176 | 35195.176 | 473.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;186 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 186 | 35195.186 | 473.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;196 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 196 | 35195.196 | 473.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;206 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 206 | 35195.206 | 473.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;216 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 216 | 35195.216 | 473.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;226 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 226 | 35195.226 | 473.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;236 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 236 | 35195.236 | 473.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;246 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 246 | 35195.246 | 473.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;256 | 94.9673 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 256 | 35195.256 | 473.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;266 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 266 | 35195.266 | 473.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;276 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 276 | 35195.276 | 473.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;286 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 286 | 35195.286 | 473.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;296 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 296 | 35195.296 | 473.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;306 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 306 | 35195.306 | 473.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;316 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 316 | 35195.316 | 473.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;326 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 326 | 35195.326 | 473.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;336 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 336 | 35195.336 | 473.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;346 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 346 | 35195.346 | 473.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;356 | 94.9673 | 295.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 356 | 35195.356 | 473.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;366 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 366 | 35195.366 | 473.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;376 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 376 | 35195.376 | 473.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;386 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 386 | 35195.386 | 473.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;396 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 396 | 35195.396 | 473.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;406 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 406 | 35195.406 | 473.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;416 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 416 | 35195.416 | 473.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;426 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 426 | 35195.426 | 473.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;436 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 436 | 35195.436 | 473.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;446 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 446 | 35195.446 | 473.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;456 | 94.9673 | 295.2051 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 456 | 35195.456 | 473.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;466 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 466 | 35195.466 | 473.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;476 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 476 | 35195.476 | 473.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;486 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 486 | 35195.486 | 473.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;496 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 496 | 35195.496 | 473.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;506 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 506 | 35195.506 | 473.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;516 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 516 | 35195.516 | 473.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;526 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 526 | 35195.526 | 473.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;536 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 536 | 35195.536 | 474
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;546 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 546 | 35195.546 | 474.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;556 | 94.9673 | 295.1997 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 556 | 35195.556 | 474.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;566 | 94.9673 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 566 | 35195.566 | 474.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;576 | 94.9673 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 576 | 35195.576 | 474.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;586 | 94.9683 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 586 | 35195.586 | 474.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;596 | 94.9683 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 596 | 35195.596 | 474.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;606 | 94.9683 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 606 | 35195.606 | 474.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;616 | 94.9683 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 616 | 35195.616 | 474.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;626 | 94.9683 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 626 | 35195.626 | 474.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;636 | 94.9683 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 636 | 35195.636 | 474.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;646 | 94.9683 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 646 | 35195.646 | 474.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;656 | 94.9683 | 295.1927 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 656 | 35195.656 | 474.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;666 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 666 | 35195.666 | 474.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;676 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 676 | 35195.676 | 474.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;686 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 686 | 35195.686 | 474.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;696 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 696 | 35195.696 | 474.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;706 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 706 | 35195.706 | 474.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;716 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 716 | 35195.716 | 474.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;726 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 726 | 35195.726 | 474.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;736 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 736 | 35195.736 | 474.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;746 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 746 | 35195.746 | 474.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;756 | 94.9683 | 295.179 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 756 | 35195.756 | 474.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;766 | 94.9683 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 766 | 35195.766 | 474.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;776 | 94.9683 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 776 | 35195.776 | 474.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;786 | 94.9673 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 786 | 35195.786 | 474.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;796 | 94.9673 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 796 | 35195.796 | 474.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;806 | 94.9673 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 806 | 35195.806 | 474.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;816 | 94.9673 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 816 | 35195.816 | 474.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;826 | 94.9673 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 826 | 35195.826 | 474.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;836 | 94.9673 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 836 | 35195.836 | 474.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;846 | 94.9673 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 846 | 35195.846 | 474.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;856 | 94.9673 | 295.1498 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 856 | 35195.856 | 474.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;866 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 866 | 35195.866 | 474.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;876 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 876 | 35195.876 | 474.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;886 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 886 | 35195.886 | 474.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;896 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 896 | 35195.896 | 474.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;906 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 906 | 35195.906 | 474.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;916 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 916 | 35195.916 | 474.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;926 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 926 | 35195.926 | 474.39