Data | 10/27/2023 | 09:46:35;936 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 936 | 35195.936 | 474.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;946 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 946 | 35195.946 | 474.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;956 | 94.9673 | 295.1353 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 956 | 35195.956 | 474.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;966 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 966 | 35195.966 | 474.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;976 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 976 | 35195.976 | 474.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;986 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 986 | 35195.986 | 474.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:35;996 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 35 | 996 | 35195.996 | 474.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;006 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 006 | 35196.006 | 474.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;016 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 016 | 35196.016 | 474.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;026 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 026 | 35196.026 | 474.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;036 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 036 | 35196.036 | 474.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;046 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 046 | 35196.046 | 474.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;056 | 94.9673 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 056 | 35196.056 | 474.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;066 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 066 | 35196.066 | 474.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;076 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 076 | 35196.076 | 474.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;086 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 086 | 35196.086 | 474.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;096 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 096 | 35196.096 | 474.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;106 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 106 | 35196.106 | 474.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;116 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 116 | 35196.116 | 474.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;126 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 126 | 35196.126 | 474.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;136 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 136 | 35196.136 | 474.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;146 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 146 | 35196.146 | 474.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;156 | 94.9673 | 295.1524 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 156 | 35196.156 | 474.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;166 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 166 | 35196.166 | 474.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;176 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 176 | 35196.176 | 474.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;186 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 186 | 35196.186 | 474.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;196 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 196 | 35196.196 | 474.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;206 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 206 | 35196.206 | 474.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;216 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 216 | 35196.216 | 474.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;226 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 226 | 35196.226 | 474.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;236 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 236 | 35196.236 | 474.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;246 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 246 | 35196.246 | 474.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;256 | 94.9673 | 295.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 256 | 35196.256 | 474.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;266 | 94.9673 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 266 | 35196.266 | 474.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;276 | 94.9673 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 276 | 35196.276 | 474.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;286 | 94.9663 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 286 | 35196.286 | 474.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;296 | 94.9663 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 296 | 35196.296 | 474.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;306 | 94.9663 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 306 | 35196.306 | 474.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;316 | 94.9663 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 316 | 35196.316 | 474.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;326 | 94.9663 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 326 | 35196.326 | 474.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;336 | 94.9663 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 336 | 35196.336 | 474.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;346 | 94.9663 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 346 | 35196.346 | 474.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;356 | 94.9663 | 295.1316 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 356 | 35196.356 | 474.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;366 | 94.9663 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 366 | 35196.366 | 474.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;376 | 94.9663 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 376 | 35196.376 | 474.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;386 | 94.9673 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 386 | 35196.386 | 474.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;396 | 94.9673 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 396 | 35196.396 | 474.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;406 | 94.9673 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 406 | 35196.406 | 474.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;416 | 94.9673 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 416 | 35196.416 | 474.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;426 | 94.9673 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 426 | 35196.426 | 474.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;436 | 94.9673 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 436 | 35196.436 | 474.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;446 | 94.9673 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 446 | 35196.446 | 474.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;456 | 94.9673 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 456 | 35196.456 | 474.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;466 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 466 | 35196.466 | 474.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;476 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 476 | 35196.476 | 474.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;486 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 486 | 35196.486 | 474.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;496 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 496 | 35196.496 | 474.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;506 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 506 | 35196.506 | 474.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;516 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 516 | 35196.516 | 474.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;526 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 526 | 35196.526 | 474.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;536 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 536 | 35196.536 | 475
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;546 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 546 | 35196.546 | 475.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;556 | 94.9673 | 295.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 556 | 35196.556 | 475.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;566 | 94.9673 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 566 | 35196.566 | 475.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;576 | 94.9673 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 576 | 35196.576 | 475.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;586 | 94.9683 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 586 | 35196.586 | 475.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;596 | 94.9683 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 596 | 35196.596 | 475.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;606 | 94.9683 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 606 | 35196.606 | 475.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;616 | 94.9683 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 616 | 35196.616 | 475.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;626 | 94.9683 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 626 | 35196.626 | 475.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;636 | 94.9683 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 636 | 35196.636 | 475.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;646 | 94.9683 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 646 | 35196.646 | 475.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;656 | 94.9683 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 656 | 35196.656 | 475.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;666 | 94.9683 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 666 | 35196.666 | 475.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;676 | 94.9683 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 676 | 35196.676 | 475.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;686 | 94.9663 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 686 | 35196.686 | 475.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;696 | 94.9663 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 696 | 35196.696 | 475.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;706 | 94.9663 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 706 | 35196.706 | 475.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;716 | 94.9663 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 716 | 35196.716 | 475.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;726 | 94.9663 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 726 | 35196.726 | 475.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;736 | 94.9663 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 736 | 35196.736 | 475.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;746 | 94.9663 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 746 | 35196.746 | 475.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;756 | 94.9663 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 756 | 35196.756 | 475.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;766 | 94.9663 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 766 | 35196.766 | 475.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;776 | 94.9663 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 776 | 35196.776 | 475.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;786 | 94.9693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 786 | 35196.786 | 475.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;796 | 94.9693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 796 | 35196.796 | 475.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;806 | 94.9693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 806 | 35196.806 | 475.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;816 | 94.9693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 816 | 35196.816 | 475.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;826 | 94.9693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 826 | 35196.826 | 475.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;836 | 94.9693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 836 | 35196.836 | 475.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;846 | 94.9693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 846 | 35196.846 | 475.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;856 | 94.9693 | 295.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 856 | 35196.856 | 475.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;866 | 94.9693 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 866 | 35196.866 | 475.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;876 | 94.9693 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 876 | 35196.876 | 475.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;886 | 94.9683 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 886 | 35196.886 | 475.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;896 | 94.9683 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 896 | 35196.896 | 475.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;906 | 94.9683 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 906 | 35196.906 | 475.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;916 | 94.9683 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 916 | 35196.916 | 475.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;926 | 94.9683 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 926 | 35196.926 | 475.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;936 | 94.9683 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 936 | 35196.936 | 475.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;946 | 94.9683 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 946 | 35196.946 | 475.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;956 | 94.9683 | 295.1212 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 956 | 35196.956 | 475.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;966 | 94.9683 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 966 | 35196.966 | 475.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;976 | 94.9683 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 976 | 35196.976 | 475.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;986 | 94.9673 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 986 | 35196.986 | 475.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:36;996 | 94.9673 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 36 | 996 | 35196.996 | 475.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;006 | 94.9673 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 006 | 35197.006 | 475.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;016 | 94.9673 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 016 | 35197.016 | 475.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;026 | 94.9673 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 026 | 35197.026 | 475.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;036 | 94.9673 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 036 | 35197.036 | 475.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;046 | 94.9673 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 046 | 35197.046 | 475.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;056 | 94.9673 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 056 | 35197.056 | 475.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;066 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 066 | 35197.066 | 475.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;076 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 076 | 35197.076 | 475.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;086 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 086 | 35197.086 | 475.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;096 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 096 | 35197.096 | 475.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;106 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 106 | 35197.106 | 475.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;116 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 116 | 35197.116 | 475.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;126 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 126 | 35197.126 | 475.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;136 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 136 | 35197.136 | 475.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;146 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 146 | 35197.146 | 475.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;156 | 94.9673 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 156 | 35197.156 | 475.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;166 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 166 | 35197.166 | 475.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;176 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 176 | 35197.176 | 475.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;186 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 186 | 35197.186 | 475.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;196 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 196 | 35197.196 | 475.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;206 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 206 | 35197.206 | 475.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;216 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 216 | 35197.216 | 475.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;226 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 226 | 35197.226 | 475.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;236 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 236 | 35197.236 | 475.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;246 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 246 | 35197.246 | 475.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;256 | 94.9673 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 256 | 35197.256 | 475.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;266 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 266 | 35197.266 | 475.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;276 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 276 | 35197.276 | 475.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;286 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 286 | 35197.286 | 475.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;296 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 296 | 35197.296 | 475.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;306 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 306 | 35197.306 | 475.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;316 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 316 | 35197.316 | 475.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;326 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 326 | 35197.326 | 475.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;336 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 336 | 35197.336 | 475.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;346 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 346 | 35197.346 | 475.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;356 | 94.9673 | 295.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 356 | 35197.356 | 475.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;366 | 94.9673 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 366 | 35197.366 | 475.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;376 | 94.9673 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 376 | 35197.376 | 475.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;386 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 386 | 35197.386 | 475.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;396 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 396 | 35197.396 | 475.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;406 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 406 | 35197.406 | 475.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;416 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 416 | 35197.416 | 475.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;426 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 426 | 35197.426 | 475.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;436 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 436 | 35197.436 | 475.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;446 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 446 | 35197.446 | 475.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;456 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 456 | 35197.456 | 475.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;466 | 94.9683 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 466 | 35197.466 | 475.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;476 | 94.9683 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 476 | 35197.476 | 475.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;486 | 94.9673 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 486 | 35197.486 | 475.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;496 | 94.9673 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 496 | 35197.496 | 475.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;506 | 94.9673 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 506 | 35197.506 | 475.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;516 | 94.9673 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 516 | 35197.516 | 475.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;526 | 94.9673 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 526 | 35197.526 | 475.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;536 | 94.9673 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 536 | 35197.536 | 476
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;546 | 94.9673 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 546 | 35197.546 | 476.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;556 | 94.9673 | 295.1198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 556 | 35197.556 | 476.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;566 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 566 | 35197.566 | 476.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;576 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 576 | 35197.576 | 476.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;586 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 586 | 35197.586 | 476.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;596 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 596 | 35197.596 | 476.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;606 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 606 | 35197.606 | 476.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;616 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 616 | 35197.616 | 476.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;626 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 626 | 35197.626 | 476.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;636 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 636 | 35197.636 | 476.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;646 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 646 | 35197.646 | 476.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;656 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 656 | 35197.656 | 476.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;666 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 666 | 35197.666 | 476.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;676 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 676 | 35197.676 | 476.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;686 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 686 | 35197.686 | 476.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;696 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 696 | 35197.696 | 476.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;706 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 706 | 35197.706 | 476.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;716 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 716 | 35197.716 | 476.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;726 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 726 | 35197.726 | 476.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;736 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 736 | 35197.736 | 476.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;746 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 746 | 35197.746 | 476.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;756 | 94.9673 | 295.0908 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 756 | 35197.756 | 476.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;766 | 94.9673 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 766 | 35197.766 | 476.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;776 | 94.9673 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 776 | 35197.776 | 476.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;786 | 94.9683 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 786 | 35197.786 | 476.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;796 | 94.9683 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 796 | 35197.796 | 476.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;806 | 94.9683 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 806 | 35197.806 | 476.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;816 | 94.9683 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 816 | 35197.816 | 476.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;826 | 94.9683 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 826 | 35197.826 | 476.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;836 | 94.9683 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 836 | 35197.836 | 476.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;846 | 94.9683 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 846 | 35197.846 | 476.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;856 | 94.9683 | 295.1053 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 856 | 35197.856 | 476.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;866 | 94.9683 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 866 | 35197.866 | 476.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;876 | 94.9683 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 876 | 35197.876 | 476.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;886 | 94.9673 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 886 | 35197.886 | 476.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;896 | 94.9673 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 896 | 35197.896 | 476.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;906 | 94.9673 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 906 | 35197.906 | 476.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;916 | 94.9673 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 916 | 35197.916 | 476.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;926 | 94.9673 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 926 | 35197.926 | 476.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;936 | 94.9673 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 936 | 35197.936 | 476.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;946 | 94.9673 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 946 | 35197.946 | 476.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;956 | 94.9673 | 295.1168 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 956 | 35197.956 | 476.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;966 | 94.9673 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 966 | 35197.966 | 476.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;976 | 94.9673 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 976 | 35197.976 | 476.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;986 | 94.9663 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 986 | 35197.986 | 476.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:37;996 | 94.9663 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 37 | 996 | 35197.996 | 476.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;006 | 94.9663 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 006 | 35198.006 | 476.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;016 | 94.9663 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 016 | 35198.016 | 476.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;026 | 94.9663 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 026 | 35198.026 | 476.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;036 | 94.9663 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 036 | 35198.036 | 476.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;046 | 94.9663 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 046 | 35198.046 | 476.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;056 | 94.9663 | 295.1196 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 056 | 35198.056 | 476.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;066 | 94.9663 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 066 | 35198.066 | 476.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;076 | 94.9663 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 076 | 35198.076 | 476.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;086 | 94.9673 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 086 | 35198.086 | 476.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;096 | 94.9673 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 096 | 35198.096 | 476.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;106 | 94.9673 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 106 | 35198.106 | 476.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;116 | 94.9673 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 116 | 35198.116 | 476.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;126 | 94.9673 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 126 | 35198.126 | 476.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;136 | 94.9673 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 136 | 35198.136 | 476.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;146 | 94.9673 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 146 | 35198.146 | 476.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;156 | 94.9673 | 295.1101 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 156 | 35198.156 | 476.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;166 | 94.9673 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 166 | 35198.166 | 476.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;176 | 94.9673 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 176 | 35198.176 | 476.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;186 | 94.9673 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 186 | 35198.186 | 476.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;196 | 94.9673 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 196 | 35198.196 | 476.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;206 | 94.9673 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 206 | 35198.206 | 476.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;216 | 94.9683 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 216 | 35198.216 | 476.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;226 | 94.9683 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 226 | 35198.226 | 476.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;236 | 94.9683 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 236 | 35198.236 | 476.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;246 | 94.9683 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 246 | 35198.246 | 476.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;256 | 94.9683 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 256 | 35198.256 | 476.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;266 | 94.9683 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 266 | 35198.266 | 476.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;276 | 94.9683 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 276 | 35198.276 | 476.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;286 | 94.9683 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 286 | 35198.286 | 476.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;296 | 94.9683 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 296 | 35198.296 | 476.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;306 | 94.9683 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 306 | 35198.306 | 476.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;316 | 94.9663 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 316 | 35198.316 | 476.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;326 | 94.9663 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 326 | 35198.326 | 476.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;336 | 94.9663 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 336 | 35198.336 | 476.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;346 | 94.9663 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 346 | 35198.346 | 476.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;356 | 94.9663 | 295.0817 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 356 | 35198.356 | 476.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;366 | 94.9663 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 366 | 35198.366 | 476.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;376 | 94.9663 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 376 | 35198.376 | 476.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;386 | 94.9663 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 386 | 35198.386 | 476.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;396 | 94.9663 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 396 | 35198.396 | 476.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;406 | 94.9663 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 406 | 35198.406 | 476.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;416 | 94.9673 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 416 | 35198.416 | 476.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;426 | 94.9673 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 426 | 35198.426 | 476.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;436 | 94.9673 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 436 | 35198.436 | 476.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;446 | 94.9673 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 446 | 35198.446 | 476.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;456 | 94.9673 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 456 | 35198.456 | 476.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;466 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 466 | 35198.466 | 476.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;476 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 476 | 35198.476 | 476.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;486 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 486 | 35198.486 | 476.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;496 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 496 | 35198.496 | 476.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;506 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 506 | 35198.506 | 476.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;516 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 516 | 35198.516 | 476.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;526 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 526 | 35198.526 | 476.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;536 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 536 | 35198.536 | 477
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;546 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 546 | 35198.546 | 477.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;556 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 556 | 35198.556 | 477.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;566 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 566 | 35198.566 | 477.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;576 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 576 | 35198.576 | 477.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;586 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 586 | 35198.586 | 477.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;596 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 596 | 35198.596 | 477.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;606 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 606 | 35198.606 | 477.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;616 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 616 | 35198.616 | 477.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;626 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 626 | 35198.626 | 477.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;636 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 636 | 35198.636 | 477.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;646 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 646 | 35198.646 | 477.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;656 | 94.9673 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 656 | 35198.656 | 477.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;666 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 666 | 35198.666 | 477.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;676 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 676 | 35198.676 | 477.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;686 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 686 | 35198.686 | 477.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;696 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 696 | 35198.696 | 477.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;706 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 706 | 35198.706 | 477.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;716 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 716 | 35198.716 | 477.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;726 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 726 | 35198.726 | 477.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;736 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 736 | 35198.736 | 477.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;746 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 746 | 35198.746 | 477.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;756 | 94.9673 | 295.143 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 756 | 35198.756 | 477.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;766 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 766 | 35198.766 | 477.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;776 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 776 | 35198.776 | 477.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;786 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 786 | 35198.786 | 477.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;796 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 796 | 35198.796 | 477.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;806 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 806 | 35198.806 | 477.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;816 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 816 | 35198.816 | 477.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;826 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 826 | 35198.826 | 477.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;836 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 836 | 35198.836 | 477.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;846 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 846 | 35198.846 | 477.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;856 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 856 | 35198.856 | 477.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;866 | 94.9673 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 866 | 35198.866 | 477.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;876 | 94.9673 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 876 | 35198.876 | 477.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;886 | 94.9673 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 886 | 35198.886 | 477.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;896 | 94.9673 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 896 | 35198.896 | 477.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;906 | 94.9673 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 906 | 35198.906 | 477.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;916 | 94.9683 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 916 | 35198.916 | 477.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;926 | 94.9683 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 926 | 35198.926 | 477.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;936 | 94.9683 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 936 | 35198.936 | 477.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;946 | 94.9683 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 946 | 35198.946 | 477.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;956 | 94.9683 | 295.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 956 | 35198.956 | 477.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;966 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 966 | 35198.966 | 477.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;976 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 976 | 35198.976 | 477.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;986 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 986 | 35198.986 | 477.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:38;996 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 38 | 996 | 35198.996 | 477.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;006 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 006 | 35199.006 | 477.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;016 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 016 | 35199.016 | 477.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;026 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 026 | 35199.026 | 477.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;036 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 036 | 35199.036 | 477.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;046 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 046 | 35199.046 | 477.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;056 | 94.9683 | 295.1657 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 056 | 35199.056 | 477.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;066 | 94.9683 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 066 | 35199.066 | 477.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;076 | 94.9683 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 076 | 35199.076 | 477.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;086 | 94.9683 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 086 | 35199.086 | 477.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;096 | 94.9683 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 096 | 35199.096 | 477.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;106 | 94.9683 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 106 | 35199.106 | 477.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;116 | 94.9673 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 116 | 35199.116 | 477.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;126 | 94.9673 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 126 | 35199.126 | 477.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;136 | 94.9673 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 136 | 35199.136 | 477.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;146 | 94.9673 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 146 | 35199.146 | 477.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;156 | 94.9673 | 295.2032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 156 | 35199.156 | 477.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;166 | 94.9673 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 166 | 35199.166 | 477.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;176 | 94.9673 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 176 | 35199.176 | 477.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;186 | 94.9673 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 186 | 35199.186 | 477.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;196 | 94.9673 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 196 | 35199.196 | 477.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;206 | 94.9673 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 206 | 35199.206 | 477.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;216 | 94.9683 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 216 | 35199.216 | 477.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;226 | 94.9683 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 226 | 35199.226 | 477.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;236 | 94.9683 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 236 | 35199.236 | 477.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;246 | 94.9683 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 246 | 35199.246 | 477.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;256 | 94.9683 | 295.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 256 | 35199.256 | 477.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;266 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 266 | 35199.266 | 477.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;276 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 276 | 35199.276 | 477.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;286 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 286 | 35199.286 | 477.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;296 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 296 | 35199.296 | 477.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;306 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 306 | 35199.306 | 477.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;316 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 316 | 35199.316 | 477.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;326 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 326 | 35199.326 | 477.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;336 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 336 | 35199.336 | 477.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;346 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 346 | 35199.346 | 477.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;356 | 94.9683 | 295.1873 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 356 | 35199.356 | 477.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;366 | 94.9683 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 366 | 35199.366 | 477.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;376 | 94.9683 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 376 | 35199.376 | 477.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;386 | 94.9683 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 386 | 35199.386 | 477.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;396 | 94.9683 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 396 | 35199.396 | 477.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;406 | 94.9683 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 406 | 35199.406 | 477.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;416 | 94.9693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 416 | 35199.416 | 477.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;426 | 94.9693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 426 | 35199.426 | 477.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;436 | 94.9693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 436 | 35199.436 | 477.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;446 | 94.9693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 446 | 35199.446 | 477.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;456 | 94.9693 | 295.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 456 | 35199.456 | 477.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;466 | 94.9693 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 466 | 35199.466 | 477.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;476 | 94.9693 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 476 | 35199.476 | 477.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;486 | 94.9693 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 486 | 35199.486 | 477.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;496 | 94.9693 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 496 | 35199.496 | 477.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;506 | 94.9693 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 506 | 35199.506 | 477.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;516 | 94.9693 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 516 | 35199.516 | 477.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;526 | 94.9693 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 526 | 35199.526 | 477.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;536 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 536 | 35199.536 | 478
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;546 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 546 | 35199.546 | 478.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;556 | 94.9683 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 556 | 35199.556 | 478.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;566 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 566 | 35199.566 | 478.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;576 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 576 | 35199.576 | 478.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;586 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 586 | 35199.586 | 478.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;596 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 596 | 35199.596 | 478.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;606 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 606 | 35199.606 | 478.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;616 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 616 | 35199.616 | 478.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;626 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 626 | 35199.626 | 478.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;636 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 636 | 35199.636 | 478.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;646 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 646 | 35199.646 | 478.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;656 | 94.9683 | 295.1116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 656 | 35199.656 | 478.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;666 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 666 | 35199.666 | 478.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;676 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 676 | 35199.676 | 478.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;686 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 686 | 35199.686 | 478.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;696 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 696 | 35199.696 | 478.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;706 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 706 | 35199.706 | 478.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;716 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 716 | 35199.716 | 478.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;726 | 94.9683 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 726 | 35199.726 | 478.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;736 | 94.9673 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 736 | 35199.736 | 478.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;746 | 94.9673 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 746 | 35199.746 | 478.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;756 | 94.9673 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 756 | 35199.756 | 478.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;766 | 94.9673 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 766 | 35199.766 | 478.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;776 | 94.9673 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 776 | 35199.776 | 478.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;786 | 94.9673 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 786 | 35199.786 | 478.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;796 | 94.9673 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 796 | 35199.796 | 478.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;806 | 94.9673 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 806 | 35199.806 | 478.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;816 | 94.9673 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 816 | 35199.816 | 478.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;826 | 94.9673 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 826 | 35199.826 | 478.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;836 | 94.9683 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 836 | 35199.836 | 478.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;846 | 94.9683 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 846 | 35199.846 | 478.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;856 | 94.9683 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 856 | 35199.856 | 478.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;866 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 866 | 35199.866 | 478.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;876 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 876 | 35199.876 | 478.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;886 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 886 | 35199.886 | 478.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;896 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 896 | 35199.896 | 478.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;906 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 906 | 35199.906 | 478.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;916 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 916 | 35199.916 | 478.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;926 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 926 | 35199.926 | 478.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;936 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 936 | 35199.936 | 478.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;946 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 946 | 35199.946 | 478.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;956 | 94.9683 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 956 | 35199.956 | 478.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;966 | 94.9683 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 966 | 35199.966 | 478.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;976 | 94.9683 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 976 | 35199.976 | 478.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;986 | 94.9683 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 986 | 35199.986 | 478.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:39;996 | 94.9683 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 39 | 996 | 35199.996 | 478.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;006 | 94.9683 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 006 | 35200.006 | 478.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;016 | 94.9683 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 016 | 35200.016 | 478.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;026 | 94.9683 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 026 | 35200.026 | 478.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;036 | 94.9673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 036 | 35200.036 | 478.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;046 | 94.9673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 046 | 35200.046 | 478.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;056 | 94.9673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 056 | 35200.056 | 478.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;066 | 94.9673 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 066 | 35200.066 | 478.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;076 | 94.9673 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 076 | 35200.076 | 478.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;086 | 94.9673 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 086 | 35200.086 | 478.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;096 | 94.9673 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 096 | 35200.096 | 478.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;106 | 94.9673 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 106 | 35200.106 | 478.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;116 | 94.9673 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 116 | 35200.116 | 478.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;126 | 94.9673 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 126 | 35200.126 | 478.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;136 | 94.9683 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 136 | 35200.136 | 478.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;146 | 94.9683 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 146 | 35200.146 | 478.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;156 | 94.9683 | 295.0663 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 156 | 35200.156 | 478.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;166 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 166 | 35200.166 | 478.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;176 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 176 | 35200.176 | 478.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;186 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 186 | 35200.186 | 478.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;196 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 196 | 35200.196 | 478.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;206 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 206 | 35200.206 | 478.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;216 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 216 | 35200.216 | 478.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;226 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 226 | 35200.226 | 478.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;236 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 236 | 35200.236 | 478.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;246 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 246 | 35200.246 | 478.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;256 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 256 | 35200.256 | 478.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;266 | 94.9683 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 266 | 35200.266 | 478.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;276 | 94.9683 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 276 | 35200.276 | 478.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;286 | 94.9683 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 286 | 35200.286 | 478.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;296 | 94.9683 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 296 | 35200.296 | 478.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;306 | 94.9683 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 306 | 35200.306 | 478.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;316 | 94.9683 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 316 | 35200.316 | 478.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;326 | 94.9683 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 326 | 35200.326 | 478.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;336 | 94.9673 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 336 | 35200.336 | 478.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;346 | 94.9673 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 346 | 35200.346 | 478.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;356 | 94.9673 | 295.066 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 356 | 35200.356 | 478.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;366 | 94.9673 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 366 | 35200.366 | 478.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;376 | 94.9673 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 376 | 35200.376 | 478.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;386 | 94.9673 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 386 | 35200.386 | 478.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;396 | 94.9673 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 396 | 35200.396 | 478.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;406 | 94.9673 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 406 | 35200.406 | 478.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;416 | 94.9673 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 416 | 35200.416 | 478.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;426 | 94.9673 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 426 | 35200.426 | 478.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;436 | 94.9683 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 436 | 35200.436 | 478.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;446 | 94.9683 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 446 | 35200.446 | 478.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;456 | 94.9683 | 295.0585 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 456 | 35200.456 | 478.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;466 | 94.9683 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 466 | 35200.466 | 478.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;476 | 94.9683 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 476 | 35200.476 | 478.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;486 | 94.9683 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 486 | 35200.486 | 478.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;496 | 94.9683 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 496 | 35200.496 | 478.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;506 | 94.9683 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 506 | 35200.506 | 478.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;516 | 94.9683 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 516 | 35200.516 | 478.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;526 | 94.9683 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 526 | 35200.526 | 478.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;536 | 94.9693 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 536 | 35200.536 | 479
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;546 | 94.9693 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 546 | 35200.546 | 479.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;556 | 94.9693 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 556 | 35200.556 | 479.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;566 | 94.9693 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 566 | 35200.566 | 479.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;576 | 94.9693 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 576 | 35200.576 | 479.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;586 | 94.9693 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 586 | 35200.586 | 479.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;596 | 94.9693 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 596 | 35200.596 | 479.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;606 | 94.9693 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 606 | 35200.606 | 479.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;616 | 94.9693 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 616 | 35200.616 | 479.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;626 | 94.9693 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 626 | 35200.626 | 479.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;636 | 94.9673 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 636 | 35200.636 | 479.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;646 | 94.9673 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 646 | 35200.646 | 479.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;656 | 94.9673 | 295.0205 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 656 | 35200.656 | 479.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;666 | 94.9673 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 666 | 35200.666 | 479.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;676 | 94.9673 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 676 | 35200.676 | 479.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;686 | 94.9673 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 686 | 35200.686 | 479.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;696 | 94.9673 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 696 | 35200.696 | 479.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;706 | 94.9673 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 706 | 35200.706 | 479.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;716 | 94.9673 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 716 | 35200.716 | 479.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;726 | 94.9673 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 726 | 35200.726 | 479.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;736 | 94.9683 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 736 | 35200.736 | 479.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;746 | 94.9683 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 746 | 35200.746 | 479.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;756 | 94.9683 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 756 | 35200.756 | 479.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;766 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 766 | 35200.766 | 479.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;776 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 776 | 35200.776 | 479.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;786 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 786 | 35200.786 | 479.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;796 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 796 | 35200.796 | 479.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;806 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 806 | 35200.806 | 479.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;816 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 816 | 35200.816 | 479.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;826 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 826 | 35200.826 | 479.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;836 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 836 | 35200.836 | 479.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;846 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 846 | 35200.846 | 479.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;856 | 94.9683 | 294.9671 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 856 | 35200.856 | 479.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;866 | 94.9683 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 866 | 35200.866 | 479.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;876 | 94.9683 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 876 | 35200.876 | 479.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;886 | 94.9683 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 886 | 35200.886 | 479.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;896 | 94.9683 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 896 | 35200.896 | 479.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;906 | 94.9683 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 906 | 35200.906 | 479.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;916 | 94.9683 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 916 | 35200.916 | 479.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;926 | 94.9683 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 926 | 35200.926 | 479.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;936 | 94.9673 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 936 | 35200.936 | 479.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;946 | 94.9673 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 946 | 35200.946 | 479.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;956 | 94.9673 | 294.9915 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 956 | 35200.956 | 479.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;966 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 966 | 35200.966 | 479.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;976 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 976 | 35200.976 | 479.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;986 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 986 | 35200.986 | 479.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:40;996 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 40 | 996 | 35200.996 | 479.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;006 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 006 | 35201.006 | 479.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;016 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 016 | 35201.016 | 479.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;026 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 026 | 35201.026 | 479.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;036 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 036 | 35201.036 | 479.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;046 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 046 | 35201.046 | 479.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;056 | 94.9673 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 056 | 35201.056 | 479.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;066 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 066 | 35201.066 | 479.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;076 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 076 | 35201.076 | 479.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;086 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 086 | 35201.086 | 479.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;096 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 096 | 35201.096 | 479.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;106 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 106 | 35201.106 | 479.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;116 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 116 | 35201.116 | 479.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;126 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 126 | 35201.126 | 479.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;136 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 136 | 35201.136 | 479.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;146 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 146 | 35201.146 | 479.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;156 | 94.9673 | 295.0257 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 156 | 35201.156 | 479.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;166 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 166 | 35201.166 | 479.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;176 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 176 | 35201.176 | 479.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;186 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 186 | 35201.186 | 479.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;196 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 196 | 35201.196 | 479.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;206 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 206 | 35201.206 | 479.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;216 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 216 | 35201.216 | 479.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;226 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 226 | 35201.226 | 479.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;236 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 236 | 35201.236 | 479.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;246 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 246 | 35201.246 | 479.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;256 | 94.9673 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 256 | 35201.256 | 479.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;266 | 94.9673 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 266 | 35201.266 | 479.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;276 | 94.9673 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 276 | 35201.276 | 479.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;286 | 94.9673 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 286 | 35201.286 | 479.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;296 | 94.9673 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 296 | 35201.296 | 479.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;306 | 94.9673 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 306 | 35201.306 | 479.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;316 | 94.9673 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 316 | 35201.316 | 479.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;326 | 94.9673 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 326 | 35201.326 | 479.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;336 | 94.9683 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 336 | 35201.336 | 479.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;346 | 94.9683 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 346 | 35201.346 | 479.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;356 | 94.9683 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 356 | 35201.356 | 479.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;366 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 366 | 35201.366 | 479.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;376 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 376 | 35201.376 | 479.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;386 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 386 | 35201.386 | 479.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;396 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 396 | 35201.396 | 479.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;406 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 406 | 35201.406 | 479.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;416 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 416 | 35201.416 | 479.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;426 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 426 | 35201.426 | 479.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;436 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 436 | 35201.436 | 479.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;446 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 446 | 35201.446 | 479.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;456 | 94.9683 | 295.039 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 456 | 35201.456 | 479.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;466 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 466 | 35201.466 | 479.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;476 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 476 | 35201.476 | 479.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;486 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 486 | 35201.486 | 479.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;496 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 496 | 35201.496 | 479.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;506 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 506 | 35201.506 | 479.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;516 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 516 | 35201.516 | 479.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;526 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 526 | 35201.526 | 479.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;536 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 536 | 35201.536 | 480
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;546 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 546 | 35201.546 | 480.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;556 | 94.9683 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 556 | 35201.556 | 480.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;566 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 566 | 35201.566 | 480.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;576 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 576 | 35201.576 | 480.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;586 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 586 | 35201.586 | 480.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;596 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 596 | 35201.596 | 480.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;606 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 606 | 35201.606 | 480.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;616 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 616 | 35201.616 | 480.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;626 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 626 | 35201.626 | 480.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;636 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 636 | 35201.636 | 480.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;646 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 646 | 35201.646 | 480.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;656 | 94.9683 | 295.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 656 | 35201.656 | 480.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;666 | 94.9683 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 666 | 35201.666 | 480.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;676 | 94.9683 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 676 | 35201.676 | 480.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;686 | 94.9683 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 686 | 35201.686 | 480.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;696 | 94.9683 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 696 | 35201.696 | 480.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;706 | 94.9683 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 706 | 35201.706 | 480.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;716 | 94.9683 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 716 | 35201.716 | 480.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;726 | 94.9683 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 726 | 35201.726 | 480.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;736 | 94.9693 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 736 | 35201.736 | 480.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;746 | 94.9693 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 746 | 35201.746 | 480.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;756 | 94.9693 | 295.1042 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 756 | 35201.756 | 480.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;766 | 94.9693 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 766 | 35201.766 | 480.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;776 | 94.9693 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 776 | 35201.776 | 480.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;786 | 94.9693 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 786 | 35201.786 | 480.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;796 | 94.9693 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 796 | 35201.796 | 480.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;806 | 94.9693 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 806 | 35201.806 | 480.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;816 | 94.9693 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 816 | 35201.816 | 480.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;826 | 94.9693 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 826 | 35201.826 | 480.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;836 | 94.9683 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 836 | 35201.836 | 480.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;846 | 94.9683 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 846 | 35201.846 | 480.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;856 | 94.9683 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 856 | 35201.856 | 480.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;866 | 94.9683 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 866 | 35201.866 | 480.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;876 | 94.9683 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 876 | 35201.876 | 480.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;886 | 94.9683 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 886 | 35201.886 | 480.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;896 | 94.9683 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 896 | 35201.896 | 480.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;906 | 94.9683 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 906 | 35201.906 | 480.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;916 | 94.9683 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 916 | 35201.916 | 480.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;926 | 94.9683 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 926 | 35201.926 | 480.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;936 | 94.9673 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 936 | 35201.936 | 480.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;946 | 94.9673 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 946 | 35201.946 | 480.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;956 | 94.9673 | 295.141 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 956 | 35201.956 | 480.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;966 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 966 | 35201.966 | 480.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;976 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 976 | 35201.976 | 480.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;986 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 986 | 35201.986 | 480.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:41;996 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 41 | 996 | 35201.996 | 480.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;006 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 006 | 35202.006 | 480.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;016 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 016 | 35202.016 | 480.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;026 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 026 | 35202.026 | 480.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;036 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 036 | 35202.036 | 480.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;046 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 046 | 35202.046 | 480.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;056 | 94.9673 | 295.1386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 056 | 35202.056 | 480.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;066 | 94.9673 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 066 | 35202.066 | 480.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;076 | 94.9683 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 076 | 35202.076 | 480.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;086 | 94.9683 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 086 | 35202.086 | 480.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;096 | 94.9683 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 096 | 35202.096 | 480.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;106 | 94.9683 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 106 | 35202.106 | 480.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;116 | 94.9683 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 116 | 35202.116 | 480.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;126 | 94.9683 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 126 | 35202.126 | 480.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;136 | 94.9683 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 136 | 35202.136 | 480.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;146 | 94.9683 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 146 | 35202.146 | 480.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;156 | 94.9683 | 295.124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 156 | 35202.156 | 480.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;166 | 94.9683 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 166 | 35202.166 | 480.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;176 | 94.9673 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 176 | 35202.176 | 480.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;186 | 94.9673 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 186 | 35202.186 | 480.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;196 | 94.9673 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 196 | 35202.196 | 480.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;206 | 94.9673 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 206 | 35202.206 | 480.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;216 | 94.9673 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 216 | 35202.216 | 480.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;226 | 94.9673 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 226 | 35202.226 | 480.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;236 | 94.9673 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 236 | 35202.236 | 480.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;246 | 94.9673 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 246 | 35202.246 | 480.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;256 | 94.9673 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 256 | 35202.256 | 480.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;266 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 266 | 35202.266 | 480.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;276 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 276 | 35202.276 | 480.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;286 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 286 | 35202.286 | 480.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;296 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 296 | 35202.296 | 480.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;306 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 306 | 35202.306 | 480.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;316 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 316 | 35202.316 | 480.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;326 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 326 | 35202.326 | 480.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;336 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 336 | 35202.336 | 480.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;346 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 346 | 35202.346 | 480.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;356 | 94.9673 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 356 | 35202.356 | 480.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;366 | 94.9673 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 366 | 35202.366 | 480.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;376 | 94.9683 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 376 | 35202.376 | 480.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;386 | 94.9683 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 386 | 35202.386 | 480.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;396 | 94.9683 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 396 | 35202.396 | 480.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;406 | 94.9683 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 406 | 35202.406 | 480.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;416 | 94.9683 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 416 | 35202.416 | 480.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;426 | 94.9683 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 426 | 35202.426 | 480.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;436 | 94.9683 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 436 | 35202.436 | 480.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;446 | 94.9683 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 446 | 35202.446 | 480.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;456 | 94.9683 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 456 | 35202.456 | 480.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;466 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 466 | 35202.466 | 480.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;476 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 476 | 35202.476 | 480.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;486 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 486 | 35202.486 | 480.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;496 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 496 | 35202.496 | 480.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;506 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 506 | 35202.506 | 480.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;516 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 516 | 35202.516 | 480.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;526 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 526 | 35202.526 | 480.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;536 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 536 | 35202.536 | 481
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;546 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 546 | 35202.546 | 481.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;556 | 94.9683 | 295.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 556 | 35202.556 | 481.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;566 | 94.9683 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 566 | 35202.566 | 481.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;576 | 94.9673 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 576 | 35202.576 | 481.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;586 | 94.9673 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 586 | 35202.586 | 481.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;596 | 94.9673 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 596 | 35202.596 | 481.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;606 | 94.9673 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 606 | 35202.606 | 481.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;616 | 94.9673 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 616 | 35202.616 | 481.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;626 | 94.9673 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 626 | 35202.626 | 481.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;636 | 94.9673 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 636 | 35202.636 | 481.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;646 | 94.9673 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 646 | 35202.646 | 481.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;656 | 94.9673 | 295.1278 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 656 | 35202.656 | 481.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;666 | 94.9673 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 666 | 35202.666 | 481.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;676 | 94.9683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 676 | 35202.676 | 481.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;686 | 94.9683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 686 | 35202.686 | 481.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;696 | 94.9683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 696 | 35202.696 | 481.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;706 | 94.9683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 706 | 35202.706 | 481.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;716 | 94.9683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 716 | 35202.716 | 481.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;726 | 94.9683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 726 | 35202.726 | 481.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;736 | 94.9683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 736 | 35202.736 | 481.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;746 | 94.9683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 746 | 35202.746 | 481.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;756 | 94.9683 | 295.1061 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 756 | 35202.756 | 481.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;766 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 766 | 35202.766 | 481.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;776 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 776 | 35202.776 | 481.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;786 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 786 | 35202.786 | 481.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;796 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 796 | 35202.796 | 481.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;806 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 806 | 35202.806 | 481.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;816 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 816 | 35202.816 | 481.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;826 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 826 | 35202.826 | 481.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;836 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 836 | 35202.836 | 481.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;846 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 846 | 35202.846 | 481.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;856 | 94.9683 | 295.0866 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 856 | 35202.856 | 481.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;866 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 866 | 35202.866 | 481.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;876 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 876 | 35202.876 | 481.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;886 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 886 | 35202.886 | 481.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;896 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 896 | 35202.896 | 481.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;906 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 906 | 35202.906 | 481.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;916 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 916 | 35202.916 | 481.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;926 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 926 | 35202.926 | 481.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;936 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 936 | 35202.936 | 481.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;946 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 946 | 35202.946 | 481.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;956 | 94.9683 | 295.1034 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 956 | 35202.956 | 481.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;966 | 94.9683 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 966 | 35202.966 | 481.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;976 | 94.9673 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 976 | 35202.976 | 481.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;986 | 94.9673 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 986 | 35202.986 | 481.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:42;996 | 94.9673 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 42 | 996 | 35202.996 | 481.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;006 | 94.9673 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 006 | 35203.006 | 481.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;016 | 94.9673 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 016 | 35203.016 | 481.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;026 | 94.9673 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 026 | 35203.026 | 481.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;036 | 94.9673 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 036 | 35203.036 | 481.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;046 | 94.9673 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 046 | 35203.046 | 481.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;056 | 94.9673 | 295.1194 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 056 | 35203.056 | 481.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;066 | 94.9673 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 066 | 35203.066 | 481.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;076 | 94.9663 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 076 | 35203.076 | 481.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;086 | 94.9663 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 086 | 35203.086 | 481.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;096 | 94.9663 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 096 | 35203.096 | 481.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;106 | 94.9663 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 106 | 35203.106 | 481.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;116 | 94.9663 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 116 | 35203.116 | 481.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;126 | 94.9663 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 126 | 35203.126 | 481.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;136 | 94.9663 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 136 | 35203.136 | 481.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;146 | 94.9663 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 146 | 35203.146 | 481.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;156 | 94.9663 | 295.1038 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 156 | 35203.156 | 481.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;166 | 94.9663 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 166 | 35203.166 | 481.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;176 | 94.9673 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 176 | 35203.176 | 481.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;186 | 94.9673 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 186 | 35203.186 | 481.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;196 | 94.9673 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 196 | 35203.196 | 481.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;206 | 94.9673 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 206 | 35203.206 | 481.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;216 | 94.9673 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 216 | 35203.216 | 481.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;226 | 94.9673 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 226 | 35203.226 | 481.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;236 | 94.9673 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 236 | 35203.236 | 481.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;246 | 94.9673 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 246 | 35203.246 | 481.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;256 | 94.9673 | 295.0944 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 256 | 35203.256 | 481.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;266 | 94.9673 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 266 | 35203.266 | 481.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;276 | 94.9683 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 276 | 35203.276 | 481.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;286 | 94.9683 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 286 | 35203.286 | 481.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;296 | 94.9683 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 296 | 35203.296 | 481.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;306 | 94.9683 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 306 | 35203.306 | 481.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;316 | 94.9683 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 316 | 35203.316 | 481.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;326 | 94.9683 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 326 | 35203.326 | 481.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;336 | 94.9683 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 336 | 35203.336 | 481.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;346 | 94.9683 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 346 | 35203.346 | 481.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;356 | 94.9683 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 356 | 35203.356 | 481.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;366 | 94.9683 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 366 | 35203.366 | 481.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;376 | 94.9663 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 376 | 35203.376 | 481.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;386 | 94.9663 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 386 | 35203.386 | 481.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;396 | 94.9663 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 396 | 35203.396 | 481.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;406 | 94.9663 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 406 | 35203.406 | 481.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;416 | 94.9663 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 416 | 35203.416 | 481.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;426 | 94.9663 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 426 | 35203.426 | 481.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;436 | 94.9663 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 436 | 35203.436 | 481.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;446 | 94.9663 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 446 | 35203.446 | 481.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;456 | 94.9663 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 456 | 35203.456 | 481.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;466 | 94.9663 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 466 | 35203.466 | 481.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;476 | 94.9673 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 476 | 35203.476 | 481.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;486 | 94.9673 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 486 | 35203.486 | 481.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;496 | 94.9673 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 496 | 35203.496 | 481.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;506 | 94.9673 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 506 | 35203.506 | 481.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;516 | 94.9673 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 516 | 35203.516 | 481.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;526 | 94.9673 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 526 | 35203.526 | 481.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;536 | 94.9673 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 536 | 35203.536 | 482
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;546 | 94.9673 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 546 | 35203.546 | 482.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;556 | 94.9673 | 295.0852 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 556 | 35203.556 | 482.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;566 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 566 | 35203.566 | 482.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;576 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 576 | 35203.576 | 482.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;586 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 586 | 35203.586 | 482.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;596 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 596 | 35203.596 | 482.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;606 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 606 | 35203.606 | 482.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;616 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 616 | 35203.616 | 482.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;626 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 626 | 35203.626 | 482.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;636 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 636 | 35203.636 | 482.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;646 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 646 | 35203.646 | 482.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;656 | 94.9673 | 295.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 656 | 35203.656 | 482.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;666 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 666 | 35203.666 | 482.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;676 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 676 | 35203.676 | 482.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;686 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 686 | 35203.686 | 482.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;696 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 696 | 35203.696 | 482.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;706 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 706 | 35203.706 | 482.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;716 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 716 | 35203.716 | 482.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;726 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 726 | 35203.726 | 482.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;736 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 736 | 35203.736 | 482.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;746 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 746 | 35203.746 | 482.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;756 | 94.9673 | 295.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 756 | 35203.756 | 482.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;766 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 766 | 35203.766 | 482.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;776 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 776 | 35203.776 | 482.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;786 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 786 | 35203.786 | 482.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;796 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 796 | 35203.796 | 482.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;806 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 806 | 35203.806 | 482.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;816 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 816 | 35203.816 | 482.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;826 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 826 | 35203.826 | 482.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;836 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 836 | 35203.836 | 482.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;846 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 846 | 35203.846 | 482.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;856 | 94.9673 | 295.0858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 856 | 35203.856 | 482.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;866 | 94.9673 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 866 | 35203.866 | 482.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;876 | 94.9683 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 876 | 35203.876 | 482.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;886 | 94.9683 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 886 | 35203.886 | 482.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;896 | 94.9683 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 896 | 35203.896 | 482.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;906 | 94.9683 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 906 | 35203.906 | 482.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;916 | 94.9683 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 916 | 35203.916 | 482.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;926 | 94.9683 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 926 | 35203.926 | 482.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;936 | 94.9683 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 936 | 35203.936 | 482.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;946 | 94.9683 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 946 | 35203.946 | 482.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;956 | 94.9683 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 956 | 35203.956 | 482.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;966 | 94.9683 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 966 | 35203.966 | 482.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;976 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 976 | 35203.976 | 482.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;986 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 986 | 35203.986 | 482.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:43;996 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 43 | 996 | 35203.996 | 482.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;006 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 006 | 35204.006 | 482.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;016 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 016 | 35204.016 | 482.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;026 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 026 | 35204.026 | 482.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;036 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 036 | 35204.036 | 482.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;046 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 046 | 35204.046 | 482.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;056 | 94.9673 | 295.0925 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 056 | 35204.056 | 482.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;066 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 066 | 35204.066 | 482.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;076 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 076 | 35204.076 | 482.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;086 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 086 | 35204.086 | 482.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;096 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 096 | 35204.096 | 482.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;106 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 106 | 35204.106 | 482.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;116 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 116 | 35204.116 | 482.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;126 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 126 | 35204.126 | 482.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;136 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 136 | 35204.136 | 482.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;146 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 146 | 35204.146 | 482.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;156 | 94.9673 | 295.0883 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 156 | 35204.156 | 482.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;166 | 94.9673 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 166 | 35204.166 | 482.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;176 | 94.9683 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 176 | 35204.176 | 482.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;186 | 94.9683 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 186 | 35204.186 | 482.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;196 | 94.9683 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 196 | 35204.196 | 482.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;206 | 94.9683 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 206 | 35204.206 | 482.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;216 | 94.9683 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 216 | 35204.216 | 482.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;226 | 94.9683 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 226 | 35204.226 | 482.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;236 | 94.9683 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 236 | 35204.236 | 482.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;246 | 94.9683 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 246 | 35204.246 | 482.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;256 | 94.9683 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 256 | 35204.256 | 482.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;266 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 266 | 35204.266 | 482.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;276 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 276 | 35204.276 | 482.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;286 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 286 | 35204.286 | 482.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;296 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 296 | 35204.296 | 482.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;306 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 306 | 35204.306 | 482.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;316 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 316 | 35204.316 | 482.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;326 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 326 | 35204.326 | 482.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;336 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 336 | 35204.336 | 482.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;346 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 346 | 35204.346 | 482.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;356 | 94.9683 | 295.116 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 356 | 35204.356 | 482.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;366 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 366 | 35204.366 | 482.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;376 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 376 | 35204.376 | 482.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;386 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 386 | 35204.386 | 482.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;396 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 396 | 35204.396 | 482.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;406 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 406 | 35204.406 | 482.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;416 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 416 | 35204.416 | 482.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;426 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 426 | 35204.426 | 482.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;436 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 436 | 35204.436 | 482.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;446 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 446 | 35204.446 | 482.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;456 | 94.9683 | 295.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 456 | 35204.456 | 482.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;466 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 466 | 35204.466 | 482.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;476 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 476 | 35204.476 | 482.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;486 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 486 | 35204.486 | 482.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;496 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 496 | 35204.496 | 482.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;506 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 506 | 35204.506 | 482.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;516 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 516 | 35204.516 | 482.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;526 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 526 | 35204.526 | 482.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;536 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 536 | 35204.536 | 483
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;546 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 546 | 35204.546 | 483.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;556 | 94.9683 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 556 | 35204.556 | 483.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;566 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 566 | 35204.566 | 483.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;576 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 576 | 35204.576 | 483.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;586 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 586 | 35204.586 | 483.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;596 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 596 | 35204.596 | 483.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;606 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 606 | 35204.606 | 483.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;616 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 616 | 35204.616 | 483.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;626 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 626 | 35204.626 | 483.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;636 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 636 | 35204.636 | 483.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;646 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 646 | 35204.646 | 483.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;656 | 94.9683 | 295.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 656 | 35204.656 | 483.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;666 | 94.9683 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 666 | 35204.666 | 483.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;676 | 94.9683 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 676 | 35204.676 | 483.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;686 | 94.9673 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 686 | 35204.686 | 483.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;696 | 94.9673 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 696 | 35204.696 | 483.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;706 | 94.9673 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 706 | 35204.706 | 483.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;716 | 94.9673 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 716 | 35204.716 | 483.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;726 | 94.9673 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 726 | 35204.726 | 483.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;736 | 94.9673 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 736 | 35204.736 | 483.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;746 | 94.9673 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 746 | 35204.746 | 483.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;756 | 94.9673 | 295.1412 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 756 | 35204.756 | 483.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;766 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 766 | 35204.766 | 483.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;776 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 776 | 35204.776 | 483.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;786 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 786 | 35204.786 | 483.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;796 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 796 | 35204.796 | 483.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;806 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 806 | 35204.806 | 483.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;816 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 816 | 35204.816 | 483.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;826 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 826 | 35204.826 | 483.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;836 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 836 | 35204.836 | 483.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;846 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 846 | 35204.846 | 483.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;856 | 94.9673 | 295.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 856 | 35204.856 | 483.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;866 | 94.9673 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 866 | 35204.866 | 483.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;876 | 94.9673 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 876 | 35204.876 | 483.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;886 | 94.9663 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 886 | 35204.886 | 483.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;896 | 94.9663 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 896 | 35204.896 | 483.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;906 | 94.9663 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 906 | 35204.906 | 483.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;916 | 94.9663 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 916 | 35204.916 | 483.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;926 | 94.9663 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 926 | 35204.926 | 483.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;936 | 94.9663 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 936 | 35204.936 | 483.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;946 | 94.9663 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 946 | 35204.946 | 483.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;956 | 94.9663 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 956 | 35204.956 | 483.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;966 | 94.9663 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 966 | 35204.966 | 483.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;976 | 94.9663 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 976 | 35204.976 | 483.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;986 | 94.9673 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 986 | 35204.986 | 483.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:44;996 | 94.9673 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 44 | 996 | 35204.996 | 483.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;006 | 94.9673 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 006 | 35205.006 | 483.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;016 | 94.9673 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 016 | 35205.016 | 483.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;026 | 94.9673 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 026 | 35205.026 | 483.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;036 | 94.9673 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 036 | 35205.036 | 483.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;046 | 94.9673 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 046 | 35205.046 | 483.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;056 | 94.9673 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 056 | 35205.056 | 483.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;066 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 066 | 35205.066 | 483.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;076 | 94.9673 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 076 | 35205.076 | 483.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;086 | 94.9663 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 086 | 35205.086 | 483.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;096 | 94.9663 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 096 | 35205.096 | 483.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;106 | 94.9663 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 106 | 35205.106 | 483.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;116 | 94.9663 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 116 | 35205.116 | 483.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;126 | 94.9663 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 126 | 35205.126 | 483.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;136 | 94.9663 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 136 | 35205.136 | 483.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;146 | 94.9663 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 146 | 35205.146 | 483.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;156 | 94.9663 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 156 | 35205.156 | 483.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;166 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 166 | 35205.166 | 483.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;176 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 176 | 35205.176 | 483.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;186 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 186 | 35205.186 | 483.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;196 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 196 | 35205.196 | 483.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;206 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 206 | 35205.206 | 483.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;216 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 216 | 35205.216 | 483.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;226 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 226 | 35205.226 | 483.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;236 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 236 | 35205.236 | 483.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;246 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 246 | 35205.246 | 483.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;256 | 94.9663 | 295.1346 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 256 | 35205.256 | 483.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;266 | 94.9663 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 266 | 35205.266 | 483.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;276 | 94.9663 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 276 | 35205.276 | 483.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;286 | 94.9673 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 286 | 35205.286 | 483.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;296 | 94.9673 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 296 | 35205.296 | 483.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;306 | 94.9673 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 306 | 35205.306 | 483.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;316 | 94.9673 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 316 | 35205.316 | 483.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;326 | 94.9673 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 326 | 35205.326 | 483.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;336 | 94.9673 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 336 | 35205.336 | 483.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;346 | 94.9673 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 346 | 35205.346 | 483.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;356 | 94.9673 | 295.1144 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 356 | 35205.356 | 483.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;366 | 94.9673 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 366 | 35205.366 | 483.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;376 | 94.9673 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 376 | 35205.376 | 483.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;386 | 94.9683 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 386 | 35205.386 | 483.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;396 | 94.9683 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 396 | 35205.396 | 483.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;406 | 94.9683 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 406 | 35205.406 | 483.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;416 | 94.9683 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 416 | 35205.416 | 483.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;426 | 94.9683 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 426 | 35205.426 | 483.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;436 | 94.9683 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 436 | 35205.436 | 483.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;446 | 94.9683 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 446 | 35205.446 | 483.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;456 | 94.9683 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 456 | 35205.456 | 483.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;466 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 466 | 35205.466 | 483.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;476 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 476 | 35205.476 | 483.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;486 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 486 | 35205.486 | 483.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;496 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 496 | 35205.496 | 483.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;506 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 506 | 35205.506 | 483.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;516 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 516 | 35205.516 | 483.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;526 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 526 | 35205.526 | 483.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;536 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 536 | 35205.536 | 484
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;546 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 546 | 35205.546 | 484.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;556 | 94.9683 | 295.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 556 | 35205.556 | 484.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;566 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 566 | 35205.566 | 484.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;576 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 576 | 35205.576 | 484.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;586 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 586 | 35205.586 | 484.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;596 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 596 | 35205.596 | 484.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;606 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 606 | 35205.606 | 484.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;616 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 616 | 35205.616 | 484.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;626 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 626 | 35205.626 | 484.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;636 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 636 | 35205.636 | 484.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;646 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 646 | 35205.646 | 484.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;656 | 94.9683 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 656 | 35205.656 | 484.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;666 | 94.9683 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 666 | 35205.666 | 484.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;676 | 94.9683 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 676 | 35205.676 | 484.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;686 | 94.9673 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 686 | 35205.686 | 484.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;696 | 94.9673 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 696 | 35205.696 | 484.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;706 | 94.9673 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 706 | 35205.706 | 484.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;716 | 94.9673 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 716 | 35205.716 | 484.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;726 | 94.9673 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 726 | 35205.726 | 484.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;736 | 94.9673 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 736 | 35205.736 | 484.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;746 | 94.9673 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 746 | 35205.746 | 484.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;756 | 94.9673 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 756 | 35205.756 | 484.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;766 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 766 | 35205.766 | 484.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;776 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 776 | 35205.776 | 484.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;786 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 786 | 35205.786 | 484.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;796 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 796 | 35205.796 | 484.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;806 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 806 | 35205.806 | 484.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;816 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 816 | 35205.816 | 484.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;826 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 826 | 35205.826 | 484.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;836 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 836 | 35205.836 | 484.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;846 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 846 | 35205.846 | 484.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;856 | 94.9673 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 856 | 35205.856 | 484.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;866 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 866 | 35205.866 | 484.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;876 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 876 | 35205.876 | 484.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;886 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 886 | 35205.886 | 484.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;896 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 896 | 35205.896 | 484.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;906 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 906 | 35205.906 | 484.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;916 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 916 | 35205.916 | 484.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;926 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 926 | 35205.926 | 484.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;936 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 936 | 35205.936 | 484.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;946 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 946 | 35205.946 | 484.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;956 | 94.9673 | 295.1314 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 956 | 35205.956 | 484.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;966 | 94.9673 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 966 | 35205.966 | 484.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;976 | 94.9673 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 976 | 35205.976 | 484.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;986 | 94.9693 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 986 | 35205.986 | 484.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:45;996 | 94.9693 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 45 | 996 | 35205.996 | 484.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;006 | 94.9693 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 006 | 35206.006 | 484.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;016 | 94.9693 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 016 | 35206.016 | 484.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;026 | 94.9693 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 026 | 35206.026 | 484.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;036 | 94.9693 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 036 | 35206.036 | 484.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;046 | 94.9693 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 046 | 35206.046 | 484.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;056 | 94.9693 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 056 | 35206.056 | 484.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;066 | 94.9693 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 066 | 35206.066 | 484.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;076 | 94.9693 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 076 | 35206.076 | 484.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;086 | 94.9683 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 086 | 35206.086 | 484.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;096 | 94.9683 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 096 | 35206.096 | 484.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;106 | 94.9683 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 106 | 35206.106 | 484.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;116 | 94.9683 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 116 | 35206.116 | 484.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;126 | 94.9683 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 126 | 35206.126 | 484.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;136 | 94.9683 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 136 | 35206.136 | 484.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;146 | 94.9683 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 146 | 35206.146 | 484.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;156 | 94.9683 | 295.1142 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 156 | 35206.156 | 484.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;166 | 94.9683 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 166 | 35206.166 | 484.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;176 | 94.9683 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 176 | 35206.176 | 484.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;186 | 94.9703 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 186 | 35206.186 | 484.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;196 | 94.9703 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 196 | 35206.196 | 484.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;206 | 94.9703 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 206 | 35206.206 | 484.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;216 | 94.9703 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 216 | 35206.216 | 484.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;226 | 94.9703 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 226 | 35206.226 | 484.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;236 | 94.9703 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 236 | 35206.236 | 484.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;246 | 94.9703 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 246 | 35206.246 | 484.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;256 | 94.9703 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 256 | 35206.256 | 484.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;266 | 94.9703 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 266 | 35206.266 | 484.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;276 | 94.9703 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 276 | 35206.276 | 484.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;286 | 94.9683 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 286 | 35206.286 | 484.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;296 | 94.9683 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 296 | 35206.296 | 484.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;306 | 94.9683 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 306 | 35206.306 | 484.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;316 | 94.9683 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 316 | 35206.316 | 484.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;326 | 94.9683 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 326 | 35206.326 | 484.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;336 | 94.9683 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 336 | 35206.336 | 484.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;346 | 94.9683 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 346 | 35206.346 | 484.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;356 | 94.9683 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 356 | 35206.356 | 484.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;366 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 366 | 35206.366 | 484.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;376 | 94.9683 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 376 | 35206.376 | 484.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;386 | 94.9673 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 386 | 35206.386 | 484.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;396 | 94.9673 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 396 | 35206.396 | 484.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;406 | 94.9673 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 406 | 35206.406 | 484.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;416 | 94.9673 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 416 | 35206.416 | 484.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;426 | 94.9673 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 426 | 35206.426 | 484.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;436 | 94.9673 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 436 | 35206.436 | 484.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;446 | 94.9673 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 446 | 35206.446 | 484.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;456 | 94.9673 | 295.0699 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 456 | 35206.456 | 484.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;466 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 466 | 35206.466 | 484.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;476 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 476 | 35206.476 | 484.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;486 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 486 | 35206.486 | 484.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;496 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 496 | 35206.496 | 484.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;506 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 506 | 35206.506 | 484.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;516 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 516 | 35206.516 | 484.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;526 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 526 | 35206.526 | 484.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;536 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 536 | 35206.536 | 485
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;546 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 546 | 35206.546 | 485.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;556 | 94.9673 | 295.0947 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 556 | 35206.556 | 485.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;566 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 566 | 35206.566 | 485.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;576 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 576 | 35206.576 | 485.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;586 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 586 | 35206.586 | 485.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;596 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 596 | 35206.596 | 485.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;606 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 606 | 35206.606 | 485.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;616 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 616 | 35206.616 | 485.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;626 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 626 | 35206.626 | 485.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;636 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 636 | 35206.636 | 485.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;646 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 646 | 35206.646 | 485.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;656 | 94.9673 | 295.1125 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 656 | 35206.656 | 485.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;666 | 94.9673 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 666 | 35206.666 | 485.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;676 | 94.9673 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 676 | 35206.676 | 485.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;686 | 94.9683 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 686 | 35206.686 | 485.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;696 | 94.9683 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 696 | 35206.696 | 485.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;706 | 94.9683 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 706 | 35206.706 | 485.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;716 | 94.9683 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 716 | 35206.716 | 485.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;726 | 94.9683 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 726 | 35206.726 | 485.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;736 | 94.9683 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 736 | 35206.736 | 485.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;746 | 94.9683 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 746 | 35206.746 | 485.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;756 | 94.9683 | 295.1077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 756 | 35206.756 | 485.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;766 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 766 | 35206.766 | 485.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;776 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 776 | 35206.776 | 485.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;786 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 786 | 35206.786 | 485.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;796 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 796 | 35206.796 | 485.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;806 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 806 | 35206.806 | 485.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;816 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 816 | 35206.816 | 485.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;826 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 826 | 35206.826 | 485.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;836 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 836 | 35206.836 | 485.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;846 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 846 | 35206.846 | 485.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;856 | 94.9683 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 856 | 35206.856 | 485.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;866 | 94.9683 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 866 | 35206.866 | 485.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;876 | 94.9683 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 876 | 35206.876 | 485.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;886 | 94.9693 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 886 | 35206.886 | 485.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;896 | 94.9693 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 896 | 35206.896 | 485.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;906 | 94.9693 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 906 | 35206.906 | 485.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;916 | 94.9693 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 916 | 35206.916 | 485.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;926 | 94.9693 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 926 | 35206.926 | 485.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;936 | 94.9693 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 936 | 35206.936 | 485.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;946 | 94.9693 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 946 | 35206.946 | 485.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;956 | 94.9693 | 295.0707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 956 | 35206.956 | 485.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;966 | 94.9693 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 966 | 35206.966 | 485.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;976 | 94.9693 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 976 | 35206.976 | 485.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;986 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 986 | 35206.986 | 485.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:46;996 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 46 | 996 | 35206.996 | 485.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;006 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 006 | 35207.006 | 485.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;016 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 016 | 35207.016 | 485.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;026 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 026 | 35207.026 | 485.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;036 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 036 | 35207.036 | 485.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;046 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 046 | 35207.046 | 485.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;056 | 94.9673 | 295.0126 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 056 | 35207.056 | 485.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;066 | 94.9673 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 066 | 35207.066 | 485.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;076 | 94.9673 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 076 | 35207.076 | 485.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;086 | 94.9693 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 086 | 35207.086 | 485.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;096 | 94.9693 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 096 | 35207.096 | 485.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;106 | 94.9693 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 106 | 35207.106 | 485.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;116 | 94.9693 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 116 | 35207.116 | 485.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;126 | 94.9693 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 126 | 35207.126 | 485.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;136 | 94.9693 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 136 | 35207.136 | 485.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;146 | 94.9693 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 146 | 35207.146 | 485.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;156 | 94.9693 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 156 | 35207.156 | 485.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;166 | 94.9693 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 166 | 35207.166 | 485.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;176 | 94.9693 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 176 | 35207.176 | 485.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;186 | 94.9683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 186 | 35207.186 | 485.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;196 | 94.9683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 196 | 35207.196 | 485.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;206 | 94.9683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 206 | 35207.206 | 485.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;216 | 94.9683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 216 | 35207.216 | 485.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;226 | 94.9683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 226 | 35207.226 | 485.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;236 | 94.9683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 236 | 35207.236 | 485.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;246 | 94.9683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 246 | 35207.246 | 485.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;256 | 94.9683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 256 | 35207.256 | 485.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;266 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 266 | 35207.266 | 485.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;276 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 276 | 35207.276 | 485.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;286 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 286 | 35207.286 | 485.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;296 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 296 | 35207.296 | 485.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;306 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 306 | 35207.306 | 485.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;316 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 316 | 35207.316 | 485.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;326 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 326 | 35207.326 | 485.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;336 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 336 | 35207.336 | 485.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;346 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 346 | 35207.346 | 485.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;356 | 94.9683 | 294.9291 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 356 | 35207.356 | 485.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;366 | 94.9683 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 366 | 35207.366 | 485.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;376 | 94.9683 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 376 | 35207.376 | 485.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;386 | 94.9673 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 386 | 35207.386 | 485.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;396 | 94.9673 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 396 | 35207.396 | 485.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;406 | 94.9673 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 406 | 35207.406 | 485.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;416 | 94.9673 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 416 | 35207.416 | 485.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;426 | 94.9673 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 426 | 35207.426 | 485.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;436 | 94.9673 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 436 | 35207.436 | 485.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;446 | 94.9673 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 446 | 35207.446 | 485.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;456 | 94.9673 | 294.9043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 456 | 35207.456 | 485.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;466 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 466 | 35207.466 | 485.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;476 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 476 | 35207.476 | 485.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;486 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 486 | 35207.486 | 485.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;496 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 496 | 35207.496 | 485.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;506 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 506 | 35207.506 | 485.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;516 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 516 | 35207.516 | 485.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;526 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 526 | 35207.526 | 485.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;536 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 536 | 35207.536 | 486
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;546 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 546 | 35207.546 | 486.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;556 | 94.9673 | 294.9032 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 556 | 35207.556 | 486.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;566 | 94.9673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 566 | 35207.566 | 486.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;576 | 94.9673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 576 | 35207.576 | 486.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;586 | 94.9683 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 586 | 35207.586 | 486.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;596 | 94.9683 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 596 | 35207.596 | 486.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;606 | 94.9683 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 606 | 35207.606 | 486.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;616 | 94.9683 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 616 | 35207.616 | 486.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;626 | 94.9683 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 626 | 35207.626 | 486.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;636 | 94.9683 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 636 | 35207.636 | 486.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;646 | 94.9683 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 646 | 35207.646 | 486.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;656 | 94.9683 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 656 | 35207.656 | 486.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;666 | 94.9683 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 666 | 35207.666 | 486.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;676 | 94.9683 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 676 | 35207.676 | 486.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;686 | 94.9673 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 686 | 35207.686 | 486.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;696 | 94.9673 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 696 | 35207.696 | 486.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;706 | 94.9673 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 706 | 35207.706 | 486.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;716 | 94.9673 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 716 | 35207.716 | 486.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;726 | 94.9673 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 726 | 35207.726 | 486.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;736 | 94.9673 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 736 | 35207.736 | 486.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;746 | 94.9673 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 746 | 35207.746 | 486.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;756 | 94.9673 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 756 | 35207.756 | 486.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;766 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 766 | 35207.766 | 486.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;776 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 776 | 35207.776 | 486.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;786 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 786 | 35207.786 | 486.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;796 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 796 | 35207.796 | 486.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;806 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 806 | 35207.806 | 486.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;816 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 816 | 35207.816 | 486.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;826 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 826 | 35207.826 | 486.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;836 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 836 | 35207.836 | 486.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;846 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 846 | 35207.846 | 486.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;856 | 94.9673 | 294.8823 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 856 | 35207.856 | 486.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;866 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 866 | 35207.866 | 486.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;876 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 876 | 35207.876 | 486.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;886 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 886 | 35207.886 | 486.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;896 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 896 | 35207.896 | 486.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;906 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 906 | 35207.906 | 486.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;916 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 916 | 35207.916 | 486.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;926 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 926 | 35207.926 | 486.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;936 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 936 | 35207.936 | 486.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;946 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 946 | 35207.946 | 486.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;956 | 94.9673 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 956 | 35207.956 | 486.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;966 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 966 | 35207.966 | 486.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;976 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 976 | 35207.976 | 486.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;986 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 986 | 35207.986 | 486.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:47;996 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 47 | 996 | 35207.996 | 486.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;006 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 006 | 35208.006 | 486.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;016 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 016 | 35208.016 | 486.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;026 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 026 | 35208.026 | 486.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;036 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 036 | 35208.036 | 486.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;046 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 046 | 35208.046 | 486.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;056 | 94.9673 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 056 | 35208.056 | 486.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;066 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 066 | 35208.066 | 486.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;076 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 076 | 35208.076 | 486.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;086 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 086 | 35208.086 | 486.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;096 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 096 | 35208.096 | 486.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;106 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 106 | 35208.106 | 486.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;116 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 116 | 35208.116 | 486.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;126 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 126 | 35208.126 | 486.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;136 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 136 | 35208.136 | 486.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;146 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 146 | 35208.146 | 486.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;156 | 94.9673 | 294.8774 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 156 | 35208.156 | 486.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;166 | 94.9673 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 166 | 35208.166 | 486.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;176 | 94.9673 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 176 | 35208.176 | 486.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;186 | 94.9693 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 186 | 35208.186 | 486.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;196 | 94.9693 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 196 | 35208.196 | 486.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;206 | 94.9693 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 206 | 35208.206 | 486.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;216 | 94.9693 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 216 | 35208.216 | 486.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;226 | 94.9693 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 226 | 35208.226 | 486.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;236 | 94.9693 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 236 | 35208.236 | 486.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;246 | 94.9693 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 246 | 35208.246 | 486.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;256 | 94.9693 | 294.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 256 | 35208.256 | 486.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;266 | 94.9693 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 266 | 35208.266 | 486.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;276 | 94.9693 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 276 | 35208.276 | 486.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;286 | 94.9693 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 286 | 35208.286 | 486.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;296 | 94.9693 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 296 | 35208.296 | 486.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;306 | 94.9693 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 306 | 35208.306 | 486.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;316 | 94.9683 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 316 | 35208.316 | 486.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;326 | 94.9683 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 326 | 35208.326 | 486.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;336 | 94.9683 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 336 | 35208.336 | 486.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;346 | 94.9683 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 346 | 35208.346 | 486.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;356 | 94.9683 | 294.8945 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 356 | 35208.356 | 486.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;366 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 366 | 35208.366 | 486.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;376 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 376 | 35208.376 | 486.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;386 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 386 | 35208.386 | 486.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;396 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 396 | 35208.396 | 486.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;406 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 406 | 35208.406 | 486.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;416 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 416 | 35208.416 | 486.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;426 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 426 | 35208.426 | 486.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;436 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 436 | 35208.436 | 486.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;446 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 446 | 35208.446 | 486.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;456 | 94.9683 | 294.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 456 | 35208.456 | 486.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;466 | 94.9683 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 466 | 35208.466 | 486.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;476 | 94.9683 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 476 | 35208.476 | 486.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;486 | 94.9683 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 486 | 35208.486 | 486.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;496 | 94.9683 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 496 | 35208.496 | 486.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;506 | 94.9683 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 506 | 35208.506 | 486.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;516 | 94.9673 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 516 | 35208.516 | 486.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;526 | 94.9673 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 526 | 35208.526 | 486.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;536 | 94.9673 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 536 | 35208.536 | 487
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;546 | 94.9673 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 546 | 35208.546 | 487.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;556 | 94.9673 | 294.8762 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 556 | 35208.556 | 487.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;566 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 566 | 35208.566 | 487.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;576 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 576 | 35208.576 | 487.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;586 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 586 | 35208.586 | 487.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;596 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 596 | 35208.596 | 487.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;606 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 606 | 35208.606 | 487.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;616 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 616 | 35208.616 | 487.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;626 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 626 | 35208.626 | 487.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;636 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 636 | 35208.636 | 487.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;646 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 646 | 35208.646 | 487.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;656 | 94.9673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 656 | 35208.656 | 487.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;666 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 666 | 35208.666 | 487.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;676 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 676 | 35208.676 | 487.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;686 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 686 | 35208.686 | 487.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;696 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 696 | 35208.696 | 487.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;706 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 706 | 35208.706 | 487.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;716 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 716 | 35208.716 | 487.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;726 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 726 | 35208.726 | 487.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;736 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 736 | 35208.736 | 487.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;746 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 746 | 35208.746 | 487.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;756 | 94.9673 | 294.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 756 | 35208.756 | 487.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;766 | 94.9673 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 766 | 35208.766 | 487.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;776 | 94.9673 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 776 | 35208.776 | 487.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;786 | 94.9673 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 786 | 35208.786 | 487.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;796 | 94.9673 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 796 | 35208.796 | 487.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;806 | 94.9673 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 806 | 35208.806 | 487.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;816 | 94.9683 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 816 | 35208.816 | 487.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;826 | 94.9683 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 826 | 35208.826 | 487.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;836 | 94.9683 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 836 | 35208.836 | 487.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;846 | 94.9683 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 846 | 35208.846 | 487.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;856 | 94.9683 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 856 | 35208.856 | 487.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;866 | 94.9683 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 866 | 35208.866 | 487.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;876 | 94.9683 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 876 | 35208.876 | 487.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;886 | 94.9683 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 886 | 35208.886 | 487.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;896 | 94.9683 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 896 | 35208.896 | 487.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;906 | 94.9683 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 906 | 35208.906 | 487.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;916 | 94.9663 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 916 | 35208.916 | 487.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;926 | 94.9663 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 926 | 35208.926 | 487.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;936 | 94.9663 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 936 | 35208.936 | 487.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;946 | 94.9663 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 946 | 35208.946 | 487.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;956 | 94.9663 | 294.855 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 956 | 35208.956 | 487.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;966 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 966 | 35208.966 | 487.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;976 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 976 | 35208.976 | 487.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;986 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 986 | 35208.986 | 487.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:48;996 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 48 | 996 | 35208.996 | 487.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;006 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 006 | 35209.006 | 487.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;016 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 016 | 35209.016 | 487.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;026 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 026 | 35209.026 | 487.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;036 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 036 | 35209.036 | 487.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;046 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 046 | 35209.046 | 487.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;056 | 94.9663 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 056 | 35209.056 | 487.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;066 | 94.9663 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 066 | 35209.066 | 487.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;076 | 94.9663 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 076 | 35209.076 | 487.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;086 | 94.9663 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 086 | 35209.086 | 487.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;096 | 94.9663 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 096 | 35209.096 | 487.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;106 | 94.9663 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 106 | 35209.106 | 487.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;116 | 94.9693 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 116 | 35209.116 | 487.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;126 | 94.9693 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 126 | 35209.126 | 487.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;136 | 94.9693 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 136 | 35209.136 | 487.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;146 | 94.9693 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 146 | 35209.146 | 487.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;156 | 94.9693 | 294.8348 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 156 | 35209.156 | 487.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;166 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 166 | 35209.166 | 487.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;176 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 176 | 35209.176 | 487.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;186 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 186 | 35209.186 | 487.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;196 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 196 | 35209.196 | 487.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;206 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 206 | 35209.206 | 487.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;216 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 216 | 35209.216 | 487.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;226 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 226 | 35209.226 | 487.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;236 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 236 | 35209.236 | 487.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;246 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 246 | 35209.246 | 487.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;256 | 94.9693 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 256 | 35209.256 | 487.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;266 | 94.9693 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 266 | 35209.266 | 487.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;276 | 94.9693 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 276 | 35209.276 | 487.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;286 | 94.9693 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 286 | 35209.286 | 487.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;296 | 94.9693 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 296 | 35209.296 | 487.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;306 | 94.9693 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 306 | 35209.306 | 487.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;316 | 94.9683 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 316 | 35209.316 | 487.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;326 | 94.9683 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 326 | 35209.326 | 487.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;336 | 94.9683 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 336 | 35209.336 | 487.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;346 | 94.9683 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 346 | 35209.346 | 487.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;356 | 94.9683 | 294.8354 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 356 | 35209.356 | 487.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;366 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 366 | 35209.366 | 487.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;376 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 376 | 35209.376 | 487.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;386 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 386 | 35209.386 | 487.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;396 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 396 | 35209.396 | 487.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;406 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 406 | 35209.406 | 487.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;416 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 416 | 35209.416 | 487.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;426 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 426 | 35209.426 | 487.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;436 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 436 | 35209.436 | 487.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;446 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 446 | 35209.446 | 487.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;456 | 94.9683 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 456 | 35209.456 | 487.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;466 | 94.9683 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 466 | 35209.466 | 487.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;476 | 94.9683 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 476 | 35209.476 | 487.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;486 | 94.9683 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 486 | 35209.486 | 487.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;496 | 94.9683 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 496 | 35209.496 | 487.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;506 | 94.9683 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 506 | 35209.506 | 487.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;516 | 94.9673 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 516 | 35209.516 | 487.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;526 | 94.9673 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 526 | 35209.526 | 487.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;536 | 94.9673 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 536 | 35209.536 | 488
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;546 | 94.9673 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 546 | 35209.546 | 488.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;556 | 94.9673 | 294.8115 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 556 | 35209.556 | 488.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;566 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 566 | 35209.566 | 488.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;576 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 576 | 35209.576 | 488.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;586 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 586 | 35209.586 | 488.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;596 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 596 | 35209.596 | 488.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;606 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 606 | 35209.606 | 488.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;616 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 616 | 35209.616 | 488.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;626 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 626 | 35209.626 | 488.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;636 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 636 | 35209.636 | 488.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;646 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 646 | 35209.646 | 488.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;656 | 94.9673 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 656 | 35209.656 | 488.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;666 | 94.9673 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 666 | 35209.666 | 488.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;676 | 94.9673 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 676 | 35209.676 | 488.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;686 | 94.9673 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 686 | 35209.686 | 488.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;696 | 94.9673 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 696 | 35209.696 | 488.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;706 | 94.9673 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 706 | 35209.706 | 488.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;716 | 94.9673 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 716 | 35209.716 | 488.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;726 | 94.9673 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 726 | 35209.726 | 488.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;736 | 94.9663 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 736 | 35209.736 | 488.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;746 | 94.9663 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 746 | 35209.746 | 488.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;756 | 94.9663 | 294.7968 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 756 | 35209.756 | 488.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;766 | 94.9663 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 766 | 35209.766 | 488.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;776 | 94.9663 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 776 | 35209.776 | 488.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;786 | 94.9663 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 786 | 35209.786 | 488.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;796 | 94.9663 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 796 | 35209.796 | 488.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;806 | 94.9663 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 806 | 35209.806 | 488.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;816 | 94.9663 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 816 | 35209.816 | 488.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;826 | 94.9663 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 826 | 35209.826 | 488.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;836 | 94.9683 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 836 | 35209.836 | 488.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;846 | 94.9683 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 846 | 35209.846 | 488.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;856 | 94.9683 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 856 | 35209.856 | 488.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;866 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 866 | 35209.866 | 488.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;876 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 876 | 35209.876 | 488.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;886 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 886 | 35209.886 | 488.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;896 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 896 | 35209.896 | 488.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;906 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 906 | 35209.906 | 488.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;916 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 916 | 35209.916 | 488.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;926 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 926 | 35209.926 | 488.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;936 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 936 | 35209.936 | 488.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;946 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 946 | 35209.946 | 488.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;956 | 94.9683 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 956 | 35209.956 | 488.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;966 | 94.9683 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 966 | 35209.966 | 488.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;976 | 94.9683 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 976 | 35209.976 | 488.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;986 | 94.9683 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 986 | 35209.986 | 488.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:49;996 | 94.9683 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 49 | 996 | 35209.996 | 488.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;006 | 94.9683 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 006 | 35210.006 | 488.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;016 | 94.9683 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 016 | 35210.016 | 488.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;026 | 94.9683 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 026 | 35210.026 | 488.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;036 | 94.9673 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 036 | 35210.036 | 488.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;046 | 94.9673 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 046 | 35210.046 | 488.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;056 | 94.9673 | 294.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 056 | 35210.056 | 488.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;066 | 94.9673 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 066 | 35210.066 | 488.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;076 | 94.9673 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 076 | 35210.076 | 488.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;086 | 94.9673 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 086 | 35210.086 | 488.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;096 | 94.9673 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 096 | 35210.096 | 488.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;106 | 94.9673 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 106 | 35210.106 | 488.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;116 | 94.9673 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 116 | 35210.116 | 488.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;126 | 94.9673 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 126 | 35210.126 | 488.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;136 | 94.9683 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 136 | 35210.136 | 488.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;146 | 94.9683 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 146 | 35210.146 | 488.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;156 | 94.9683 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 156 | 35210.156 | 488.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;166 | 94.9683 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 166 | 35210.166 | 488.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;176 | 94.9683 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 176 | 35210.176 | 488.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;186 | 94.9683 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 186 | 35210.186 | 488.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;196 | 94.9683 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 196 | 35210.196 | 488.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;206 | 94.9683 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 206 | 35210.206 | 488.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;216 | 94.9683 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 216 | 35210.216 | 488.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;226 | 94.9683 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 226 | 35210.226 | 488.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;236 | 94.9693 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 236 | 35210.236 | 488.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;246 | 94.9693 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 246 | 35210.246 | 488.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;256 | 94.9693 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 256 | 35210.256 | 488.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;266 | 94.9693 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 266 | 35210.266 | 488.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;276 | 94.9693 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 276 | 35210.276 | 488.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;286 | 94.9693 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 286 | 35210.286 | 488.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;296 | 94.9693 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 296 | 35210.296 | 488.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;306 | 94.9693 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 306 | 35210.306 | 488.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;316 | 94.9693 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 316 | 35210.316 | 488.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;326 | 94.9693 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 326 | 35210.326 | 488.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;336 | 94.9683 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 336 | 35210.336 | 488.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;346 | 94.9683 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 346 | 35210.346 | 488.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;356 | 94.9683 | 294.7615 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 356 | 35210.356 | 488.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;366 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 366 | 35210.366 | 488.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;376 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 376 | 35210.376 | 488.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;386 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 386 | 35210.386 | 488.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;396 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 396 | 35210.396 | 488.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;406 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 406 | 35210.406 | 488.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;416 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 416 | 35210.416 | 488.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;426 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 426 | 35210.426 | 488.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;436 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 436 | 35210.436 | 488.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;446 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 446 | 35210.446 | 488.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;456 | 94.9683 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 456 | 35210.456 | 488.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;466 | 94.9683 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 466 | 35210.466 | 488.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;476 | 94.9683 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 476 | 35210.476 | 488.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;486 | 94.9683 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 486 | 35210.486 | 488.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;496 | 94.9683 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 496 | 35210.496 | 488.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;506 | 94.9683 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 506 | 35210.506 | 488.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;516 | 94.9683 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 516 | 35210.516 | 488.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;526 | 94.9683 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 526 | 35210.526 | 488.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;536 | 94.9673 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 536 | 35210.536 | 489
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;546 | 94.9673 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 546 | 35210.546 | 489.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;556 | 94.9673 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 556 | 35210.556 | 489.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;566 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 566 | 35210.566 | 489.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;576 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 576 | 35210.576 | 489.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;586 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 586 | 35210.586 | 489.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;596 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 596 | 35210.596 | 489.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;606 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 606 | 35210.606 | 489.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;616 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 616 | 35210.616 | 489.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;626 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 626 | 35210.626 | 489.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;636 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 636 | 35210.636 | 489.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;646 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 646 | 35210.646 | 489.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;656 | 94.9673 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 656 | 35210.656 | 489.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;666 | 94.9673 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 666 | 35210.666 | 489.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;676 | 94.9673 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 676 | 35210.676 | 489.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;686 | 94.9673 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 686 | 35210.686 | 489.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;696 | 94.9673 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 696 | 35210.696 | 489.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;706 | 94.9673 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 706 | 35210.706 | 489.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;716 | 94.9673 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 716 | 35210.716 | 489.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;726 | 94.9673 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 726 | 35210.726 | 489.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;736 | 94.9683 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 736 | 35210.736 | 489.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;746 | 94.9683 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 746 | 35210.746 | 489.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;756 | 94.9683 | 294.76 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 756 | 35210.756 | 489.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;766 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 766 | 35210.766 | 489.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;776 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 776 | 35210.776 | 489.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;786 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 786 | 35210.786 | 489.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;796 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 796 | 35210.796 | 489.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;806 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 806 | 35210.806 | 489.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;816 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 816 | 35210.816 | 489.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;826 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 826 | 35210.826 | 489.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;836 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 836 | 35210.836 | 489.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;846 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 846 | 35210.846 | 489.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;856 | 94.9683 | 294.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 856 | 35210.856 | 489.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;866 | 94.9683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 866 | 35210.866 | 489.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;876 | 94.9683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 876 | 35210.876 | 489.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;886 | 94.9683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 886 | 35210.886 | 489.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;896 | 94.9683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 896 | 35210.896 | 489.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;906 | 94.9683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 906 | 35210.906 | 489.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;916 | 94.9683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 916 | 35210.916 | 489.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;926 | 94.9683 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 926 | 35210.926 | 489.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;936 | 94.9673 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 936 | 35210.936 | 489.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;946 | 94.9673 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 946 | 35210.946 | 489.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;956 | 94.9673 | 294.7597 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 956 | 35210.956 | 489.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;966 | 94.9673 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 966 | 35210.966 | 489.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;976 | 94.9673 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 976 | 35210.976 | 489.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;986 | 94.9673 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 986 | 35210.986 | 489.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:50;996 | 94.9673 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 50 | 996 | 35210.996 | 489.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;006 | 94.9673 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 006 | 35211.006 | 489.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;016 | 94.9673 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 016 | 35211.016 | 489.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;026 | 94.9673 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 026 | 35211.026 | 489.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;036 | 94.9683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 036 | 35211.036 | 489.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;046 | 94.9683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 046 | 35211.046 | 489.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;056 | 94.9683 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 056 | 35211.056 | 489.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;066 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 066 | 35211.066 | 489.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;076 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 076 | 35211.076 | 489.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;086 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 086 | 35211.086 | 489.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;096 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 096 | 35211.096 | 489.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;106 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 106 | 35211.106 | 489.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;116 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 116 | 35211.116 | 489.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;126 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 126 | 35211.126 | 489.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;136 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 136 | 35211.136 | 489.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;146 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 146 | 35211.146 | 489.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;156 | 94.9683 | 294.7626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 156 | 35211.156 | 489.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;166 | 94.9683 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 166 | 35211.166 | 489.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;176 | 94.9683 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 176 | 35211.176 | 489.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;186 | 94.9683 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 186 | 35211.186 | 489.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;196 | 94.9683 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 196 | 35211.196 | 489.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;206 | 94.9683 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 206 | 35211.206 | 489.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;216 | 94.9683 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 216 | 35211.216 | 489.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;226 | 94.9683 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 226 | 35211.226 | 489.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;236 | 94.9693 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 236 | 35211.236 | 489.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;246 | 94.9693 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 246 | 35211.246 | 489.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;256 | 94.9693 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 256 | 35211.256 | 489.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;266 | 94.9693 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 266 | 35211.266 | 489.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;276 | 94.9693 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 276 | 35211.276 | 489.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;286 | 94.9693 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 286 | 35211.286 | 489.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;296 | 94.9693 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 296 | 35211.296 | 489.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;306 | 94.9693 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 306 | 35211.306 | 489.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;316 | 94.9693 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 316 | 35211.316 | 489.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;326 | 94.9693 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 326 | 35211.326 | 489.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;336 | 94.9673 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 336 | 35211.336 | 489.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;346 | 94.9673 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 346 | 35211.346 | 489.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;356 | 94.9673 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 356 | 35211.356 | 489.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;366 | 94.9673 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 366 | 35211.366 | 489.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;376 | 94.9673 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 376 | 35211.376 | 489.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;386 | 94.9673 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 386 | 35211.386 | 489.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;396 | 94.9673 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 396 | 35211.396 | 489.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;406 | 94.9673 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 406 | 35211.406 | 489.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;416 | 94.9673 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 416 | 35211.416 | 489.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;426 | 94.9673 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 426 | 35211.426 | 489.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;436 | 94.9693 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 436 | 35211.436 | 489.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;446 | 94.9693 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 446 | 35211.446 | 489.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;456 | 94.9693 | 294.7382 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 456 | 35211.456 | 489.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;466 | 94.9693 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 466 | 35211.466 | 489.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;476 | 94.9693 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 476 | 35211.476 | 489.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;486 | 94.9693 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 486 | 35211.486 | 489.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;496 | 94.9693 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 496 | 35211.496 | 489.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;506 | 94.9693 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 506 | 35211.506 | 489.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;516 | 94.9693 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 516 | 35211.516 | 489.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;526 | 94.9693 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 526 | 35211.526 | 489.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;536 | 94.9683 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 536 | 35211.536 | 490
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;546 | 94.9683 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 546 | 35211.546 | 490.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;556 | 94.9683 | 294.7198 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 556 | 35211.556 | 490.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;566 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 566 | 35211.566 | 490.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;576 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 576 | 35211.576 | 490.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;586 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 586 | 35211.586 | 490.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;596 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 596 | 35211.596 | 490.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;606 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 606 | 35211.606 | 490.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;616 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 616 | 35211.616 | 490.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;626 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 626 | 35211.626 | 490.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;636 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 636 | 35211.636 | 490.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;646 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 646 | 35211.646 | 490.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;656 | 94.9683 | 294.6995 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 656 | 35211.656 | 490.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;666 | 94.9683 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 666 | 35211.666 | 490.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;676 | 94.9683 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 676 | 35211.676 | 490.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;686 | 94.9683 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 686 | 35211.686 | 490.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;696 | 94.9683 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 696 | 35211.696 | 490.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;706 | 94.9683 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 706 | 35211.706 | 490.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;716 | 94.9683 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 716 | 35211.716 | 490.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;726 | 94.9683 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 726 | 35211.726 | 490.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;736 | 94.9673 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 736 | 35211.736 | 490.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;746 | 94.9673 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 746 | 35211.746 | 490.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;756 | 94.9673 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 756 | 35211.756 | 490.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;766 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 766 | 35211.766 | 490.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;776 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 776 | 35211.776 | 490.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;786 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 786 | 35211.786 | 490.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;796 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 796 | 35211.796 | 490.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;806 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 806 | 35211.806 | 490.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;816 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 816 | 35211.816 | 490.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;826 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 826 | 35211.826 | 490.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;836 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 836 | 35211.836 | 490.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;846 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 846 | 35211.846 | 490.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;856 | 94.9673 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 856 | 35211.856 | 490.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;866 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 866 | 35211.866 | 490.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;876 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 876 | 35211.876 | 490.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;886 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 886 | 35211.886 | 490.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;896 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 896 | 35211.896 | 490.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;906 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 906 | 35211.906 | 490.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;916 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 916 | 35211.916 | 490.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;926 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 926 | 35211.926 | 490.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;936 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 936 | 35211.936 | 490.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;946 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 946 | 35211.946 | 490.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;956 | 94.9673 | 294.6626 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 956 | 35211.956 | 490.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;966 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 966 | 35211.966 | 490.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;976 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 976 | 35211.976 | 490.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;986 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 986 | 35211.986 | 490.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:51;996 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 51 | 996 | 35211.996 | 490.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;006 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 006 | 35212.006 | 490.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;016 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 016 | 35212.016 | 490.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;026 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 026 | 35212.026 | 490.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;036 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 036 | 35212.036 | 490.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;046 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 046 | 35212.046 | 490.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;056 | 94.9673 | 294.6683 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 056 | 35212.056 | 490.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;066 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 066 | 35212.066 | 490.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;076 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 076 | 35212.076 | 490.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;086 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 086 | 35212.086 | 490.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;096 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 096 | 35212.096 | 490.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;106 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 106 | 35212.106 | 490.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;116 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 116 | 35212.116 | 490.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;126 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 126 | 35212.126 | 490.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;136 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 136 | 35212.136 | 490.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;146 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 146 | 35212.146 | 490.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;156 | 94.9673 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 156 | 35212.156 | 490.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;166 | 94.9673 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 166 | 35212.166 | 490.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;176 | 94.9693 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 176 | 35212.176 | 490.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;186 | 94.9693 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 186 | 35212.186 | 490.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;196 | 94.9693 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 196 | 35212.196 | 490.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;206 | 94.9693 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 206 | 35212.206 | 490.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;216 | 94.9693 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 216 | 35212.216 | 490.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;226 | 94.9693 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 226 | 35212.226 | 490.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;236 | 94.9693 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 236 | 35212.236 | 490.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;246 | 94.9693 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 246 | 35212.246 | 490.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;256 | 94.9693 | 294.6502 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 256 | 35212.256 | 490.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;266 | 94.9693 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 266 | 35212.266 | 490.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;276 | 94.9673 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 276 | 35212.276 | 490.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;286 | 94.9673 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 286 | 35212.286 | 490.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;296 | 94.9673 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 296 | 35212.296 | 490.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;306 | 94.9673 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 306 | 35212.306 | 490.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;316 | 94.9673 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 316 | 35212.316 | 490.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;326 | 94.9673 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 326 | 35212.326 | 490.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;336 | 94.9673 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 336 | 35212.336 | 490.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;346 | 94.9673 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 346 | 35212.346 | 490.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;356 | 94.9673 | 294.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 356 | 35212.356 | 490.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;366 | 94.9673 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 366 | 35212.366 | 490.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;376 | 94.9663 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 376 | 35212.376 | 490.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;386 | 94.9663 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 386 | 35212.386 | 490.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;396 | 94.9663 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 396 | 35212.396 | 490.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;406 | 94.9663 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 406 | 35212.406 | 490.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;416 | 94.9663 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 416 | 35212.416 | 490.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;426 | 94.9663 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 426 | 35212.426 | 490.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;436 | 94.9663 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 436 | 35212.436 | 490.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;446 | 94.9663 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 446 | 35212.446 | 490.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;456 | 94.9663 | 294.6215 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 456 | 35212.456 | 490.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;466 | 94.9663 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 466 | 35212.466 | 490.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;476 | 94.9683 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 476 | 35212.476 | 490.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;486 | 94.9683 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 486 | 35212.486 | 490.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;496 | 94.9683 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 496 | 35212.496 | 490.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;506 | 94.9683 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 506 | 35212.506 | 490.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;516 | 94.9683 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 516 | 35212.516 | 490.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;526 | 94.9683 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 526 | 35212.526 | 490.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;536 | 94.9683 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 536 | 35212.536 | 491
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;546 | 94.9683 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 546 | 35212.546 | 491.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;556 | 94.9683 | 294.6199 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 556 | 35212.556 | 491.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;566 | 94.9683 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 566 | 35212.566 | 491.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;576 | 94.9663 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 576 | 35212.576 | 491.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;586 | 94.9663 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 586 | 35212.586 | 491.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;596 | 94.9663 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 596 | 35212.596 | 491.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;606 | 94.9663 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 606 | 35212.606 | 491.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;616 | 94.9663 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 616 | 35212.616 | 491.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;626 | 94.9663 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 626 | 35212.626 | 491.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;636 | 94.9663 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 636 | 35212.636 | 491.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;646 | 94.9663 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 646 | 35212.646 | 491.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;656 | 94.9663 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 656 | 35212.656 | 491.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;666 | 94.9663 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 666 | 35212.666 | 491.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;676 | 94.9673 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 676 | 35212.676 | 491.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;686 | 94.9673 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 686 | 35212.686 | 491.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;696 | 94.9673 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 696 | 35212.696 | 491.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;706 | 94.9673 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 706 | 35212.706 | 491.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;716 | 94.9673 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 716 | 35212.716 | 491.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;726 | 94.9673 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 726 | 35212.726 | 491.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;736 | 94.9673 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 736 | 35212.736 | 491.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;746 | 94.9673 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 746 | 35212.746 | 491.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;756 | 94.9673 | 294.6386 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 756 | 35212.756 | 491.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;766 | 94.9673 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 766 | 35212.766 | 491.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;776 | 94.9693 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 776 | 35212.776 | 491.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;786 | 94.9693 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 786 | 35212.786 | 491.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;796 | 94.9693 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 796 | 35212.796 | 491.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;806 | 94.9693 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 806 | 35212.806 | 491.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;816 | 94.9693 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 816 | 35212.816 | 491.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;826 | 94.9693 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 826 | 35212.826 | 491.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;836 | 94.9693 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 836 | 35212.836 | 491.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;846 | 94.9693 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 846 | 35212.846 | 491.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;856 | 94.9693 | 294.6494 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 856 | 35212.856 | 491.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;866 | 94.9693 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 866 | 35212.866 | 491.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;876 | 94.9683 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 876 | 35212.876 | 491.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;886 | 94.9683 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 886 | 35212.886 | 491.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;896 | 94.9683 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 896 | 35212.896 | 491.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;906 | 94.9683 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 906 | 35212.906 | 491.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;916 | 94.9683 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 916 | 35212.916 | 491.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;926 | 94.9683 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 926 | 35212.926 | 491.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;936 | 94.9683 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 936 | 35212.936 | 491.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;946 | 94.9683 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 946 | 35212.946 | 491.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;956 | 94.9683 | 294.635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 956 | 35212.956 | 491.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;966 | 94.9683 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 966 | 35212.966 | 491.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;976 | 94.9693 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 976 | 35212.976 | 491.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;986 | 94.9693 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 986 | 35212.986 | 491.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:52;996 | 94.9693 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 52 | 996 | 35212.996 | 491.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;006 | 94.9693 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 006 | 35213.006 | 491.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;016 | 94.9693 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 016 | 35213.016 | 491.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;026 | 94.9693 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 026 | 35213.026 | 491.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;036 | 94.9693 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 036 | 35213.036 | 491.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;046 | 94.9693 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 046 | 35213.046 | 491.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;056 | 94.9693 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 056 | 35213.056 | 491.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;066 | 94.9693 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 066 | 35213.066 | 491.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;076 | 94.9683 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 076 | 35213.076 | 491.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;086 | 94.9683 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 086 | 35213.086 | 491.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;096 | 94.9683 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 096 | 35213.096 | 491.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;106 | 94.9683 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 106 | 35213.106 | 491.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;116 | 94.9683 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 116 | 35213.116 | 491.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;126 | 94.9683 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 126 | 35213.126 | 491.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;136 | 94.9683 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 136 | 35213.136 | 491.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;146 | 94.9683 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 146 | 35213.146 | 491.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;156 | 94.9683 | 294.6532 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 156 | 35213.156 | 491.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;166 | 94.9683 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 166 | 35213.166 | 491.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;176 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 176 | 35213.176 | 491.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;186 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 186 | 35213.186 | 491.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;196 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 196 | 35213.196 | 491.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;206 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 206 | 35213.206 | 491.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;216 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 216 | 35213.216 | 491.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;226 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 226 | 35213.226 | 491.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;236 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 236 | 35213.236 | 491.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;246 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 246 | 35213.246 | 491.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;256 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 256 | 35213.256 | 491.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;266 | 94.9673 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 266 | 35213.266 | 491.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;276 | 94.9693 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 276 | 35213.276 | 491.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;286 | 94.9693 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 286 | 35213.286 | 491.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;296 | 94.9693 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 296 | 35213.296 | 491.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;306 | 94.9693 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 306 | 35213.306 | 491.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;316 | 94.9693 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 316 | 35213.316 | 491.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;326 | 94.9693 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 326 | 35213.326 | 491.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;336 | 94.9693 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 336 | 35213.336 | 491.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;346 | 94.9693 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 346 | 35213.346 | 491.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;356 | 94.9693 | 294.6681 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 356 | 35213.356 | 491.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;366 | 94.9693 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 366 | 35213.366 | 491.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;376 | 94.9673 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 376 | 35213.376 | 491.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;386 | 94.9673 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 386 | 35213.386 | 491.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;396 | 94.9673 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 396 | 35213.396 | 491.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;406 | 94.9673 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 406 | 35213.406 | 491.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;416 | 94.9673 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 416 | 35213.416 | 491.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;426 | 94.9673 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 426 | 35213.426 | 491.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;436 | 94.9673 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 436 | 35213.436 | 491.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;446 | 94.9673 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 446 | 35213.446 | 491.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;456 | 94.9673 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 456 | 35213.456 | 491.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;466 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 466 | 35213.466 | 491.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;476 | 94.9693 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 476 | 35213.476 | 491.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;486 | 94.9693 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 486 | 35213.486 | 491.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;496 | 94.9693 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 496 | 35213.496 | 491.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;506 | 94.9693 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 506 | 35213.506 | 491.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;516 | 94.9693 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 516 | 35213.516 | 491.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;526 | 94.9693 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 526 | 35213.526 | 491.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;536 | 94.9693 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 536 | 35213.536 | 492
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;546 | 94.9693 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 546 | 35213.546 | 492.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;556 | 94.9693 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 556 | 35213.556 | 492.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;566 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 566 | 35213.566 | 492.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;576 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 576 | 35213.576 | 492.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;586 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 586 | 35213.586 | 492.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;596 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 596 | 35213.596 | 492.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;606 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 606 | 35213.606 | 492.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;616 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 616 | 35213.616 | 492.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;626 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 626 | 35213.626 | 492.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;636 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 636 | 35213.636 | 492.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;646 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 646 | 35213.646 | 492.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;656 | 94.9693 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 656 | 35213.656 | 492.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;666 | 94.9693 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 666 | 35213.666 | 492.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;676 | 94.9683 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 676 | 35213.676 | 492.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;686 | 94.9683 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 686 | 35213.686 | 492.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;696 | 94.9683 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 696 | 35213.696 | 492.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;706 | 94.9683 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 706 | 35213.706 | 492.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;716 | 94.9683 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 716 | 35213.716 | 492.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;726 | 94.9683 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 726 | 35213.726 | 492.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;736 | 94.9683 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 736 | 35213.736 | 492.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;746 | 94.9683 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 746 | 35213.746 | 492.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;756 | 94.9683 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 756 | 35213.756 | 492.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;766 | 94.9683 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 766 | 35213.766 | 492.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;776 | 94.9673 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 776 | 35213.776 | 492.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;786 | 94.9673 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 786 | 35213.786 | 492.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;796 | 94.9673 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 796 | 35213.796 | 492.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;806 | 94.9673 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 806 | 35213.806 | 492.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;816 | 94.9673 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 816 | 35213.816 | 492.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;826 | 94.9673 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 826 | 35213.826 | 492.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;836 | 94.9673 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 836 | 35213.836 | 492.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;846 | 94.9673 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 846 | 35213.846 | 492.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;856 | 94.9673 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 856 | 35213.856 | 492.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;866 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 866 | 35213.866 | 492.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;876 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 876 | 35213.876 | 492.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;886 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 886 | 35213.886 | 492.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;896 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 896 | 35213.896 | 492.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;906 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 906 | 35213.906 | 492.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;916 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 916 | 35213.916 | 492.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;926 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 926 | 35213.926 | 492.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;936 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 936 | 35213.936 | 492.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;946 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 946 | 35213.946 | 492.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;956 | 94.9673 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 956 | 35213.956 | 492.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;966 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 966 | 35213.966 | 492.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;976 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 976 | 35213.976 | 492.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;986 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 986 | 35213.986 | 492.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:53;996 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 53 | 996 | 35213.996 | 492.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;006 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 006 | 35214.006 | 492.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;016 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 016 | 35214.016 | 492.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;026 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 026 | 35214.026 | 492.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;036 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 036 | 35214.036 | 492.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;046 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 046 | 35214.046 | 492.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;056 | 94.9673 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 056 | 35214.056 | 492.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;066 | 94.9673 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 066 | 35214.066 | 492.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;076 | 94.9663 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 076 | 35214.076 | 492.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;086 | 94.9663 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 086 | 35214.086 | 492.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;096 | 94.9663 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 096 | 35214.096 | 492.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;106 | 94.9663 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 106 | 35214.106 | 492.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;116 | 94.9663 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 116 | 35214.116 | 492.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;126 | 94.9663 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 126 | 35214.126 | 492.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;136 | 94.9663 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 136 | 35214.136 | 492.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;146 | 94.9663 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 146 | 35214.146 | 492.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;156 | 94.9663 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 156 | 35214.156 | 492.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;166 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 166 | 35214.166 | 492.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;176 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 176 | 35214.176 | 492.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;186 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 186 | 35214.186 | 492.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;196 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 196 | 35214.196 | 492.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;206 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 206 | 35214.206 | 492.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;216 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 216 | 35214.216 | 492.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;226 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 226 | 35214.226 | 492.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;236 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 236 | 35214.236 | 492.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;246 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 246 | 35214.246 | 492.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;256 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 256 | 35214.256 | 492.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;266 | 94.9673 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 266 | 35214.266 | 492.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;276 | 94.9683 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 276 | 35214.276 | 492.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;286 | 94.9683 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 286 | 35214.286 | 492.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;296 | 94.9683 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 296 | 35214.296 | 492.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;306 | 94.9683 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 306 | 35214.306 | 492.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;316 | 94.9683 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 316 | 35214.316 | 492.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;326 | 94.9683 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 326 | 35214.326 | 492.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;336 | 94.9683 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 336 | 35214.336 | 492.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;346 | 94.9683 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 346 | 35214.346 | 492.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;356 | 94.9683 | 294.6467 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 356 | 35214.356 | 492.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;366 | 94.9683 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 366 | 35214.366 | 492.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;376 | 94.9673 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 376 | 35214.376 | 492.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;386 | 94.9673 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 386 | 35214.386 | 492.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;396 | 94.9673 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 396 | 35214.396 | 492.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;406 | 94.9673 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 406 | 35214.406 | 492.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;416 | 94.9673 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 416 | 35214.416 | 492.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;426 | 94.9673 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 426 | 35214.426 | 492.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;436 | 94.9673 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 436 | 35214.436 | 492.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;446 | 94.9673 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 446 | 35214.446 | 492.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;456 | 94.9673 | 294.6478 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 456 | 35214.456 | 492.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;466 | 94.9673 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 466 | 35214.466 | 492.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;476 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 476 | 35214.476 | 492.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;486 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 486 | 35214.486 | 492.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;496 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 496 | 35214.496 | 492.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;506 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 506 | 35214.506 | 492.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;516 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 516 | 35214.516 | 492.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;526 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 526 | 35214.526 | 492.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;536 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 536 | 35214.536 | 493
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;546 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 546 | 35214.546 | 493.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;556 | 94.9663 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 556 | 35214.556 | 493.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;566 | 94.9663 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 566 | 35214.566 | 493.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;576 | 94.9683 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 576 | 35214.576 | 493.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;586 | 94.9683 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 586 | 35214.586 | 493.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;596 | 94.9683 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 596 | 35214.596 | 493.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;606 | 94.9683 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 606 | 35214.606 | 493.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;616 | 94.9683 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 616 | 35214.616 | 493.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;626 | 94.9683 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 626 | 35214.626 | 493.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;636 | 94.9683 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 636 | 35214.636 | 493.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;646 | 94.9683 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 646 | 35214.646 | 493.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;656 | 94.9683 | 294.6534 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 656 | 35214.656 | 493.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;666 | 94.9683 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 666 | 35214.666 | 493.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;676 | 94.9683 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 676 | 35214.676 | 493.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;686 | 94.9673 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 686 | 35214.686 | 493.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;696 | 94.9673 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 696 | 35214.696 | 493.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;706 | 94.9673 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 706 | 35214.706 | 493.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;716 | 94.9673 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 716 | 35214.716 | 493.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;726 | 94.9673 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 726 | 35214.726 | 493.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;736 | 94.9673 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 736 | 35214.736 | 493.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;746 | 94.9673 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 746 | 35214.746 | 493.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;756 | 94.9673 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 756 | 35214.756 | 493.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;766 | 94.9673 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 766 | 35214.766 | 493.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;776 | 94.9673 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 776 | 35214.776 | 493.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;786 | 94.9683 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 786 | 35214.786 | 493.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;796 | 94.9683 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 796 | 35214.796 | 493.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;806 | 94.9683 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 806 | 35214.806 | 493.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;816 | 94.9683 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 816 | 35214.816 | 493.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;826 | 94.9683 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 826 | 35214.826 | 493.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;836 | 94.9683 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 836 | 35214.836 | 493.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;846 | 94.9683 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 846 | 35214.846 | 493.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;856 | 94.9683 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 856 | 35214.856 | 493.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;866 | 94.9683 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 866 | 35214.866 | 493.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;876 | 94.9683 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 876 | 35214.876 | 493.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;886 | 94.9693 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 886 | 35214.886 | 493.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;896 | 94.9693 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 896 | 35214.896 | 493.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;906 | 94.9693 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 906 | 35214.906 | 493.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;916 | 94.9693 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 916 | 35214.916 | 493.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;926 | 94.9693 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 926 | 35214.926 | 493.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;936 | 94.9693 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 936 | 35214.936 | 493.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;946 | 94.9693 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 946 | 35214.946 | 493.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;956 | 94.9693 | 294.5909 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 956 | 35214.956 | 493.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;966 | 94.9693 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 966 | 35214.966 | 493.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;976 | 94.9693 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 976 | 35214.976 | 493.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;986 | 94.9683 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 986 | 35214.986 | 493.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:54;996 | 94.9683 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 54 | 996 | 35214.996 | 493.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;006 | 94.9683 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 006 | 35215.006 | 493.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;016 | 94.9683 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 016 | 35215.016 | 493.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;026 | 94.9683 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 026 | 35215.026 | 493.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;036 | 94.9683 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 036 | 35215.036 | 493.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;046 | 94.9683 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 046 | 35215.046 | 493.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;056 | 94.9683 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 056 | 35215.056 | 493.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;066 | 94.9683 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 066 | 35215.066 | 493.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;076 | 94.9683 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 076 | 35215.076 | 493.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;086 | 94.9673 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 086 | 35215.086 | 493.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;096 | 94.9673 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 096 | 35215.096 | 493.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;106 | 94.9673 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 106 | 35215.106 | 493.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;116 | 94.9673 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 116 | 35215.116 | 493.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;126 | 94.9673 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 126 | 35215.126 | 493.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;136 | 94.9673 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 136 | 35215.136 | 493.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;146 | 94.9673 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 146 | 35215.146 | 493.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;156 | 94.9673 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 156 | 35215.156 | 493.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;166 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 166 | 35215.166 | 493.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;176 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 176 | 35215.176 | 493.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;186 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 186 | 35215.186 | 493.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;196 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 196 | 35215.196 | 493.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;206 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 206 | 35215.206 | 493.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;216 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 216 | 35215.216 | 493.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;226 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 226 | 35215.226 | 493.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;236 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 236 | 35215.236 | 493.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;246 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 246 | 35215.246 | 493.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;256 | 94.9673 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 256 | 35215.256 | 493.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;266 | 94.9673 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 266 | 35215.266 | 493.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;276 | 94.9673 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 276 | 35215.276 | 493.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;286 | 94.9683 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 286 | 35215.286 | 493.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;296 | 94.9683 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 296 | 35215.296 | 493.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;306 | 94.9683 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 306 | 35215.306 | 493.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;316 | 94.9683 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 316 | 35215.316 | 493.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;326 | 94.9683 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 326 | 35215.326 | 493.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;336 | 94.9683 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 336 | 35215.336 | 493.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;346 | 94.9683 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 346 | 35215.346 | 493.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;356 | 94.9683 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 356 | 35215.356 | 493.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;366 | 94.9683 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 366 | 35215.366 | 493.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;376 | 94.9683 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 376 | 35215.376 | 493.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;386 | 94.9673 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 386 | 35215.386 | 493.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;396 | 94.9673 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 396 | 35215.396 | 493.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;406 | 94.9673 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 406 | 35215.406 | 493.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;416 | 94.9673 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 416 | 35215.416 | 493.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;426 | 94.9673 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 426 | 35215.426 | 493.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;436 | 94.9673 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 436 | 35215.436 | 493.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;446 | 94.9673 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 446 | 35215.446 | 493.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;456 | 94.9673 | 294.6303 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 456 | 35215.456 | 493.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;466 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 466 | 35215.466 | 493.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;476 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 476 | 35215.476 | 493.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;486 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 486 | 35215.486 | 493.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;496 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 496 | 35215.496 | 493.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;506 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 506 | 35215.506 | 493.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;516 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 516 | 35215.516 | 493.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;526 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 526 | 35215.526 | 493.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;536 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 536 | 35215.536 | 494
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;546 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 546 | 35215.546 | 494.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;556 | 94.9673 | 294.6151 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 556 | 35215.556 | 494.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;566 | 94.9673 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 566 | 35215.566 | 494.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;576 | 94.9673 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 576 | 35215.576 | 494.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;586 | 94.9683 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 586 | 35215.586 | 494.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;596 | 94.9683 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 596 | 35215.596 | 494.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;606 | 94.9683 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 606 | 35215.606 | 494.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;616 | 94.9683 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 616 | 35215.616 | 494.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;626 | 94.9683 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 626 | 35215.626 | 494.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;636 | 94.9683 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 636 | 35215.636 | 494.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;646 | 94.9683 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 646 | 35215.646 | 494.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;656 | 94.9683 | 294.6153 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 656 | 35215.656 | 494.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;666 | 94.9683 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 666 | 35215.666 | 494.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;676 | 94.9683 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 676 | 35215.676 | 494.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;686 | 94.9673 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 686 | 35215.686 | 494.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;696 | 94.9673 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 696 | 35215.696 | 494.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;706 | 94.9673 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 706 | 35215.706 | 494.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;716 | 94.9673 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 716 | 35215.716 | 494.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;726 | 94.9673 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 726 | 35215.726 | 494.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;736 | 94.9673 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 736 | 35215.736 | 494.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;746 | 94.9673 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 746 | 35215.746 | 494.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;756 | 94.9673 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 756 | 35215.756 | 494.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;766 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 766 | 35215.766 | 494.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;776 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 776 | 35215.776 | 494.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;786 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 786 | 35215.786 | 494.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;796 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 796 | 35215.796 | 494.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;806 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 806 | 35215.806 | 494.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;816 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 816 | 35215.816 | 494.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;826 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 826 | 35215.826 | 494.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;836 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 836 | 35215.836 | 494.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;846 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 846 | 35215.846 | 494.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;856 | 94.9673 | 294.6031 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 856 | 35215.856 | 494.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;866 | 94.9673 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 866 | 35215.866 | 494.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;876 | 94.9673 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 876 | 35215.876 | 494.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;886 | 94.9683 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 886 | 35215.886 | 494.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;896 | 94.9683 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 896 | 35215.896 | 494.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;906 | 94.9683 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 906 | 35215.906 | 494.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;916 | 94.9683 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 916 | 35215.916 | 494.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;926 | 94.9683 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 926 | 35215.926 | 494.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;936 | 94.9683 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 936 | 35215.936 | 494.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;946 | 94.9683 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 946 | 35215.946 | 494.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;956 | 94.9683 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 956 | 35215.956 | 494.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;966 | 94.9683 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 966 | 35215.966 | 494.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;976 | 94.9683 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 976 | 35215.976 | 494.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;986 | 94.9663 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 986 | 35215.986 | 494.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:55;996 | 94.9663 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 55 | 996 | 35215.996 | 494.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;006 | 94.9663 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 006 | 35216.006 | 494.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;016 | 94.9663 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 016 | 35216.016 | 494.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;026 | 94.9663 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 026 | 35216.026 | 494.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;036 | 94.9663 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 036 | 35216.036 | 494.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;046 | 94.9663 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 046 | 35216.046 | 494.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;056 | 94.9663 | 294.6253 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 056 | 35216.056 | 494.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;066 | 94.9663 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 066 | 35216.066 | 494.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;076 | 94.9663 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 076 | 35216.076 | 494.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;086 | 94.9673 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 086 | 35216.086 | 494.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;096 | 94.9673 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 096 | 35216.096 | 494.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;106 | 94.9673 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 106 | 35216.106 | 494.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;116 | 94.9673 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 116 | 35216.116 | 494.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;126 | 94.9673 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 126 | 35216.126 | 494.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;136 | 94.9673 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 136 | 35216.136 | 494.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;146 | 94.9673 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 146 | 35216.146 | 494.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;156 | 94.9673 | 294.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 156 | 35216.156 | 494.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;166 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 166 | 35216.166 | 494.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;176 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 176 | 35216.176 | 494.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;186 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 186 | 35216.186 | 494.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;196 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 196 | 35216.196 | 494.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;206 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 206 | 35216.206 | 494.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;216 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 216 | 35216.216 | 494.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;226 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 226 | 35216.226 | 494.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;236 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 236 | 35216.236 | 494.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;246 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 246 | 35216.246 | 494.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;256 | 94.9673 | 294.6184 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 256 | 35216.256 | 494.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;266 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 266 | 35216.266 | 494.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;276 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 276 | 35216.276 | 494.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;286 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 286 | 35216.286 | 494.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;296 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 296 | 35216.296 | 494.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;306 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 306 | 35216.306 | 494.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;316 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 316 | 35216.316 | 494.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;326 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 326 | 35216.326 | 494.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;336 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 336 | 35216.336 | 494.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;346 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 346 | 35216.346 | 494.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;356 | 94.9673 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 356 | 35216.356 | 494.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;366 | 94.9673 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 366 | 35216.366 | 494.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;376 | 94.9673 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 376 | 35216.376 | 494.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;386 | 94.9683 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 386 | 35216.386 | 494.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;396 | 94.9683 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 396 | 35216.396 | 494.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;406 | 94.9683 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 406 | 35216.406 | 494.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;416 | 94.9683 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 416 | 35216.416 | 494.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;426 | 94.9683 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 426 | 35216.426 | 494.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;436 | 94.9683 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 436 | 35216.436 | 494.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;446 | 94.9683 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 446 | 35216.446 | 494.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;456 | 94.9683 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 456 | 35216.456 | 494.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;466 | 94.9683 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 466 | 35216.466 | 494.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;476 | 94.9683 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 476 | 35216.476 | 494.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;486 | 94.9703 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 486 | 35216.486 | 494.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;496 | 94.9703 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 496 | 35216.496 | 494.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;506 | 94.9703 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 506 | 35216.506 | 494.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;516 | 94.9703 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 516 | 35216.516 | 494.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;526 | 94.9703 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 526 | 35216.526 | 494.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;536 | 94.9703 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 536 | 35216.536 | 495
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;546 | 94.9703 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 546 | 35216.546 | 495.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;556 | 94.9703 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 556 | 35216.556 | 495.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;566 | 94.9703 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 566 | 35216.566 | 495.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;576 | 94.9703 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 576 | 35216.576 | 495.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;586 | 94.9683 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 586 | 35216.586 | 495.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;596 | 94.9683 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 596 | 35216.596 | 495.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;606 | 94.9683 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 606 | 35216.606 | 495.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;616 | 94.9683 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 616 | 35216.616 | 495.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;626 | 94.9683 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 626 | 35216.626 | 495.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;636 | 94.9683 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 636 | 35216.636 | 495.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;646 | 94.9683 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 646 | 35216.646 | 495.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;656 | 94.9683 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 656 | 35216.656 | 495.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;666 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 666 | 35216.666 | 495.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;676 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 676 | 35216.676 | 495.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;686 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 686 | 35216.686 | 495.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;696 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 696 | 35216.696 | 495.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;706 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 706 | 35216.706 | 495.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;716 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 716 | 35216.716 | 495.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;726 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 726 | 35216.726 | 495.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;736 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 736 | 35216.736 | 495.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;746 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 746 | 35216.746 | 495.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;756 | 94.9683 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 756 | 35216.756 | 495.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;766 | 94.9683 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 766 | 35216.766 | 495.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;776 | 94.9683 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 776 | 35216.776 | 495.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;786 | 94.9693 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 786 | 35216.786 | 495.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;796 | 94.9693 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 796 | 35216.796 | 495.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;806 | 94.9693 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 806 | 35216.806 | 495.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;816 | 94.9693 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 816 | 35216.816 | 495.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;826 | 94.9693 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 826 | 35216.826 | 495.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;836 | 94.9693 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 836 | 35216.836 | 495.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;846 | 94.9693 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 846 | 35216.846 | 495.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;856 | 94.9693 | 294.6169 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 856 | 35216.856 | 495.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;866 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 866 | 35216.866 | 495.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;876 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 876 | 35216.876 | 495.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;886 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 886 | 35216.886 | 495.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;896 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 896 | 35216.896 | 495.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;906 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 906 | 35216.906 | 495.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;916 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 916 | 35216.916 | 495.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;926 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 926 | 35216.926 | 495.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;936 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 936 | 35216.936 | 495.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;946 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 946 | 35216.946 | 495.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;956 | 94.9693 | 294.6077 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 956 | 35216.956 | 495.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;966 | 94.9693 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 966 | 35216.966 | 495.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;976 | 94.9693 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 976 | 35216.976 | 495.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;986 | 94.9683 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 986 | 35216.986 | 495.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:56;996 | 94.9683 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 56 | 996 | 35216.996 | 495.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;006 | 94.9683 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 006 | 35217.006 | 495.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;016 | 94.9683 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 016 | 35217.016 | 495.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;026 | 94.9683 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 026 | 35217.026 | 495.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;036 | 94.9683 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 036 | 35217.036 | 495.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;046 | 94.9683 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 046 | 35217.046 | 495.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;056 | 94.9683 | 294.6071 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 056 | 35217.056 | 495.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;066 | 94.9683 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 066 | 35217.066 | 495.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;076 | 94.9683 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 076 | 35217.076 | 495.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;086 | 94.9673 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 086 | 35217.086 | 495.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;096 | 94.9673 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 096 | 35217.096 | 495.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;106 | 94.9673 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 106 | 35217.106 | 495.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;116 | 94.9673 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 116 | 35217.116 | 495.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;126 | 94.9673 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 126 | 35217.126 | 495.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;136 | 94.9673 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 136 | 35217.136 | 495.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;146 | 94.9673 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 146 | 35217.146 | 495.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;156 | 94.9673 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 156 | 35217.156 | 495.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;166 | 94.9673 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 166 | 35217.166 | 495.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;176 | 94.9673 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 176 | 35217.176 | 495.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;186 | 94.9683 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 186 | 35217.186 | 495.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;196 | 94.9683 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 196 | 35217.196 | 495.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;206 | 94.9683 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 206 | 35217.206 | 495.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;216 | 94.9683 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 216 | 35217.216 | 495.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;226 | 94.9683 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 226 | 35217.226 | 495.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;236 | 94.9683 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 236 | 35217.236 | 495.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;246 | 94.9683 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 246 | 35217.246 | 495.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;256 | 94.9683 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 256 | 35217.256 | 495.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;266 | 94.9683 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 266 | 35217.266 | 495.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;276 | 94.9683 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 276 | 35217.276 | 495.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;286 | 94.9693 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 286 | 35217.286 | 495.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;296 | 94.9693 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 296 | 35217.296 | 495.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;306 | 94.9693 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 306 | 35217.306 | 495.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;316 | 94.9693 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 316 | 35217.316 | 495.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;326 | 94.9693 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 326 | 35217.326 | 495.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;336 | 94.9693 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 336 | 35217.336 | 495.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;346 | 94.9693 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 346 | 35217.346 | 495.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;356 | 94.9693 | 294.5601 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 356 | 35217.356 | 495.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;366 | 94.9693 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 366 | 35217.366 | 495.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;376 | 94.9693 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 376 | 35217.376 | 495.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;386 | 94.9673 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 386 | 35217.386 | 495.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;396 | 94.9673 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 396 | 35217.396 | 495.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;406 | 94.9673 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 406 | 35217.406 | 495.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;416 | 94.9673 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 416 | 35217.416 | 495.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;426 | 94.9673 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 426 | 35217.426 | 495.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;436 | 94.9673 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 436 | 35217.436 | 495.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;446 | 94.9673 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 446 | 35217.446 | 495.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;456 | 94.9673 | 294.5772 | 100 | 295.0025 | 99.9667 | 09 | 46 | 57 | 456 | 35217.456 | 495.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;466 | 94.9673 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 466 | 35217.466 | 495.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;476 | 94.9673 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 476 | 35217.476 | 495.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;486 | 94.9683 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 486 | 35217.486 | 495.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;496 | 94.9683 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 496 | 35217.496 | 495.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;506 | 94.9683 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 506 | 35217.506 | 495.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;516 | 94.9683 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 516 | 35217.516 | 495.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;526 | 94.9683 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 526 | 35217.526 | 495.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;536 | 94.9683 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 536 | 35217.536 | 496
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;546 | 94.9683 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 546 | 35217.546 | 496.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;556 | 94.9683 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 556 | 35217.556 | 496.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;566 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 566 | 35217.566 | 496.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;576 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 576 | 35217.576 | 496.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;586 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 586 | 35217.586 | 496.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;596 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 596 | 35217.596 | 496.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;606 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 606 | 35217.606 | 496.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;616 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 616 | 35217.616 | 496.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;626 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 626 | 35217.626 | 496.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;636 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 636 | 35217.636 | 496.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;646 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 646 | 35217.646 | 496.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;656 | 94.9683 | 294.5771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 656 | 35217.656 | 496.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;666 | 94.9683 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 666 | 35217.666 | 496.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;676 | 94.9683 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 676 | 35217.676 | 496.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;686 | 94.9663 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 686 | 35217.686 | 496.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;696 | 94.9663 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 696 | 35217.696 | 496.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;706 | 94.9663 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 706 | 35217.706 | 496.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;716 | 94.9663 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 716 | 35217.716 | 496.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;726 | 94.9663 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 726 | 35217.726 | 496.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;736 | 94.9663 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 736 | 35217.736 | 496.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;746 | 94.9663 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 746 | 35217.746 | 496.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;756 | 94.9663 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 756 | 35217.756 | 496.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;766 | 94.9663 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 766 | 35217.766 | 496.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;776 | 94.9663 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 776 | 35217.776 | 496.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;786 | 94.9673 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 786 | 35217.786 | 496.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;796 | 94.9673 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 796 | 35217.796 | 496.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;806 | 94.9673 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 806 | 35217.806 | 496.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;816 | 94.9673 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 816 | 35217.816 | 496.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;826 | 94.9673 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 826 | 35217.826 | 496.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;836 | 94.9673 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 836 | 35217.836 | 496.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;846 | 94.9673 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 846 | 35217.846 | 496.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;856 | 94.9673 | 294.5394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 856 | 35217.856 | 496.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;866 | 94.9673 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 866 | 35217.866 | 496.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;876 | 94.9673 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 876 | 35217.876 | 496.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;886 | 94.9683 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 886 | 35217.886 | 496.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;896 | 94.9683 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 896 | 35217.896 | 496.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;906 | 94.9683 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 906 | 35217.906 | 496.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;916 | 94.9683 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 916 | 35217.916 | 496.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;926 | 94.9683 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 926 | 35217.926 | 496.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;936 | 94.9683 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 936 | 35217.936 | 496.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;946 | 94.9683 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 946 | 35217.946 | 496.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;956 | 94.9683 | 294.5007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 956 | 35217.956 | 496.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;966 | 94.9683 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 966 | 35217.966 | 496.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;976 | 94.9683 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 976 | 35217.976 | 496.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;986 | 94.9663 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 986 | 35217.986 | 496.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:57;996 | 94.9663 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 57 | 996 | 35217.996 | 496.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;006 | 94.9663 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 006 | 35218.006 | 496.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;016 | 94.9663 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 016 | 35218.016 | 496.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;026 | 94.9663 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 026 | 35218.026 | 496.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;036 | 94.9663 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 036 | 35218.036 | 496.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;046 | 94.9663 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 046 | 35218.046 | 496.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;056 | 94.9663 | 294.4904 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 056 | 35218.056 | 496.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;066 | 94.9663 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 066 | 35218.066 | 496.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;076 | 94.9663 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 076 | 35218.076 | 496.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;086 | 94.9673 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 086 | 35218.086 | 496.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;096 | 94.9673 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 096 | 35218.096 | 496.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;106 | 94.9673 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 106 | 35218.106 | 496.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;116 | 94.9673 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 116 | 35218.116 | 496.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;126 | 94.9673 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 126 | 35218.126 | 496.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;136 | 94.9673 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 136 | 35218.136 | 496.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;146 | 94.9673 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 146 | 35218.146 | 496.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;156 | 94.9673 | 294.5023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 156 | 35218.156 | 496.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;166 | 94.9673 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 166 | 35218.166 | 496.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;176 | 94.9673 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 176 | 35218.176 | 496.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;186 | 94.9693 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 186 | 35218.186 | 496.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;196 | 94.9693 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 196 | 35218.196 | 496.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;206 | 94.9693 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 206 | 35218.206 | 496.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;216 | 94.9693 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 216 | 35218.216 | 496.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;226 | 94.9693 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 226 | 35218.226 | 496.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;236 | 94.9693 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 236 | 35218.236 | 496.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;246 | 94.9693 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 246 | 35218.246 | 496.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;256 | 94.9693 | 294.5169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 256 | 35218.256 | 496.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;266 | 94.9693 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 266 | 35218.266 | 496.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;276 | 94.9693 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 276 | 35218.276 | 496.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;286 | 94.9683 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 286 | 35218.286 | 496.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;296 | 94.9683 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 296 | 35218.296 | 496.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;306 | 94.9683 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 306 | 35218.306 | 496.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;316 | 94.9683 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 316 | 35218.316 | 496.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;326 | 94.9683 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 326 | 35218.326 | 496.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;336 | 94.9683 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 336 | 35218.336 | 496.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;346 | 94.9683 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 346 | 35218.346 | 496.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;356 | 94.9683 | 294.5247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 356 | 35218.356 | 496.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;366 | 94.9683 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 366 | 35218.366 | 496.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;376 | 94.9683 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 376 | 35218.376 | 496.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;386 | 94.9683 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 386 | 35218.386 | 496.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;396 | 94.9683 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 396 | 35218.396 | 496.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;406 | 94.9683 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 406 | 35218.406 | 496.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;416 | 94.9673 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 416 | 35218.416 | 496.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;426 | 94.9673 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 426 | 35218.426 | 496.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;436 | 94.9673 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 436 | 35218.436 | 496.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;446 | 94.9673 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 446 | 35218.446 | 496.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;456 | 94.9673 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 456 | 35218.456 | 496.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;466 | 94.9673 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 466 | 35218.466 | 496.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;476 | 94.9673 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 476 | 35218.476 | 496.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;486 | 94.9673 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 486 | 35218.486 | 496.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;496 | 94.9673 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 496 | 35218.496 | 496.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;506 | 94.9673 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 506 | 35218.506 | 496.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;516 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 516 | 35218.516 | 496.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;526 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 526 | 35218.526 | 496.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;536 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 536 | 35218.536 | 497
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;546 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 546 | 35218.546 | 497.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;556 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 556 | 35218.556 | 497.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;566 | 94.9693 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 566 | 35218.566 | 497.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;576 | 94.9693 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 576 | 35218.576 | 497.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;586 | 94.9693 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 586 | 35218.586 | 497.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;596 | 94.9693 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 596 | 35218.596 | 497.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;606 | 94.9693 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 606 | 35218.606 | 497.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;616 | 94.9683 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 616 | 35218.616 | 497.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;626 | 94.9683 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 626 | 35218.626 | 497.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;636 | 94.9683 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 636 | 35218.636 | 497.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;646 | 94.9683 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 646 | 35218.646 | 497.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;656 | 94.9683 | 294.466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 656 | 35218.656 | 497.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;666 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 666 | 35218.666 | 497.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;676 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 676 | 35218.676 | 497.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;686 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 686 | 35218.686 | 497.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;696 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 696 | 35218.696 | 497.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;706 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 706 | 35218.706 | 497.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;716 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 716 | 35218.716 | 497.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;726 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 726 | 35218.726 | 497.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;736 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 736 | 35218.736 | 497.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;746 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 746 | 35218.746 | 497.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;756 | 94.9683 | 294.4517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 756 | 35218.756 | 497.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;766 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 766 | 35218.766 | 497.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;776 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 776 | 35218.776 | 497.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;786 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 786 | 35218.786 | 497.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;796 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 796 | 35218.796 | 497.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;806 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 806 | 35218.806 | 497.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;816 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 816 | 35218.816 | 497.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;826 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 826 | 35218.826 | 497.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;836 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 836 | 35218.836 | 497.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;846 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 846 | 35218.846 | 497.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;856 | 94.9683 | 294.4491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 856 | 35218.856 | 497.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;866 | 94.9683 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 866 | 35218.866 | 497.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;876 | 94.9683 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 876 | 35218.876 | 497.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;886 | 94.9683 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 886 | 35218.886 | 497.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;896 | 94.9683 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 896 | 35218.896 | 497.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;906 | 94.9683 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 906 | 35218.906 | 497.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;916 | 94.9693 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 916 | 35218.916 | 497.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;926 | 94.9693 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 926 | 35218.926 | 497.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;936 | 94.9693 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 936 | 35218.936 | 497.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;946 | 94.9693 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 946 | 35218.946 | 497.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;956 | 94.9693 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 956 | 35218.956 | 497.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;966 | 94.9693 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 966 | 35218.966 | 497.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;976 | 94.9693 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 976 | 35218.976 | 497.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;986 | 94.9693 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 986 | 35218.986 | 497.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:58;996 | 94.9693 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 58 | 996 | 35218.996 | 497.46
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;006 | 94.9693 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 006 | 35219.006 | 497.47
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;016 | 94.9673 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 016 | 35219.016 | 497.48
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;026 | 94.9673 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 026 | 35219.026 | 497.49
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;036 | 94.9673 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 036 | 35219.036 | 497.5
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;046 | 94.9673 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 046 | 35219.046 | 497.51
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;056 | 94.9673 | 294.4539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 056 | 35219.056 | 497.52
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;066 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 066 | 35219.066 | 497.53
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;076 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 076 | 35219.076 | 497.54
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;086 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 086 | 35219.086 | 497.55
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;096 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 096 | 35219.096 | 497.56
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;106 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 106 | 35219.106 | 497.57
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;116 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 116 | 35219.116 | 497.58
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;126 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 126 | 35219.126 | 497.59
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;136 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 136 | 35219.136 | 497.6
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;146 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 146 | 35219.146 | 497.61
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;156 | 94.9673 | 294.4644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 156 | 35219.156 | 497.62
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;166 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 166 | 35219.166 | 497.63
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;176 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 176 | 35219.176 | 497.64
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;186 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 186 | 35219.186 | 497.65
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;196 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 196 | 35219.196 | 497.66
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;206 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 206 | 35219.206 | 497.67
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;216 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 216 | 35219.216 | 497.68
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;226 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 226 | 35219.226 | 497.69
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;236 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 236 | 35219.236 | 497.7
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;246 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 246 | 35219.246 | 497.71
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;256 | 94.9673 | 294.4651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 256 | 35219.256 | 497.72
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;266 | 94.9673 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 266 | 35219.266 | 497.73
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;276 | 94.9673 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 276 | 35219.276 | 497.74
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;286 | 94.9673 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 286 | 35219.286 | 497.75
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;296 | 94.9673 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 296 | 35219.296 | 497.76
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;306 | 94.9673 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 306 | 35219.306 | 497.77
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;316 | 94.9683 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 316 | 35219.316 | 497.78
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;326 | 94.9683 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 326 | 35219.326 | 497.79
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;336 | 94.9683 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 336 | 35219.336 | 497.8
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;346 | 94.9683 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 346 | 35219.346 | 497.81
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;356 | 94.9683 | 294.4647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 356 | 35219.356 | 497.82
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;366 | 94.9683 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 366 | 35219.366 | 497.83
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;376 | 94.9683 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 376 | 35219.376 | 497.84
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;386 | 94.9683 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 386 | 35219.386 | 497.85
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;396 | 94.9683 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 396 | 35219.396 | 497.86
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;406 | 94.9683 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 406 | 35219.406 | 497.87
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;416 | 94.9673 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 416 | 35219.416 | 497.88
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;426 | 94.9673 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 426 | 35219.426 | 497.89
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;436 | 94.9673 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 436 | 35219.436 | 497.9
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;446 | 94.9673 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 446 | 35219.446 | 497.91
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;456 | 94.9673 | 294.4804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 456 | 35219.456 | 497.92
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;466 | 94.9673 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 466 | 35219.466 | 497.93
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;476 | 94.9673 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 476 | 35219.476 | 497.94
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;486 | 94.9673 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 486 | 35219.486 | 497.95
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;496 | 94.9673 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 496 | 35219.496 | 497.96
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;506 | 94.9673 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 506 | 35219.506 | 497.97
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;516 | 94.9693 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 516 | 35219.516 | 497.98
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;526 | 94.9693 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 526 | 35219.526 | 497.99
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;536 | 94.9693 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 536 | 35219.536 | 498
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;546 | 94.9693 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 546 | 35219.546 | 498.01
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;556 | 94.9693 | 294.4946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 556 | 35219.556 | 498.02
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;566 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 566 | 35219.566 | 498.03
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;576 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 576 | 35219.576 | 498.04
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;586 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 586 | 35219.586 | 498.05
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;596 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 596 | 35219.596 | 498.06
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;606 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 606 | 35219.606 | 498.07
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;616 | 94.9673 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 616 | 35219.616 | 498.08
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;626 | 94.9673 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 626 | 35219.626 | 498.09
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;636 | 94.9673 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 636 | 35219.636 | 498.1
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;646 | 94.9673 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 646 | 35219.646 | 498.11
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;656 | 94.9673 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 656 | 35219.656 | 498.12
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;666 | 94.9673 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 666 | 35219.666 | 498.13
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;676 | 94.9673 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 676 | 35219.676 | 498.14
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;686 | 94.9673 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 686 | 35219.686 | 498.15
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;696 | 94.9673 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 696 | 35219.696 | 498.16
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;706 | 94.9673 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 706 | 35219.706 | 498.17
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;716 | 94.9673 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 716 | 35219.716 | 498.18
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;726 | 94.9673 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 726 | 35219.726 | 498.19
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;736 | 94.9683 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 736 | 35219.736 | 498.2
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;746 | 94.9683 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 746 | 35219.746 | 498.21
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;756 | 94.9683 | 294.496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 756 | 35219.756 | 498.22
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;766 | 94.9683 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 766 | 35219.766 | 498.23
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;776 | 94.9683 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 776 | 35219.776 | 498.24
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;786 | 94.9683 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 786 | 35219.786 | 498.25
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;796 | 94.9683 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 796 | 35219.796 | 498.26
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;806 | 94.9683 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 806 | 35219.806 | 498.27
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;816 | 94.9683 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 816 | 35219.816 | 498.28
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;826 | 94.9683 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 826 | 35219.826 | 498.29
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;836 | 94.9693 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 836 | 35219.836 | 498.3
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;846 | 94.9693 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 846 | 35219.846 | 498.31
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;856 | 94.9693 | 294.5059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 856 | 35219.856 | 498.32
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;866 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 866 | 35219.866 | 498.33
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;876 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 876 | 35219.876 | 498.34
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;886 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 886 | 35219.886 | 498.35
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;896 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 896 | 35219.896 | 498.36
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;906 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 906 | 35219.906 | 498.37
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;916 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 916 | 35219.916 | 498.38
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;926 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 926 | 35219.926 | 498.39
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;936 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 936 | 35219.936 | 498.4
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;946 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 946 | 35219.946 | 498.41
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;956 | 94.9693 | 294.5142 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 956 | 35219.956 | 498.42
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;966 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 966 | 35219.966 | 498.43
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;976 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 976 | 35219.976 | 498.44
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;986 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 986 | 35219.986 | 498.45
Data | 10/27/2023 | 09:46:59;996 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 46 | 59 | 996 | 35219.996 | 498.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;006 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 006 | 35220.006 | 498.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;016 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 016 | 35220.016 | 498.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;026 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 026 | 35220.026 | 498.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;036 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 036 | 35220.036 | 498.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;046 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 046 | 35220.046 | 498.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;056 | 94.9693 | 294.5232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 056 | 35220.056 | 498.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;066 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 066 | 35220.066 | 498.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;076 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 076 | 35220.076 | 498.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;086 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 086 | 35220.086 | 498.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;096 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 096 | 35220.096 | 498.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;106 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 106 | 35220.106 | 498.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;116 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 116 | 35220.116 | 498.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;126 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 126 | 35220.126 | 498.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;136 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 136 | 35220.136 | 498.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;146 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 146 | 35220.146 | 498.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;156 | 94.9693 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 156 | 35220.156 | 498.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;166 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 166 | 35220.166 | 498.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;176 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 176 | 35220.176 | 498.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;186 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 186 | 35220.186 | 498.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;196 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 196 | 35220.196 | 498.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;206 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 206 | 35220.206 | 498.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;216 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 216 | 35220.216 | 498.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;226 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 226 | 35220.226 | 498.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;236 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 236 | 35220.236 | 498.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;246 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 246 | 35220.246 | 498.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;256 | 94.9693 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 256 | 35220.256 | 498.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;266 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 266 | 35220.266 | 498.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;276 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 276 | 35220.276 | 498.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;286 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 286 | 35220.286 | 498.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;296 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 296 | 35220.296 | 498.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;306 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 306 | 35220.306 | 498.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;316 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 316 | 35220.316 | 498.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;326 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 326 | 35220.326 | 498.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;336 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 336 | 35220.336 | 498.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;346 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 346 | 35220.346 | 498.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;356 | 94.9693 | 294.5242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 356 | 35220.356 | 498.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;366 | 94.9693 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 366 | 35220.366 | 498.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;376 | 94.9693 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 376 | 35220.376 | 498.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;386 | 94.9693 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 386 | 35220.386 | 498.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;396 | 94.9693 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 396 | 35220.396 | 498.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;406 | 94.9693 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 406 | 35220.406 | 498.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;416 | 94.9693 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 416 | 35220.416 | 498.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;426 | 94.9693 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 426 | 35220.426 | 498.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;436 | 94.9683 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 436 | 35220.436 | 498.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;446 | 94.9683 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 446 | 35220.446 | 498.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;456 | 94.9683 | 294.5177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 456 | 35220.456 | 498.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;466 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 466 | 35220.466 | 498.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;476 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 476 | 35220.476 | 498.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;486 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 486 | 35220.486 | 498.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;496 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 496 | 35220.496 | 498.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;506 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 506 | 35220.506 | 498.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;516 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 516 | 35220.516 | 498.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;526 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 526 | 35220.526 | 498.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;536 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 536 | 35220.536 | 499
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;546 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 546 | 35220.546 | 499.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;556 | 94.9683 | 294.5248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 556 | 35220.556 | 499.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;566 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 566 | 35220.566 | 499.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;576 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 576 | 35220.576 | 499.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;586 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 586 | 35220.586 | 499.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;596 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 596 | 35220.596 | 499.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;606 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 606 | 35220.606 | 499.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;616 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 616 | 35220.616 | 499.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;626 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 626 | 35220.626 | 499.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;636 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 636 | 35220.636 | 499.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;646 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 646 | 35220.646 | 499.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;656 | 94.9683 | 294.5315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 656 | 35220.656 | 499.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;666 | 94.9683 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 666 | 35220.666 | 499.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;676 | 94.9683 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 676 | 35220.676 | 499.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;686 | 94.9683 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 686 | 35220.686 | 499.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;696 | 94.9683 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 696 | 35220.696 | 499.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;706 | 94.9683 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 706 | 35220.706 | 499.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;716 | 94.9683 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 716 | 35220.716 | 499.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;726 | 94.9683 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 726 | 35220.726 | 499.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;736 | 94.9693 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 736 | 35220.736 | 499.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;746 | 94.9693 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 746 | 35220.746 | 499.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;756 | 94.9693 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 756 | 35220.756 | 499.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;766 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 766 | 35220.766 | 499.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;776 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 776 | 35220.776 | 499.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;786 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 786 | 35220.786 | 499.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;796 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 796 | 35220.796 | 499.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;806 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 806 | 35220.806 | 499.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;816 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 816 | 35220.816 | 499.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;826 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 826 | 35220.826 | 499.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;836 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 836 | 35220.836 | 499.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;846 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 846 | 35220.846 | 499.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;856 | 94.9693 | 294.539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 856 | 35220.856 | 499.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;866 | 94.9693 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 866 | 35220.866 | 499.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;876 | 94.9693 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 876 | 35220.876 | 499.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;886 | 94.9693 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 886 | 35220.886 | 499.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;896 | 94.9693 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 896 | 35220.896 | 499.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;906 | 94.9693 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 906 | 35220.906 | 499.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;916 | 94.9693 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 916 | 35220.916 | 499.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;926 | 94.9693 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 926 | 35220.926 | 499.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;936 | 94.9683 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 936 | 35220.936 | 499.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;946 | 94.9683 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 946 | 35220.946 | 499.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;956 | 94.9683 | 294.5354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 956 | 35220.956 | 499.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;966 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 966 | 35220.966 | 499.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;976 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 976 | 35220.976 | 499.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;986 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 986 | 35220.986 | 499.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:00;996 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 00 | 996 | 35220.996 | 499.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;006 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 006 | 35221.006 | 499.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;016 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 016 | 35221.016 | 499.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;026 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 026 | 35221.026 | 499.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;036 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 036 | 35221.036 | 499.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;046 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 046 | 35221.046 | 499.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;056 | 94.9683 | 294.5241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 056 | 35221.056 | 499.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;066 | 94.9683 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 066 | 35221.066 | 499.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;076 | 94.9683 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 076 | 35221.076 | 499.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;086 | 94.9683 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 086 | 35221.086 | 499.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;096 | 94.9683 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 096 | 35221.096 | 499.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;106 | 94.9683 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 106 | 35221.106 | 499.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;116 | 94.9683 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 116 | 35221.116 | 499.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;126 | 94.9683 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 126 | 35221.126 | 499.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;136 | 94.9693 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 136 | 35221.136 | 499.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;146 | 94.9693 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 146 | 35221.146 | 499.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;156 | 94.9693 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 156 | 35221.156 | 499.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;166 | 94.9693 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 166 | 35221.166 | 499.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;176 | 94.9693 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 176 | 35221.176 | 499.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;186 | 94.9693 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 186 | 35221.186 | 499.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;196 | 94.9693 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 196 | 35221.196 | 499.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;206 | 94.9693 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 206 | 35221.206 | 499.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;216 | 94.9693 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 216 | 35221.216 | 499.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;226 | 94.9693 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 226 | 35221.226 | 499.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;236 | 94.9683 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 236 | 35221.236 | 499.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;246 | 94.9683 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 246 | 35221.246 | 499.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;256 | 94.9683 | 294.5045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 256 | 35221.256 | 499.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;266 | 94.9683 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 266 | 35221.266 | 499.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;276 | 94.9683 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 276 | 35221.276 | 499.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;286 | 94.9683 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 286 | 35221.286 | 499.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;296 | 94.9683 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 296 | 35221.296 | 499.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;306 | 94.9683 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 306 | 35221.306 | 499.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;316 | 94.9683 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 316 | 35221.316 | 499.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;326 | 94.9683 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 326 | 35221.326 | 499.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;336 | 94.9663 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 336 | 35221.336 | 499.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;346 | 94.9663 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 346 | 35221.346 | 499.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;356 | 94.9663 | 294.4875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 356 | 35221.356 | 499.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;366 | 94.9663 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 366 | 35221.366 | 499.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;376 | 94.9663 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 376 | 35221.376 | 499.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;386 | 94.9663 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 386 | 35221.386 | 499.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;396 | 94.9663 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 396 | 35221.396 | 499.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;406 | 94.9663 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 406 | 35221.406 | 499.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;416 | 94.9663 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 416 | 35221.416 | 499.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;426 | 94.9663 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 426 | 35221.426 | 499.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;436 | 94.9683 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 436 | 35221.436 | 499.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;446 | 94.9683 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 446 | 35221.446 | 499.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;456 | 94.9683 | 294.4792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 456 | 35221.456 | 499.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;466 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 466 | 35221.466 | 499.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;476 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 476 | 35221.476 | 499.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;486 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 486 | 35221.486 | 499.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;496 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 496 | 35221.496 | 499.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;506 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 506 | 35221.506 | 499.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;516 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 516 | 35221.516 | 499.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;526 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 526 | 35221.526 | 499.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;536 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 536 | 35221.536 | 500
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;546 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 546 | 35221.546 | 500.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;556 | 94.9683 | 294.4917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 556 | 35221.556 | 500.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;566 | 94.9683 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 566 | 35221.566 | 500.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;576 | 94.9683 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 576 | 35221.576 | 500.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;586 | 94.9683 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 586 | 35221.586 | 500.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;596 | 94.9683 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 596 | 35221.596 | 500.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;606 | 94.9683 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 606 | 35221.606 | 500.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;616 | 94.9683 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 616 | 35221.616 | 500.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;626 | 94.9683 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 626 | 35221.626 | 500.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;636 | 94.9693 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 636 | 35221.636 | 500.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;646 | 94.9693 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 646 | 35221.646 | 500.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;656 | 94.9693 | 294.5122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 656 | 35221.656 | 500.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;666 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 666 | 35221.666 | 500.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;676 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 676 | 35221.676 | 500.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;686 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 686 | 35221.686 | 500.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;696 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 696 | 35221.696 | 500.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;706 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 706 | 35221.706 | 500.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;716 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 716 | 35221.716 | 500.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;726 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 726 | 35221.726 | 500.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;736 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 736 | 35221.736 | 500.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;746 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 746 | 35221.746 | 500.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;756 | 94.9693 | 294.5349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 756 | 35221.756 | 500.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;766 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 766 | 35221.766 | 500.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;776 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 776 | 35221.776 | 500.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;786 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 786 | 35221.786 | 500.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;796 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 796 | 35221.796 | 500.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;806 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 806 | 35221.806 | 500.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;816 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 816 | 35221.816 | 500.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;826 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 826 | 35221.826 | 500.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;836 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 836 | 35221.836 | 500.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;846 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 846 | 35221.846 | 500.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;856 | 94.9693 | 294.5664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 856 | 35221.856 | 500.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;866 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 866 | 35221.866 | 500.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;876 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 876 | 35221.876 | 500.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;886 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 886 | 35221.886 | 500.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;896 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 896 | 35221.896 | 500.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;906 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 906 | 35221.906 | 500.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;916 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 916 | 35221.916 | 500.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;926 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 926 | 35221.926 | 500.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;936 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 936 | 35221.936 | 500.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;946 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 946 | 35221.946 | 500.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;956 | 94.9693 | 294.5872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 956 | 35221.956 | 500.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;966 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 966 | 35221.966 | 500.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;976 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 976 | 35221.976 | 500.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;986 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 986 | 35221.986 | 500.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:01;996 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 01 | 996 | 35221.996 | 500.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;006 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 006 | 35222.006 | 500.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;016 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 016 | 35222.016 | 500.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;026 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 026 | 35222.026 | 500.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;036 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 036 | 35222.036 | 500.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;046 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 046 | 35222.046 | 500.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;056 | 94.9693 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 056 | 35222.056 | 500.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;066 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 066 | 35222.066 | 500.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;076 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 076 | 35222.076 | 500.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;086 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 086 | 35222.086 | 500.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;096 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 096 | 35222.096 | 500.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;106 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 106 | 35222.106 | 500.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;116 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 116 | 35222.116 | 500.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;126 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 126 | 35222.126 | 500.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;136 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 136 | 35222.136 | 500.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;146 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 146 | 35222.146 | 500.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;156 | 94.9693 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 156 | 35222.156 | 500.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;166 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 166 | 35222.166 | 500.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;176 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 176 | 35222.176 | 500.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;186 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 186 | 35222.186 | 500.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;196 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 196 | 35222.196 | 500.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;206 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 206 | 35222.206 | 500.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;216 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 216 | 35222.216 | 500.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;226 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 226 | 35222.226 | 500.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;236 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 236 | 35222.236 | 500.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;246 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 246 | 35222.246 | 500.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;256 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 256 | 35222.256 | 500.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;266 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 266 | 35222.266 | 500.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;276 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 276 | 35222.276 | 500.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;286 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 286 | 35222.286 | 500.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;296 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 296 | 35222.296 | 500.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;306 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 306 | 35222.306 | 500.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;316 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 316 | 35222.316 | 500.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;326 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 326 | 35222.326 | 500.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;336 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 336 | 35222.336 | 500.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;346 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 346 | 35222.346 | 500.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;356 | 94.9693 | 294.5476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 356 | 35222.356 | 500.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;366 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 366 | 35222.366 | 500.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;376 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 376 | 35222.376 | 500.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;386 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 386 | 35222.386 | 500.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;396 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 396 | 35222.396 | 500.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;406 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 406 | 35222.406 | 500.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;416 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 416 | 35222.416 | 500.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;426 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 426 | 35222.426 | 500.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;436 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 436 | 35222.436 | 500.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;446 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 446 | 35222.446 | 500.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;456 | 94.9693 | 294.5511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 456 | 35222.456 | 500.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;466 | 94.9693 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 466 | 35222.466 | 500.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;476 | 94.9683 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 476 | 35222.476 | 500.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;486 | 94.9683 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 486 | 35222.486 | 500.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;496 | 94.9683 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 496 | 35222.496 | 500.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;506 | 94.9683 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 506 | 35222.506 | 500.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;516 | 94.9683 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 516 | 35222.516 | 500.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;526 | 94.9683 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 526 | 35222.526 | 500.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;536 | 94.9683 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 536 | 35222.536 | 501
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;546 | 94.9683 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 546 | 35222.546 | 501.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;556 | 94.9683 | 294.5718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 556 | 35222.556 | 501.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;566 | 94.9683 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 566 | 35222.566 | 501.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;576 | 94.9693 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 576 | 35222.576 | 501.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;586 | 94.9693 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 586 | 35222.586 | 501.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;596 | 94.9693 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 596 | 35222.596 | 501.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;606 | 94.9693 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 606 | 35222.606 | 501.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;616 | 94.9693 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 616 | 35222.616 | 501.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;626 | 94.9693 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 626 | 35222.626 | 501.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;636 | 94.9693 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 636 | 35222.636 | 501.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;646 | 94.9693 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 646 | 35222.646 | 501.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;656 | 94.9693 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 656 | 35222.656 | 501.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;666 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 666 | 35222.666 | 501.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;676 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 676 | 35222.676 | 501.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;686 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 686 | 35222.686 | 501.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;696 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 696 | 35222.696 | 501.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;706 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 706 | 35222.706 | 501.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;716 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 716 | 35222.716 | 501.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;726 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 726 | 35222.726 | 501.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;736 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 736 | 35222.736 | 501.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;746 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 746 | 35222.746 | 501.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;756 | 94.9693 | 294.5921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 756 | 35222.756 | 501.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;766 | 94.9693 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 766 | 35222.766 | 501.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;776 | 94.9683 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 776 | 35222.776 | 501.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;786 | 94.9683 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 786 | 35222.786 | 501.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;796 | 94.9683 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 796 | 35222.796 | 501.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;806 | 94.9683 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 806 | 35222.806 | 501.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;816 | 94.9683 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 816 | 35222.816 | 501.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;826 | 94.9683 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 826 | 35222.826 | 501.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;836 | 94.9683 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 836 | 35222.836 | 501.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;846 | 94.9683 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 846 | 35222.846 | 501.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;856 | 94.9683 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 856 | 35222.856 | 501.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;866 | 94.9683 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 866 | 35222.866 | 501.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;876 | 94.9693 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 876 | 35222.876 | 501.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;886 | 94.9693 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 886 | 35222.886 | 501.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;896 | 94.9693 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 896 | 35222.896 | 501.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;906 | 94.9693 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 906 | 35222.906 | 501.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;916 | 94.9693 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 916 | 35222.916 | 501.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;926 | 94.9693 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 926 | 35222.926 | 501.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;936 | 94.9693 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 936 | 35222.936 | 501.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;946 | 94.9693 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 946 | 35222.946 | 501.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;956 | 94.9693 | 294.5653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 956 | 35222.956 | 501.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;966 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 966 | 35222.966 | 501.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;976 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 976 | 35222.976 | 501.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;986 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 986 | 35222.986 | 501.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:02;996 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 02 | 996 | 35222.996 | 501.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;006 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 006 | 35223.006 | 501.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;016 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 016 | 35223.016 | 501.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;026 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 026 | 35223.026 | 501.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;036 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 036 | 35223.036 | 501.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;046 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 046 | 35223.046 | 501.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;056 | 94.9693 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 056 | 35223.056 | 501.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;066 | 94.9693 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 066 | 35223.066 | 501.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;076 | 94.9673 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 076 | 35223.076 | 501.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;086 | 94.9673 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 086 | 35223.086 | 501.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;096 | 94.9673 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 096 | 35223.096 | 501.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;106 | 94.9673 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 106 | 35223.106 | 501.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;116 | 94.9673 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 116 | 35223.116 | 501.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;126 | 94.9673 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 126 | 35223.126 | 501.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;136 | 94.9673 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 136 | 35223.136 | 501.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;146 | 94.9673 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 146 | 35223.146 | 501.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;156 | 94.9673 | 294.5316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 156 | 35223.156 | 501.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;166 | 94.9673 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 166 | 35223.166 | 501.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;176 | 94.9683 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 176 | 35223.176 | 501.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;186 | 94.9683 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 186 | 35223.186 | 501.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;196 | 94.9683 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 196 | 35223.196 | 501.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;206 | 94.9683 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 206 | 35223.206 | 501.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;216 | 94.9683 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 216 | 35223.216 | 501.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;226 | 94.9683 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 226 | 35223.226 | 501.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;236 | 94.9683 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 236 | 35223.236 | 501.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;246 | 94.9683 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 246 | 35223.246 | 501.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;256 | 94.9683 | 294.5227 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 256 | 35223.256 | 501.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;266 | 94.9683 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 266 | 35223.266 | 501.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;276 | 94.9693 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 276 | 35223.276 | 501.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;286 | 94.9693 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 286 | 35223.286 | 501.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;296 | 94.9693 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 296 | 35223.296 | 501.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;306 | 94.9693 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 306 | 35223.306 | 501.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;316 | 94.9693 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 316 | 35223.316 | 501.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;326 | 94.9693 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 326 | 35223.326 | 501.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;336 | 94.9693 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 336 | 35223.336 | 501.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;346 | 94.9693 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 346 | 35223.346 | 501.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;356 | 94.9693 | 294.5095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 356 | 35223.356 | 501.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;366 | 94.9693 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 366 | 35223.366 | 501.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;376 | 94.9673 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 376 | 35223.376 | 501.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;386 | 94.9673 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 386 | 35223.386 | 501.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;396 | 94.9673 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 396 | 35223.396 | 501.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;406 | 94.9673 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 406 | 35223.406 | 501.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;416 | 94.9673 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 416 | 35223.416 | 501.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;426 | 94.9673 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 426 | 35223.426 | 501.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;436 | 94.9673 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 436 | 35223.436 | 501.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;446 | 94.9673 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 446 | 35223.446 | 501.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;456 | 94.9673 | 294.4812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 456 | 35223.456 | 501.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;466 | 94.9673 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 466 | 35223.466 | 501.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;476 | 94.9683 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 476 | 35223.476 | 501.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;486 | 94.9683 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 486 | 35223.486 | 501.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;496 | 94.9683 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 496 | 35223.496 | 501.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;506 | 94.9683 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 506 | 35223.506 | 501.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;516 | 94.9683 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 516 | 35223.516 | 501.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;526 | 94.9683 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 526 | 35223.526 | 501.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;536 | 94.9683 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 536 | 35223.536 | 502
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;546 | 94.9683 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 546 | 35223.546 | 502.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;556 | 94.9683 | 294.464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 556 | 35223.556 | 502.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;566 | 94.9683 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 566 | 35223.566 | 502.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;576 | 94.9693 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 576 | 35223.576 | 502.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;586 | 94.9693 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 586 | 35223.586 | 502.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;596 | 94.9693 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 596 | 35223.596 | 502.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;606 | 94.9693 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 606 | 35223.606 | 502.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;616 | 94.9693 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 616 | 35223.616 | 502.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;626 | 94.9693 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 626 | 35223.626 | 502.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;636 | 94.9693 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 636 | 35223.636 | 502.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;646 | 94.9693 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 646 | 35223.646 | 502.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;656 | 94.9693 | 294.4719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 656 | 35223.656 | 502.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;666 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 666 | 35223.666 | 502.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;676 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 676 | 35223.676 | 502.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;686 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 686 | 35223.686 | 502.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;696 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 696 | 35223.696 | 502.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;706 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 706 | 35223.706 | 502.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;716 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 716 | 35223.716 | 502.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;726 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 726 | 35223.726 | 502.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;736 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 736 | 35223.736 | 502.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;746 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 746 | 35223.746 | 502.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;756 | 94.9693 | 294.494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 756 | 35223.756 | 502.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;766 | 94.9693 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 766 | 35223.766 | 502.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;776 | 94.9703 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 776 | 35223.776 | 502.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;786 | 94.9703 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 786 | 35223.786 | 502.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;796 | 94.9703 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 796 | 35223.796 | 502.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;806 | 94.9703 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 806 | 35223.806 | 502.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;816 | 94.9703 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 816 | 35223.816 | 502.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;826 | 94.9703 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 826 | 35223.826 | 502.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;836 | 94.9703 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 836 | 35223.836 | 502.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;846 | 94.9703 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 846 | 35223.846 | 502.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;856 | 94.9703 | 294.5208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 856 | 35223.856 | 502.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;866 | 94.9703 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 866 | 35223.866 | 502.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;876 | 94.9693 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 876 | 35223.876 | 502.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;886 | 94.9693 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 886 | 35223.886 | 502.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;896 | 94.9693 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 896 | 35223.896 | 502.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;906 | 94.9693 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 906 | 35223.906 | 502.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;916 | 94.9693 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 916 | 35223.916 | 502.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;926 | 94.9693 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 926 | 35223.926 | 502.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;936 | 94.9693 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 936 | 35223.936 | 502.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;946 | 94.9693 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 946 | 35223.946 | 502.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;956 | 94.9693 | 294.5438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 956 | 35223.956 | 502.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;966 | 94.9693 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 966 | 35223.966 | 502.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;976 | 94.9683 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 976 | 35223.976 | 502.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;986 | 94.9683 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 986 | 35223.986 | 502.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:03;996 | 94.9683 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 03 | 996 | 35223.996 | 502.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;006 | 94.9683 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 006 | 35224.006 | 502.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;016 | 94.9683 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 016 | 35224.016 | 502.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;026 | 94.9683 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 026 | 35224.026 | 502.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;036 | 94.9683 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 036 | 35224.036 | 502.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;046 | 94.9683 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 046 | 35224.046 | 502.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;056 | 94.9683 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 056 | 35224.056 | 502.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;066 | 94.9683 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 066 | 35224.066 | 502.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;076 | 94.9703 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 076 | 35224.076 | 502.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;086 | 94.9703 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 086 | 35224.086 | 502.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;096 | 94.9703 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 096 | 35224.096 | 502.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;106 | 94.9703 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 106 | 35224.106 | 502.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;116 | 94.9703 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 116 | 35224.116 | 502.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;126 | 94.9703 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 126 | 35224.126 | 502.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;136 | 94.9703 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 136 | 35224.136 | 502.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;146 | 94.9703 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 146 | 35224.146 | 502.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;156 | 94.9703 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 156 | 35224.156 | 502.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;166 | 94.9703 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 166 | 35224.166 | 502.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;176 | 94.9693 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 176 | 35224.176 | 502.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;186 | 94.9693 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 186 | 35224.186 | 502.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;196 | 94.9693 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 196 | 35224.196 | 502.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;206 | 94.9693 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 206 | 35224.206 | 502.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;216 | 94.9693 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 216 | 35224.216 | 502.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;226 | 94.9693 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 226 | 35224.226 | 502.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;236 | 94.9693 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 236 | 35224.236 | 502.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;246 | 94.9693 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 246 | 35224.246 | 502.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;256 | 94.9693 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 256 | 35224.256 | 502.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;266 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 266 | 35224.266 | 502.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;276 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 276 | 35224.276 | 502.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;286 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 286 | 35224.286 | 502.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;296 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 296 | 35224.296 | 502.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;306 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 306 | 35224.306 | 502.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;316 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 316 | 35224.316 | 502.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;326 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 326 | 35224.326 | 502.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;336 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 336 | 35224.336 | 502.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;346 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 346 | 35224.346 | 502.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;356 | 94.9693 | 294.4665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 356 | 35224.356 | 502.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;366 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 366 | 35224.366 | 502.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;376 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 376 | 35224.376 | 502.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;386 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 386 | 35224.386 | 502.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;396 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 396 | 35224.396 | 502.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;406 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 406 | 35224.406 | 502.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;416 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 416 | 35224.416 | 502.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;426 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 426 | 35224.426 | 502.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;436 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 436 | 35224.436 | 502.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;446 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 446 | 35224.446 | 502.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;456 | 94.9693 | 294.4639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 456 | 35224.456 | 502.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;466 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 466 | 35224.466 | 502.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;476 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 476 | 35224.476 | 502.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;486 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 486 | 35224.486 | 502.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;496 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 496 | 35224.496 | 502.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;506 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 506 | 35224.506 | 502.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;516 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 516 | 35224.516 | 502.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;526 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 526 | 35224.526 | 502.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;536 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 536 | 35224.536 | 503
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;546 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 546 | 35224.546 | 503.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;556 | 94.9693 | 294.476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 556 | 35224.556 | 503.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;566 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 566 | 35224.566 | 503.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;576 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 576 | 35224.576 | 503.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;586 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 586 | 35224.586 | 503.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;596 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 596 | 35224.596 | 503.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;606 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 606 | 35224.606 | 503.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;616 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 616 | 35224.616 | 503.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;626 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 626 | 35224.626 | 503.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;636 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 636 | 35224.636 | 503.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;646 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 646 | 35224.646 | 503.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;656 | 94.9693 | 294.4965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 656 | 35224.656 | 503.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;666 | 94.9693 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 666 | 35224.666 | 503.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;676 | 94.9703 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 676 | 35224.676 | 503.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;686 | 94.9703 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 686 | 35224.686 | 503.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;696 | 94.9703 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 696 | 35224.696 | 503.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;706 | 94.9703 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 706 | 35224.706 | 503.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;716 | 94.9703 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 716 | 35224.716 | 503.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;726 | 94.9703 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 726 | 35224.726 | 503.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;736 | 94.9703 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 736 | 35224.736 | 503.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;746 | 94.9703 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 746 | 35224.746 | 503.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;756 | 94.9703 | 294.5064 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 756 | 35224.756 | 503.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;766 | 94.9703 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 766 | 35224.766 | 503.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;776 | 94.9703 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 776 | 35224.776 | 503.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;786 | 94.9693 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 786 | 35224.786 | 503.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;796 | 94.9693 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 796 | 35224.796 | 503.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;806 | 94.9693 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 806 | 35224.806 | 503.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;816 | 94.9693 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 816 | 35224.816 | 503.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;826 | 94.9693 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 826 | 35224.826 | 503.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;836 | 94.9693 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 836 | 35224.836 | 503.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;846 | 94.9693 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 846 | 35224.846 | 503.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;856 | 94.9693 | 294.5029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 856 | 35224.856 | 503.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;866 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 866 | 35224.866 | 503.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;876 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 876 | 35224.876 | 503.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;886 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 886 | 35224.886 | 503.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;896 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 896 | 35224.896 | 503.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;906 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 906 | 35224.906 | 503.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;916 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 916 | 35224.916 | 503.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;926 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 926 | 35224.926 | 503.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;936 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 936 | 35224.936 | 503.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;946 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 946 | 35224.946 | 503.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;956 | 94.9693 | 294.4939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 956 | 35224.956 | 503.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;966 | 94.9693 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 966 | 35224.966 | 503.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;976 | 94.9693 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 976 | 35224.976 | 503.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;986 | 94.9703 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 986 | 35224.986 | 503.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:04;996 | 94.9703 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 04 | 996 | 35224.996 | 503.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;006 | 94.9703 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 006 | 35225.006 | 503.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;016 | 94.9703 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 016 | 35225.016 | 503.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;026 | 94.9703 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 026 | 35225.026 | 503.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;036 | 94.9703 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 036 | 35225.036 | 503.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;046 | 94.9703 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 046 | 35225.046 | 503.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;056 | 94.9703 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 056 | 35225.056 | 503.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;066 | 94.9703 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 066 | 35225.066 | 503.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;076 | 94.9703 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 076 | 35225.076 | 503.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;086 | 94.9683 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 086 | 35225.086 | 503.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;096 | 94.9683 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 096 | 35225.096 | 503.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;106 | 94.9683 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 106 | 35225.106 | 503.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;116 | 94.9683 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 116 | 35225.116 | 503.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;126 | 94.9683 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 126 | 35225.126 | 503.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;136 | 94.9683 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 136 | 35225.136 | 503.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;146 | 94.9683 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 146 | 35225.146 | 503.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;156 | 94.9683 | 294.4678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 156 | 35225.156 | 503.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;166 | 94.9683 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 166 | 35225.166 | 503.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;176 | 94.9683 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 176 | 35225.176 | 503.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;186 | 94.9703 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 186 | 35225.186 | 503.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;196 | 94.9703 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 196 | 35225.196 | 503.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;206 | 94.9703 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 206 | 35225.206 | 503.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;216 | 94.9703 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 216 | 35225.216 | 503.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;226 | 94.9703 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 226 | 35225.226 | 503.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;236 | 94.9703 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 236 | 35225.236 | 503.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;246 | 94.9703 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 246 | 35225.246 | 503.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;256 | 94.9703 | 294.4583 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 256 | 35225.256 | 503.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;266 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 266 | 35225.266 | 503.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;276 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 276 | 35225.276 | 503.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;286 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 286 | 35225.286 | 503.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;296 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 296 | 35225.296 | 503.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;306 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 306 | 35225.306 | 503.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;316 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 316 | 35225.316 | 503.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;326 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 326 | 35225.326 | 503.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;336 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 336 | 35225.336 | 503.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;346 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 346 | 35225.346 | 503.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;356 | 94.9703 | 294.4511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 356 | 35225.356 | 503.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;366 | 94.9703 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 366 | 35225.366 | 503.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;376 | 94.9703 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 376 | 35225.376 | 503.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;386 | 94.9693 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 386 | 35225.386 | 503.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;396 | 94.9693 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 396 | 35225.396 | 503.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;406 | 94.9693 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 406 | 35225.406 | 503.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;416 | 94.9693 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 416 | 35225.416 | 503.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;426 | 94.9693 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 426 | 35225.426 | 503.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;436 | 94.9693 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 436 | 35225.436 | 503.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;446 | 94.9693 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 446 | 35225.446 | 503.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;456 | 94.9693 | 294.4446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 456 | 35225.456 | 503.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;466 | 94.9693 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 466 | 35225.466 | 503.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;476 | 94.9693 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 476 | 35225.476 | 503.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;486 | 94.9703 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 486 | 35225.486 | 503.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;496 | 94.9703 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 496 | 35225.496 | 503.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;506 | 94.9703 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 506 | 35225.506 | 503.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;516 | 94.9703 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 516 | 35225.516 | 503.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;526 | 94.9703 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 526 | 35225.526 | 503.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;536 | 94.9703 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 536 | 35225.536 | 504
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;546 | 94.9703 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 546 | 35225.546 | 504.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;556 | 94.9703 | 294.437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 556 | 35225.556 | 504.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;566 | 94.9703 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 566 | 35225.566 | 504.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;576 | 94.9703 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 576 | 35225.576 | 504.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;586 | 94.9693 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 586 | 35225.586 | 504.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;596 | 94.9693 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 596 | 35225.596 | 504.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;606 | 94.9693 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 606 | 35225.606 | 504.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;616 | 94.9693 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 616 | 35225.616 | 504.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;626 | 94.9693 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 626 | 35225.626 | 504.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;636 | 94.9693 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 636 | 35225.636 | 504.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;646 | 94.9693 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 646 | 35225.646 | 504.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;656 | 94.9693 | 294.428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 656 | 35225.656 | 504.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;666 | 94.9693 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 666 | 35225.666 | 504.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;676 | 94.9693 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 676 | 35225.676 | 504.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;686 | 94.9703 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 686 | 35225.686 | 504.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;696 | 94.9703 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 696 | 35225.696 | 504.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;706 | 94.9703 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 706 | 35225.706 | 504.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;716 | 94.9703 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 716 | 35225.716 | 504.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;726 | 94.9703 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 726 | 35225.726 | 504.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;736 | 94.9703 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 736 | 35225.736 | 504.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;746 | 94.9703 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 746 | 35225.746 | 504.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;756 | 94.9703 | 294.4223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 756 | 35225.756 | 504.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;766 | 94.9703 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 766 | 35225.766 | 504.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;776 | 94.9703 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 776 | 35225.776 | 504.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;786 | 94.9693 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 786 | 35225.786 | 504.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;796 | 94.9693 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 796 | 35225.796 | 504.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;806 | 94.9693 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 806 | 35225.806 | 504.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;816 | 94.9693 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 816 | 35225.816 | 504.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;826 | 94.9693 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 826 | 35225.826 | 504.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;836 | 94.9693 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 836 | 35225.836 | 504.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;846 | 94.9693 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 846 | 35225.846 | 504.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;856 | 94.9693 | 294.4183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 856 | 35225.856 | 504.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;866 | 94.9693 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 866 | 35225.866 | 504.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;876 | 94.9693 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 876 | 35225.876 | 504.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;886 | 94.9703 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 886 | 35225.886 | 504.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;896 | 94.9703 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 896 | 35225.896 | 504.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;906 | 94.9703 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 906 | 35225.906 | 504.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;916 | 94.9703 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 916 | 35225.916 | 504.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;926 | 94.9703 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 926 | 35225.926 | 504.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;936 | 94.9703 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 936 | 35225.936 | 504.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;946 | 94.9703 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 946 | 35225.946 | 504.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;956 | 94.9703 | 294.4091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 956 | 35225.956 | 504.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;966 | 94.9703 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 966 | 35225.966 | 504.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;976 | 94.9703 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 976 | 35225.976 | 504.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;986 | 94.9683 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 986 | 35225.986 | 504.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:05;996 | 94.9683 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 05 | 996 | 35225.996 | 504.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;006 | 94.9683 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 006 | 35226.006 | 504.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;016 | 94.9683 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 016 | 35226.016 | 504.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;026 | 94.9683 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 026 | 35226.026 | 504.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;036 | 94.9683 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 036 | 35226.036 | 504.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;046 | 94.9683 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 046 | 35226.046 | 504.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;056 | 94.9683 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 056 | 35226.056 | 504.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;066 | 94.9683 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 066 | 35226.066 | 504.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;076 | 94.9683 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 076 | 35226.076 | 504.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;086 | 94.9693 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 086 | 35226.086 | 504.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;096 | 94.9693 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 096 | 35226.096 | 504.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;106 | 94.9693 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 106 | 35226.106 | 504.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;116 | 94.9693 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 116 | 35226.116 | 504.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;126 | 94.9693 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 126 | 35226.126 | 504.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;136 | 94.9693 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 136 | 35226.136 | 504.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;146 | 94.9693 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 146 | 35226.146 | 504.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;156 | 94.9693 | 294.3502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 156 | 35226.156 | 504.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;166 | 94.9693 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 166 | 35226.166 | 504.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;176 | 94.9693 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 176 | 35226.176 | 504.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;186 | 94.9703 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 186 | 35226.186 | 504.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;196 | 94.9703 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 196 | 35226.196 | 504.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;206 | 94.9703 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 206 | 35226.206 | 504.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;216 | 94.9703 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 216 | 35226.216 | 504.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;226 | 94.9703 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 226 | 35226.226 | 504.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;236 | 94.9703 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 236 | 35226.236 | 504.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;246 | 94.9703 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 246 | 35226.246 | 504.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;256 | 94.9703 | 294.3105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 256 | 35226.256 | 504.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;266 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 266 | 35226.266 | 504.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;276 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 276 | 35226.276 | 504.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;286 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 286 | 35226.286 | 504.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;296 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 296 | 35226.296 | 504.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;306 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 306 | 35226.306 | 504.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;316 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 316 | 35226.316 | 504.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;326 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 326 | 35226.326 | 504.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;336 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 336 | 35226.336 | 504.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;346 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 346 | 35226.346 | 504.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;356 | 94.9703 | 294.2773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 356 | 35226.356 | 504.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;366 | 94.9703 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 366 | 35226.366 | 504.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;376 | 94.9703 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 376 | 35226.376 | 504.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;386 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 386 | 35226.386 | 504.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;396 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 396 | 35226.396 | 504.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;406 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 406 | 35226.406 | 504.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;416 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 416 | 35226.416 | 504.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;426 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 426 | 35226.426 | 504.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;436 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 436 | 35226.436 | 504.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;446 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 446 | 35226.446 | 504.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;456 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 456 | 35226.456 | 504.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;466 | 94.9693 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 466 | 35226.466 | 504.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;476 | 94.9693 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 476 | 35226.476 | 504.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;486 | 94.9703 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 486 | 35226.486 | 504.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;496 | 94.9703 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 496 | 35226.496 | 504.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;506 | 94.9703 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 506 | 35226.506 | 504.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;516 | 94.9703 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 516 | 35226.516 | 504.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;526 | 94.9703 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 526 | 35226.526 | 504.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;536 | 94.9703 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 536 | 35226.536 | 505
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;546 | 94.9703 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 546 | 35226.546 | 505.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;556 | 94.9703 | 294.2581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 556 | 35226.556 | 505.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;566 | 94.9703 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 566 | 35226.566 | 505.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;576 | 94.9703 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 576 | 35226.576 | 505.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;586 | 94.9693 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 586 | 35226.586 | 505.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;596 | 94.9693 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 596 | 35226.596 | 505.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;606 | 94.9693 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 606 | 35226.606 | 505.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;616 | 94.9693 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 616 | 35226.616 | 505.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;626 | 94.9693 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 626 | 35226.626 | 505.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;636 | 94.9693 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 636 | 35226.636 | 505.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;646 | 94.9693 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 646 | 35226.646 | 505.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;656 | 94.9693 | 294.26 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 656 | 35226.656 | 505.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;666 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 666 | 35226.666 | 505.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;676 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 676 | 35226.676 | 505.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;686 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 686 | 35226.686 | 505.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;696 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 696 | 35226.696 | 505.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;706 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 706 | 35226.706 | 505.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;716 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 716 | 35226.716 | 505.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;726 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 726 | 35226.726 | 505.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;736 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 736 | 35226.736 | 505.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;746 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 746 | 35226.746 | 505.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;756 | 94.9693 | 294.261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 756 | 35226.756 | 505.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;766 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 766 | 35226.766 | 505.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;776 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 776 | 35226.776 | 505.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;786 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 786 | 35226.786 | 505.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;796 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 796 | 35226.796 | 505.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;806 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 806 | 35226.806 | 505.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;816 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 816 | 35226.816 | 505.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;826 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 826 | 35226.826 | 505.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;836 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 836 | 35226.836 | 505.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;846 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 846 | 35226.846 | 505.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;856 | 94.9693 | 294.2599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 856 | 35226.856 | 505.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;866 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 866 | 35226.866 | 505.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;876 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 876 | 35226.876 | 505.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;886 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 886 | 35226.886 | 505.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;896 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 896 | 35226.896 | 505.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;906 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 906 | 35226.906 | 505.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;916 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 916 | 35226.916 | 505.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;926 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 926 | 35226.926 | 505.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;936 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 936 | 35226.936 | 505.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;946 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 946 | 35226.946 | 505.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;956 | 94.9693 | 294.2577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 956 | 35226.956 | 505.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;966 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 966 | 35226.966 | 505.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;976 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 976 | 35226.976 | 505.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;986 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 986 | 35226.986 | 505.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:06;996 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 06 | 996 | 35226.996 | 505.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;006 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 006 | 35227.006 | 505.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;016 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 016 | 35227.016 | 505.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;026 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 026 | 35227.026 | 505.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;036 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 036 | 35227.036 | 505.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;046 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 046 | 35227.046 | 505.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;056 | 94.9693 | 294.2539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 056 | 35227.056 | 505.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;066 | 94.9693 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 066 | 35227.066 | 505.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;076 | 94.9693 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 076 | 35227.076 | 505.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;086 | 94.9703 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 086 | 35227.086 | 505.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;096 | 94.9703 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 096 | 35227.096 | 505.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;106 | 94.9703 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 106 | 35227.106 | 505.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;116 | 94.9703 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 116 | 35227.116 | 505.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;126 | 94.9703 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 126 | 35227.126 | 505.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;136 | 94.9703 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 136 | 35227.136 | 505.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;146 | 94.9703 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 146 | 35227.146 | 505.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;156 | 94.9703 | 294.2424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 156 | 35227.156 | 505.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;166 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 166 | 35227.166 | 505.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;176 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 176 | 35227.176 | 505.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;186 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 186 | 35227.186 | 505.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;196 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 196 | 35227.196 | 505.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;206 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 206 | 35227.206 | 505.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;216 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 216 | 35227.216 | 505.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;226 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 226 | 35227.226 | 505.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;236 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 236 | 35227.236 | 505.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;246 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 246 | 35227.246 | 505.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;256 | 94.9703 | 294.2218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 256 | 35227.256 | 505.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;266 | 94.9703 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 266 | 35227.266 | 505.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;276 | 94.9703 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 276 | 35227.276 | 505.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;286 | 94.9713 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 286 | 35227.286 | 505.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;296 | 94.9713 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 296 | 35227.296 | 505.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;306 | 94.9713 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 306 | 35227.306 | 505.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;316 | 94.9713 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 316 | 35227.316 | 505.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;326 | 94.9713 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 326 | 35227.326 | 505.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;336 | 94.9713 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 336 | 35227.336 | 505.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;346 | 94.9713 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 346 | 35227.346 | 505.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;356 | 94.9713 | 294.1961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 356 | 35227.356 | 505.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;366 | 94.9713 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 366 | 35227.366 | 505.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;376 | 94.9713 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 376 | 35227.376 | 505.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;386 | 94.9703 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 386 | 35227.386 | 505.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;396 | 94.9703 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 396 | 35227.396 | 505.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;406 | 94.9703 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 406 | 35227.406 | 505.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;416 | 94.9703 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 416 | 35227.416 | 505.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;426 | 94.9703 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 426 | 35227.426 | 505.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;436 | 94.9703 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 436 | 35227.436 | 505.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;446 | 94.9703 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 446 | 35227.446 | 505.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;456 | 94.9703 | 294.1774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 456 | 35227.456 | 505.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;466 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 466 | 35227.466 | 505.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;476 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 476 | 35227.476 | 505.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;486 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 486 | 35227.486 | 505.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;496 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 496 | 35227.496 | 505.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;506 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 506 | 35227.506 | 505.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;516 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 516 | 35227.516 | 505.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;526 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 526 | 35227.526 | 505.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;536 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 536 | 35227.536 | 506
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;546 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 546 | 35227.546 | 506.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;556 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 556 | 35227.556 | 506.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;566 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 566 | 35227.566 | 506.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;576 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 576 | 35227.576 | 506.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;586 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 586 | 35227.586 | 506.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;596 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 596 | 35227.596 | 506.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;606 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 606 | 35227.606 | 506.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;616 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 616 | 35227.616 | 506.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;626 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 626 | 35227.626 | 506.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;636 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 636 | 35227.636 | 506.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;646 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 646 | 35227.646 | 506.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;656 | 94.9703 | 294.1721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 656 | 35227.656 | 506.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;666 | 94.9703 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 666 | 35227.666 | 506.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;676 | 94.9703 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 676 | 35227.676 | 506.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;686 | 94.9693 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 686 | 35227.686 | 506.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;696 | 94.9693 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 696 | 35227.696 | 506.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;706 | 94.9693 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 706 | 35227.706 | 506.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;716 | 94.9693 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 716 | 35227.716 | 506.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;726 | 94.9693 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 726 | 35227.726 | 506.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;736 | 94.9693 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 736 | 35227.736 | 506.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;746 | 94.9693 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 746 | 35227.746 | 506.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;756 | 94.9693 | 294.1739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 756 | 35227.756 | 506.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;766 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 766 | 35227.766 | 506.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;776 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 776 | 35227.776 | 506.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;786 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 786 | 35227.786 | 506.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;796 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 796 | 35227.796 | 506.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;806 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 806 | 35227.806 | 506.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;816 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 816 | 35227.816 | 506.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;826 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 826 | 35227.826 | 506.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;836 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 836 | 35227.836 | 506.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;846 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 846 | 35227.846 | 506.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;856 | 94.9693 | 294.178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 856 | 35227.856 | 506.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;866 | 94.9693 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 866 | 35227.866 | 506.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;876 | 94.9693 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 876 | 35227.876 | 506.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;886 | 94.9703 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 886 | 35227.886 | 506.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;896 | 94.9703 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 896 | 35227.896 | 506.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;906 | 94.9703 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 906 | 35227.906 | 506.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;916 | 94.9703 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 916 | 35227.916 | 506.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;926 | 94.9703 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 926 | 35227.926 | 506.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;936 | 94.9703 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 936 | 35227.936 | 506.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;946 | 94.9703 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 946 | 35227.946 | 506.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;956 | 94.9703 | 294.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 956 | 35227.956 | 506.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;966 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 966 | 35227.966 | 506.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;976 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 976 | 35227.976 | 506.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;986 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 986 | 35227.986 | 506.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:07;996 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 07 | 996 | 35227.996 | 506.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;006 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 006 | 35228.006 | 506.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;016 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 016 | 35228.016 | 506.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;026 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 026 | 35228.026 | 506.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;036 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 036 | 35228.036 | 506.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;046 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 046 | 35228.046 | 506.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;056 | 94.9703 | 294.1614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 056 | 35228.056 | 506.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;066 | 94.9703 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 066 | 35228.066 | 506.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;076 | 94.9703 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 076 | 35228.076 | 506.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;086 | 94.9693 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 086 | 35228.086 | 506.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;096 | 94.9693 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 096 | 35228.096 | 506.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;106 | 94.9693 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 106 | 35228.106 | 506.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;116 | 94.9693 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 116 | 35228.116 | 506.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;126 | 94.9693 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 126 | 35228.126 | 506.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;136 | 94.9693 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 136 | 35228.136 | 506.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;146 | 94.9693 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 146 | 35228.146 | 506.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;156 | 94.9693 | 294.1444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 156 | 35228.156 | 506.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;166 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 166 | 35228.166 | 506.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;176 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 176 | 35228.176 | 506.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;186 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 186 | 35228.186 | 506.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;196 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 196 | 35228.196 | 506.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;206 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 206 | 35228.206 | 506.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;216 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 216 | 35228.216 | 506.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;226 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 226 | 35228.226 | 506.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;236 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 236 | 35228.236 | 506.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;246 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 246 | 35228.246 | 506.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;256 | 94.9693 | 294.134 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 256 | 35228.256 | 506.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;266 | 94.9693 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 266 | 35228.266 | 506.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;276 | 94.9693 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 276 | 35228.276 | 506.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;286 | 94.9703 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 286 | 35228.286 | 506.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;296 | 94.9703 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 296 | 35228.296 | 506.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;306 | 94.9703 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 306 | 35228.306 | 506.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;316 | 94.9703 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 316 | 35228.316 | 506.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;326 | 94.9703 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 326 | 35228.326 | 506.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;336 | 94.9703 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 336 | 35228.336 | 506.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;346 | 94.9703 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 346 | 35228.346 | 506.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;356 | 94.9703 | 294.1369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 356 | 35228.356 | 506.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;366 | 94.9703 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 366 | 35228.366 | 506.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;376 | 94.9703 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 376 | 35228.376 | 506.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;386 | 94.9693 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 386 | 35228.386 | 506.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;396 | 94.9693 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 396 | 35228.396 | 506.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;406 | 94.9693 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 406 | 35228.406 | 506.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;416 | 94.9693 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 416 | 35228.416 | 506.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;426 | 94.9693 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 426 | 35228.426 | 506.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;436 | 94.9693 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 436 | 35228.436 | 506.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;446 | 94.9693 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 446 | 35228.446 | 506.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;456 | 94.9693 | 294.1518 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 456 | 35228.456 | 506.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;466 | 94.9693 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 466 | 35228.466 | 506.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;476 | 94.9693 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 476 | 35228.476 | 506.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;486 | 94.9693 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 486 | 35228.486 | 506.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;496 | 94.9693 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 496 | 35228.496 | 506.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;506 | 94.9693 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 506 | 35228.506 | 506.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;516 | 94.9703 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 516 | 35228.516 | 506.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;526 | 94.9703 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 526 | 35228.526 | 506.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;536 | 94.9703 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 536 | 35228.536 | 507
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;546 | 94.9703 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 546 | 35228.546 | 507.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;556 | 94.9703 | 294.1714 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 556 | 35228.556 | 507.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;566 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 566 | 35228.566 | 507.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;576 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 576 | 35228.576 | 507.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;586 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 586 | 35228.586 | 507.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;596 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 596 | 35228.596 | 507.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;606 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 606 | 35228.606 | 507.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;616 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 616 | 35228.616 | 507.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;626 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 626 | 35228.626 | 507.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;636 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 636 | 35228.636 | 507.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;646 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 646 | 35228.646 | 507.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;656 | 94.9703 | 294.1857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 656 | 35228.656 | 507.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;666 | 94.9703 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 666 | 35228.666 | 507.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;676 | 94.9703 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 676 | 35228.676 | 507.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;686 | 94.9703 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 686 | 35228.686 | 507.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;696 | 94.9703 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 696 | 35228.696 | 507.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;706 | 94.9703 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 706 | 35228.706 | 507.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;716 | 94.9693 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 716 | 35228.716 | 507.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;726 | 94.9693 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 726 | 35228.726 | 507.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;736 | 94.9693 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 736 | 35228.736 | 507.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;746 | 94.9693 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 746 | 35228.746 | 507.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;756 | 94.9693 | 294.1893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 756 | 35228.756 | 507.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;766 | 94.9693 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 766 | 35228.766 | 507.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;776 | 94.9693 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 776 | 35228.776 | 507.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;786 | 94.9693 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 786 | 35228.786 | 507.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;796 | 94.9693 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 796 | 35228.796 | 507.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;806 | 94.9693 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 806 | 35228.806 | 507.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;816 | 94.9713 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 816 | 35228.816 | 507.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;826 | 94.9713 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 826 | 35228.826 | 507.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;836 | 94.9713 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 836 | 35228.836 | 507.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;846 | 94.9713 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 846 | 35228.846 | 507.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;856 | 94.9713 | 294.2059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 856 | 35228.856 | 507.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;866 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 866 | 35228.866 | 507.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;876 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 876 | 35228.876 | 507.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;886 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 886 | 35228.886 | 507.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;896 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 896 | 35228.896 | 507.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;906 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 906 | 35228.906 | 507.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;916 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 916 | 35228.916 | 507.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;926 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 926 | 35228.926 | 507.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;936 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 936 | 35228.936 | 507.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;946 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 946 | 35228.946 | 507.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;956 | 94.9713 | 294.2428 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 956 | 35228.956 | 507.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;966 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 966 | 35228.966 | 507.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;976 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 976 | 35228.976 | 507.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;986 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 986 | 35228.986 | 507.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:08;996 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 08 | 996 | 35228.996 | 507.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;006 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 006 | 35229.006 | 507.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;016 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 016 | 35229.016 | 507.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;026 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 026 | 35229.026 | 507.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;036 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 036 | 35229.036 | 507.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;046 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 046 | 35229.046 | 507.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;056 | 94.9713 | 294.2779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 056 | 35229.056 | 507.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;066 | 94.9713 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 066 | 35229.066 | 507.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;076 | 94.9713 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 076 | 35229.076 | 507.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;086 | 94.9713 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 086 | 35229.086 | 507.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;096 | 94.9713 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 096 | 35229.096 | 507.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;106 | 94.9713 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 106 | 35229.106 | 507.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;116 | 94.9703 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 116 | 35229.116 | 507.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;126 | 94.9703 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 126 | 35229.126 | 507.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;136 | 94.9703 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 136 | 35229.136 | 507.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;146 | 94.9703 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 146 | 35229.146 | 507.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;156 | 94.9703 | 294.2984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 156 | 35229.156 | 507.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;166 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 166 | 35229.166 | 507.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;176 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 176 | 35229.176 | 507.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;186 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 186 | 35229.186 | 507.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;196 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 196 | 35229.196 | 507.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;206 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 206 | 35229.206 | 507.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;216 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 216 | 35229.216 | 507.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;226 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 226 | 35229.226 | 507.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;236 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 236 | 35229.236 | 507.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;246 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 246 | 35229.246 | 507.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;256 | 94.9703 | 294.2979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 256 | 35229.256 | 507.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;266 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 266 | 35229.266 | 507.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;276 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 276 | 35229.276 | 507.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;286 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 286 | 35229.286 | 507.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;296 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 296 | 35229.296 | 507.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;306 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 306 | 35229.306 | 507.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;316 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 316 | 35229.316 | 507.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;326 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 326 | 35229.326 | 507.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;336 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 336 | 35229.336 | 507.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;346 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 346 | 35229.346 | 507.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;356 | 94.9703 | 294.2789 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 356 | 35229.356 | 507.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;366 | 94.9703 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 366 | 35229.366 | 507.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;376 | 94.9703 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 376 | 35229.376 | 507.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;386 | 94.9703 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 386 | 35229.386 | 507.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;396 | 94.9703 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 396 | 35229.396 | 507.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;406 | 94.9703 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 406 | 35229.406 | 507.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;416 | 94.9693 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 416 | 35229.416 | 507.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;426 | 94.9693 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 426 | 35229.426 | 507.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;436 | 94.9693 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 436 | 35229.436 | 507.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;446 | 94.9693 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 446 | 35229.446 | 507.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;456 | 94.9693 | 294.2523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 456 | 35229.456 | 507.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;466 | 94.9693 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 466 | 35229.466 | 507.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;476 | 94.9693 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 476 | 35229.476 | 507.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;486 | 94.9693 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 486 | 35229.486 | 507.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;496 | 94.9693 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 496 | 35229.496 | 507.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;506 | 94.9693 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 506 | 35229.506 | 507.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;516 | 94.9683 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 516 | 35229.516 | 507.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;526 | 94.9683 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 526 | 35229.526 | 507.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;536 | 94.9683 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 536 | 35229.536 | 508
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;546 | 94.9683 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 546 | 35229.546 | 508.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;556 | 94.9683 | 294.2537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 556 | 35229.556 | 508.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;566 | 94.9683 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 566 | 35229.566 | 508.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;576 | 94.9683 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 576 | 35229.576 | 508.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;586 | 94.9683 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 586 | 35229.586 | 508.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;596 | 94.9683 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 596 | 35229.596 | 508.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;606 | 94.9683 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 606 | 35229.606 | 508.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;616 | 94.9703 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 616 | 35229.616 | 508.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;626 | 94.9703 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 626 | 35229.626 | 508.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;636 | 94.9703 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 636 | 35229.636 | 508.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;646 | 94.9703 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 646 | 35229.646 | 508.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;656 | 94.9703 | 294.2883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 656 | 35229.656 | 508.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;666 | 94.9703 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 666 | 35229.666 | 508.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;676 | 94.9703 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 676 | 35229.676 | 508.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;686 | 94.9703 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 686 | 35229.686 | 508.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;696 | 94.9703 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 696 | 35229.696 | 508.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;706 | 94.9703 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 706 | 35229.706 | 508.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;716 | 94.9683 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 716 | 35229.716 | 508.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;726 | 94.9683 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 726 | 35229.726 | 508.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;736 | 94.9683 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 736 | 35229.736 | 508.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;746 | 94.9683 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 746 | 35229.746 | 508.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;756 | 94.9683 | 294.3179 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 756 | 35229.756 | 508.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;766 | 94.9683 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 766 | 35229.766 | 508.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;776 | 94.9683 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 776 | 35229.776 | 508.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;786 | 94.9683 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 786 | 35229.786 | 508.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;796 | 94.9683 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 796 | 35229.796 | 508.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;806 | 94.9683 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 806 | 35229.806 | 508.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;816 | 94.9683 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 816 | 35229.816 | 508.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;826 | 94.9683 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 826 | 35229.826 | 508.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;836 | 94.9693 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 836 | 35229.836 | 508.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;846 | 94.9693 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 846 | 35229.846 | 508.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;856 | 94.9693 | 294.3318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 856 | 35229.856 | 508.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;866 | 94.9693 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 866 | 35229.866 | 508.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;876 | 94.9693 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 876 | 35229.876 | 508.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;886 | 94.9693 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 886 | 35229.886 | 508.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;896 | 94.9693 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 896 | 35229.896 | 508.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;906 | 94.9693 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 906 | 35229.906 | 508.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;916 | 94.9693 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 916 | 35229.916 | 508.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;926 | 94.9693 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 926 | 35229.926 | 508.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;936 | 94.9703 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 936 | 35229.936 | 508.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;946 | 94.9703 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 946 | 35229.946 | 508.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;956 | 94.9703 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 956 | 35229.956 | 508.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;966 | 94.9703 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 966 | 35229.966 | 508.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;976 | 94.9703 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 976 | 35229.976 | 508.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;986 | 94.9703 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 986 | 35229.986 | 508.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:09;996 | 94.9703 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 09 | 996 | 35229.996 | 508.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;006 | 94.9703 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 006 | 35230.006 | 508.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;016 | 94.9703 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 016 | 35230.016 | 508.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;026 | 94.9703 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 026 | 35230.026 | 508.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;036 | 94.9693 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 036 | 35230.036 | 508.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;046 | 94.9693 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 046 | 35230.046 | 508.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;056 | 94.9693 | 294.3265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 056 | 35230.056 | 508.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;066 | 94.9693 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 066 | 35230.066 | 508.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;076 | 94.9693 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 076 | 35230.076 | 508.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;086 | 94.9693 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 086 | 35230.086 | 508.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;096 | 94.9693 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 096 | 35230.096 | 508.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;106 | 94.9693 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 106 | 35230.106 | 508.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;116 | 94.9693 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 116 | 35230.116 | 508.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;126 | 94.9693 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 126 | 35230.126 | 508.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;136 | 94.9703 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 136 | 35230.136 | 508.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;146 | 94.9703 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 146 | 35230.146 | 508.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;156 | 94.9703 | 294.3157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 156 | 35230.156 | 508.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;166 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 166 | 35230.166 | 508.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;176 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 176 | 35230.176 | 508.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;186 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 186 | 35230.186 | 508.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;196 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 196 | 35230.196 | 508.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;206 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 206 | 35230.206 | 508.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;216 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 216 | 35230.216 | 508.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;226 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 226 | 35230.226 | 508.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;236 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 236 | 35230.236 | 508.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;246 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 246 | 35230.246 | 508.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;256 | 94.9703 | 294.3269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 256 | 35230.256 | 508.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;266 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 266 | 35230.266 | 508.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;276 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 276 | 35230.276 | 508.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;286 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 286 | 35230.286 | 508.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;296 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 296 | 35230.296 | 508.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;306 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 306 | 35230.306 | 508.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;316 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 316 | 35230.316 | 508.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;326 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 326 | 35230.326 | 508.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;336 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 336 | 35230.336 | 508.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;346 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 346 | 35230.346 | 508.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;356 | 94.9703 | 294.3601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 356 | 35230.356 | 508.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;366 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 366 | 35230.366 | 508.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;376 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 376 | 35230.376 | 508.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;386 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 386 | 35230.386 | 508.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;396 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 396 | 35230.396 | 508.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;406 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 406 | 35230.406 | 508.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;416 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 416 | 35230.416 | 508.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;426 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 426 | 35230.426 | 508.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;436 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 436 | 35230.436 | 508.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;446 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 446 | 35230.446 | 508.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;456 | 94.9703 | 294.3877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 456 | 35230.456 | 508.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;466 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 466 | 35230.466 | 508.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;476 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 476 | 35230.476 | 508.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;486 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 486 | 35230.486 | 508.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;496 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 496 | 35230.496 | 508.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;506 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 506 | 35230.506 | 508.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;516 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 516 | 35230.516 | 508.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;526 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 526 | 35230.526 | 508.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;536 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 536 | 35230.536 | 509
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;546 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 546 | 35230.546 | 509.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;556 | 94.9703 | 294.405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 556 | 35230.556 | 509.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;566 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 566 | 35230.566 | 509.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;576 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 576 | 35230.576 | 509.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;586 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 586 | 35230.586 | 509.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;596 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 596 | 35230.596 | 509.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;606 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 606 | 35230.606 | 509.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;616 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 616 | 35230.616 | 509.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;626 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 626 | 35230.626 | 509.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;636 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 636 | 35230.636 | 509.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;646 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 646 | 35230.646 | 509.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;656 | 94.9703 | 294.4168 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 656 | 35230.656 | 509.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;666 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 666 | 35230.666 | 509.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;676 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 676 | 35230.676 | 509.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;686 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 686 | 35230.686 | 509.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;696 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 696 | 35230.696 | 509.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;706 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 706 | 35230.706 | 509.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;716 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 716 | 35230.716 | 509.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;726 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 726 | 35230.726 | 509.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;736 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 736 | 35230.736 | 509.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;746 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 746 | 35230.746 | 509.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;756 | 94.9703 | 294.4181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 756 | 35230.756 | 509.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;766 | 94.9703 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 766 | 35230.766 | 509.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;776 | 94.9703 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 776 | 35230.776 | 509.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;786 | 94.9703 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 786 | 35230.786 | 509.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;796 | 94.9703 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 796 | 35230.796 | 509.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;806 | 94.9703 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 806 | 35230.806 | 509.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;816 | 94.9703 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 816 | 35230.816 | 509.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;826 | 94.9703 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 826 | 35230.826 | 509.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;836 | 94.9713 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 836 | 35230.836 | 509.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;846 | 94.9713 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 846 | 35230.846 | 509.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;856 | 94.9713 | 294.4093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 856 | 35230.856 | 509.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;866 | 94.9713 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 866 | 35230.866 | 509.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;876 | 94.9713 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 876 | 35230.876 | 509.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;886 | 94.9713 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 886 | 35230.886 | 509.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;896 | 94.9713 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 896 | 35230.896 | 509.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;906 | 94.9713 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 906 | 35230.906 | 509.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;916 | 94.9713 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 916 | 35230.916 | 509.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;926 | 94.9713 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 926 | 35230.926 | 509.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;936 | 94.9703 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 936 | 35230.936 | 509.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;946 | 94.9703 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 946 | 35230.946 | 509.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;956 | 94.9703 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 956 | 35230.956 | 509.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;966 | 94.9703 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 966 | 35230.966 | 509.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;976 | 94.9703 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 976 | 35230.976 | 509.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;986 | 94.9703 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 986 | 35230.986 | 509.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:10;996 | 94.9703 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 10 | 996 | 35230.996 | 509.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;006 | 94.9703 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 006 | 35231.006 | 509.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;016 | 94.9703 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 016 | 35231.016 | 509.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;026 | 94.9703 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 026 | 35231.026 | 509.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;036 | 94.9693 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 036 | 35231.036 | 509.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;046 | 94.9693 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 046 | 35231.046 | 509.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;056 | 94.9693 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 056 | 35231.056 | 509.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;066 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 066 | 35231.066 | 509.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;076 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 076 | 35231.076 | 509.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;086 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 086 | 35231.086 | 509.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;096 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 096 | 35231.096 | 509.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;106 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 106 | 35231.106 | 509.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;116 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 116 | 35231.116 | 509.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;126 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 126 | 35231.126 | 509.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;136 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 136 | 35231.136 | 509.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;146 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 146 | 35231.146 | 509.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;156 | 94.9693 | 294.4255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 156 | 35231.156 | 509.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;166 | 94.9693 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 166 | 35231.166 | 509.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;176 | 94.9693 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 176 | 35231.176 | 509.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;186 | 94.9693 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 186 | 35231.186 | 509.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;196 | 94.9693 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 196 | 35231.196 | 509.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;206 | 94.9693 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 206 | 35231.206 | 509.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;216 | 94.9693 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 216 | 35231.216 | 509.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;226 | 94.9693 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 226 | 35231.226 | 509.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;236 | 94.9713 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 236 | 35231.236 | 509.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;246 | 94.9713 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 246 | 35231.246 | 509.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;256 | 94.9713 | 294.4409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 256 | 35231.256 | 509.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;266 | 94.9713 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 266 | 35231.266 | 509.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;276 | 94.9713 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 276 | 35231.276 | 509.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;286 | 94.9713 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 286 | 35231.286 | 509.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;296 | 94.9713 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 296 | 35231.296 | 509.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;306 | 94.9713 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 306 | 35231.306 | 509.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;316 | 94.9713 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 316 | 35231.316 | 509.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;326 | 94.9713 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 326 | 35231.326 | 509.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;336 | 94.9693 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 336 | 35231.336 | 509.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;346 | 94.9693 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 346 | 35231.346 | 509.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;356 | 94.9693 | 294.46 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 356 | 35231.356 | 509.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;366 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 366 | 35231.366 | 509.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;376 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 376 | 35231.376 | 509.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;386 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 386 | 35231.386 | 509.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;396 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 396 | 35231.396 | 509.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;406 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 406 | 35231.406 | 509.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;416 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 416 | 35231.416 | 509.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;426 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 426 | 35231.426 | 509.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;436 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 436 | 35231.436 | 509.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;446 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 446 | 35231.446 | 509.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;456 | 94.9693 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 456 | 35231.456 | 509.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;466 | 94.9693 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 466 | 35231.466 | 509.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;476 | 94.9693 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 476 | 35231.476 | 509.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;486 | 94.9693 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 486 | 35231.486 | 509.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;496 | 94.9693 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 496 | 35231.496 | 509.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;506 | 94.9693 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 506 | 35231.506 | 509.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;516 | 94.9693 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 516 | 35231.516 | 509.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;526 | 94.9693 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 526 | 35231.526 | 509.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;536 | 94.9703 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 536 | 35231.536 | 510
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;546 | 94.9703 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 546 | 35231.546 | 510.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;556 | 94.9703 | 294.4657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 556 | 35231.556 | 510.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;566 | 94.9703 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 566 | 35231.566 | 510.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;576 | 94.9703 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 576 | 35231.576 | 510.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;586 | 94.9703 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 586 | 35231.586 | 510.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;596 | 94.9703 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 596 | 35231.596 | 510.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;606 | 94.9703 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 606 | 35231.606 | 510.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;616 | 94.9703 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 616 | 35231.616 | 510.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;626 | 94.9703 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 626 | 35231.626 | 510.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;636 | 94.9693 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 636 | 35231.636 | 510.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;646 | 94.9693 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 646 | 35231.646 | 510.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;656 | 94.9693 | 294.4778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 656 | 35231.656 | 510.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;666 | 94.9693 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 666 | 35231.666 | 510.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;676 | 94.9693 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 676 | 35231.676 | 510.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;686 | 94.9693 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 686 | 35231.686 | 510.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;696 | 94.9693 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 696 | 35231.696 | 510.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;706 | 94.9693 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 706 | 35231.706 | 510.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;716 | 94.9693 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 716 | 35231.716 | 510.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;726 | 94.9693 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 726 | 35231.726 | 510.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;736 | 94.9713 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 736 | 35231.736 | 510.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;746 | 94.9713 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 746 | 35231.746 | 510.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;756 | 94.9713 | 294.5054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 756 | 35231.756 | 510.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;766 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 766 | 35231.766 | 510.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;776 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 776 | 35231.776 | 510.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;786 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 786 | 35231.786 | 510.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;796 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 796 | 35231.796 | 510.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;806 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 806 | 35231.806 | 510.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;816 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 816 | 35231.816 | 510.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;826 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 826 | 35231.826 | 510.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;836 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 836 | 35231.836 | 510.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;846 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 846 | 35231.846 | 510.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;856 | 94.9713 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 856 | 35231.856 | 510.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;866 | 94.9713 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 866 | 35231.866 | 510.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;876 | 94.9713 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 876 | 35231.876 | 510.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;886 | 94.9713 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 886 | 35231.886 | 510.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;896 | 94.9713 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 896 | 35231.896 | 510.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;906 | 94.9713 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 906 | 35231.906 | 510.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;916 | 94.9713 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 916 | 35231.916 | 510.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;926 | 94.9713 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 926 | 35231.926 | 510.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;936 | 94.9703 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 936 | 35231.936 | 510.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;946 | 94.9703 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 946 | 35231.946 | 510.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;956 | 94.9703 | 294.5579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 956 | 35231.956 | 510.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;966 | 94.9703 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 966 | 35231.966 | 510.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;976 | 94.9703 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 976 | 35231.976 | 510.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;986 | 94.9703 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 986 | 35231.986 | 510.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:11;996 | 94.9703 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 11 | 996 | 35231.996 | 510.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;006 | 94.9703 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 006 | 35232.006 | 510.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;016 | 94.9703 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 016 | 35232.016 | 510.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;026 | 94.9703 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 026 | 35232.026 | 510.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;036 | 94.9713 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 036 | 35232.036 | 510.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;046 | 94.9713 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 046 | 35232.046 | 510.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;056 | 94.9713 | 294.5823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 056 | 35232.056 | 510.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;066 | 94.9713 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 066 | 35232.066 | 510.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;076 | 94.9713 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 076 | 35232.076 | 510.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;086 | 94.9713 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 086 | 35232.086 | 510.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;096 | 94.9713 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 096 | 35232.096 | 510.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;106 | 94.9713 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 106 | 35232.106 | 510.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;116 | 94.9713 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 116 | 35232.116 | 510.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;126 | 94.9713 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 126 | 35232.126 | 510.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;136 | 94.9703 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 136 | 35232.136 | 510.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;146 | 94.9703 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 146 | 35232.146 | 510.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;156 | 94.9703 | 294.5901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 156 | 35232.156 | 510.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;166 | 94.9703 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 166 | 35232.166 | 510.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;176 | 94.9703 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 176 | 35232.176 | 510.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;186 | 94.9703 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 186 | 35232.186 | 510.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;196 | 94.9703 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 196 | 35232.196 | 510.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;206 | 94.9703 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 206 | 35232.206 | 510.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;216 | 94.9703 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 216 | 35232.216 | 510.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;226 | 94.9703 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 226 | 35232.226 | 510.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;236 | 94.9713 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 236 | 35232.236 | 510.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;246 | 94.9713 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 246 | 35232.246 | 510.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;256 | 94.9713 | 294.58 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 256 | 35232.256 | 510.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;266 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 266 | 35232.266 | 510.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;276 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 276 | 35232.276 | 510.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;286 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 286 | 35232.286 | 510.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;296 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 296 | 35232.296 | 510.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;306 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 306 | 35232.306 | 510.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;316 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 316 | 35232.316 | 510.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;326 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 326 | 35232.326 | 510.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;336 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 336 | 35232.336 | 510.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;346 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 346 | 35232.346 | 510.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;356 | 94.9713 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 356 | 35232.356 | 510.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;366 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 366 | 35232.366 | 510.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;376 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 376 | 35232.376 | 510.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;386 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 386 | 35232.386 | 510.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;396 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 396 | 35232.396 | 510.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;406 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 406 | 35232.406 | 510.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;416 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 416 | 35232.416 | 510.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;426 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 426 | 35232.426 | 510.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;436 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 436 | 35232.436 | 510.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;446 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 446 | 35232.446 | 510.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;456 | 94.9713 | 294.5611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 456 | 35232.456 | 510.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;466 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 466 | 35232.466 | 510.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;476 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 476 | 35232.476 | 510.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;486 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 486 | 35232.486 | 510.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;496 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 496 | 35232.496 | 510.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;506 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 506 | 35232.506 | 510.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;516 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 516 | 35232.516 | 510.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;526 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 526 | 35232.526 | 510.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;536 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 536 | 35232.536 | 511
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;546 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 546 | 35232.546 | 511.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;556 | 94.9713 | 294.5542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 556 | 35232.556 | 511.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;566 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 566 | 35232.566 | 511.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;576 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 576 | 35232.576 | 511.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;586 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 586 | 35232.586 | 511.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;596 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 596 | 35232.596 | 511.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;606 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 606 | 35232.606 | 511.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;616 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 616 | 35232.616 | 511.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;626 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 626 | 35232.626 | 511.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;636 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 636 | 35232.636 | 511.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;646 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 646 | 35232.646 | 511.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;656 | 94.9713 | 294.5491 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 656 | 35232.656 | 511.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;666 | 94.9713 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 666 | 35232.666 | 511.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;676 | 94.9703 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 676 | 35232.676 | 511.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;686 | 94.9703 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 686 | 35232.686 | 511.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;696 | 94.9703 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 696 | 35232.696 | 511.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;706 | 94.9703 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 706 | 35232.706 | 511.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;716 | 94.9703 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 716 | 35232.716 | 511.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;726 | 94.9703 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 726 | 35232.726 | 511.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;736 | 94.9703 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 736 | 35232.736 | 511.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;746 | 94.9703 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 746 | 35232.746 | 511.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;756 | 94.9703 | 294.545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 756 | 35232.756 | 511.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;766 | 94.9703 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 766 | 35232.766 | 511.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;776 | 94.9713 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 776 | 35232.776 | 511.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;786 | 94.9713 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 786 | 35232.786 | 511.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;796 | 94.9713 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 796 | 35232.796 | 511.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;806 | 94.9713 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 806 | 35232.806 | 511.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;816 | 94.9713 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 816 | 35232.816 | 511.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;826 | 94.9713 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 826 | 35232.826 | 511.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;836 | 94.9713 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 836 | 35232.836 | 511.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;846 | 94.9713 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 846 | 35232.846 | 511.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;856 | 94.9713 | 294.5343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 856 | 35232.856 | 511.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;866 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 866 | 35232.866 | 511.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;876 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 876 | 35232.876 | 511.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;886 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 886 | 35232.886 | 511.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;896 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 896 | 35232.896 | 511.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;906 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 906 | 35232.906 | 511.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;916 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 916 | 35232.916 | 511.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;926 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 926 | 35232.926 | 511.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;936 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 936 | 35232.936 | 511.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;946 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 946 | 35232.946 | 511.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;956 | 94.9713 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 956 | 35232.956 | 511.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;966 | 94.9713 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 966 | 35232.966 | 511.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;976 | 94.9703 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 976 | 35232.976 | 511.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;986 | 94.9703 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 986 | 35232.986 | 511.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:12;996 | 94.9703 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 12 | 996 | 35232.996 | 511.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;006 | 94.9703 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 006 | 35233.006 | 511.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;016 | 94.9703 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 016 | 35233.016 | 511.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;026 | 94.9703 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 026 | 35233.026 | 511.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;036 | 94.9703 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 036 | 35233.036 | 511.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;046 | 94.9703 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 046 | 35233.046 | 511.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;056 | 94.9703 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 056 | 35233.056 | 511.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;066 | 94.9703 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 066 | 35233.066 | 511.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;076 | 94.9713 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 076 | 35233.076 | 511.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;086 | 94.9713 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 086 | 35233.086 | 511.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;096 | 94.9713 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 096 | 35233.096 | 511.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;106 | 94.9713 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 106 | 35233.106 | 511.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;116 | 94.9713 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 116 | 35233.116 | 511.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;126 | 94.9713 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 126 | 35233.126 | 511.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;136 | 94.9713 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 136 | 35233.136 | 511.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;146 | 94.9713 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 146 | 35233.146 | 511.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;156 | 94.9713 | 294.5515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 156 | 35233.156 | 511.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;166 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 166 | 35233.166 | 511.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;176 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 176 | 35233.176 | 511.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;186 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 186 | 35233.186 | 511.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;196 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 196 | 35233.196 | 511.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;206 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 206 | 35233.206 | 511.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;216 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 216 | 35233.216 | 511.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;226 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 226 | 35233.226 | 511.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;236 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 236 | 35233.236 | 511.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;246 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 246 | 35233.246 | 511.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;256 | 94.9713 | 294.5712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 256 | 35233.256 | 511.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;266 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 266 | 35233.266 | 511.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;276 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 276 | 35233.276 | 511.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;286 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 286 | 35233.286 | 511.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;296 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 296 | 35233.296 | 511.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;306 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 306 | 35233.306 | 511.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;316 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 316 | 35233.316 | 511.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;326 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 326 | 35233.326 | 511.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;336 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 336 | 35233.336 | 511.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;346 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 346 | 35233.346 | 511.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;356 | 94.9713 | 294.5807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 356 | 35233.356 | 511.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;366 | 94.9713 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 366 | 35233.366 | 511.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;376 | 94.9703 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 376 | 35233.376 | 511.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;386 | 94.9703 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 386 | 35233.386 | 511.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;396 | 94.9703 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 396 | 35233.396 | 511.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;406 | 94.9703 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 406 | 35233.406 | 511.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;416 | 94.9703 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 416 | 35233.416 | 511.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;426 | 94.9703 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 426 | 35233.426 | 511.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;436 | 94.9703 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 436 | 35233.436 | 511.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;446 | 94.9703 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 446 | 35233.446 | 511.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;456 | 94.9703 | 294.575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 456 | 35233.456 | 511.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;466 | 94.9703 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 466 | 35233.466 | 511.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;476 | 94.9713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 476 | 35233.476 | 511.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;486 | 94.9713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 486 | 35233.486 | 511.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;496 | 94.9713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 496 | 35233.496 | 511.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;506 | 94.9713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 506 | 35233.506 | 511.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;516 | 94.9713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 516 | 35233.516 | 511.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;526 | 94.9713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 526 | 35233.526 | 511.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;536 | 94.9713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 536 | 35233.536 | 512
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;546 | 94.9713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 546 | 35233.546 | 512.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;556 | 94.9713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 556 | 35233.556 | 512.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;566 | 94.9713 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 566 | 35233.566 | 512.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;576 | 94.9733 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 576 | 35233.576 | 512.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;586 | 94.9733 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 586 | 35233.586 | 512.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;596 | 94.9733 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 596 | 35233.596 | 512.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;606 | 94.9733 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 606 | 35233.606 | 512.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;616 | 94.9733 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 616 | 35233.616 | 512.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;626 | 94.9733 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 626 | 35233.626 | 512.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;636 | 94.9733 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 636 | 35233.636 | 512.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;646 | 94.9733 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 646 | 35233.646 | 512.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;656 | 94.9733 | 294.5183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 656 | 35233.656 | 512.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;666 | 94.9733 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 666 | 35233.666 | 512.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;676 | 94.9713 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 676 | 35233.676 | 512.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;686 | 94.9713 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 686 | 35233.686 | 512.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;696 | 94.9713 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 696 | 35233.696 | 512.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;706 | 94.9713 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 706 | 35233.706 | 512.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;716 | 94.9713 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 716 | 35233.716 | 512.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;726 | 94.9713 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 726 | 35233.726 | 512.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;736 | 94.9713 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 736 | 35233.736 | 512.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;746 | 94.9713 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 746 | 35233.746 | 512.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;756 | 94.9713 | 294.502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 756 | 35233.756 | 512.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;766 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 766 | 35233.766 | 512.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;776 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 776 | 35233.776 | 512.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;786 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 786 | 35233.786 | 512.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;796 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 796 | 35233.796 | 512.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;806 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 806 | 35233.806 | 512.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;816 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 816 | 35233.816 | 512.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;826 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 826 | 35233.826 | 512.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;836 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 836 | 35233.836 | 512.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;846 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 846 | 35233.846 | 512.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;856 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 856 | 35233.856 | 512.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;866 | 94.9723 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 866 | 35233.866 | 512.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;876 | 94.9733 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 876 | 35233.876 | 512.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;886 | 94.9733 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 886 | 35233.886 | 512.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;896 | 94.9733 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 896 | 35233.896 | 512.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;906 | 94.9733 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 906 | 35233.906 | 512.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;916 | 94.9733 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 916 | 35233.916 | 512.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;926 | 94.9733 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 926 | 35233.926 | 512.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;936 | 94.9733 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 936 | 35233.936 | 512.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;946 | 94.9733 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 946 | 35233.946 | 512.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;956 | 94.9733 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 956 | 35233.956 | 512.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;966 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 966 | 35233.966 | 512.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;976 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 976 | 35233.976 | 512.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;986 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 986 | 35233.986 | 512.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:13;996 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 13 | 996 | 35233.996 | 512.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;006 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 006 | 35234.006 | 512.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;016 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 016 | 35234.016 | 512.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;026 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 026 | 35234.026 | 512.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;036 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 036 | 35234.036 | 512.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;046 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 046 | 35234.046 | 512.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;056 | 94.9733 | 294.5391 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 056 | 35234.056 | 512.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;066 | 94.9733 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 066 | 35234.066 | 512.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;076 | 94.9713 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 076 | 35234.076 | 512.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;086 | 94.9713 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 086 | 35234.086 | 512.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;096 | 94.9713 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 096 | 35234.096 | 512.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;106 | 94.9713 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 106 | 35234.106 | 512.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;116 | 94.9713 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 116 | 35234.116 | 512.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;126 | 94.9713 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 126 | 35234.126 | 512.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;136 | 94.9713 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 136 | 35234.136 | 512.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;146 | 94.9713 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 146 | 35234.146 | 512.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;156 | 94.9713 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 156 | 35234.156 | 512.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;166 | 94.9713 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 166 | 35234.166 | 512.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;176 | 94.9723 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 176 | 35234.176 | 512.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;186 | 94.9723 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 186 | 35234.186 | 512.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;196 | 94.9723 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 196 | 35234.196 | 512.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;206 | 94.9723 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 206 | 35234.206 | 512.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;216 | 94.9723 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 216 | 35234.216 | 512.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;226 | 94.9723 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 226 | 35234.226 | 512.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;236 | 94.9723 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 236 | 35234.236 | 512.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;246 | 94.9723 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 246 | 35234.246 | 512.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;256 | 94.9723 | 294.5454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 256 | 35234.256 | 512.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;266 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 266 | 35234.266 | 512.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;276 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 276 | 35234.276 | 512.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;286 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 286 | 35234.286 | 512.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;296 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 296 | 35234.296 | 512.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;306 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 306 | 35234.306 | 512.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;316 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 316 | 35234.316 | 512.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;326 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 326 | 35234.326 | 512.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;336 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 336 | 35234.336 | 512.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;346 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 346 | 35234.346 | 512.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;356 | 94.9723 | 294.5229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 356 | 35234.356 | 512.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;366 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 366 | 35234.366 | 512.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;376 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 376 | 35234.376 | 512.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;386 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 386 | 35234.386 | 512.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;396 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 396 | 35234.396 | 512.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;406 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 406 | 35234.406 | 512.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;416 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 416 | 35234.416 | 512.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;426 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 426 | 35234.426 | 512.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;436 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 436 | 35234.436 | 512.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;446 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 446 | 35234.446 | 512.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;456 | 94.9723 | 294.5108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 456 | 35234.456 | 512.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;466 | 94.9723 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 466 | 35234.466 | 512.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;476 | 94.9733 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 476 | 35234.476 | 512.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;486 | 94.9733 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 486 | 35234.486 | 512.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;496 | 94.9733 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 496 | 35234.496 | 512.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;506 | 94.9733 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 506 | 35234.506 | 512.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;516 | 94.9733 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 516 | 35234.516 | 512.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;526 | 94.9733 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 526 | 35234.526 | 512.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;536 | 94.9733 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 536 | 35234.536 | 513
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;546 | 94.9733 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 546 | 35234.546 | 513.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;556 | 94.9733 | 294.5067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 556 | 35234.556 | 513.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;566 | 94.9733 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 566 | 35234.566 | 513.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;576 | 94.9723 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 576 | 35234.576 | 513.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;586 | 94.9723 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 586 | 35234.586 | 513.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;596 | 94.9723 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 596 | 35234.596 | 513.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;606 | 94.9723 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 606 | 35234.606 | 513.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;616 | 94.9723 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 616 | 35234.616 | 513.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;626 | 94.9723 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 626 | 35234.626 | 513.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;636 | 94.9723 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 636 | 35234.636 | 513.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;646 | 94.9723 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 646 | 35234.646 | 513.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;656 | 94.9723 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 656 | 35234.656 | 513.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;666 | 94.9723 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 666 | 35234.666 | 513.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;676 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 676 | 35234.676 | 513.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;686 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 686 | 35234.686 | 513.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;696 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 696 | 35234.696 | 513.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;706 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 706 | 35234.706 | 513.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;716 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 716 | 35234.716 | 513.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;726 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 726 | 35234.726 | 513.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;736 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 736 | 35234.736 | 513.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;746 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 746 | 35234.746 | 513.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;756 | 94.9713 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 756 | 35234.756 | 513.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;766 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 766 | 35234.766 | 513.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;776 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 776 | 35234.776 | 513.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;786 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 786 | 35234.786 | 513.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;796 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 796 | 35234.796 | 513.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;806 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 806 | 35234.806 | 513.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;816 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 816 | 35234.816 | 513.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;826 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 826 | 35234.826 | 513.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;836 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 836 | 35234.836 | 513.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;846 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 846 | 35234.846 | 513.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;856 | 94.9713 | 294.5072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 856 | 35234.856 | 513.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;866 | 94.9713 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 866 | 35234.866 | 513.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;876 | 94.9713 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 876 | 35234.876 | 513.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;886 | 94.9723 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 886 | 35234.886 | 513.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;896 | 94.9723 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 896 | 35234.896 | 513.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;906 | 94.9723 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 906 | 35234.906 | 513.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;916 | 94.9723 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 916 | 35234.916 | 513.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;926 | 94.9723 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 926 | 35234.926 | 513.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;936 | 94.9723 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 936 | 35234.936 | 513.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;946 | 94.9723 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 946 | 35234.946 | 513.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;956 | 94.9723 | 294.5051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 956 | 35234.956 | 513.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;966 | 94.9723 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 966 | 35234.966 | 513.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;976 | 94.9723 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 976 | 35234.976 | 513.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;986 | 94.9713 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 986 | 35234.986 | 513.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:14;996 | 94.9713 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 14 | 996 | 35234.996 | 513.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;006 | 94.9713 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 006 | 35235.006 | 513.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;016 | 94.9713 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 016 | 35235.016 | 513.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;026 | 94.9713 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 026 | 35235.026 | 513.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;036 | 94.9713 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 036 | 35235.036 | 513.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;046 | 94.9713 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 046 | 35235.046 | 513.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;056 | 94.9713 | 294.4931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 056 | 35235.056 | 513.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;066 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 066 | 35235.066 | 513.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;076 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 076 | 35235.076 | 513.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;086 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 086 | 35235.086 | 513.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;096 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 096 | 35235.096 | 513.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;106 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 106 | 35235.106 | 513.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;116 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 116 | 35235.116 | 513.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;126 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 126 | 35235.126 | 513.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;136 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 136 | 35235.136 | 513.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;146 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 146 | 35235.146 | 513.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;156 | 94.9713 | 294.4767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 156 | 35235.156 | 513.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;166 | 94.9713 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 166 | 35235.166 | 513.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;176 | 94.9713 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 176 | 35235.176 | 513.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;186 | 94.9723 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 186 | 35235.186 | 513.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;196 | 94.9723 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 196 | 35235.196 | 513.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;206 | 94.9723 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 206 | 35235.206 | 513.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;216 | 94.9723 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 216 | 35235.216 | 513.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;226 | 94.9723 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 226 | 35235.226 | 513.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;236 | 94.9723 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 236 | 35235.236 | 513.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;246 | 94.9723 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 246 | 35235.246 | 513.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;256 | 94.9723 | 294.4726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 256 | 35235.256 | 513.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;266 | 94.9723 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 266 | 35235.266 | 513.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;276 | 94.9723 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 276 | 35235.276 | 513.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;286 | 94.9743 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 286 | 35235.286 | 513.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;296 | 94.9743 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 296 | 35235.296 | 513.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;306 | 94.9743 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 306 | 35235.306 | 513.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;316 | 94.9743 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 316 | 35235.316 | 513.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;326 | 94.9743 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 326 | 35235.326 | 513.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;336 | 94.9743 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 336 | 35235.336 | 513.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;346 | 94.9743 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 346 | 35235.346 | 513.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;356 | 94.9743 | 294.4722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 356 | 35235.356 | 513.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;366 | 94.9743 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 366 | 35235.366 | 513.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;376 | 94.9743 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 376 | 35235.376 | 513.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;386 | 94.9723 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 386 | 35235.386 | 513.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;396 | 94.9723 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 396 | 35235.396 | 513.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;406 | 94.9723 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 406 | 35235.406 | 513.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;416 | 94.9723 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 416 | 35235.416 | 513.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;426 | 94.9723 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 426 | 35235.426 | 513.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;436 | 94.9723 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 436 | 35235.436 | 513.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;446 | 94.9723 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 446 | 35235.446 | 513.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;456 | 94.9723 | 294.4679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 456 | 35235.456 | 513.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;466 | 94.9723 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 466 | 35235.466 | 513.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;476 | 94.9723 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 476 | 35235.476 | 513.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;486 | 94.9743 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 486 | 35235.486 | 513.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;496 | 94.9743 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 496 | 35235.496 | 513.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;506 | 94.9743 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 506 | 35235.506 | 513.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;516 | 94.9743 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 516 | 35235.516 | 513.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;526 | 94.9743 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 526 | 35235.526 | 513.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;536 | 94.9743 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 536 | 35235.536 | 514
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;546 | 94.9743 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 546 | 35235.546 | 514.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;556 | 94.9743 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 556 | 35235.556 | 514.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;566 | 94.9743 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 566 | 35235.566 | 514.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;576 | 94.9743 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 576 | 35235.576 | 514.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;586 | 94.9733 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 586 | 35235.586 | 514.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;596 | 94.9733 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 596 | 35235.596 | 514.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;606 | 94.9733 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 606 | 35235.606 | 514.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;616 | 94.9733 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 616 | 35235.616 | 514.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;626 | 94.9733 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 626 | 35235.626 | 514.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;636 | 94.9733 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 636 | 35235.636 | 514.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;646 | 94.9733 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 646 | 35235.646 | 514.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;656 | 94.9733 | 294.4587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 656 | 35235.656 | 514.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;666 | 94.9733 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 666 | 35235.666 | 514.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;676 | 94.9733 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 676 | 35235.676 | 514.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;686 | 94.9723 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 686 | 35235.686 | 514.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;696 | 94.9723 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 696 | 35235.696 | 514.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;706 | 94.9723 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 706 | 35235.706 | 514.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;716 | 94.9723 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 716 | 35235.716 | 514.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;726 | 94.9723 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 726 | 35235.726 | 514.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;736 | 94.9723 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 736 | 35235.736 | 514.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;746 | 94.9723 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 746 | 35235.746 | 514.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;756 | 94.9723 | 294.4344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 756 | 35235.756 | 514.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;766 | 94.9723 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 766 | 35235.766 | 514.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;776 | 94.9723 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 776 | 35235.776 | 514.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;786 | 94.9733 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 786 | 35235.786 | 514.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;796 | 94.9733 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 796 | 35235.796 | 514.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;806 | 94.9733 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 806 | 35235.806 | 514.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;816 | 94.9733 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 816 | 35235.816 | 514.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;826 | 94.9733 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 826 | 35235.826 | 514.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;836 | 94.9733 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 836 | 35235.836 | 514.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;846 | 94.9733 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 846 | 35235.846 | 514.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;856 | 94.9733 | 294.4115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 856 | 35235.856 | 514.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;866 | 94.9733 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 866 | 35235.866 | 514.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;876 | 94.9733 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 876 | 35235.876 | 514.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;886 | 94.9743 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 886 | 35235.886 | 514.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;896 | 94.9743 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 896 | 35235.896 | 514.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;906 | 94.9743 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 906 | 35235.906 | 514.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;916 | 94.9743 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 916 | 35235.916 | 514.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;926 | 94.9743 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 926 | 35235.926 | 514.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;936 | 94.9743 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 936 | 35235.936 | 514.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;946 | 94.9743 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 946 | 35235.946 | 514.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;956 | 94.9743 | 294.4106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 956 | 35235.956 | 514.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;966 | 94.9743 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 966 | 35235.966 | 514.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;976 | 94.9743 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 976 | 35235.976 | 514.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;986 | 94.9723 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 986 | 35235.986 | 514.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:15;996 | 94.9723 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 15 | 996 | 35235.996 | 514.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;006 | 94.9723 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 006 | 35236.006 | 514.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;016 | 94.9723 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 016 | 35236.016 | 514.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;026 | 94.9723 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 026 | 35236.026 | 514.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;036 | 94.9723 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 036 | 35236.036 | 514.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;046 | 94.9723 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 046 | 35236.046 | 514.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;056 | 94.9723 | 294.4232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 056 | 35236.056 | 514.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;066 | 94.9723 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 066 | 35236.066 | 514.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;076 | 94.9723 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 076 | 35236.076 | 514.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;086 | 94.9713 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 086 | 35236.086 | 514.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;096 | 94.9713 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 096 | 35236.096 | 514.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;106 | 94.9713 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 106 | 35236.106 | 514.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;116 | 94.9713 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 116 | 35236.116 | 514.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;126 | 94.9713 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 126 | 35236.126 | 514.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;136 | 94.9713 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 136 | 35236.136 | 514.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;146 | 94.9713 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 146 | 35236.146 | 514.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;156 | 94.9713 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 156 | 35236.156 | 514.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;166 | 94.9713 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 166 | 35236.166 | 514.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;176 | 94.9713 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 176 | 35236.176 | 514.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;186 | 94.9743 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 186 | 35236.186 | 514.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;196 | 94.9743 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 196 | 35236.196 | 514.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;206 | 94.9743 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 206 | 35236.206 | 514.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;216 | 94.9743 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 216 | 35236.216 | 514.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;226 | 94.9743 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 226 | 35236.226 | 514.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;236 | 94.9743 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 236 | 35236.236 | 514.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;246 | 94.9743 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 246 | 35236.246 | 514.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;256 | 94.9743 | 294.4727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 256 | 35236.256 | 514.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;266 | 94.9743 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 266 | 35236.266 | 514.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;276 | 94.9743 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 276 | 35236.276 | 514.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;286 | 94.9723 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 286 | 35236.286 | 514.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;296 | 94.9723 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 296 | 35236.296 | 514.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;306 | 94.9723 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 306 | 35236.306 | 514.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;316 | 94.9723 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 316 | 35236.316 | 514.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;326 | 94.9723 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 326 | 35236.326 | 514.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;336 | 94.9723 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 336 | 35236.336 | 514.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;346 | 94.9723 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 346 | 35236.346 | 514.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;356 | 94.9723 | 294.4977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 356 | 35236.356 | 514.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;366 | 94.9723 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 366 | 35236.366 | 514.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;376 | 94.9723 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 376 | 35236.376 | 514.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;386 | 94.9733 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 386 | 35236.386 | 514.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;396 | 94.9733 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 396 | 35236.396 | 514.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;406 | 94.9733 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 406 | 35236.406 | 514.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;416 | 94.9733 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 416 | 35236.416 | 514.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;426 | 94.9733 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 426 | 35236.426 | 514.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;436 | 94.9733 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 436 | 35236.436 | 514.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;446 | 94.9733 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 446 | 35236.446 | 514.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;456 | 94.9733 | 294.4889 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 456 | 35236.456 | 514.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;466 | 94.9733 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 466 | 35236.466 | 514.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;476 | 94.9733 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 476 | 35236.476 | 514.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;486 | 94.9723 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 486 | 35236.486 | 514.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;496 | 94.9723 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 496 | 35236.496 | 514.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;506 | 94.9723 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 506 | 35236.506 | 514.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;516 | 94.9723 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 516 | 35236.516 | 514.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;526 | 94.9723 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 526 | 35236.526 | 514.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;536 | 94.9723 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 536 | 35236.536 | 515
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;546 | 94.9723 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 546 | 35236.546 | 515.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;556 | 94.9723 | 294.4684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 556 | 35236.556 | 515.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;566 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 566 | 35236.566 | 515.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;576 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 576 | 35236.576 | 515.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;586 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 586 | 35236.586 | 515.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;596 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 596 | 35236.596 | 515.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;606 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 606 | 35236.606 | 515.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;616 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 616 | 35236.616 | 515.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;626 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 626 | 35236.626 | 515.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;636 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 636 | 35236.636 | 515.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;646 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 646 | 35236.646 | 515.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;656 | 94.9723 | 294.4604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 656 | 35236.656 | 515.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;666 | 94.9723 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 666 | 35236.666 | 515.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;676 | 94.9723 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 676 | 35236.676 | 515.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;686 | 94.9743 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 686 | 35236.686 | 515.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;696 | 94.9743 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 696 | 35236.696 | 515.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;706 | 94.9743 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 706 | 35236.706 | 515.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;716 | 94.9743 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 716 | 35236.716 | 515.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;726 | 94.9743 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 726 | 35236.726 | 515.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;736 | 94.9743 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 736 | 35236.736 | 515.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;746 | 94.9743 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 746 | 35236.746 | 515.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;756 | 94.9743 | 294.451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 756 | 35236.756 | 515.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;766 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 766 | 35236.766 | 515.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;776 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 776 | 35236.776 | 515.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;786 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 786 | 35236.786 | 515.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;796 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 796 | 35236.796 | 515.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;806 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 806 | 35236.806 | 515.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;816 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 816 | 35236.816 | 515.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;826 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 826 | 35236.826 | 515.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;836 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 836 | 35236.836 | 515.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;846 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 846 | 35236.846 | 515.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;856 | 94.9743 | 294.4406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 856 | 35236.856 | 515.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;866 | 94.9743 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 866 | 35236.866 | 515.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;876 | 94.9743 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 876 | 35236.876 | 515.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;886 | 94.9733 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 886 | 35236.886 | 515.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;896 | 94.9733 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 896 | 35236.896 | 515.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;906 | 94.9733 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 906 | 35236.906 | 515.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;916 | 94.9733 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 916 | 35236.916 | 515.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;926 | 94.9733 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 926 | 35236.926 | 515.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;936 | 94.9733 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 936 | 35236.936 | 515.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;946 | 94.9733 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 946 | 35236.946 | 515.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;956 | 94.9733 | 294.4571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 956 | 35236.956 | 515.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;966 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 966 | 35236.966 | 515.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;976 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 976 | 35236.976 | 515.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;986 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 986 | 35236.986 | 515.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:16;996 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 16 | 996 | 35236.996 | 515.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;006 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 006 | 35237.006 | 515.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;016 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 016 | 35237.016 | 515.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;026 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 026 | 35237.026 | 515.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;036 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 036 | 35237.036 | 515.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;046 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 046 | 35237.046 | 515.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;056 | 94.9733 | 294.4846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 056 | 35237.056 | 515.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;066 | 94.9733 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 066 | 35237.066 | 515.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;076 | 94.9733 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 076 | 35237.076 | 515.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;086 | 94.9743 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 086 | 35237.086 | 515.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;096 | 94.9743 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 096 | 35237.096 | 515.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;106 | 94.9743 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 106 | 35237.106 | 515.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;116 | 94.9743 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 116 | 35237.116 | 515.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;126 | 94.9743 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 126 | 35237.126 | 515.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;136 | 94.9743 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 136 | 35237.136 | 515.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;146 | 94.9743 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 146 | 35237.146 | 515.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;156 | 94.9743 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 156 | 35237.156 | 515.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;166 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 166 | 35237.166 | 515.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;176 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 176 | 35237.176 | 515.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;186 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 186 | 35237.186 | 515.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;196 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 196 | 35237.196 | 515.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;206 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 206 | 35237.206 | 515.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;216 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 216 | 35237.216 | 515.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;226 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 226 | 35237.226 | 515.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;236 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 236 | 35237.236 | 515.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;246 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 246 | 35237.246 | 515.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;256 | 94.9743 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 256 | 35237.256 | 515.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;266 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 266 | 35237.266 | 515.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;276 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 276 | 35237.276 | 515.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;286 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 286 | 35237.286 | 515.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;296 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 296 | 35237.296 | 515.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;306 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 306 | 35237.306 | 515.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;316 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 316 | 35237.316 | 515.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;326 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 326 | 35237.326 | 515.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;336 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 336 | 35237.336 | 515.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;346 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 346 | 35237.346 | 515.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;356 | 94.9743 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 356 | 35237.356 | 515.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;366 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 366 | 35237.366 | 515.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;376 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 376 | 35237.376 | 515.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;386 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 386 | 35237.386 | 515.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;396 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 396 | 35237.396 | 515.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;406 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 406 | 35237.406 | 515.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;416 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 416 | 35237.416 | 515.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;426 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 426 | 35237.426 | 515.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;436 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 436 | 35237.436 | 515.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;446 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 446 | 35237.446 | 515.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;456 | 94.9743 | 294.4515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 456 | 35237.456 | 515.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;466 | 94.9743 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 466 | 35237.466 | 515.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;476 | 94.9743 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 476 | 35237.476 | 515.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;486 | 94.9733 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 486 | 35237.486 | 515.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;496 | 94.9733 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 496 | 35237.496 | 515.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;506 | 94.9733 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 506 | 35237.506 | 515.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;516 | 94.9733 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 516 | 35237.516 | 515.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;526 | 94.9733 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 526 | 35237.526 | 515.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;536 | 94.9733 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 536 | 35237.536 | 516
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;546 | 94.9733 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 546 | 35237.546 | 516.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;556 | 94.9733 | 294.4425 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 556 | 35237.556 | 516.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;566 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 566 | 35237.566 | 516.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;576 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 576 | 35237.576 | 516.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;586 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 586 | 35237.586 | 516.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;596 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 596 | 35237.596 | 516.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;606 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 606 | 35237.606 | 516.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;616 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 616 | 35237.616 | 516.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;626 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 626 | 35237.626 | 516.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;636 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 636 | 35237.636 | 516.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;646 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 646 | 35237.646 | 516.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;656 | 94.9733 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 656 | 35237.656 | 516.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;666 | 94.9733 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 666 | 35237.666 | 516.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;676 | 94.9733 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 676 | 35237.676 | 516.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;686 | 94.9743 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 686 | 35237.686 | 516.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;696 | 94.9743 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 696 | 35237.696 | 516.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;706 | 94.9743 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 706 | 35237.706 | 516.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;716 | 94.9743 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 716 | 35237.716 | 516.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;726 | 94.9743 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 726 | 35237.726 | 516.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;736 | 94.9743 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 736 | 35237.736 | 516.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;746 | 94.9743 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 746 | 35237.746 | 516.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;756 | 94.9743 | 294.481 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 756 | 35237.756 | 516.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;766 | 94.9743 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 766 | 35237.766 | 516.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;776 | 94.9743 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 776 | 35237.776 | 516.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;786 | 94.9733 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 786 | 35237.786 | 516.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;796 | 94.9733 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 796 | 35237.796 | 516.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;806 | 94.9733 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 806 | 35237.806 | 516.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;816 | 94.9733 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 816 | 35237.816 | 516.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;826 | 94.9733 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 826 | 35237.826 | 516.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;836 | 94.9733 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 836 | 35237.836 | 516.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;846 | 94.9733 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 846 | 35237.846 | 516.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;856 | 94.9733 | 294.4787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 856 | 35237.856 | 516.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;866 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 866 | 35237.866 | 516.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;876 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 876 | 35237.876 | 516.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;886 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 886 | 35237.886 | 516.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;896 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 896 | 35237.896 | 516.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;906 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 906 | 35237.906 | 516.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;916 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 916 | 35237.916 | 516.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;926 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 926 | 35237.926 | 516.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;936 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 936 | 35237.936 | 516.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;946 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 946 | 35237.946 | 516.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;956 | 94.9733 | 294.4734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 956 | 35237.956 | 516.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;966 | 94.9733 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 966 | 35237.966 | 516.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;976 | 94.9733 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 976 | 35237.976 | 516.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;986 | 94.9743 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 986 | 35237.986 | 516.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:17;996 | 94.9743 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 17 | 996 | 35237.996 | 516.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;006 | 94.9743 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 006 | 35238.006 | 516.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;016 | 94.9743 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 016 | 35238.016 | 516.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;026 | 94.9743 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 026 | 35238.026 | 516.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;036 | 94.9743 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 036 | 35238.036 | 516.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;046 | 94.9743 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 046 | 35238.046 | 516.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;056 | 94.9743 | 294.4783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 056 | 35238.056 | 516.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;066 | 94.9743 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 066 | 35238.066 | 516.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;076 | 94.9743 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 076 | 35238.076 | 516.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;086 | 94.9733 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 086 | 35238.086 | 516.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;096 | 94.9733 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 096 | 35238.096 | 516.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;106 | 94.9733 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 106 | 35238.106 | 516.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;116 | 94.9733 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 116 | 35238.116 | 516.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;126 | 94.9733 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 126 | 35238.126 | 516.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;136 | 94.9733 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 136 | 35238.136 | 516.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;146 | 94.9733 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 146 | 35238.146 | 516.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;156 | 94.9733 | 294.4837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 156 | 35238.156 | 516.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;166 | 94.9733 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 166 | 35238.166 | 516.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;176 | 94.9733 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 176 | 35238.176 | 516.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;186 | 94.9743 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 186 | 35238.186 | 516.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;196 | 94.9743 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 196 | 35238.196 | 516.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;206 | 94.9743 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 206 | 35238.206 | 516.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;216 | 94.9743 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 216 | 35238.216 | 516.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;226 | 94.9743 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 226 | 35238.226 | 516.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;236 | 94.9743 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 236 | 35238.236 | 516.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;246 | 94.9743 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 246 | 35238.246 | 516.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;256 | 94.9743 | 294.4928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 256 | 35238.256 | 516.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;266 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 266 | 35238.266 | 516.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;276 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 276 | 35238.276 | 516.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;286 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 286 | 35238.286 | 516.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;296 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 296 | 35238.296 | 516.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;306 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 306 | 35238.306 | 516.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;316 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 316 | 35238.316 | 516.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;326 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 326 | 35238.326 | 516.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;336 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 336 | 35238.336 | 516.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;346 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 346 | 35238.346 | 516.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;356 | 94.9743 | 294.5193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 356 | 35238.356 | 516.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;366 | 94.9743 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 366 | 35238.366 | 516.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;376 | 94.9743 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 376 | 35238.376 | 516.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;386 | 94.9753 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 386 | 35238.386 | 516.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;396 | 94.9753 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 396 | 35238.396 | 516.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;406 | 94.9753 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 406 | 35238.406 | 516.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;416 | 94.9753 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 416 | 35238.416 | 516.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;426 | 94.9753 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 426 | 35238.426 | 516.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;436 | 94.9753 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 436 | 35238.436 | 516.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;446 | 94.9753 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 446 | 35238.446 | 516.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;456 | 94.9753 | 294.5405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 456 | 35238.456 | 516.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;466 | 94.9753 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 466 | 35238.466 | 516.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;476 | 94.9753 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 476 | 35238.476 | 516.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;486 | 94.9743 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 486 | 35238.486 | 516.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;496 | 94.9743 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 496 | 35238.496 | 516.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;506 | 94.9743 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 506 | 35238.506 | 516.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;516 | 94.9743 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 516 | 35238.516 | 516.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;526 | 94.9743 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 526 | 35238.526 | 516.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;536 | 94.9743 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 536 | 35238.536 | 517
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;546 | 94.9743 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 546 | 35238.546 | 517.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;556 | 94.9743 | 294.5357 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 556 | 35238.556 | 517.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;566 | 94.9743 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 566 | 35238.566 | 517.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;576 | 94.9743 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 576 | 35238.576 | 517.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;586 | 94.9743 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 586 | 35238.586 | 517.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;596 | 94.9743 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 596 | 35238.596 | 517.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;606 | 94.9743 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 606 | 35238.606 | 517.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;616 | 94.9753 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 616 | 35238.616 | 517.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;626 | 94.9753 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 626 | 35238.626 | 517.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;636 | 94.9753 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 636 | 35238.636 | 517.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;646 | 94.9753 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 646 | 35238.646 | 517.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;656 | 94.9753 | 294.5301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 656 | 35238.656 | 517.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;666 | 94.9753 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 666 | 35238.666 | 517.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;676 | 94.9753 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 676 | 35238.676 | 517.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;686 | 94.9753 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 686 | 35238.686 | 517.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;696 | 94.9753 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 696 | 35238.696 | 517.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;706 | 94.9753 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 706 | 35238.706 | 517.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;716 | 94.9743 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 716 | 35238.716 | 517.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;726 | 94.9743 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 726 | 35238.726 | 517.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;736 | 94.9743 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 736 | 35238.736 | 517.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;746 | 94.9743 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 746 | 35238.746 | 517.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;756 | 94.9743 | 294.538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 756 | 35238.756 | 517.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;766 | 94.9743 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 766 | 35238.766 | 517.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;776 | 94.9743 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 776 | 35238.776 | 517.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;786 | 94.9743 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 786 | 35238.786 | 517.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;796 | 94.9743 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 796 | 35238.796 | 517.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;806 | 94.9743 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 806 | 35238.806 | 517.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;816 | 94.9763 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 816 | 35238.816 | 517.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;826 | 94.9763 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 826 | 35238.826 | 517.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;836 | 94.9763 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 836 | 35238.836 | 517.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;846 | 94.9763 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 846 | 35238.846 | 517.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;856 | 94.9763 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 856 | 35238.856 | 517.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;866 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 866 | 35238.866 | 517.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;876 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 876 | 35238.876 | 517.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;886 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 886 | 35238.886 | 517.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;896 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 896 | 35238.896 | 517.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;906 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 906 | 35238.906 | 517.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;916 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 916 | 35238.916 | 517.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;926 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 926 | 35238.926 | 517.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;936 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 936 | 35238.936 | 517.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;946 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 946 | 35238.946 | 517.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;956 | 94.9763 | 294.5744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 956 | 35238.956 | 517.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;966 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 966 | 35238.966 | 517.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;976 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 976 | 35238.976 | 517.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;986 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 986 | 35238.986 | 517.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:18;996 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 18 | 996 | 35238.996 | 517.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;006 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 006 | 35239.006 | 517.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;016 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 016 | 35239.016 | 517.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;026 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 026 | 35239.026 | 517.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;036 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 036 | 35239.036 | 517.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;046 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 046 | 35239.046 | 517.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;056 | 94.9763 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 056 | 35239.056 | 517.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;066 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 066 | 35239.066 | 517.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;076 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 076 | 35239.076 | 517.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;086 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 086 | 35239.086 | 517.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;096 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 096 | 35239.096 | 517.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;106 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 106 | 35239.106 | 517.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;116 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 116 | 35239.116 | 517.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;126 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 126 | 35239.126 | 517.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;136 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 136 | 35239.136 | 517.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;146 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 146 | 35239.146 | 517.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;156 | 94.9763 | 294.634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 156 | 35239.156 | 517.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;166 | 94.9763 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 166 | 35239.166 | 517.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;176 | 94.9763 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 176 | 35239.176 | 517.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;186 | 94.9763 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 186 | 35239.186 | 517.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;196 | 94.9763 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 196 | 35239.196 | 517.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;206 | 94.9763 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 206 | 35239.206 | 517.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;216 | 94.9753 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 216 | 35239.216 | 517.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;226 | 94.9753 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 226 | 35239.226 | 517.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;236 | 94.9753 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 236 | 35239.236 | 517.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;246 | 94.9753 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 246 | 35239.246 | 517.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;256 | 94.9753 | 294.6286 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 256 | 35239.256 | 517.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;266 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 266 | 35239.266 | 517.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;276 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 276 | 35239.276 | 517.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;286 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 286 | 35239.286 | 517.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;296 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 296 | 35239.296 | 517.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;306 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 306 | 35239.306 | 517.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;316 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 316 | 35239.316 | 517.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;326 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 326 | 35239.326 | 517.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;336 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 336 | 35239.336 | 517.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;346 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 346 | 35239.346 | 517.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;356 | 94.9753 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 356 | 35239.356 | 517.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;366 | 94.9753 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 366 | 35239.366 | 517.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;376 | 94.9753 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 376 | 35239.376 | 517.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;386 | 94.9753 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 386 | 35239.386 | 517.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;396 | 94.9753 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 396 | 35239.396 | 517.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;406 | 94.9753 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 406 | 35239.406 | 517.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;416 | 94.9743 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 416 | 35239.416 | 517.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;426 | 94.9743 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 426 | 35239.426 | 517.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;436 | 94.9743 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 436 | 35239.436 | 517.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;446 | 94.9743 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 446 | 35239.446 | 517.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;456 | 94.9743 | 294.6254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 456 | 35239.456 | 517.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;466 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 466 | 35239.466 | 517.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;476 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 476 | 35239.476 | 517.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;486 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 486 | 35239.486 | 517.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;496 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 496 | 35239.496 | 517.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;506 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 506 | 35239.506 | 517.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;516 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 516 | 35239.516 | 517.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;526 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 526 | 35239.526 | 517.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;536 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 536 | 35239.536 | 518
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;546 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 546 | 35239.546 | 518.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;556 | 94.9743 | 294.6279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 556 | 35239.556 | 518.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;566 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 566 | 35239.566 | 518.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;576 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 576 | 35239.576 | 518.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;586 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 586 | 35239.586 | 518.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;596 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 596 | 35239.596 | 518.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;606 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 606 | 35239.606 | 518.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;616 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 616 | 35239.616 | 518.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;626 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 626 | 35239.626 | 518.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;636 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 636 | 35239.636 | 518.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;646 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 646 | 35239.646 | 518.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;656 | 94.9743 | 294.636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 656 | 35239.656 | 518.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;666 | 94.9743 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 666 | 35239.666 | 518.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;676 | 94.9743 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 676 | 35239.676 | 518.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;686 | 94.9743 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 686 | 35239.686 | 518.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;696 | 94.9743 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 696 | 35239.696 | 518.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;706 | 94.9743 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 706 | 35239.706 | 518.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;716 | 94.9763 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 716 | 35239.716 | 518.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;726 | 94.9763 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 726 | 35239.726 | 518.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;736 | 94.9763 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 736 | 35239.736 | 518.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;746 | 94.9763 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 746 | 35239.746 | 518.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;756 | 94.9763 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 756 | 35239.756 | 518.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;766 | 94.9763 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 766 | 35239.766 | 518.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;776 | 94.9763 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 776 | 35239.776 | 518.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;786 | 94.9763 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 786 | 35239.786 | 518.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;796 | 94.9763 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 796 | 35239.796 | 518.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;806 | 94.9763 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 806 | 35239.806 | 518.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;816 | 94.9763 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 816 | 35239.816 | 518.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;826 | 94.9763 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 826 | 35239.826 | 518.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;836 | 94.9773 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 836 | 35239.836 | 518.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;846 | 94.9773 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 846 | 35239.846 | 518.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;856 | 94.9773 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 856 | 35239.856 | 518.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;866 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 866 | 35239.866 | 518.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;876 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 876 | 35239.876 | 518.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;886 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 886 | 35239.886 | 518.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;896 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 896 | 35239.896 | 518.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;906 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 906 | 35239.906 | 518.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;916 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 916 | 35239.916 | 518.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;926 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 926 | 35239.926 | 518.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;936 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 936 | 35239.936 | 518.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;946 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 946 | 35239.946 | 518.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;956 | 94.9773 | 294.6696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 956 | 35239.956 | 518.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;966 | 94.9773 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 966 | 35239.966 | 518.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;976 | 94.9773 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 976 | 35239.976 | 518.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;986 | 94.9773 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 986 | 35239.986 | 518.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:19;996 | 94.9773 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 19 | 996 | 35239.996 | 518.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;006 | 94.9773 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 006 | 35240.006 | 518.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;016 | 94.9773 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 016 | 35240.016 | 518.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;026 | 94.9773 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 026 | 35240.026 | 518.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;036 | 94.9753 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 036 | 35240.036 | 518.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;046 | 94.9753 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 046 | 35240.046 | 518.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;056 | 94.9753 | 294.6707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 056 | 35240.056 | 518.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;066 | 94.9753 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 066 | 35240.066 | 518.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;076 | 94.9753 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 076 | 35240.076 | 518.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;086 | 94.9753 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 086 | 35240.086 | 518.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;096 | 94.9753 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 096 | 35240.096 | 518.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;106 | 94.9753 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 106 | 35240.106 | 518.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;116 | 94.9753 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 116 | 35240.116 | 518.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;126 | 94.9753 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 126 | 35240.126 | 518.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;136 | 94.9773 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 136 | 35240.136 | 518.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;146 | 94.9773 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 146 | 35240.146 | 518.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;156 | 94.9773 | 294.6864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 156 | 35240.156 | 518.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;166 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 166 | 35240.166 | 518.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;176 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 176 | 35240.176 | 518.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;186 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 186 | 35240.186 | 518.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;196 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 196 | 35240.196 | 518.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;206 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 206 | 35240.206 | 518.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;216 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 216 | 35240.216 | 518.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;226 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 226 | 35240.226 | 518.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;236 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 236 | 35240.236 | 518.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;246 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 246 | 35240.246 | 518.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;256 | 94.9773 | 294.7055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 256 | 35240.256 | 518.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;266 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 266 | 35240.266 | 518.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;276 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 276 | 35240.276 | 518.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;286 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 286 | 35240.286 | 518.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;296 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 296 | 35240.296 | 518.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;306 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 306 | 35240.306 | 518.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;316 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 316 | 35240.316 | 518.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;326 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 326 | 35240.326 | 518.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;336 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 336 | 35240.336 | 518.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;346 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 346 | 35240.346 | 518.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;356 | 94.9773 | 294.7284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 356 | 35240.356 | 518.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;366 | 94.9773 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 366 | 35240.366 | 518.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;376 | 94.9773 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 376 | 35240.376 | 518.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;386 | 94.9773 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 386 | 35240.386 | 518.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;396 | 94.9773 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 396 | 35240.396 | 518.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;406 | 94.9773 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 406 | 35240.406 | 518.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;416 | 94.9773 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 416 | 35240.416 | 518.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;426 | 94.9773 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 426 | 35240.426 | 518.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;436 | 94.9783 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 436 | 35240.436 | 518.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;446 | 94.9783 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 446 | 35240.446 | 518.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;456 | 94.9783 | 294.7559 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 456 | 35240.456 | 518.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;466 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 466 | 35240.466 | 518.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;476 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 476 | 35240.476 | 518.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;486 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 486 | 35240.486 | 518.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;496 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 496 | 35240.496 | 518.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;506 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 506 | 35240.506 | 518.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;516 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 516 | 35240.516 | 518.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;526 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 526 | 35240.526 | 518.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;536 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 536 | 35240.536 | 519
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;546 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 546 | 35240.546 | 519.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;556 | 94.9783 | 294.7652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 556 | 35240.556 | 519.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;566 | 94.9783 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 566 | 35240.566 | 519.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;576 | 94.9783 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 576 | 35240.576 | 519.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;586 | 94.9783 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 586 | 35240.586 | 519.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;596 | 94.9783 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 596 | 35240.596 | 519.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;606 | 94.9783 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 606 | 35240.606 | 519.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;616 | 94.9783 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 616 | 35240.616 | 519.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;626 | 94.9783 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 626 | 35240.626 | 519.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;636 | 94.9773 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 636 | 35240.636 | 519.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;646 | 94.9773 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 646 | 35240.646 | 519.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;656 | 94.9773 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 656 | 35240.656 | 519.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;666 | 94.9773 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 666 | 35240.666 | 519.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;676 | 94.9773 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 676 | 35240.676 | 519.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;686 | 94.9773 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 686 | 35240.686 | 519.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;696 | 94.9773 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 696 | 35240.696 | 519.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;706 | 94.9773 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 706 | 35240.706 | 519.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;716 | 94.9773 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 716 | 35240.716 | 519.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;726 | 94.9773 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 726 | 35240.726 | 519.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;736 | 94.9783 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 736 | 35240.736 | 519.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;746 | 94.9783 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 746 | 35240.746 | 519.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;756 | 94.9783 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 756 | 35240.756 | 519.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;766 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 766 | 35240.766 | 519.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;776 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 776 | 35240.776 | 519.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;786 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 786 | 35240.786 | 519.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;796 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 796 | 35240.796 | 519.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;806 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 806 | 35240.806 | 519.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;816 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 816 | 35240.816 | 519.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;826 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 826 | 35240.826 | 519.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;836 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 836 | 35240.836 | 519.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;846 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 846 | 35240.846 | 519.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;856 | 94.9783 | 294.729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 856 | 35240.856 | 519.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;866 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 866 | 35240.866 | 519.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;876 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 876 | 35240.876 | 519.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;886 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 886 | 35240.886 | 519.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;896 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 896 | 35240.896 | 519.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;906 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 906 | 35240.906 | 519.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;916 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 916 | 35240.916 | 519.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;926 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 926 | 35240.926 | 519.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;936 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 936 | 35240.936 | 519.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;946 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 946 | 35240.946 | 519.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;956 | 94.9783 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 956 | 35240.956 | 519.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;966 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 966 | 35240.966 | 519.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;976 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 976 | 35240.976 | 519.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;986 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 986 | 35240.986 | 519.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:20;996 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 20 | 996 | 35240.996 | 519.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;006 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 006 | 35241.006 | 519.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;016 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 016 | 35241.016 | 519.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;026 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 026 | 35241.026 | 519.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;036 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 036 | 35241.036 | 519.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;046 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 046 | 35241.046 | 519.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;056 | 94.9783 | 294.7153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 056 | 35241.056 | 519.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;066 | 94.9783 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 066 | 35241.066 | 519.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;076 | 94.9783 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 076 | 35241.076 | 519.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;086 | 94.9783 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 086 | 35241.086 | 519.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;096 | 94.9783 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 096 | 35241.096 | 519.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;106 | 94.9783 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 106 | 35241.106 | 519.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;116 | 94.9783 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 116 | 35241.116 | 519.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;126 | 94.9783 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 126 | 35241.126 | 519.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;136 | 94.9793 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 136 | 35241.136 | 519.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;146 | 94.9793 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 146 | 35241.146 | 519.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;156 | 94.9793 | 294.7445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 156 | 35241.156 | 519.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;166 | 94.9793 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 166 | 35241.166 | 519.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;176 | 94.9793 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 176 | 35241.176 | 519.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;186 | 94.9793 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 186 | 35241.186 | 519.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;196 | 94.9793 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 196 | 35241.196 | 519.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;206 | 94.9793 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 206 | 35241.206 | 519.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;216 | 94.9793 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 216 | 35241.216 | 519.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;226 | 94.9793 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 226 | 35241.226 | 519.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;236 | 94.9783 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 236 | 35241.236 | 519.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;246 | 94.9783 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 246 | 35241.246 | 519.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;256 | 94.9783 | 294.7837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 256 | 35241.256 | 519.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;266 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 266 | 35241.266 | 519.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;276 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 276 | 35241.276 | 519.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;286 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 286 | 35241.286 | 519.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;296 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 296 | 35241.296 | 519.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;306 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 306 | 35241.306 | 519.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;316 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 316 | 35241.316 | 519.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;326 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 326 | 35241.326 | 519.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;336 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 336 | 35241.336 | 519.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;346 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 346 | 35241.346 | 519.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;356 | 94.9783 | 294.8206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 356 | 35241.356 | 519.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;366 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 366 | 35241.366 | 519.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;376 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 376 | 35241.376 | 519.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;386 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 386 | 35241.386 | 519.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;396 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 396 | 35241.396 | 519.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;406 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 406 | 35241.406 | 519.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;416 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 416 | 35241.416 | 519.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;426 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 426 | 35241.426 | 519.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;436 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 436 | 35241.436 | 519.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;446 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 446 | 35241.446 | 519.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;456 | 94.9783 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 456 | 35241.456 | 519.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;466 | 94.9783 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 466 | 35241.466 | 519.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;476 | 94.9783 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 476 | 35241.476 | 519.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;486 | 94.9783 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 486 | 35241.486 | 519.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;496 | 94.9783 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 496 | 35241.496 | 519.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;506 | 94.9783 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 506 | 35241.506 | 519.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;516 | 94.9783 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 516 | 35241.516 | 519.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;526 | 94.9783 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 526 | 35241.526 | 519.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;536 | 94.9793 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 536 | 35241.536 | 520
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;546 | 94.9793 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 546 | 35241.546 | 520.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;556 | 94.9793 | 294.8836 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 556 | 35241.556 | 520.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;566 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 566 | 35241.566 | 520.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;576 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 576 | 35241.576 | 520.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;586 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 586 | 35241.586 | 520.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;596 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 596 | 35241.596 | 520.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;606 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 606 | 35241.606 | 520.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;616 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 616 | 35241.616 | 520.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;626 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 626 | 35241.626 | 520.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;636 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 636 | 35241.636 | 520.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;646 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 646 | 35241.646 | 520.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;656 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 656 | 35241.656 | 520.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;666 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 666 | 35241.666 | 520.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;676 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 676 | 35241.676 | 520.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;686 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 686 | 35241.686 | 520.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;696 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 696 | 35241.696 | 520.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;706 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 706 | 35241.706 | 520.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;716 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 716 | 35241.716 | 520.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;726 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 726 | 35241.726 | 520.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;736 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 736 | 35241.736 | 520.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;746 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 746 | 35241.746 | 520.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;756 | 94.9793 | 294.8638 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 756 | 35241.756 | 520.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;766 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 766 | 35241.766 | 520.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;776 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 776 | 35241.776 | 520.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;786 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 786 | 35241.786 | 520.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;796 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 796 | 35241.796 | 520.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;806 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 806 | 35241.806 | 520.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;816 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 816 | 35241.816 | 520.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;826 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 826 | 35241.826 | 520.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;836 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 836 | 35241.836 | 520.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;846 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 846 | 35241.846 | 520.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;856 | 94.9793 | 294.8718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 856 | 35241.856 | 520.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;866 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 866 | 35241.866 | 520.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;876 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 876 | 35241.876 | 520.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;886 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 886 | 35241.886 | 520.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;896 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 896 | 35241.896 | 520.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;906 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 906 | 35241.906 | 520.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;916 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 916 | 35241.916 | 520.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;926 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 926 | 35241.926 | 520.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;936 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 936 | 35241.936 | 520.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;946 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 946 | 35241.946 | 520.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;956 | 94.9793 | 294.8876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 956 | 35241.956 | 520.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;966 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 966 | 35241.966 | 520.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;976 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 976 | 35241.976 | 520.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;986 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 986 | 35241.986 | 520.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:21;996 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 21 | 996 | 35241.996 | 520.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;006 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 006 | 35242.006 | 520.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;016 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 016 | 35242.016 | 520.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;026 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 026 | 35242.026 | 520.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;036 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 036 | 35242.036 | 520.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;046 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 046 | 35242.046 | 520.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;056 | 94.9793 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 056 | 35242.056 | 520.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;066 | 94.9793 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 066 | 35242.066 | 520.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;076 | 94.9793 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 076 | 35242.076 | 520.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;086 | 94.9793 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 086 | 35242.086 | 520.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;096 | 94.9793 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 096 | 35242.096 | 520.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;106 | 94.9793 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 106 | 35242.106 | 520.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;116 | 94.9793 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 116 | 35242.116 | 520.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;126 | 94.9793 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 126 | 35242.126 | 520.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;136 | 94.9803 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 136 | 35242.136 | 520.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;146 | 94.9803 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 146 | 35242.146 | 520.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;156 | 94.9803 | 294.9351 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 156 | 35242.156 | 520.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;166 | 94.9803 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 166 | 35242.166 | 520.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;176 | 94.9803 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 176 | 35242.176 | 520.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;186 | 94.9803 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 186 | 35242.186 | 520.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;196 | 94.9803 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 196 | 35242.196 | 520.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;206 | 94.9803 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 206 | 35242.206 | 520.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;216 | 94.9803 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 216 | 35242.216 | 520.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;226 | 94.9803 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 226 | 35242.226 | 520.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;236 | 94.9793 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 236 | 35242.236 | 520.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;246 | 94.9793 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 246 | 35242.246 | 520.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;256 | 94.9793 | 294.9575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 256 | 35242.256 | 520.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;266 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 266 | 35242.266 | 520.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;276 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 276 | 35242.276 | 520.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;286 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 286 | 35242.286 | 520.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;296 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 296 | 35242.296 | 520.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;306 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 306 | 35242.306 | 520.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;316 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 316 | 35242.316 | 520.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;326 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 326 | 35242.326 | 520.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;336 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 336 | 35242.336 | 520.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;346 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 346 | 35242.346 | 520.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;356 | 94.9793 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 356 | 35242.356 | 520.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;366 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 366 | 35242.366 | 520.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;376 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 376 | 35242.376 | 520.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;386 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 386 | 35242.386 | 520.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;396 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 396 | 35242.396 | 520.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;406 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 406 | 35242.406 | 520.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;416 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 416 | 35242.416 | 520.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;426 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 426 | 35242.426 | 520.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;436 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 436 | 35242.436 | 520.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;446 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 446 | 35242.446 | 520.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;456 | 94.9793 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 456 | 35242.456 | 520.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;466 | 94.9793 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 466 | 35242.466 | 520.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;476 | 94.9783 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 476 | 35242.476 | 520.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;486 | 94.9783 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 486 | 35242.486 | 520.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;496 | 94.9783 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 496 | 35242.496 | 520.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;506 | 94.9783 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 506 | 35242.506 | 520.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;516 | 94.9783 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 516 | 35242.516 | 520.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;526 | 94.9783 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 526 | 35242.526 | 520.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;536 | 94.9783 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 536 | 35242.536 | 521
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;546 | 94.9783 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 546 | 35242.546 | 521.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;556 | 94.9783 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 556 | 35242.556 | 521.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;566 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 566 | 35242.566 | 521.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;576 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 576 | 35242.576 | 521.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;586 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 586 | 35242.586 | 521.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;596 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 596 | 35242.596 | 521.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;606 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 606 | 35242.606 | 521.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;616 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 616 | 35242.616 | 521.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;626 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 626 | 35242.626 | 521.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;636 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 636 | 35242.636 | 521.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;646 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 646 | 35242.646 | 521.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;656 | 94.9783 | 294.9469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 656 | 35242.656 | 521.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;666 | 94.9783 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 666 | 35242.666 | 521.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;676 | 94.9793 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 676 | 35242.676 | 521.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;686 | 94.9793 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 686 | 35242.686 | 521.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;696 | 94.9793 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 696 | 35242.696 | 521.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;706 | 94.9793 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 706 | 35242.706 | 521.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;716 | 94.9793 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 716 | 35242.716 | 521.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;726 | 94.9793 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 726 | 35242.726 | 521.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;736 | 94.9793 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 736 | 35242.736 | 521.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;746 | 94.9793 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 746 | 35242.746 | 521.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;756 | 94.9793 | 294.9323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 756 | 35242.756 | 521.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;766 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 766 | 35242.766 | 521.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;776 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 776 | 35242.776 | 521.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;786 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 786 | 35242.786 | 521.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;796 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 796 | 35242.796 | 521.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;806 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 806 | 35242.806 | 521.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;816 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 816 | 35242.816 | 521.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;826 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 826 | 35242.826 | 521.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;836 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 836 | 35242.836 | 521.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;846 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 846 | 35242.846 | 521.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;856 | 94.9793 | 294.9206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 856 | 35242.856 | 521.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;866 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 866 | 35242.866 | 521.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;876 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 876 | 35242.876 | 521.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;886 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 886 | 35242.886 | 521.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;896 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 896 | 35242.896 | 521.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;906 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 906 | 35242.906 | 521.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;916 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 916 | 35242.916 | 521.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;926 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 926 | 35242.926 | 521.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;936 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 936 | 35242.936 | 521.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;946 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 946 | 35242.946 | 521.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;956 | 94.9793 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 956 | 35242.956 | 521.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;966 | 94.9793 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 966 | 35242.966 | 521.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;976 | 94.9783 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 976 | 35242.976 | 521.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;986 | 94.9783 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 986 | 35242.986 | 521.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:22;996 | 94.9783 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 22 | 996 | 35242.996 | 521.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;006 | 94.9783 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 006 | 35243.006 | 521.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;016 | 94.9783 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 016 | 35243.016 | 521.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;026 | 94.9783 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 026 | 35243.026 | 521.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;036 | 94.9783 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 036 | 35243.036 | 521.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;046 | 94.9783 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 046 | 35243.046 | 521.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;056 | 94.9783 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 056 | 35243.056 | 521.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;066 | 94.9783 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 066 | 35243.066 | 521.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;076 | 94.9793 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 076 | 35243.076 | 521.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;086 | 94.9793 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 086 | 35243.086 | 521.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;096 | 94.9793 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 096 | 35243.096 | 521.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;106 | 94.9793 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 106 | 35243.106 | 521.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;116 | 94.9793 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 116 | 35243.116 | 521.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;126 | 94.9793 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 126 | 35243.126 | 521.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;136 | 94.9793 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 136 | 35243.136 | 521.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;146 | 94.9793 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 146 | 35243.146 | 521.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;156 | 94.9793 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 156 | 35243.156 | 521.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;166 | 94.9793 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 166 | 35243.166 | 521.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;176 | 94.9813 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 176 | 35243.176 | 521.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;186 | 94.9813 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 186 | 35243.186 | 521.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;196 | 94.9813 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 196 | 35243.196 | 521.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;206 | 94.9813 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 206 | 35243.206 | 521.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;216 | 94.9813 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 216 | 35243.216 | 521.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;226 | 94.9813 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 226 | 35243.226 | 521.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;236 | 94.9813 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 236 | 35243.236 | 521.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;246 | 94.9813 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 246 | 35243.246 | 521.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;256 | 94.9813 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 256 | 35243.256 | 521.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;266 | 94.9813 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 266 | 35243.266 | 521.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;276 | 94.9803 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 276 | 35243.276 | 521.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;286 | 94.9803 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 286 | 35243.286 | 521.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;296 | 94.9803 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 296 | 35243.296 | 521.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;306 | 94.9803 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 306 | 35243.306 | 521.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;316 | 94.9803 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 316 | 35243.316 | 521.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;326 | 94.9803 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 326 | 35243.326 | 521.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;336 | 94.9803 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 336 | 35243.336 | 521.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;346 | 94.9803 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 346 | 35243.346 | 521.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;356 | 94.9803 | 294.8735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 356 | 35243.356 | 521.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;366 | 94.9803 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 366 | 35243.366 | 521.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;376 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 376 | 35243.376 | 521.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;386 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 386 | 35243.386 | 521.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;396 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 396 | 35243.396 | 521.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;406 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 406 | 35243.406 | 521.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;416 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 416 | 35243.416 | 521.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;426 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 426 | 35243.426 | 521.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;436 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 436 | 35243.436 | 521.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;446 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 446 | 35243.446 | 521.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;456 | 94.9793 | 294.8757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 456 | 35243.456 | 521.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;466 | 94.9793 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 466 | 35243.466 | 521.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;476 | 94.9803 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 476 | 35243.476 | 521.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;486 | 94.9803 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 486 | 35243.486 | 521.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;496 | 94.9803 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 496 | 35243.496 | 521.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;506 | 94.9803 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 506 | 35243.506 | 521.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;516 | 94.9803 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 516 | 35243.516 | 521.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;526 | 94.9803 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 526 | 35243.526 | 521.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;536 | 94.9803 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 536 | 35243.536 | 522
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;546 | 94.9803 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 546 | 35243.546 | 522.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;556 | 94.9803 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 556 | 35243.556 | 522.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;566 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 566 | 35243.566 | 522.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;576 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 576 | 35243.576 | 522.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;586 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 586 | 35243.586 | 522.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;596 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 596 | 35243.596 | 522.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;606 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 606 | 35243.606 | 522.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;616 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 616 | 35243.616 | 522.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;626 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 626 | 35243.626 | 522.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;636 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 636 | 35243.636 | 522.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;646 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 646 | 35243.646 | 522.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;656 | 94.9803 | 294.8464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 656 | 35243.656 | 522.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;666 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 666 | 35243.666 | 522.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;676 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 676 | 35243.676 | 522.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;686 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 686 | 35243.686 | 522.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;696 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 696 | 35243.696 | 522.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;706 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 706 | 35243.706 | 522.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;716 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 716 | 35243.716 | 522.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;726 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 726 | 35243.726 | 522.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;736 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 736 | 35243.736 | 522.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;746 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 746 | 35243.746 | 522.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;756 | 94.9803 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 756 | 35243.756 | 522.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;766 | 94.9803 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 766 | 35243.766 | 522.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;776 | 94.9813 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 776 | 35243.776 | 522.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;786 | 94.9813 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 786 | 35243.786 | 522.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;796 | 94.9813 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 796 | 35243.796 | 522.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;806 | 94.9813 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 806 | 35243.806 | 522.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;816 | 94.9813 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 816 | 35243.816 | 522.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;826 | 94.9813 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 826 | 35243.826 | 522.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;836 | 94.9813 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 836 | 35243.836 | 522.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;846 | 94.9813 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 846 | 35243.846 | 522.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;856 | 94.9813 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 856 | 35243.856 | 522.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;866 | 94.9813 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 866 | 35243.866 | 522.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;876 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 876 | 35243.876 | 522.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;886 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 886 | 35243.886 | 522.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;896 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 896 | 35243.896 | 522.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;906 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 906 | 35243.906 | 522.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;916 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 916 | 35243.916 | 522.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;926 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 926 | 35243.926 | 522.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;936 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 936 | 35243.936 | 522.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;946 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 946 | 35243.946 | 522.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;956 | 94.9803 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 956 | 35243.956 | 522.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;966 | 94.9803 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 966 | 35243.966 | 522.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;976 | 94.9813 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 976 | 35243.976 | 522.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;986 | 94.9813 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 986 | 35243.986 | 522.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:23;996 | 94.9813 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 23 | 996 | 35243.996 | 522.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;006 | 94.9813 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 006 | 35244.006 | 522.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;016 | 94.9813 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 016 | 35244.016 | 522.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;026 | 94.9813 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 026 | 35244.026 | 522.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;036 | 94.9813 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 036 | 35244.036 | 522.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;046 | 94.9813 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 046 | 35244.046 | 522.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;056 | 94.9813 | 294.8176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 056 | 35244.056 | 522.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;066 | 94.9813 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 066 | 35244.066 | 522.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;076 | 94.9803 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 076 | 35244.076 | 522.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;086 | 94.9803 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 086 | 35244.086 | 522.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;096 | 94.9803 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 096 | 35244.096 | 522.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;106 | 94.9803 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 106 | 35244.106 | 522.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;116 | 94.9803 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 116 | 35244.116 | 522.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;126 | 94.9803 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 126 | 35244.126 | 522.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;136 | 94.9803 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 136 | 35244.136 | 522.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;146 | 94.9803 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 146 | 35244.146 | 522.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;156 | 94.9803 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 156 | 35244.156 | 522.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;166 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 166 | 35244.166 | 522.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;176 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 176 | 35244.176 | 522.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;186 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 186 | 35244.186 | 522.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;196 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 196 | 35244.196 | 522.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;206 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 206 | 35244.206 | 522.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;216 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 216 | 35244.216 | 522.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;226 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 226 | 35244.226 | 522.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;236 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 236 | 35244.236 | 522.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;246 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 246 | 35244.246 | 522.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;256 | 94.9803 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 256 | 35244.256 | 522.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;266 | 94.9803 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 266 | 35244.266 | 522.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;276 | 94.9813 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 276 | 35244.276 | 522.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;286 | 94.9813 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 286 | 35244.286 | 522.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;296 | 94.9813 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 296 | 35244.296 | 522.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;306 | 94.9813 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 306 | 35244.306 | 522.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;316 | 94.9813 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 316 | 35244.316 | 522.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;326 | 94.9813 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 326 | 35244.326 | 522.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;336 | 94.9813 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 336 | 35244.336 | 522.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;346 | 94.9813 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 346 | 35244.346 | 522.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;356 | 94.9813 | 294.8484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 356 | 35244.356 | 522.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;366 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 366 | 35244.366 | 522.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;376 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 376 | 35244.376 | 522.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;386 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 386 | 35244.386 | 522.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;396 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 396 | 35244.396 | 522.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;406 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 406 | 35244.406 | 522.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;416 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 416 | 35244.416 | 522.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;426 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 426 | 35244.426 | 522.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;436 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 436 | 35244.436 | 522.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;446 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 446 | 35244.446 | 522.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;456 | 94.9813 | 294.8246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 456 | 35244.456 | 522.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;466 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 466 | 35244.466 | 522.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;476 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 476 | 35244.476 | 522.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;486 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 486 | 35244.486 | 522.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;496 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 496 | 35244.496 | 522.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;506 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 506 | 35244.506 | 522.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;516 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 516 | 35244.516 | 522.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;526 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 526 | 35244.526 | 522.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;536 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 536 | 35244.536 | 523
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;546 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 546 | 35244.546 | 523.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;556 | 94.9813 | 294.8156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 556 | 35244.556 | 523.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;566 | 94.9813 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 566 | 35244.566 | 523.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;576 | 94.9823 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 576 | 35244.576 | 523.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;586 | 94.9823 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 586 | 35244.586 | 523.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;596 | 94.9823 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 596 | 35244.596 | 523.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;606 | 94.9823 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 606 | 35244.606 | 523.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;616 | 94.9823 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 616 | 35244.616 | 523.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;626 | 94.9823 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 626 | 35244.626 | 523.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;636 | 94.9823 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 636 | 35244.636 | 523.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;646 | 94.9823 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 646 | 35244.646 | 523.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;656 | 94.9823 | 294.8296 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 656 | 35244.656 | 523.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;666 | 94.9823 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 666 | 35244.666 | 523.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;676 | 94.9813 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 676 | 35244.676 | 523.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;686 | 94.9813 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 686 | 35244.686 | 523.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;696 | 94.9813 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 696 | 35244.696 | 523.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;706 | 94.9813 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 706 | 35244.706 | 523.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;716 | 94.9813 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 716 | 35244.716 | 523.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;726 | 94.9813 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 726 | 35244.726 | 523.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;736 | 94.9813 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 736 | 35244.736 | 523.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;746 | 94.9813 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 746 | 35244.746 | 523.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;756 | 94.9813 | 294.8414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 756 | 35244.756 | 523.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;766 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 766 | 35244.766 | 523.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;776 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 776 | 35244.776 | 523.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;786 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 786 | 35244.786 | 523.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;796 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 796 | 35244.796 | 523.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;806 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 806 | 35244.806 | 523.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;816 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 816 | 35244.816 | 523.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;826 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 826 | 35244.826 | 523.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;836 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 836 | 35244.836 | 523.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;846 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 846 | 35244.846 | 523.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;856 | 94.9813 | 294.8476 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 856 | 35244.856 | 523.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;866 | 94.9813 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 866 | 35244.866 | 523.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;876 | 94.9813 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 876 | 35244.876 | 523.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;886 | 94.9823 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 886 | 35244.886 | 523.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;896 | 94.9823 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 896 | 35244.896 | 523.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;906 | 94.9823 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 906 | 35244.906 | 523.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;916 | 94.9823 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 916 | 35244.916 | 523.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;926 | 94.9823 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 926 | 35244.926 | 523.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;936 | 94.9823 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 936 | 35244.936 | 523.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;946 | 94.9823 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 946 | 35244.946 | 523.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;956 | 94.9823 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 956 | 35244.956 | 523.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;966 | 94.9823 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 966 | 35244.966 | 523.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;976 | 94.9823 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 976 | 35244.976 | 523.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;986 | 94.9813 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 986 | 35244.986 | 523.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:24;996 | 94.9813 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 24 | 996 | 35244.996 | 523.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;006 | 94.9813 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 006 | 35245.006 | 523.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;016 | 94.9813 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 016 | 35245.016 | 523.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;026 | 94.9813 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 026 | 35245.026 | 523.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;036 | 94.9813 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 036 | 35245.036 | 523.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;046 | 94.9813 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 046 | 35245.046 | 523.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;056 | 94.9813 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 056 | 35245.056 | 523.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;066 | 94.9813 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 066 | 35245.066 | 523.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;076 | 94.9813 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 076 | 35245.076 | 523.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;086 | 94.9833 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 086 | 35245.086 | 523.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;096 | 94.9833 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 096 | 35245.096 | 523.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;106 | 94.9833 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 106 | 35245.106 | 523.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;116 | 94.9833 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 116 | 35245.116 | 523.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;126 | 94.9833 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 126 | 35245.126 | 523.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;136 | 94.9833 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 136 | 35245.136 | 523.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;146 | 94.9833 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 146 | 35245.146 | 523.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;156 | 94.9833 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 156 | 35245.156 | 523.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;166 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 166 | 35245.166 | 523.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;176 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 176 | 35245.176 | 523.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;186 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 186 | 35245.186 | 523.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;196 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 196 | 35245.196 | 523.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;206 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 206 | 35245.206 | 523.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;216 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 216 | 35245.216 | 523.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;226 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 226 | 35245.226 | 523.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;236 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 236 | 35245.236 | 523.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;246 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 246 | 35245.246 | 523.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;256 | 94.9833 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 256 | 35245.256 | 523.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;266 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 266 | 35245.266 | 523.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;276 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 276 | 35245.276 | 523.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;286 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 286 | 35245.286 | 523.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;296 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 296 | 35245.296 | 523.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;306 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 306 | 35245.306 | 523.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;316 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 316 | 35245.316 | 523.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;326 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 326 | 35245.326 | 523.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;336 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 336 | 35245.336 | 523.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;346 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 346 | 35245.346 | 523.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;356 | 94.9833 | 294.8485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 356 | 35245.356 | 523.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;366 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 366 | 35245.366 | 523.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;376 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 376 | 35245.376 | 523.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;386 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 386 | 35245.386 | 523.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;396 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 396 | 35245.396 | 523.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;406 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 406 | 35245.406 | 523.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;416 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 416 | 35245.416 | 523.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;426 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 426 | 35245.426 | 523.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;436 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 436 | 35245.436 | 523.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;446 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 446 | 35245.446 | 523.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;456 | 94.9833 | 294.8572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 456 | 35245.456 | 523.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;466 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 466 | 35245.466 | 523.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;476 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 476 | 35245.476 | 523.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;486 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 486 | 35245.486 | 523.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;496 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 496 | 35245.496 | 523.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;506 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 506 | 35245.506 | 523.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;516 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 516 | 35245.516 | 523.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;526 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 526 | 35245.526 | 523.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;536 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 536 | 35245.536 | 524
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;546 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 546 | 35245.546 | 524.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;556 | 94.9833 | 294.8498 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 556 | 35245.556 | 524.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;566 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 566 | 35245.566 | 524.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;576 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 576 | 35245.576 | 524.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;586 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 586 | 35245.586 | 524.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;596 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 596 | 35245.596 | 524.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;606 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 606 | 35245.606 | 524.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;616 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 616 | 35245.616 | 524.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;626 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 626 | 35245.626 | 524.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;636 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 636 | 35245.636 | 524.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;646 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 646 | 35245.646 | 524.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;656 | 94.9833 | 294.8293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 656 | 35245.656 | 524.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;666 | 94.9833 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 666 | 35245.666 | 524.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;676 | 94.9833 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 676 | 35245.676 | 524.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;686 | 94.9843 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 686 | 35245.686 | 524.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;696 | 94.9843 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 696 | 35245.696 | 524.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;706 | 94.9843 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 706 | 35245.706 | 524.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;716 | 94.9843 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 716 | 35245.716 | 524.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;726 | 94.9843 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 726 | 35245.726 | 524.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;736 | 94.9843 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 736 | 35245.736 | 524.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;746 | 94.9843 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 746 | 35245.746 | 524.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;756 | 94.9843 | 294.8079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 756 | 35245.756 | 524.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;766 | 94.9843 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 766 | 35245.766 | 524.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;776 | 94.9843 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 776 | 35245.776 | 524.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;786 | 94.9833 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 786 | 35245.786 | 524.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;796 | 94.9833 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 796 | 35245.796 | 524.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;806 | 94.9833 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 806 | 35245.806 | 524.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;816 | 94.9833 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 816 | 35245.816 | 524.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;826 | 94.9833 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 826 | 35245.826 | 524.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;836 | 94.9833 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 836 | 35245.836 | 524.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;846 | 94.9833 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 846 | 35245.846 | 524.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;856 | 94.9833 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 856 | 35245.856 | 524.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;866 | 94.9833 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 866 | 35245.866 | 524.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;876 | 94.9833 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 876 | 35245.876 | 524.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;886 | 94.9853 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 886 | 35245.886 | 524.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;896 | 94.9853 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 896 | 35245.896 | 524.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;906 | 94.9853 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 906 | 35245.906 | 524.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;916 | 94.9853 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 916 | 35245.916 | 524.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;926 | 94.9853 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 926 | 35245.926 | 524.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;936 | 94.9853 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 936 | 35245.936 | 524.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;946 | 94.9853 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 946 | 35245.946 | 524.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;956 | 94.9853 | 294.7493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 956 | 35245.956 | 524.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;966 | 94.9853 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 966 | 35245.966 | 524.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;976 | 94.9853 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 976 | 35245.976 | 524.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;986 | 94.9843 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 986 | 35245.986 | 524.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:25;996 | 94.9843 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 25 | 996 | 35245.996 | 524.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;006 | 94.9843 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 006 | 35246.006 | 524.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;016 | 94.9843 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 016 | 35246.016 | 524.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;026 | 94.9843 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 026 | 35246.026 | 524.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;036 | 94.9843 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 036 | 35246.036 | 524.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;046 | 94.9843 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 046 | 35246.046 | 524.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;056 | 94.9843 | 294.7311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 056 | 35246.056 | 524.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;066 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 066 | 35246.066 | 524.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;076 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 076 | 35246.076 | 524.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;086 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 086 | 35246.086 | 524.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;096 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 096 | 35246.096 | 524.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;106 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 106 | 35246.106 | 524.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;116 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 116 | 35246.116 | 524.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;126 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 126 | 35246.126 | 524.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;136 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 136 | 35246.136 | 524.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;146 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 146 | 35246.146 | 524.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;156 | 94.9843 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 156 | 35246.156 | 524.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;166 | 94.9843 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 166 | 35246.166 | 524.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;176 | 94.9843 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 176 | 35246.176 | 524.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;186 | 94.9833 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 186 | 35246.186 | 524.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;196 | 94.9833 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 196 | 35246.196 | 524.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;206 | 94.9833 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 206 | 35246.206 | 524.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;216 | 94.9833 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 216 | 35246.216 | 524.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;226 | 94.9833 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 226 | 35246.226 | 524.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;236 | 94.9833 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 236 | 35246.236 | 524.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;246 | 94.9833 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 246 | 35246.246 | 524.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;256 | 94.9833 | 294.7408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 256 | 35246.256 | 524.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;266 | 94.9833 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 266 | 35246.266 | 524.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;276 | 94.9833 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 276 | 35246.276 | 524.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;286 | 94.9843 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 286 | 35246.286 | 524.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;296 | 94.9843 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 296 | 35246.296 | 524.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;306 | 94.9843 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 306 | 35246.306 | 524.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;316 | 94.9843 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 316 | 35246.316 | 524.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;326 | 94.9843 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 326 | 35246.326 | 524.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;336 | 94.9843 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 336 | 35246.336 | 524.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;346 | 94.9843 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 346 | 35246.346 | 524.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;356 | 94.9843 | 294.7477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 356 | 35246.356 | 524.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;366 | 94.9843 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 366 | 35246.366 | 524.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;376 | 94.9843 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 376 | 35246.376 | 524.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;386 | 94.9833 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 386 | 35246.386 | 524.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;396 | 94.9833 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 396 | 35246.396 | 524.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;406 | 94.9833 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 406 | 35246.406 | 524.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;416 | 94.9833 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 416 | 35246.416 | 524.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;426 | 94.9833 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 426 | 35246.426 | 524.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;436 | 94.9833 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 436 | 35246.436 | 524.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;446 | 94.9833 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 446 | 35246.446 | 524.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;456 | 94.9833 | 294.746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 456 | 35246.456 | 524.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;466 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 466 | 35246.466 | 524.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;476 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 476 | 35246.476 | 524.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;486 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 486 | 35246.486 | 524.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;496 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 496 | 35246.496 | 524.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;506 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 506 | 35246.506 | 524.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;516 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 516 | 35246.516 | 524.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;526 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 526 | 35246.526 | 524.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;536 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 536 | 35246.536 | 525
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;546 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 546 | 35246.546 | 525.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;556 | 94.9833 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 556 | 35246.556 | 525.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;566 | 94.9833 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 566 | 35246.566 | 525.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;576 | 94.9833 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 576 | 35246.576 | 525.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;586 | 94.9843 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 586 | 35246.586 | 525.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;596 | 94.9843 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 596 | 35246.596 | 525.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;606 | 94.9843 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 606 | 35246.606 | 525.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;616 | 94.9843 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 616 | 35246.616 | 525.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;626 | 94.9843 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 626 | 35246.626 | 525.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;636 | 94.9843 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 636 | 35246.636 | 525.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;646 | 94.9843 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 646 | 35246.646 | 525.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;656 | 94.9843 | 294.7247 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 656 | 35246.656 | 525.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;666 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 666 | 35246.666 | 525.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;676 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 676 | 35246.676 | 525.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;686 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 686 | 35246.686 | 525.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;696 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 696 | 35246.696 | 525.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;706 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 706 | 35246.706 | 525.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;716 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 716 | 35246.716 | 525.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;726 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 726 | 35246.726 | 525.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;736 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 736 | 35246.736 | 525.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;746 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 746 | 35246.746 | 525.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;756 | 94.9843 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 756 | 35246.756 | 525.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;766 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 766 | 35246.766 | 525.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;776 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 776 | 35246.776 | 525.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;786 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 786 | 35246.786 | 525.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;796 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 796 | 35246.796 | 525.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;806 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 806 | 35246.806 | 525.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;816 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 816 | 35246.816 | 525.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;826 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 826 | 35246.826 | 525.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;836 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 836 | 35246.836 | 525.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;846 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 846 | 35246.846 | 525.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;856 | 94.9843 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 856 | 35246.856 | 525.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;866 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 866 | 35246.866 | 525.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;876 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 876 | 35246.876 | 525.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;886 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 886 | 35246.886 | 525.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;896 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 896 | 35246.896 | 525.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;906 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 906 | 35246.906 | 525.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;916 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 916 | 35246.916 | 525.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;926 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 926 | 35246.926 | 525.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;936 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 936 | 35246.936 | 525.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;946 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 946 | 35246.946 | 525.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;956 | 94.9843 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 956 | 35246.956 | 525.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;966 | 94.9843 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 966 | 35246.966 | 525.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;976 | 94.9843 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 976 | 35246.976 | 525.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;986 | 94.9833 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 986 | 35246.986 | 525.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:26;996 | 94.9833 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 26 | 996 | 35246.996 | 525.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;006 | 94.9833 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 006 | 35247.006 | 525.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;016 | 94.9833 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 016 | 35247.016 | 525.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;026 | 94.9833 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 026 | 35247.026 | 525.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;036 | 94.9833 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 036 | 35247.036 | 525.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;046 | 94.9833 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 046 | 35247.046 | 525.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;056 | 94.9833 | 294.7301 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 056 | 35247.056 | 525.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;066 | 94.9833 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 066 | 35247.066 | 525.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;076 | 94.9833 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 076 | 35247.076 | 525.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;086 | 94.9843 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 086 | 35247.086 | 525.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;096 | 94.9843 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 096 | 35247.096 | 525.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;106 | 94.9843 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 106 | 35247.106 | 525.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;116 | 94.9843 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 116 | 35247.116 | 525.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;126 | 94.9843 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 126 | 35247.126 | 525.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;136 | 94.9843 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 136 | 35247.136 | 525.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;146 | 94.9843 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 146 | 35247.146 | 525.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;156 | 94.9843 | 294.7364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 156 | 35247.156 | 525.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;166 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 166 | 35247.166 | 525.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;176 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 176 | 35247.176 | 525.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;186 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 186 | 35247.186 | 525.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;196 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 196 | 35247.196 | 525.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;206 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 206 | 35247.206 | 525.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;216 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 216 | 35247.216 | 525.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;226 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 226 | 35247.226 | 525.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;236 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 236 | 35247.236 | 525.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;246 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 246 | 35247.246 | 525.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;256 | 94.9843 | 294.7338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 256 | 35247.256 | 525.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;266 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 266 | 35247.266 | 525.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;276 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 276 | 35247.276 | 525.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;286 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 286 | 35247.286 | 525.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;296 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 296 | 35247.296 | 525.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;306 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 306 | 35247.306 | 525.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;316 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 316 | 35247.316 | 525.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;326 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 326 | 35247.326 | 525.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;336 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 336 | 35247.336 | 525.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;346 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 346 | 35247.346 | 525.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;356 | 94.9843 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 356 | 35247.356 | 525.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;366 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 366 | 35247.366 | 525.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;376 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 376 | 35247.376 | 525.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;386 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 386 | 35247.386 | 525.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;396 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 396 | 35247.396 | 525.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;406 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 406 | 35247.406 | 525.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;416 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 416 | 35247.416 | 525.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;426 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 426 | 35247.426 | 525.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;436 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 436 | 35247.436 | 525.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;446 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 446 | 35247.446 | 525.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;456 | 94.9843 | 294.7127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 456 | 35247.456 | 525.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;466 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 466 | 35247.466 | 525.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;476 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 476 | 35247.476 | 525.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;486 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 486 | 35247.486 | 525.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;496 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 496 | 35247.496 | 525.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;506 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 506 | 35247.506 | 525.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;516 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 516 | 35247.516 | 525.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;526 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 526 | 35247.526 | 525.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;536 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 536 | 35247.536 | 526
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;546 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 546 | 35247.546 | 526.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;556 | 94.9843 | 294.711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 556 | 35247.556 | 526.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;566 | 94.9843 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 566 | 35247.566 | 526.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;576 | 94.9843 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 576 | 35247.576 | 526.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;586 | 94.9853 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 586 | 35247.586 | 526.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;596 | 94.9853 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 596 | 35247.596 | 526.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;606 | 94.9853 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 606 | 35247.606 | 526.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;616 | 94.9853 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 616 | 35247.616 | 526.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;626 | 94.9853 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 626 | 35247.626 | 526.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;636 | 94.9853 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 636 | 35247.636 | 526.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;646 | 94.9853 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 646 | 35247.646 | 526.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;656 | 94.9853 | 294.7186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 656 | 35247.656 | 526.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;666 | 94.9853 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 666 | 35247.666 | 526.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;676 | 94.9853 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 676 | 35247.676 | 526.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;686 | 94.9833 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 686 | 35247.686 | 526.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;696 | 94.9833 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 696 | 35247.696 | 526.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;706 | 94.9833 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 706 | 35247.706 | 526.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;716 | 94.9833 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 716 | 35247.716 | 526.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;726 | 94.9833 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 726 | 35247.726 | 526.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;736 | 94.9833 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 736 | 35247.736 | 526.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;746 | 94.9833 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 746 | 35247.746 | 526.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;756 | 94.9833 | 294.7251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 756 | 35247.756 | 526.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;766 | 94.9833 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 766 | 35247.766 | 526.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;776 | 94.9833 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 776 | 35247.776 | 526.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;786 | 94.9853 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 786 | 35247.786 | 526.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;796 | 94.9853 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 796 | 35247.796 | 526.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;806 | 94.9853 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 806 | 35247.806 | 526.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;816 | 94.9853 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 816 | 35247.816 | 526.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;826 | 94.9853 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 826 | 35247.826 | 526.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;836 | 94.9853 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 836 | 35247.836 | 526.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;846 | 94.9853 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 846 | 35247.846 | 526.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;856 | 94.9853 | 294.722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 856 | 35247.856 | 526.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;866 | 94.9853 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 866 | 35247.866 | 526.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;876 | 94.9853 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 876 | 35247.876 | 526.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;886 | 94.9843 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 886 | 35247.886 | 526.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;896 | 94.9843 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 896 | 35247.896 | 526.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;906 | 94.9843 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 906 | 35247.906 | 526.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;916 | 94.9843 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 916 | 35247.916 | 526.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;926 | 94.9843 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 926 | 35247.926 | 526.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;936 | 94.9843 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 936 | 35247.936 | 526.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;946 | 94.9843 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 946 | 35247.946 | 526.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;956 | 94.9843 | 294.7027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 956 | 35247.956 | 526.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;966 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 966 | 35247.966 | 526.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;976 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 976 | 35247.976 | 526.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;986 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 986 | 35247.986 | 526.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:27;996 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 27 | 996 | 35247.996 | 526.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;006 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 006 | 35248.006 | 526.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;016 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 016 | 35248.016 | 526.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;026 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 026 | 35248.026 | 526.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;036 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 036 | 35248.036 | 526.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;046 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 046 | 35248.046 | 526.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;056 | 94.9843 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 056 | 35248.056 | 526.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;066 | 94.9843 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 066 | 35248.066 | 526.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;076 | 94.9843 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 076 | 35248.076 | 526.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;086 | 94.9833 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 086 | 35248.086 | 526.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;096 | 94.9833 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 096 | 35248.096 | 526.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;106 | 94.9833 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 106 | 35248.106 | 526.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;116 | 94.9833 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 116 | 35248.116 | 526.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;126 | 94.9833 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 126 | 35248.126 | 526.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;136 | 94.9833 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 136 | 35248.136 | 526.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;146 | 94.9833 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 146 | 35248.146 | 526.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;156 | 94.9833 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 156 | 35248.156 | 526.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;166 | 94.9833 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 166 | 35248.166 | 526.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;176 | 94.9833 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 176 | 35248.176 | 526.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;186 | 94.9853 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 186 | 35248.186 | 526.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;196 | 94.9853 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 196 | 35248.196 | 526.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;206 | 94.9853 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 206 | 35248.206 | 526.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;216 | 94.9853 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 216 | 35248.216 | 526.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;226 | 94.9853 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 226 | 35248.226 | 526.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;236 | 94.9853 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 236 | 35248.236 | 526.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;246 | 94.9853 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 246 | 35248.246 | 526.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;256 | 94.9853 | 294.6421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 256 | 35248.256 | 526.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;266 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 266 | 35248.266 | 526.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;276 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 276 | 35248.276 | 526.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;286 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 286 | 35248.286 | 526.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;296 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 296 | 35248.296 | 526.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;306 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 306 | 35248.306 | 526.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;316 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 316 | 35248.316 | 526.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;326 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 326 | 35248.326 | 526.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;336 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 336 | 35248.336 | 526.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;346 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 346 | 35248.346 | 526.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;356 | 94.9853 | 294.663 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 356 | 35248.356 | 526.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;366 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 366 | 35248.366 | 526.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;376 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 376 | 35248.376 | 526.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;386 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 386 | 35248.386 | 526.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;396 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 396 | 35248.396 | 526.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;406 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 406 | 35248.406 | 526.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;416 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 416 | 35248.416 | 526.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;426 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 426 | 35248.426 | 526.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;436 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 436 | 35248.436 | 526.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;446 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 446 | 35248.446 | 526.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;456 | 94.9853 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 456 | 35248.456 | 526.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;466 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 466 | 35248.466 | 526.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;476 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 476 | 35248.476 | 526.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;486 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 486 | 35248.486 | 526.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;496 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 496 | 35248.496 | 526.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;506 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 506 | 35248.506 | 526.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;516 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 516 | 35248.516 | 526.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;526 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 526 | 35248.526 | 526.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;536 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 536 | 35248.536 | 527
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;546 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 546 | 35248.546 | 527.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;556 | 94.9853 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 556 | 35248.556 | 527.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;566 | 94.9853 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 566 | 35248.566 | 527.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;576 | 94.9853 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 576 | 35248.576 | 527.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;586 | 94.9853 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 586 | 35248.586 | 527.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;596 | 94.9853 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 596 | 35248.596 | 527.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;606 | 94.9853 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 606 | 35248.606 | 527.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;616 | 94.9863 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 616 | 35248.616 | 527.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;626 | 94.9863 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 626 | 35248.626 | 527.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;636 | 94.9863 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 636 | 35248.636 | 527.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;646 | 94.9863 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 646 | 35248.646 | 527.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;656 | 94.9863 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 656 | 35248.656 | 527.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;666 | 94.9863 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 666 | 35248.666 | 527.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;676 | 94.9863 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 676 | 35248.676 | 527.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;686 | 94.9863 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 686 | 35248.686 | 527.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;696 | 94.9863 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 696 | 35248.696 | 527.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;706 | 94.9863 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 706 | 35248.706 | 527.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;716 | 94.9853 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 716 | 35248.716 | 527.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;726 | 94.9853 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 726 | 35248.726 | 527.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;736 | 94.9853 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 736 | 35248.736 | 527.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;746 | 94.9853 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 746 | 35248.746 | 527.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;756 | 94.9853 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 756 | 35248.756 | 527.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;766 | 94.9853 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 766 | 35248.766 | 527.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;776 | 94.9853 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 776 | 35248.776 | 527.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;786 | 94.9853 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 786 | 35248.786 | 527.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;796 | 94.9853 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 796 | 35248.796 | 527.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;806 | 94.9853 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 806 | 35248.806 | 527.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;816 | 94.9863 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 816 | 35248.816 | 527.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;826 | 94.9863 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 826 | 35248.826 | 527.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;836 | 94.9863 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 836 | 35248.836 | 527.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;846 | 94.9863 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 846 | 35248.846 | 527.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;856 | 94.9863 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 856 | 35248.856 | 527.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;866 | 94.9863 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 866 | 35248.866 | 527.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;876 | 94.9863 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 876 | 35248.876 | 527.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;886 | 94.9863 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 886 | 35248.886 | 527.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;896 | 94.9863 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 896 | 35248.896 | 527.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;906 | 94.9863 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 906 | 35248.906 | 527.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;916 | 94.9853 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 916 | 35248.916 | 527.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;926 | 94.9853 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 926 | 35248.926 | 527.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;936 | 94.9853 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 936 | 35248.936 | 527.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;946 | 94.9853 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 946 | 35248.946 | 527.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;956 | 94.9853 | 294.6403 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 956 | 35248.956 | 527.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;966 | 94.9853 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 966 | 35248.966 | 527.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;976 | 94.9853 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 976 | 35248.976 | 527.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;986 | 94.9853 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 986 | 35248.986 | 527.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:28;996 | 94.9853 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 28 | 996 | 35248.996 | 527.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;006 | 94.9853 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 006 | 35249.006 | 527.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;016 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 016 | 35249.016 | 527.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;026 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 026 | 35249.026 | 527.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;036 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 036 | 35249.036 | 527.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;046 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 046 | 35249.046 | 527.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;056 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 056 | 35249.056 | 527.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;066 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 066 | 35249.066 | 527.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;076 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 076 | 35249.076 | 527.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;086 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 086 | 35249.086 | 527.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;096 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 096 | 35249.096 | 527.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;106 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 106 | 35249.106 | 527.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;116 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 116 | 35249.116 | 527.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;126 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 126 | 35249.126 | 527.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;136 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 136 | 35249.136 | 527.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;146 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 146 | 35249.146 | 527.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;156 | 94.9873 | 294.6315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 156 | 35249.156 | 527.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;166 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 166 | 35249.166 | 527.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;176 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 176 | 35249.176 | 527.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;186 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 186 | 35249.186 | 527.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;196 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 196 | 35249.196 | 527.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;206 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 206 | 35249.206 | 527.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;216 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 216 | 35249.216 | 527.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;226 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 226 | 35249.226 | 527.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;236 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 236 | 35249.236 | 527.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;246 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 246 | 35249.246 | 527.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;256 | 94.9873 | 294.6441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 256 | 35249.256 | 527.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;266 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 266 | 35249.266 | 527.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;276 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 276 | 35249.276 | 527.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;286 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 286 | 35249.286 | 527.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;296 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 296 | 35249.296 | 527.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;306 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 306 | 35249.306 | 527.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;316 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 316 | 35249.316 | 527.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;326 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 326 | 35249.326 | 527.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;336 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 336 | 35249.336 | 527.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;346 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 346 | 35249.346 | 527.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;356 | 94.9873 | 294.645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 356 | 35249.356 | 527.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;366 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 366 | 35249.366 | 527.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;376 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 376 | 35249.376 | 527.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;386 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 386 | 35249.386 | 527.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;396 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 396 | 35249.396 | 527.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;406 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 406 | 35249.406 | 527.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;416 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 416 | 35249.416 | 527.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;426 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 426 | 35249.426 | 527.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;436 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 436 | 35249.436 | 527.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;446 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 446 | 35249.446 | 527.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;456 | 94.9873 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 456 | 35249.456 | 527.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;466 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 466 | 35249.466 | 527.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;476 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 476 | 35249.476 | 527.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;486 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 486 | 35249.486 | 527.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;496 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 496 | 35249.496 | 527.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;506 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 506 | 35249.506 | 527.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;516 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 516 | 35249.516 | 527.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;526 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 526 | 35249.526 | 527.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;536 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 536 | 35249.536 | 528
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;546 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 546 | 35249.546 | 528.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;556 | 94.9873 | 294.6282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 556 | 35249.556 | 528.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;566 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 566 | 35249.566 | 528.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;576 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 576 | 35249.576 | 528.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;586 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 586 | 35249.586 | 528.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;596 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 596 | 35249.596 | 528.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;606 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 606 | 35249.606 | 528.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;616 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 616 | 35249.616 | 528.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;626 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 626 | 35249.626 | 528.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;636 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 636 | 35249.636 | 528.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;646 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 646 | 35249.646 | 528.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;656 | 94.9873 | 294.6288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 656 | 35249.656 | 528.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;666 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 666 | 35249.666 | 528.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;676 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 676 | 35249.676 | 528.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;686 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 686 | 35249.686 | 528.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;696 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 696 | 35249.696 | 528.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;706 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 706 | 35249.706 | 528.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;716 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 716 | 35249.716 | 528.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;726 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 726 | 35249.726 | 528.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;736 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 736 | 35249.736 | 528.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;746 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 746 | 35249.746 | 528.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;756 | 94.9873 | 294.6344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 756 | 35249.756 | 528.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;766 | 94.9873 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 766 | 35249.766 | 528.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;776 | 94.9873 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 776 | 35249.776 | 528.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;786 | 94.9873 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 786 | 35249.786 | 528.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;796 | 94.9873 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 796 | 35249.796 | 528.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;806 | 94.9873 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 806 | 35249.806 | 528.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;816 | 94.9863 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 816 | 35249.816 | 528.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;826 | 94.9863 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 826 | 35249.826 | 528.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;836 | 94.9863 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 836 | 35249.836 | 528.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;846 | 94.9863 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 846 | 35249.846 | 528.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;856 | 94.9863 | 294.6368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 856 | 35249.856 | 528.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;866 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 866 | 35249.866 | 528.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;876 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 876 | 35249.876 | 528.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;886 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 886 | 35249.886 | 528.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;896 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 896 | 35249.896 | 528.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;906 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 906 | 35249.906 | 528.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;916 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 916 | 35249.916 | 528.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;926 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 926 | 35249.926 | 528.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;936 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 936 | 35249.936 | 528.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;946 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 946 | 35249.946 | 528.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;956 | 94.9863 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 956 | 35249.956 | 528.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;966 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 966 | 35249.966 | 528.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;976 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 976 | 35249.976 | 528.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;986 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 986 | 35249.986 | 528.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:29;996 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 29 | 996 | 35249.996 | 528.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;006 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 006 | 35250.006 | 528.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;016 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 016 | 35250.016 | 528.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;026 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 026 | 35250.026 | 528.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;036 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 036 | 35250.036 | 528.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;046 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 046 | 35250.046 | 528.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;056 | 94.9863 | 294.6043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 056 | 35250.056 | 528.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;066 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 066 | 35250.066 | 528.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;076 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 076 | 35250.076 | 528.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;086 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 086 | 35250.086 | 528.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;096 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 096 | 35250.096 | 528.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;106 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 106 | 35250.106 | 528.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;116 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 116 | 35250.116 | 528.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;126 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 126 | 35250.126 | 528.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;136 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 136 | 35250.136 | 528.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;146 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 146 | 35250.146 | 528.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;156 | 94.9863 | 294.5732 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 156 | 35250.156 | 528.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;166 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 166 | 35250.166 | 528.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;176 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 176 | 35250.176 | 528.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;186 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 186 | 35250.186 | 528.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;196 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 196 | 35250.196 | 528.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;206 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 206 | 35250.206 | 528.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;216 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 216 | 35250.216 | 528.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;226 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 226 | 35250.226 | 528.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;236 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 236 | 35250.236 | 528.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;246 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 246 | 35250.246 | 528.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;256 | 94.9863 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 256 | 35250.256 | 528.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;266 | 94.9863 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 266 | 35250.266 | 528.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;276 | 94.9863 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 276 | 35250.276 | 528.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;286 | 94.9863 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 286 | 35250.286 | 528.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;296 | 94.9863 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 296 | 35250.296 | 528.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;306 | 94.9863 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 306 | 35250.306 | 528.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;316 | 94.9863 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 316 | 35250.316 | 528.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;326 | 94.9863 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 326 | 35250.326 | 528.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;336 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 336 | 35250.336 | 528.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;346 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 346 | 35250.346 | 528.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;356 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 356 | 35250.356 | 528.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;366 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 366 | 35250.366 | 528.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;376 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 376 | 35250.376 | 528.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;386 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 386 | 35250.386 | 528.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;396 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 396 | 35250.396 | 528.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;406 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 406 | 35250.406 | 528.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;416 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 416 | 35250.416 | 528.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;426 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 426 | 35250.426 | 528.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;436 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 436 | 35250.436 | 528.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;446 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 446 | 35250.446 | 528.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;456 | 94.9883 | 294.532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 456 | 35250.456 | 528.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;466 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 466 | 35250.466 | 528.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;476 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 476 | 35250.476 | 528.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;486 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 486 | 35250.486 | 528.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;496 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 496 | 35250.496 | 528.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;506 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 506 | 35250.506 | 528.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;516 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 516 | 35250.516 | 528.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;526 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 526 | 35250.526 | 528.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;536 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 536 | 35250.536 | 529
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;546 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 546 | 35250.546 | 529.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;556 | 94.9883 | 294.5362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 556 | 35250.556 | 529.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;566 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 566 | 35250.566 | 529.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;576 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 576 | 35250.576 | 529.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;586 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 586 | 35250.586 | 529.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;596 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 596 | 35250.596 | 529.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;606 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 606 | 35250.606 | 529.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;616 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 616 | 35250.616 | 529.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;626 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 626 | 35250.626 | 529.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;636 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 636 | 35250.636 | 529.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;646 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 646 | 35250.646 | 529.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;656 | 94.9883 | 294.5441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 656 | 35250.656 | 529.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;666 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 666 | 35250.666 | 529.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;676 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 676 | 35250.676 | 529.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;686 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 686 | 35250.686 | 529.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;696 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 696 | 35250.696 | 529.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;706 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 706 | 35250.706 | 529.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;716 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 716 | 35250.716 | 529.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;726 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 726 | 35250.726 | 529.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;736 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 736 | 35250.736 | 529.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;746 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 746 | 35250.746 | 529.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;756 | 94.9883 | 294.5453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 756 | 35250.756 | 529.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;766 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 766 | 35250.766 | 529.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;776 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 776 | 35250.776 | 529.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;786 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 786 | 35250.786 | 529.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;796 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 796 | 35250.796 | 529.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;806 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 806 | 35250.806 | 529.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;816 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 816 | 35250.816 | 529.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;826 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 826 | 35250.826 | 529.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;836 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 836 | 35250.836 | 529.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;846 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 846 | 35250.846 | 529.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;856 | 94.9883 | 294.5413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 856 | 35250.856 | 529.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;866 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 866 | 35250.866 | 529.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;876 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 876 | 35250.876 | 529.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;886 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 886 | 35250.886 | 529.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;896 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 896 | 35250.896 | 529.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;906 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 906 | 35250.906 | 529.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;916 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 916 | 35250.916 | 529.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;926 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 926 | 35250.926 | 529.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;936 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 936 | 35250.936 | 529.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;946 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 946 | 35250.946 | 529.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;956 | 94.9883 | 294.5386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 956 | 35250.956 | 529.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;966 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 966 | 35250.966 | 529.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;976 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 976 | 35250.976 | 529.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;986 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 986 | 35250.986 | 529.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:30;996 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 30 | 996 | 35250.996 | 529.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;006 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 006 | 35251.006 | 529.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;016 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 016 | 35251.016 | 529.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;026 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 026 | 35251.026 | 529.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;036 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 036 | 35251.036 | 529.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;046 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 046 | 35251.046 | 529.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;056 | 94.9883 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 056 | 35251.056 | 529.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;066 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 066 | 35251.066 | 529.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;076 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 076 | 35251.076 | 529.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;086 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 086 | 35251.086 | 529.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;096 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 096 | 35251.096 | 529.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;106 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 106 | 35251.106 | 529.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;116 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 116 | 35251.116 | 529.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;126 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 126 | 35251.126 | 529.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;136 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 136 | 35251.136 | 529.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;146 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 146 | 35251.146 | 529.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;156 | 94.9883 | 294.5512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 156 | 35251.156 | 529.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;166 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 166 | 35251.166 | 529.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;176 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 176 | 35251.176 | 529.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;186 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 186 | 35251.186 | 529.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;196 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 196 | 35251.196 | 529.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;206 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 206 | 35251.206 | 529.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;216 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 216 | 35251.216 | 529.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;226 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 226 | 35251.226 | 529.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;236 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 236 | 35251.236 | 529.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;246 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 246 | 35251.246 | 529.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;256 | 94.9883 | 294.5545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 256 | 35251.256 | 529.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;266 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 266 | 35251.266 | 529.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;276 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 276 | 35251.276 | 529.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;286 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 286 | 35251.286 | 529.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;296 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 296 | 35251.296 | 529.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;306 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 306 | 35251.306 | 529.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;316 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 316 | 35251.316 | 529.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;326 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 326 | 35251.326 | 529.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;336 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 336 | 35251.336 | 529.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;346 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 346 | 35251.346 | 529.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;356 | 94.9883 | 294.5469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 356 | 35251.356 | 529.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;366 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 366 | 35251.366 | 529.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;376 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 376 | 35251.376 | 529.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;386 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 386 | 35251.386 | 529.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;396 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 396 | 35251.396 | 529.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;406 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 406 | 35251.406 | 529.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;416 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 416 | 35251.416 | 529.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;426 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 426 | 35251.426 | 529.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;436 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 436 | 35251.436 | 529.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;446 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 446 | 35251.446 | 529.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;456 | 94.9883 | 294.5311 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 456 | 35251.456 | 529.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;466 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 466 | 35251.466 | 529.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;476 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 476 | 35251.476 | 529.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;486 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 486 | 35251.486 | 529.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;496 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 496 | 35251.496 | 529.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;506 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 506 | 35251.506 | 529.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;516 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 516 | 35251.516 | 529.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;526 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 526 | 35251.526 | 529.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;536 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 536 | 35251.536 | 530
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;546 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 546 | 35251.546 | 530.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;556 | 94.9883 | 294.5099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 556 | 35251.556 | 530.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;566 | 94.9883 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 566 | 35251.566 | 530.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;576 | 94.9883 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 576 | 35251.576 | 530.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;586 | 94.9883 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 586 | 35251.586 | 530.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;596 | 94.9883 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 596 | 35251.596 | 530.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;606 | 94.9883 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 606 | 35251.606 | 530.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;616 | 94.9883 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 616 | 35251.616 | 530.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;626 | 94.9883 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 626 | 35251.626 | 530.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;636 | 94.9873 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 636 | 35251.636 | 530.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;646 | 94.9873 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 646 | 35251.646 | 530.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;656 | 94.9873 | 294.4874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 656 | 35251.656 | 530.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;666 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 666 | 35251.666 | 530.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;676 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 676 | 35251.676 | 530.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;686 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 686 | 35251.686 | 530.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;696 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 696 | 35251.696 | 530.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;706 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 706 | 35251.706 | 530.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;716 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 716 | 35251.716 | 530.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;726 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 726 | 35251.726 | 530.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;736 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 736 | 35251.736 | 530.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;746 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 746 | 35251.746 | 530.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;756 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 756 | 35251.756 | 530.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;766 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 766 | 35251.766 | 530.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;776 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 776 | 35251.776 | 530.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;786 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 786 | 35251.786 | 530.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;796 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 796 | 35251.796 | 530.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;806 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 806 | 35251.806 | 530.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;816 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 816 | 35251.816 | 530.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;826 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 826 | 35251.826 | 530.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;836 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 836 | 35251.836 | 530.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;846 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 846 | 35251.846 | 530.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;856 | 94.9873 | 294.4814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 856 | 35251.856 | 530.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;866 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 866 | 35251.866 | 530.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;876 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 876 | 35251.876 | 530.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;886 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 886 | 35251.886 | 530.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;896 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 896 | 35251.896 | 530.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;906 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 906 | 35251.906 | 530.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;916 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 916 | 35251.916 | 530.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;926 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 926 | 35251.926 | 530.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;936 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 936 | 35251.936 | 530.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;946 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 946 | 35251.946 | 530.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;956 | 94.9873 | 294.4909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 956 | 35251.956 | 530.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;966 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 966 | 35251.966 | 530.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;976 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 976 | 35251.976 | 530.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;986 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 986 | 35251.986 | 530.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:31;996 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 31 | 996 | 35251.996 | 530.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;006 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 006 | 35252.006 | 530.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;016 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 016 | 35252.016 | 530.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;026 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 026 | 35252.026 | 530.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;036 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 036 | 35252.036 | 530.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;046 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 046 | 35252.046 | 530.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;056 | 94.9873 | 294.4993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 056 | 35252.056 | 530.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;066 | 94.9873 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 066 | 35252.066 | 530.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;076 | 94.9873 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 076 | 35252.076 | 530.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;086 | 94.9873 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 086 | 35252.086 | 530.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;096 | 94.9873 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 096 | 35252.096 | 530.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;106 | 94.9873 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 106 | 35252.106 | 530.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;116 | 94.9873 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 116 | 35252.116 | 530.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;126 | 94.9873 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 126 | 35252.126 | 530.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;136 | 94.9893 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 136 | 35252.136 | 530.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;146 | 94.9893 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 146 | 35252.146 | 530.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;156 | 94.9893 | 294.5033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 156 | 35252.156 | 530.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;166 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 166 | 35252.166 | 530.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;176 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 176 | 35252.176 | 530.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;186 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 186 | 35252.186 | 530.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;196 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 196 | 35252.196 | 530.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;206 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 206 | 35252.206 | 530.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;216 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 216 | 35252.216 | 530.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;226 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 226 | 35252.226 | 530.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;236 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 236 | 35252.236 | 530.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;246 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 246 | 35252.246 | 530.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;256 | 94.9893 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 256 | 35252.256 | 530.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;266 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 266 | 35252.266 | 530.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;276 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 276 | 35252.276 | 530.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;286 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 286 | 35252.286 | 530.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;296 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 296 | 35252.296 | 530.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;306 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 306 | 35252.306 | 530.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;316 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 316 | 35252.316 | 530.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;326 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 326 | 35252.326 | 530.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;336 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 336 | 35252.336 | 530.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;346 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 346 | 35252.346 | 530.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;356 | 94.9893 | 294.4847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 356 | 35252.356 | 530.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;366 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 366 | 35252.366 | 530.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;376 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 376 | 35252.376 | 530.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;386 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 386 | 35252.386 | 530.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;396 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 396 | 35252.396 | 530.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;406 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 406 | 35252.406 | 530.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;416 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 416 | 35252.416 | 530.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;426 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 426 | 35252.426 | 530.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;436 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 436 | 35252.436 | 530.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;446 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 446 | 35252.446 | 530.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;456 | 94.9893 | 294.4694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 456 | 35252.456 | 530.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;466 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 466 | 35252.466 | 530.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;476 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 476 | 35252.476 | 530.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;486 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 486 | 35252.486 | 530.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;496 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 496 | 35252.496 | 530.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;506 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 506 | 35252.506 | 530.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;516 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 516 | 35252.516 | 530.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;526 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 526 | 35252.526 | 530.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;536 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 536 | 35252.536 | 531
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;546 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 546 | 35252.546 | 531.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;556 | 94.9893 | 294.4563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 556 | 35252.556 | 531.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;566 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 566 | 35252.566 | 531.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;576 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 576 | 35252.576 | 531.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;586 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 586 | 35252.586 | 531.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;596 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 596 | 35252.596 | 531.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;606 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 606 | 35252.606 | 531.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;616 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 616 | 35252.616 | 531.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;626 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 626 | 35252.626 | 531.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;636 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 636 | 35252.636 | 531.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;646 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 646 | 35252.646 | 531.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;656 | 94.9893 | 294.4464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 656 | 35252.656 | 531.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;666 | 94.9893 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 666 | 35252.666 | 531.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;676 | 94.9903 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 676 | 35252.676 | 531.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;686 | 94.9903 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 686 | 35252.686 | 531.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;696 | 94.9903 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 696 | 35252.696 | 531.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;706 | 94.9903 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 706 | 35252.706 | 531.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;716 | 94.9903 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 716 | 35252.716 | 531.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;726 | 94.9903 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 726 | 35252.726 | 531.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;736 | 94.9903 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 736 | 35252.736 | 531.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;746 | 94.9903 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 746 | 35252.746 | 531.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;756 | 94.9903 | 294.4426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 756 | 35252.756 | 531.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;766 | 94.9903 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 766 | 35252.766 | 531.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;776 | 94.9893 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 776 | 35252.776 | 531.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;786 | 94.9893 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 786 | 35252.786 | 531.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;796 | 94.9893 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 796 | 35252.796 | 531.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;806 | 94.9893 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 806 | 35252.806 | 531.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;816 | 94.9893 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 816 | 35252.816 | 531.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;826 | 94.9893 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 826 | 35252.826 | 531.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;836 | 94.9893 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 836 | 35252.836 | 531.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;846 | 94.9893 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 846 | 35252.846 | 531.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;856 | 94.9893 | 294.4458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 856 | 35252.856 | 531.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;866 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 866 | 35252.866 | 531.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;876 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 876 | 35252.876 | 531.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;886 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 886 | 35252.886 | 531.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;896 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 896 | 35252.896 | 531.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;906 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 906 | 35252.906 | 531.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;916 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 916 | 35252.916 | 531.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;926 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 926 | 35252.926 | 531.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;936 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 936 | 35252.936 | 531.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;946 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 946 | 35252.946 | 531.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;956 | 94.9893 | 294.4396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 956 | 35252.956 | 531.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;966 | 94.9893 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 966 | 35252.966 | 531.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;976 | 94.9903 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 976 | 35252.976 | 531.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;986 | 94.9903 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 986 | 35252.986 | 531.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:32;996 | 94.9903 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 32 | 996 | 35252.996 | 531.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;006 | 94.9903 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 006 | 35253.006 | 531.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;016 | 94.9903 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 016 | 35253.016 | 531.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;026 | 94.9903 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 026 | 35253.026 | 531.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;036 | 94.9903 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 036 | 35253.036 | 531.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;046 | 94.9903 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 046 | 35253.046 | 531.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;056 | 94.9903 | 294.4176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 056 | 35253.056 | 531.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;066 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 066 | 35253.066 | 531.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;076 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 076 | 35253.076 | 531.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;086 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 086 | 35253.086 | 531.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;096 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 096 | 35253.096 | 531.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;106 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 106 | 35253.106 | 531.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;116 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 116 | 35253.116 | 531.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;126 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 126 | 35253.126 | 531.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;136 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 136 | 35253.136 | 531.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;146 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 146 | 35253.146 | 531.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;156 | 94.9903 | 294.4088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 156 | 35253.156 | 531.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;166 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 166 | 35253.166 | 531.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;176 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 176 | 35253.176 | 531.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;186 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 186 | 35253.186 | 531.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;196 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 196 | 35253.196 | 531.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;206 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 206 | 35253.206 | 531.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;216 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 216 | 35253.216 | 531.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;226 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 226 | 35253.226 | 531.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;236 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 236 | 35253.236 | 531.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;246 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 246 | 35253.246 | 531.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;256 | 94.9903 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 256 | 35253.256 | 531.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;266 | 94.9903 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 266 | 35253.266 | 531.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;276 | 94.9893 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 276 | 35253.276 | 531.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;286 | 94.9893 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 286 | 35253.286 | 531.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;296 | 94.9893 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 296 | 35253.296 | 531.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;306 | 94.9893 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 306 | 35253.306 | 531.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;316 | 94.9893 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 316 | 35253.316 | 531.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;326 | 94.9893 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 326 | 35253.326 | 531.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;336 | 94.9893 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 336 | 35253.336 | 531.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;346 | 94.9893 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 346 | 35253.346 | 531.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;356 | 94.9893 | 294.4514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 356 | 35253.356 | 531.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;366 | 94.9893 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 366 | 35253.366 | 531.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;376 | 94.9913 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 376 | 35253.376 | 531.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;386 | 94.9913 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 386 | 35253.386 | 531.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;396 | 94.9913 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 396 | 35253.396 | 531.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;406 | 94.9913 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 406 | 35253.406 | 531.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;416 | 94.9913 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 416 | 35253.416 | 531.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;426 | 94.9913 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 426 | 35253.426 | 531.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;436 | 94.9913 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 436 | 35253.436 | 531.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;446 | 94.9913 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 446 | 35253.446 | 531.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;456 | 94.9913 | 294.4849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 456 | 35253.456 | 531.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;466 | 94.9913 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 466 | 35253.466 | 531.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;476 | 94.9903 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 476 | 35253.476 | 531.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;486 | 94.9903 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 486 | 35253.486 | 531.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;496 | 94.9903 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 496 | 35253.496 | 531.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;506 | 94.9903 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 506 | 35253.506 | 531.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;516 | 94.9903 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 516 | 35253.516 | 531.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;526 | 94.9903 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 526 | 35253.526 | 531.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;536 | 94.9903 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 536 | 35253.536 | 532
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;546 | 94.9903 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 546 | 35253.546 | 532.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;556 | 94.9903 | 294.516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 556 | 35253.556 | 532.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;566 | 94.9903 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 566 | 35253.566 | 532.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;576 | 94.9913 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 576 | 35253.576 | 532.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;586 | 94.9913 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 586 | 35253.586 | 532.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;596 | 94.9913 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 596 | 35253.596 | 532.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;606 | 94.9913 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 606 | 35253.606 | 532.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;616 | 94.9913 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 616 | 35253.616 | 532.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;626 | 94.9913 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 626 | 35253.626 | 532.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;636 | 94.9913 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 636 | 35253.636 | 532.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;646 | 94.9913 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 646 | 35253.646 | 532.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;656 | 94.9913 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 656 | 35253.656 | 532.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;666 | 94.9913 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 666 | 35253.666 | 532.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;676 | 94.9903 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 676 | 35253.676 | 532.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;686 | 94.9903 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 686 | 35253.686 | 532.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;696 | 94.9903 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 696 | 35253.696 | 532.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;706 | 94.9903 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 706 | 35253.706 | 532.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;716 | 94.9903 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 716 | 35253.716 | 532.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;726 | 94.9903 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 726 | 35253.726 | 532.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;736 | 94.9903 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 736 | 35253.736 | 532.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;746 | 94.9903 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 746 | 35253.746 | 532.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;756 | 94.9903 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 756 | 35253.756 | 532.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;766 | 94.9903 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 766 | 35253.766 | 532.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;776 | 94.9893 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 776 | 35253.776 | 532.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;786 | 94.9893 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 786 | 35253.786 | 532.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;796 | 94.9893 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 796 | 35253.796 | 532.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;806 | 94.9893 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 806 | 35253.806 | 532.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;816 | 94.9893 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 816 | 35253.816 | 532.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;826 | 94.9893 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 826 | 35253.826 | 532.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;836 | 94.9893 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 836 | 35253.836 | 532.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;846 | 94.9893 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 846 | 35253.846 | 532.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;856 | 94.9893 | 294.4853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 856 | 35253.856 | 532.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;866 | 94.9893 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 866 | 35253.866 | 532.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;876 | 94.9913 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 876 | 35253.876 | 532.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;886 | 94.9913 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 886 | 35253.886 | 532.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;896 | 94.9913 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 896 | 35253.896 | 532.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;906 | 94.9913 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 906 | 35253.906 | 532.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;916 | 94.9913 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 916 | 35253.916 | 532.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;926 | 94.9913 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 926 | 35253.926 | 532.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;936 | 94.9913 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 936 | 35253.936 | 532.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;946 | 94.9913 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 946 | 35253.946 | 532.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;956 | 94.9913 | 294.4968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 956 | 35253.956 | 532.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;966 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 966 | 35253.966 | 532.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;976 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 976 | 35253.976 | 532.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;986 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 986 | 35253.986 | 532.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:33;996 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 33 | 996 | 35253.996 | 532.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;006 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 006 | 35254.006 | 532.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;016 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 016 | 35254.016 | 532.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;026 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 026 | 35254.026 | 532.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;036 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 036 | 35254.036 | 532.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;046 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 046 | 35254.046 | 532.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;056 | 94.9913 | 294.5195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 056 | 35254.056 | 532.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;066 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 066 | 35254.066 | 532.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;076 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 076 | 35254.076 | 532.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;086 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 086 | 35254.086 | 532.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;096 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 096 | 35254.096 | 532.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;106 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 106 | 35254.106 | 532.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;116 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 116 | 35254.116 | 532.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;126 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 126 | 35254.126 | 532.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;136 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 136 | 35254.136 | 532.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;146 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 146 | 35254.146 | 532.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;156 | 94.9913 | 294.5514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 156 | 35254.156 | 532.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;166 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 166 | 35254.166 | 532.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;176 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 176 | 35254.176 | 532.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;186 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 186 | 35254.186 | 532.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;196 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 196 | 35254.196 | 532.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;206 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 206 | 35254.206 | 532.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;216 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 216 | 35254.216 | 532.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;226 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 226 | 35254.226 | 532.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;236 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 236 | 35254.236 | 532.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;246 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 246 | 35254.246 | 532.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;256 | 94.9913 | 294.589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 256 | 35254.256 | 532.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;266 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 266 | 35254.266 | 532.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;276 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 276 | 35254.276 | 532.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;286 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 286 | 35254.286 | 532.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;296 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 296 | 35254.296 | 532.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;306 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 306 | 35254.306 | 532.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;316 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 316 | 35254.316 | 532.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;326 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 326 | 35254.326 | 532.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;336 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 336 | 35254.336 | 532.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;346 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 346 | 35254.346 | 532.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;356 | 94.9913 | 294.6018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 356 | 35254.356 | 532.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;366 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 366 | 35254.366 | 532.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;376 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 376 | 35254.376 | 532.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;386 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 386 | 35254.386 | 532.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;396 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 396 | 35254.396 | 532.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;406 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 406 | 35254.406 | 532.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;416 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 416 | 35254.416 | 532.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;426 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 426 | 35254.426 | 532.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;436 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 436 | 35254.436 | 532.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;446 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 446 | 35254.446 | 532.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;456 | 94.9913 | 294.5847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 456 | 35254.456 | 532.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;466 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 466 | 35254.466 | 532.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;476 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 476 | 35254.476 | 532.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;486 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 486 | 35254.486 | 532.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;496 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 496 | 35254.496 | 532.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;506 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 506 | 35254.506 | 532.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;516 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 516 | 35254.516 | 532.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;526 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 526 | 35254.526 | 532.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;536 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 536 | 35254.536 | 533
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;546 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 546 | 35254.546 | 533.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;556 | 94.9913 | 294.5778 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 556 | 35254.556 | 533.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;566 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 566 | 35254.566 | 533.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;576 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 576 | 35254.576 | 533.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;586 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 586 | 35254.586 | 533.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;596 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 596 | 35254.596 | 533.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;606 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 606 | 35254.606 | 533.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;616 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 616 | 35254.616 | 533.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;626 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 626 | 35254.626 | 533.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;636 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 636 | 35254.636 | 533.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;646 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 646 | 35254.646 | 533.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;656 | 94.9913 | 294.5898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 656 | 35254.656 | 533.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;666 | 94.9913 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 666 | 35254.666 | 533.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;676 | 94.9923 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 676 | 35254.676 | 533.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;686 | 94.9923 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 686 | 35254.686 | 533.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;696 | 94.9923 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 696 | 35254.696 | 533.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;706 | 94.9923 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 706 | 35254.706 | 533.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;716 | 94.9923 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 716 | 35254.716 | 533.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;726 | 94.9923 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 726 | 35254.726 | 533.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;736 | 94.9923 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 736 | 35254.736 | 533.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;746 | 94.9923 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 746 | 35254.746 | 533.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;756 | 94.9923 | 294.6076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 756 | 35254.756 | 533.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;766 | 94.9923 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 766 | 35254.766 | 533.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;776 | 94.9913 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 776 | 35254.776 | 533.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;786 | 94.9913 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 786 | 35254.786 | 533.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;796 | 94.9913 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 796 | 35254.796 | 533.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;806 | 94.9913 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 806 | 35254.806 | 533.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;816 | 94.9913 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 816 | 35254.816 | 533.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;826 | 94.9913 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 826 | 35254.826 | 533.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;836 | 94.9913 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 836 | 35254.836 | 533.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;846 | 94.9913 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 846 | 35254.846 | 533.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;856 | 94.9913 | 294.627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 856 | 35254.856 | 533.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;866 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 866 | 35254.866 | 533.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;876 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 876 | 35254.876 | 533.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;886 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 886 | 35254.886 | 533.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;896 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 896 | 35254.896 | 533.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;906 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 906 | 35254.906 | 533.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;916 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 916 | 35254.916 | 533.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;926 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 926 | 35254.926 | 533.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;936 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 936 | 35254.936 | 533.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;946 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 946 | 35254.946 | 533.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;956 | 94.9913 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 956 | 35254.956 | 533.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;966 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 966 | 35254.966 | 533.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;976 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 976 | 35254.976 | 533.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;986 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 986 | 35254.986 | 533.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:34;996 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 34 | 996 | 35254.996 | 533.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;006 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 006 | 35255.006 | 533.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;016 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 016 | 35255.016 | 533.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;026 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 026 | 35255.026 | 533.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;036 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 036 | 35255.036 | 533.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;046 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 046 | 35255.046 | 533.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;056 | 94.9913 | 294.6624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 056 | 35255.056 | 533.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;066 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 066 | 35255.066 | 533.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;076 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 076 | 35255.076 | 533.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;086 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 086 | 35255.086 | 533.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;096 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 096 | 35255.096 | 533.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;106 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 106 | 35255.106 | 533.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;116 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 116 | 35255.116 | 533.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;126 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 126 | 35255.126 | 533.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;136 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 136 | 35255.136 | 533.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;146 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 146 | 35255.146 | 533.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;156 | 94.9913 | 294.6642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 156 | 35255.156 | 533.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;166 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 166 | 35255.166 | 533.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;176 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 176 | 35255.176 | 533.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;186 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 186 | 35255.186 | 533.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;196 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 196 | 35255.196 | 533.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;206 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 206 | 35255.206 | 533.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;216 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 216 | 35255.216 | 533.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;226 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 226 | 35255.226 | 533.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;236 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 236 | 35255.236 | 533.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;246 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 246 | 35255.246 | 533.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;256 | 94.9913 | 294.6519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 256 | 35255.256 | 533.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;266 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 266 | 35255.266 | 533.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;276 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 276 | 35255.276 | 533.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;286 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 286 | 35255.286 | 533.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;296 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 296 | 35255.296 | 533.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;306 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 306 | 35255.306 | 533.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;316 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 316 | 35255.316 | 533.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;326 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 326 | 35255.326 | 533.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;336 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 336 | 35255.336 | 533.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;346 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 346 | 35255.346 | 533.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;356 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 356 | 35255.356 | 533.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;366 | 94.9913 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 366 | 35255.366 | 533.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;376 | 94.9913 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 376 | 35255.376 | 533.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;386 | 94.9903 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 386 | 35255.386 | 533.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;396 | 94.9903 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 396 | 35255.396 | 533.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;406 | 94.9903 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 406 | 35255.406 | 533.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;416 | 94.9903 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 416 | 35255.416 | 533.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;426 | 94.9903 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 426 | 35255.426 | 533.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;436 | 94.9903 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 436 | 35255.436 | 533.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;446 | 94.9903 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 446 | 35255.446 | 533.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;456 | 94.9903 | 294.6587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 456 | 35255.456 | 533.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;466 | 94.9903 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 466 | 35255.466 | 533.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;476 | 94.9903 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 476 | 35255.476 | 533.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;486 | 94.9923 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 486 | 35255.486 | 533.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;496 | 94.9923 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 496 | 35255.496 | 533.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;506 | 94.9923 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 506 | 35255.506 | 533.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;516 | 94.9923 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 516 | 35255.516 | 533.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;526 | 94.9923 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 526 | 35255.526 | 533.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;536 | 94.9923 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 536 | 35255.536 | 534
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;546 | 94.9923 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 546 | 35255.546 | 534.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;556 | 94.9923 | 294.6542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 556 | 35255.556 | 534.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;566 | 94.9923 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 566 | 35255.566 | 534.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;576 | 94.9923 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 576 | 35255.576 | 534.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;586 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 586 | 35255.586 | 534.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;596 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 596 | 35255.596 | 534.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;606 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 606 | 35255.606 | 534.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;616 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 616 | 35255.616 | 534.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;626 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 626 | 35255.626 | 534.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;636 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 636 | 35255.636 | 534.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;646 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 646 | 35255.646 | 534.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;656 | 94.9913 | 294.6517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 656 | 35255.656 | 534.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;666 | 94.9913 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 666 | 35255.666 | 534.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;676 | 94.9913 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 676 | 35255.676 | 534.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;686 | 94.9923 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 686 | 35255.686 | 534.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;696 | 94.9923 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 696 | 35255.696 | 534.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;706 | 94.9923 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 706 | 35255.706 | 534.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;716 | 94.9923 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 716 | 35255.716 | 534.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;726 | 94.9923 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 726 | 35255.726 | 534.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;736 | 94.9923 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 736 | 35255.736 | 534.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;746 | 94.9923 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 746 | 35255.746 | 534.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;756 | 94.9923 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 756 | 35255.756 | 534.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;766 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 766 | 35255.766 | 534.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;776 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 776 | 35255.776 | 534.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;786 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 786 | 35255.786 | 534.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;796 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 796 | 35255.796 | 534.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;806 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 806 | 35255.806 | 534.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;816 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 816 | 35255.816 | 534.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;826 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 826 | 35255.826 | 534.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;836 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 836 | 35255.836 | 534.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;846 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 846 | 35255.846 | 534.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;856 | 94.9923 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 856 | 35255.856 | 534.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;866 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 866 | 35255.866 | 534.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;876 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 876 | 35255.876 | 534.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;886 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 886 | 35255.886 | 534.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;896 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 896 | 35255.896 | 534.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;906 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 906 | 35255.906 | 534.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;916 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 916 | 35255.916 | 534.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;926 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 926 | 35255.926 | 534.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;936 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 936 | 35255.936 | 534.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;946 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 946 | 35255.946 | 534.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;956 | 94.9923 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 956 | 35255.956 | 534.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;966 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 966 | 35255.966 | 534.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;976 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 976 | 35255.976 | 534.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;986 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 986 | 35255.986 | 534.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:35;996 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 35 | 996 | 35255.996 | 534.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;006 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 006 | 35256.006 | 534.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;016 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 016 | 35256.016 | 534.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;026 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 026 | 35256.026 | 534.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;036 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 036 | 35256.036 | 534.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;046 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 046 | 35256.046 | 534.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;056 | 94.9923 | 294.6574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 056 | 35256.056 | 534.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;066 | 94.9923 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 066 | 35256.066 | 534.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;076 | 94.9923 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 076 | 35256.076 | 534.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;086 | 94.9913 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 086 | 35256.086 | 534.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;096 | 94.9913 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 096 | 35256.096 | 534.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;106 | 94.9913 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 106 | 35256.106 | 534.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;116 | 94.9913 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 116 | 35256.116 | 534.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;126 | 94.9913 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 126 | 35256.126 | 534.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;136 | 94.9913 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 136 | 35256.136 | 534.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;146 | 94.9913 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 146 | 35256.146 | 534.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;156 | 94.9913 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 156 | 35256.156 | 534.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;166 | 94.9913 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 166 | 35256.166 | 534.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;176 | 94.9913 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 176 | 35256.176 | 534.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;186 | 94.9923 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 186 | 35256.186 | 534.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;196 | 94.9923 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 196 | 35256.196 | 534.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;206 | 94.9923 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 206 | 35256.206 | 534.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;216 | 94.9923 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 216 | 35256.216 | 534.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;226 | 94.9923 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 226 | 35256.226 | 534.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;236 | 94.9923 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 236 | 35256.236 | 534.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;246 | 94.9923 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 246 | 35256.246 | 534.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;256 | 94.9923 | 294.6612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 256 | 35256.256 | 534.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;266 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 266 | 35256.266 | 534.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;276 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 276 | 35256.276 | 534.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;286 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 286 | 35256.286 | 534.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;296 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 296 | 35256.296 | 534.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;306 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 306 | 35256.306 | 534.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;316 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 316 | 35256.316 | 534.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;326 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 326 | 35256.326 | 534.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;336 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 336 | 35256.336 | 534.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;346 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 346 | 35256.346 | 534.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;356 | 94.9923 | 294.6705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 356 | 35256.356 | 534.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;366 | 94.9923 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 366 | 35256.366 | 534.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;376 | 94.9923 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 376 | 35256.376 | 534.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;386 | 94.9913 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 386 | 35256.386 | 534.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;396 | 94.9913 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 396 | 35256.396 | 534.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;406 | 94.9913 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 406 | 35256.406 | 534.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;416 | 94.9913 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 416 | 35256.416 | 534.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;426 | 94.9913 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 426 | 35256.426 | 534.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;436 | 94.9913 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 436 | 35256.436 | 534.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;446 | 94.9913 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 446 | 35256.446 | 534.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;456 | 94.9913 | 294.6955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 456 | 35256.456 | 534.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;466 | 94.9913 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 466 | 35256.466 | 534.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;476 | 94.9913 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 476 | 35256.476 | 534.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;486 | 94.9933 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 486 | 35256.486 | 534.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;496 | 94.9933 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 496 | 35256.496 | 534.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;506 | 94.9933 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 506 | 35256.506 | 534.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;516 | 94.9933 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 516 | 35256.516 | 534.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;526 | 94.9933 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 526 | 35256.526 | 534.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;536 | 94.9933 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 536 | 35256.536 | 535
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;546 | 94.9933 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 546 | 35256.546 | 535.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;556 | 94.9933 | 294.7042 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 556 | 35256.556 | 535.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;566 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 566 | 35256.566 | 535.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;576 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 576 | 35256.576 | 535.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;586 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 586 | 35256.586 | 535.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;596 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 596 | 35256.596 | 535.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;606 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 606 | 35256.606 | 535.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;616 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 616 | 35256.616 | 535.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;626 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 626 | 35256.626 | 535.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;636 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 636 | 35256.636 | 535.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;646 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 646 | 35256.646 | 535.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;656 | 94.9933 | 294.6936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 656 | 35256.656 | 535.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;666 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 666 | 35256.666 | 535.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;676 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 676 | 35256.676 | 535.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;686 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 686 | 35256.686 | 535.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;696 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 696 | 35256.696 | 535.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;706 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 706 | 35256.706 | 535.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;716 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 716 | 35256.716 | 535.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;726 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 726 | 35256.726 | 535.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;736 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 736 | 35256.736 | 535.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;746 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 746 | 35256.746 | 535.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;756 | 94.9933 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 756 | 35256.756 | 535.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;766 | 94.9933 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 766 | 35256.766 | 535.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;776 | 94.9933 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 776 | 35256.776 | 535.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;786 | 94.9913 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 786 | 35256.786 | 535.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;796 | 94.9913 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 796 | 35256.796 | 535.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;806 | 94.9913 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 806 | 35256.806 | 535.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;816 | 94.9913 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 816 | 35256.816 | 535.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;826 | 94.9913 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 826 | 35256.826 | 535.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;836 | 94.9913 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 836 | 35256.836 | 535.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;846 | 94.9913 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 846 | 35256.846 | 535.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;856 | 94.9913 | 294.683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 856 | 35256.856 | 535.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;866 | 94.9913 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 866 | 35256.866 | 535.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;876 | 94.9913 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 876 | 35256.876 | 535.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;886 | 94.9923 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 886 | 35256.886 | 535.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;896 | 94.9923 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 896 | 35256.896 | 535.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;906 | 94.9923 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 906 | 35256.906 | 535.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;916 | 94.9923 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 916 | 35256.916 | 535.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;926 | 94.9923 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 926 | 35256.926 | 535.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;936 | 94.9923 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 936 | 35256.936 | 535.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;946 | 94.9923 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 946 | 35256.946 | 535.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;956 | 94.9923 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 956 | 35256.956 | 535.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;966 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 966 | 35256.966 | 535.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;976 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 976 | 35256.976 | 535.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;986 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 986 | 35256.986 | 535.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:36;996 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 36 | 996 | 35256.996 | 535.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;006 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 006 | 35257.006 | 535.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;016 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 016 | 35257.016 | 535.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;026 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 026 | 35257.026 | 535.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;036 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 036 | 35257.036 | 535.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;046 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 046 | 35257.046 | 535.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;056 | 94.9923 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 056 | 35257.056 | 535.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;066 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 066 | 35257.066 | 535.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;076 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 076 | 35257.076 | 535.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;086 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 086 | 35257.086 | 535.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;096 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 096 | 35257.096 | 535.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;106 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 106 | 35257.106 | 535.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;116 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 116 | 35257.116 | 535.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;126 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 126 | 35257.126 | 535.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;136 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 136 | 35257.136 | 535.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;146 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 146 | 35257.146 | 535.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;156 | 94.9923 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 156 | 35257.156 | 535.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;166 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 166 | 35257.166 | 535.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;176 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 176 | 35257.176 | 535.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;186 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 186 | 35257.186 | 535.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;196 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 196 | 35257.196 | 535.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;206 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 206 | 35257.206 | 535.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;216 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 216 | 35257.216 | 535.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;226 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 226 | 35257.226 | 535.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;236 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 236 | 35257.236 | 535.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;246 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 246 | 35257.246 | 535.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;256 | 94.9923 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 256 | 35257.256 | 535.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;266 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 266 | 35257.266 | 535.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;276 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 276 | 35257.276 | 535.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;286 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 286 | 35257.286 | 535.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;296 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 296 | 35257.296 | 535.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;306 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 306 | 35257.306 | 535.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;316 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 316 | 35257.316 | 535.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;326 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 326 | 35257.326 | 535.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;336 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 336 | 35257.336 | 535.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;346 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 346 | 35257.346 | 535.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;356 | 94.9923 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 356 | 35257.356 | 535.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;366 | 94.9923 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 366 | 35257.366 | 535.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;376 | 94.9923 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 376 | 35257.376 | 535.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;386 | 94.9913 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 386 | 35257.386 | 535.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;396 | 94.9913 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 396 | 35257.396 | 535.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;406 | 94.9913 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 406 | 35257.406 | 535.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;416 | 94.9913 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 416 | 35257.416 | 535.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;426 | 94.9913 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 426 | 35257.426 | 535.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;436 | 94.9913 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 436 | 35257.436 | 535.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;446 | 94.9913 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 446 | 35257.446 | 535.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;456 | 94.9913 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 456 | 35257.456 | 535.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;466 | 94.9913 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 466 | 35257.466 | 535.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;476 | 94.9913 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 476 | 35257.476 | 535.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;486 | 94.9923 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 486 | 35257.486 | 535.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;496 | 94.9923 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 496 | 35257.496 | 535.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;506 | 94.9923 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 506 | 35257.506 | 535.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;516 | 94.9923 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 516 | 35257.516 | 535.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;526 | 94.9923 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 526 | 35257.526 | 535.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;536 | 94.9923 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 536 | 35257.536 | 536
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;546 | 94.9923 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 546 | 35257.546 | 536.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;556 | 94.9923 | 294.6819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 556 | 35257.556 | 536.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;566 | 94.9923 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 566 | 35257.566 | 536.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;576 | 94.9923 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 576 | 35257.576 | 536.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;586 | 94.9913 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 586 | 35257.586 | 536.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;596 | 94.9913 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 596 | 35257.596 | 536.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;606 | 94.9913 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 606 | 35257.606 | 536.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;616 | 94.9913 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 616 | 35257.616 | 536.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;626 | 94.9913 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 626 | 35257.626 | 536.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;636 | 94.9913 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 636 | 35257.636 | 536.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;646 | 94.9913 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 646 | 35257.646 | 536.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;656 | 94.9913 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 656 | 35257.656 | 536.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;666 | 94.9913 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 666 | 35257.666 | 536.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;676 | 94.9913 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 676 | 35257.676 | 536.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;686 | 94.9923 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 686 | 35257.686 | 536.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;696 | 94.9923 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 696 | 35257.696 | 536.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;706 | 94.9923 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 706 | 35257.706 | 536.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;716 | 94.9923 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 716 | 35257.716 | 536.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;726 | 94.9923 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 726 | 35257.726 | 536.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;736 | 94.9923 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 736 | 35257.736 | 536.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;746 | 94.9923 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 746 | 35257.746 | 536.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;756 | 94.9923 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 756 | 35257.756 | 536.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;766 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 766 | 35257.766 | 536.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;776 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 776 | 35257.776 | 536.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;786 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 786 | 35257.786 | 536.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;796 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 796 | 35257.796 | 536.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;806 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 806 | 35257.806 | 536.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;816 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 816 | 35257.816 | 536.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;826 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 826 | 35257.826 | 536.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;836 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 836 | 35257.836 | 536.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;846 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 846 | 35257.846 | 536.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;856 | 94.9923 | 294.7151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 856 | 35257.856 | 536.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;866 | 94.9923 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 866 | 35257.866 | 536.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;876 | 94.9923 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 876 | 35257.876 | 536.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;886 | 94.9933 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 886 | 35257.886 | 536.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;896 | 94.9933 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 896 | 35257.896 | 536.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;906 | 94.9933 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 906 | 35257.906 | 536.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;916 | 94.9933 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 916 | 35257.916 | 536.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;926 | 94.9933 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 926 | 35257.926 | 536.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;936 | 94.9933 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 936 | 35257.936 | 536.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;946 | 94.9933 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 946 | 35257.946 | 536.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;956 | 94.9933 | 294.7221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 956 | 35257.956 | 536.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;966 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 966 | 35257.966 | 536.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;976 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 976 | 35257.976 | 536.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;986 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 986 | 35257.986 | 536.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:37;996 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 37 | 996 | 35257.996 | 536.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;006 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 006 | 35258.006 | 536.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;016 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 016 | 35258.016 | 536.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;026 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 026 | 35258.026 | 536.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;036 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 036 | 35258.036 | 536.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;046 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 046 | 35258.046 | 536.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;056 | 94.9933 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 056 | 35258.056 | 536.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;066 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 066 | 35258.066 | 536.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;076 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 076 | 35258.076 | 536.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;086 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 086 | 35258.086 | 536.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;096 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 096 | 35258.096 | 536.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;106 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 106 | 35258.106 | 536.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;116 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 116 | 35258.116 | 536.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;126 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 126 | 35258.126 | 536.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;136 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 136 | 35258.136 | 536.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;146 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 146 | 35258.146 | 536.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;156 | 94.9933 | 294.6965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 156 | 35258.156 | 536.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;166 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 166 | 35258.166 | 536.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;176 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 176 | 35258.176 | 536.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;186 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 186 | 35258.186 | 536.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;196 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 196 | 35258.196 | 536.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;206 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 206 | 35258.206 | 536.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;216 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 216 | 35258.216 | 536.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;226 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 226 | 35258.226 | 536.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;236 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 236 | 35258.236 | 536.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;246 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 246 | 35258.246 | 536.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;256 | 94.9933 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 256 | 35258.256 | 536.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;266 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 266 | 35258.266 | 536.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;276 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 276 | 35258.276 | 536.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;286 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 286 | 35258.286 | 536.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;296 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 296 | 35258.296 | 536.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;306 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 306 | 35258.306 | 536.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;316 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 316 | 35258.316 | 536.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;326 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 326 | 35258.326 | 536.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;336 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 336 | 35258.336 | 536.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;346 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 346 | 35258.346 | 536.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;356 | 94.9933 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 356 | 35258.356 | 536.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;366 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 366 | 35258.366 | 536.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;376 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 376 | 35258.376 | 536.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;386 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 386 | 35258.386 | 536.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;396 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 396 | 35258.396 | 536.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;406 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 406 | 35258.406 | 536.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;416 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 416 | 35258.416 | 536.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;426 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 426 | 35258.426 | 536.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;436 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 436 | 35258.436 | 536.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;446 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 446 | 35258.446 | 536.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;456 | 94.9933 | 294.6743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 456 | 35258.456 | 536.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;466 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 466 | 35258.466 | 536.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;476 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 476 | 35258.476 | 536.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;486 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 486 | 35258.486 | 536.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;496 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 496 | 35258.496 | 536.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;506 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 506 | 35258.506 | 536.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;516 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 516 | 35258.516 | 536.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;526 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 526 | 35258.526 | 536.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;536 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 536 | 35258.536 | 537
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;546 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 546 | 35258.546 | 537.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;556 | 94.9933 | 294.703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 556 | 35258.556 | 537.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;566 | 94.9933 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 566 | 35258.566 | 537.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;576 | 94.9933 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 576 | 35258.576 | 537.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;586 | 94.9943 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 586 | 35258.586 | 537.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;596 | 94.9943 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 596 | 35258.596 | 537.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;606 | 94.9943 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 606 | 35258.606 | 537.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;616 | 94.9943 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 616 | 35258.616 | 537.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;626 | 94.9943 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 626 | 35258.626 | 537.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;636 | 94.9943 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 636 | 35258.636 | 537.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;646 | 94.9943 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 646 | 35258.646 | 537.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;656 | 94.9943 | 294.7146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 656 | 35258.656 | 537.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;666 | 94.9943 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 666 | 35258.666 | 537.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;676 | 94.9943 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 676 | 35258.676 | 537.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;686 | 94.9943 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 686 | 35258.686 | 537.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;696 | 94.9943 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 696 | 35258.696 | 537.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;706 | 94.9943 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 706 | 35258.706 | 537.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;716 | 94.9933 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 716 | 35258.716 | 537.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;726 | 94.9933 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 726 | 35258.726 | 537.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;736 | 94.9933 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 736 | 35258.736 | 537.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;746 | 94.9933 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 746 | 35258.746 | 537.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;756 | 94.9933 | 294.7113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 756 | 35258.756 | 537.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;766 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 766 | 35258.766 | 537.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;776 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 776 | 35258.776 | 537.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;786 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 786 | 35258.786 | 537.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;796 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 796 | 35258.796 | 537.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;806 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 806 | 35258.806 | 537.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;816 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 816 | 35258.816 | 537.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;826 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 826 | 35258.826 | 537.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;836 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 836 | 35258.836 | 537.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;846 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 846 | 35258.846 | 537.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;856 | 94.9933 | 294.7118 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 856 | 35258.856 | 537.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;866 | 94.9933 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 866 | 35258.866 | 537.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;876 | 94.9933 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 876 | 35258.876 | 537.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;886 | 94.9933 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 886 | 35258.886 | 537.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;896 | 94.9933 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 896 | 35258.896 | 537.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;906 | 94.9933 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 906 | 35258.906 | 537.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;916 | 94.9953 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 916 | 35258.916 | 537.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;926 | 94.9953 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 926 | 35258.926 | 537.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;936 | 94.9953 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 936 | 35258.936 | 537.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;946 | 94.9953 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 946 | 35258.946 | 537.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;956 | 94.9953 | 294.7015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 956 | 35258.956 | 537.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;966 | 94.9953 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 966 | 35258.966 | 537.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;976 | 94.9953 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 976 | 35258.976 | 537.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;986 | 94.9953 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 986 | 35258.986 | 537.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:38;996 | 94.9953 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 38 | 996 | 35258.996 | 537.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;006 | 94.9953 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 006 | 35259.006 | 537.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;016 | 94.9943 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 016 | 35259.016 | 537.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;026 | 94.9943 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 026 | 35259.026 | 537.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;036 | 94.9943 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 036 | 35259.036 | 537.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;046 | 94.9943 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 046 | 35259.046 | 537.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;056 | 94.9943 | 294.6774 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 056 | 35259.056 | 537.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;066 | 94.9943 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 066 | 35259.066 | 537.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;076 | 94.9943 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 076 | 35259.076 | 537.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;086 | 94.9943 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 086 | 35259.086 | 537.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;096 | 94.9943 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 096 | 35259.096 | 537.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;106 | 94.9943 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 106 | 35259.106 | 537.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;116 | 94.9933 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 116 | 35259.116 | 537.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;126 | 94.9933 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 126 | 35259.126 | 537.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;136 | 94.9933 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 136 | 35259.136 | 537.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;146 | 94.9933 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 146 | 35259.146 | 537.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;156 | 94.9933 | 294.672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 156 | 35259.156 | 537.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;166 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 166 | 35259.166 | 537.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;176 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 176 | 35259.176 | 537.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;186 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 186 | 35259.186 | 537.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;196 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 196 | 35259.196 | 537.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;206 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 206 | 35259.206 | 537.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;216 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 216 | 35259.216 | 537.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;226 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 226 | 35259.226 | 537.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;236 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 236 | 35259.236 | 537.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;246 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 246 | 35259.246 | 537.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;256 | 94.9933 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 256 | 35259.256 | 537.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;266 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 266 | 35259.266 | 537.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;276 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 276 | 35259.276 | 537.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;286 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 286 | 35259.286 | 537.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;296 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 296 | 35259.296 | 537.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;306 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 306 | 35259.306 | 537.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;316 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 316 | 35259.316 | 537.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;326 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 326 | 35259.326 | 537.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;336 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 336 | 35259.336 | 537.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;346 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 346 | 35259.346 | 537.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;356 | 94.9933 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 356 | 35259.356 | 537.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;366 | 94.9933 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 366 | 35259.366 | 537.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;376 | 94.9933 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 376 | 35259.376 | 537.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;386 | 94.9933 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 386 | 35259.386 | 537.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;396 | 94.9933 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 396 | 35259.396 | 537.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;406 | 94.9933 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 406 | 35259.406 | 537.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;416 | 94.9923 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 416 | 35259.416 | 537.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;426 | 94.9923 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 426 | 35259.426 | 537.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;436 | 94.9923 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 436 | 35259.436 | 537.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;446 | 94.9923 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 446 | 35259.446 | 537.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;456 | 94.9923 | 294.6617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 456 | 35259.456 | 537.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;466 | 94.9923 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 466 | 35259.466 | 537.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;476 | 94.9923 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 476 | 35259.476 | 537.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;486 | 94.9923 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 486 | 35259.486 | 537.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;496 | 94.9923 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 496 | 35259.496 | 537.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;506 | 94.9923 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 506 | 35259.506 | 537.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;516 | 94.9943 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 516 | 35259.516 | 537.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;526 | 94.9943 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 526 | 35259.526 | 537.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;536 | 94.9943 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 536 | 35259.536 | 538
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;546 | 94.9943 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 546 | 35259.546 | 538.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;556 | 94.9943 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 556 | 35259.556 | 538.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;566 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 566 | 35259.566 | 538.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;576 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 576 | 35259.576 | 538.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;586 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 586 | 35259.586 | 538.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;596 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 596 | 35259.596 | 538.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;606 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 606 | 35259.606 | 538.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;616 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 616 | 35259.616 | 538.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;626 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 626 | 35259.626 | 538.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;636 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 636 | 35259.636 | 538.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;646 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 646 | 35259.646 | 538.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;656 | 94.9943 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 656 | 35259.656 | 538.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;666 | 94.9943 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 666 | 35259.666 | 538.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;676 | 94.9943 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 676 | 35259.676 | 538.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;686 | 94.9943 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 686 | 35259.686 | 538.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;696 | 94.9943 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 696 | 35259.696 | 538.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;706 | 94.9943 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 706 | 35259.706 | 538.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;716 | 94.9953 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 716 | 35259.716 | 538.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;726 | 94.9953 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 726 | 35259.726 | 538.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;736 | 94.9953 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 736 | 35259.736 | 538.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;746 | 94.9953 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 746 | 35259.746 | 538.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;756 | 94.9953 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 756 | 35259.756 | 538.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;766 | 94.9953 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 766 | 35259.766 | 538.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;776 | 94.9953 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 776 | 35259.776 | 538.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;786 | 94.9953 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 786 | 35259.786 | 538.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;796 | 94.9953 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 796 | 35259.796 | 538.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;806 | 94.9953 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 806 | 35259.806 | 538.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;816 | 94.9963 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 816 | 35259.816 | 538.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;826 | 94.9963 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 826 | 35259.826 | 538.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;836 | 94.9963 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 836 | 35259.836 | 538.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;846 | 94.9963 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 846 | 35259.846 | 538.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;856 | 94.9963 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 856 | 35259.856 | 538.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;866 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 866 | 35259.866 | 538.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;876 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 876 | 35259.876 | 538.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;886 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 886 | 35259.886 | 538.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;896 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 896 | 35259.896 | 538.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;906 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 906 | 35259.906 | 538.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;916 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 916 | 35259.916 | 538.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;926 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 926 | 35259.926 | 538.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;936 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 936 | 35259.936 | 538.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;946 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 946 | 35259.946 | 538.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;956 | 94.9963 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 956 | 35259.956 | 538.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;966 | 94.9963 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 966 | 35259.966 | 538.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;976 | 94.9963 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 976 | 35259.976 | 538.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;986 | 94.9963 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 986 | 35259.986 | 538.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:39;996 | 94.9963 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 39 | 996 | 35259.996 | 538.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;006 | 94.9963 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 006 | 35260.006 | 538.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;016 | 94.9963 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 016 | 35260.016 | 538.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;026 | 94.9963 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 026 | 35260.026 | 538.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;036 | 94.9953 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 036 | 35260.036 | 538.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;046 | 94.9953 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 046 | 35260.046 | 538.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;056 | 94.9953 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 056 | 35260.056 | 538.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;066 | 94.9953 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 066 | 35260.066 | 538.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;076 | 94.9953 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 076 | 35260.076 | 538.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;086 | 94.9953 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 086 | 35260.086 | 538.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;096 | 94.9953 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 096 | 35260.096 | 538.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;106 | 94.9953 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 106 | 35260.106 | 538.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;116 | 94.9953 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 116 | 35260.116 | 538.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;126 | 94.9953 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 126 | 35260.126 | 538.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;136 | 94.9963 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 136 | 35260.136 | 538.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;146 | 94.9963 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 146 | 35260.146 | 538.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;156 | 94.9963 | 294.6838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 156 | 35260.156 | 538.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;166 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 166 | 35260.166 | 538.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;176 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 176 | 35260.176 | 538.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;186 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 186 | 35260.186 | 538.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;196 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 196 | 35260.196 | 538.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;206 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 206 | 35260.206 | 538.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;216 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 216 | 35260.216 | 538.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;226 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 226 | 35260.226 | 538.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;236 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 236 | 35260.236 | 538.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;246 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 246 | 35260.246 | 538.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;256 | 94.9963 | 294.6738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 256 | 35260.256 | 538.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;266 | 94.9963 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 266 | 35260.266 | 538.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;276 | 94.9963 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 276 | 35260.276 | 538.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;286 | 94.9963 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 286 | 35260.286 | 538.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;296 | 94.9963 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 296 | 35260.296 | 538.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;306 | 94.9963 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 306 | 35260.306 | 538.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;316 | 94.9963 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 316 | 35260.316 | 538.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;326 | 94.9963 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 326 | 35260.326 | 538.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;336 | 94.9973 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 336 | 35260.336 | 538.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;346 | 94.9973 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 346 | 35260.346 | 538.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;356 | 94.9973 | 294.6615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 356 | 35260.356 | 538.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;366 | 94.9973 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 366 | 35260.366 | 538.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;376 | 94.9973 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 376 | 35260.376 | 538.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;386 | 94.9973 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 386 | 35260.386 | 538.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;396 | 94.9973 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 396 | 35260.396 | 538.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;406 | 94.9973 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 406 | 35260.406 | 538.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;416 | 94.9973 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 416 | 35260.416 | 538.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;426 | 94.9973 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 426 | 35260.426 | 538.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;436 | 94.9963 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 436 | 35260.436 | 538.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;446 | 94.9963 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 446 | 35260.446 | 538.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;456 | 94.9963 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 456 | 35260.456 | 538.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;466 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 466 | 35260.466 | 538.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;476 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 476 | 35260.476 | 538.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;486 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 486 | 35260.486 | 538.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;496 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 496 | 35260.496 | 538.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;506 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 506 | 35260.506 | 538.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;516 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 516 | 35260.516 | 538.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;526 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 526 | 35260.526 | 538.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;536 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 536 | 35260.536 | 539
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;546 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 546 | 35260.546 | 539.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;556 | 94.9963 | 294.6635 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 556 | 35260.556 | 539.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;566 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 566 | 35260.566 | 539.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;576 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 576 | 35260.576 | 539.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;586 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 586 | 35260.586 | 539.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;596 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 596 | 35260.596 | 539.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;606 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 606 | 35260.606 | 539.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;616 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 616 | 35260.616 | 539.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;626 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 626 | 35260.626 | 539.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;636 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 636 | 35260.636 | 539.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;646 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 646 | 35260.646 | 539.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;656 | 94.9963 | 294.686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 656 | 35260.656 | 539.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;666 | 94.9963 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 666 | 35260.666 | 539.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;676 | 94.9963 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 676 | 35260.676 | 539.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;686 | 94.9963 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 686 | 35260.686 | 539.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;696 | 94.9963 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 696 | 35260.696 | 539.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;706 | 94.9963 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 706 | 35260.706 | 539.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;716 | 94.9963 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 716 | 35260.716 | 539.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;726 | 94.9963 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 726 | 35260.726 | 539.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;736 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 736 | 35260.736 | 539.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;746 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 746 | 35260.746 | 539.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;756 | 94.9973 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 756 | 35260.756 | 539.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;766 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 766 | 35260.766 | 539.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;776 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 776 | 35260.776 | 539.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;786 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 786 | 35260.786 | 539.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;796 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 796 | 35260.796 | 539.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;806 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 806 | 35260.806 | 539.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;816 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 816 | 35260.816 | 539.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;826 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 826 | 35260.826 | 539.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;836 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 836 | 35260.836 | 539.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;846 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 846 | 35260.846 | 539.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;856 | 94.9973 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 856 | 35260.856 | 539.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;866 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 866 | 35260.866 | 539.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;876 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 876 | 35260.876 | 539.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;886 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 886 | 35260.886 | 539.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;896 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 896 | 35260.896 | 539.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;906 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 906 | 35260.906 | 539.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;916 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 916 | 35260.916 | 539.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;926 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 926 | 35260.926 | 539.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;936 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 936 | 35260.936 | 539.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;946 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 946 | 35260.946 | 539.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;956 | 94.9973 | 294.6346 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 956 | 35260.956 | 539.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;966 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 966 | 35260.966 | 539.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;976 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 976 | 35260.976 | 539.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;986 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 986 | 35260.986 | 539.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:40;996 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 40 | 996 | 35260.996 | 539.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;006 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 006 | 35261.006 | 539.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;016 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 016 | 35261.016 | 539.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;026 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 026 | 35261.026 | 539.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;036 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 036 | 35261.036 | 539.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;046 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 046 | 35261.046 | 539.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;056 | 94.9973 | 294.6099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 056 | 35261.056 | 539.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;066 | 94.9973 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 066 | 35261.066 | 539.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;076 | 94.9973 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 076 | 35261.076 | 539.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;086 | 94.9973 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 086 | 35261.086 | 539.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;096 | 94.9973 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 096 | 35261.096 | 539.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;106 | 94.9973 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 106 | 35261.106 | 539.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;116 | 94.9973 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 116 | 35261.116 | 539.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;126 | 94.9973 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 126 | 35261.126 | 539.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;136 | 94.9983 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 136 | 35261.136 | 539.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;146 | 94.9983 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 146 | 35261.146 | 539.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;156 | 94.9983 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 156 | 35261.156 | 539.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;166 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 166 | 35261.166 | 539.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;176 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 176 | 35261.176 | 539.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;186 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 186 | 35261.186 | 539.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;196 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 196 | 35261.196 | 539.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;206 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 206 | 35261.206 | 539.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;216 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 216 | 35261.216 | 539.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;226 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 226 | 35261.226 | 539.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;236 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 236 | 35261.236 | 539.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;246 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 246 | 35261.246 | 539.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;256 | 94.9983 | 294.6036 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 256 | 35261.256 | 539.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;266 | 94.9983 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 266 | 35261.266 | 539.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;276 | 94.9983 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 276 | 35261.276 | 539.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;286 | 94.9983 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 286 | 35261.286 | 539.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;296 | 94.9983 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 296 | 35261.296 | 539.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;306 | 94.9983 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 306 | 35261.306 | 539.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;316 | 94.9983 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 316 | 35261.316 | 539.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;326 | 94.9983 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 326 | 35261.326 | 539.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;336 | 94.9973 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 336 | 35261.336 | 539.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;346 | 94.9973 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 346 | 35261.346 | 539.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;356 | 94.9973 | 294.6336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 356 | 35261.356 | 539.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;366 | 94.9973 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 366 | 35261.366 | 539.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;376 | 94.9973 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 376 | 35261.376 | 539.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;386 | 94.9973 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 386 | 35261.386 | 539.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;396 | 94.9973 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 396 | 35261.396 | 539.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;406 | 94.9973 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 406 | 35261.406 | 539.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;416 | 94.9973 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 416 | 35261.416 | 539.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;426 | 94.9973 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 426 | 35261.426 | 539.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;436 | 94.9983 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 436 | 35261.436 | 539.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;446 | 94.9983 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 446 | 35261.446 | 539.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;456 | 94.9983 | 294.6339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 456 | 35261.456 | 539.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;466 | 94.9983 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 466 | 35261.466 | 539.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;476 | 94.9983 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 476 | 35261.476 | 539.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;486 | 94.9983 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 486 | 35261.486 | 539.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;496 | 94.9983 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 496 | 35261.496 | 539.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;506 | 94.9983 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 506 | 35261.506 | 539.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;516 | 94.9983 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 516 | 35261.516 | 539.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;526 | 94.9983 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 526 | 35261.526 | 539.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;536 | 94.9993 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 536 | 35261.536 | 540
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;546 | 94.9993 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 546 | 35261.546 | 540.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;556 | 94.9993 | 294.6242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 556 | 35261.556 | 540.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;566 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 566 | 35261.566 | 540.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;576 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 576 | 35261.576 | 540.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;586 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 586 | 35261.586 | 540.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;596 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 596 | 35261.596 | 540.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;606 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 606 | 35261.606 | 540.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;616 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 616 | 35261.616 | 540.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;626 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 626 | 35261.626 | 540.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;636 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 636 | 35261.636 | 540.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;646 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 646 | 35261.646 | 540.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;656 | 94.9993 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 656 | 35261.656 | 540.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;666 | 94.9993 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 666 | 35261.666 | 540.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;676 | 94.9993 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 676 | 35261.676 | 540.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;686 | 94.9993 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 686 | 35261.686 | 540.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;696 | 94.9993 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 696 | 35261.696 | 540.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;706 | 94.9993 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 706 | 35261.706 | 540.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;716 | 94.9993 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 716 | 35261.716 | 540.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;726 | 94.9993 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 726 | 35261.726 | 540.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;736 | 94.9983 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 736 | 35261.736 | 540.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;746 | 94.9983 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 746 | 35261.746 | 540.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;756 | 94.9983 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 756 | 35261.756 | 540.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;766 | 94.9983 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 766 | 35261.766 | 540.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;776 | 94.9983 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 776 | 35261.776 | 540.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;786 | 94.9983 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 786 | 35261.786 | 540.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;796 | 94.9983 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 796 | 35261.796 | 540.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;806 | 94.9983 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 806 | 35261.806 | 540.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;816 | 94.9983 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 816 | 35261.816 | 540.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;826 | 94.9983 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 826 | 35261.826 | 540.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;836 | 94.9993 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 836 | 35261.836 | 540.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;846 | 94.9993 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 846 | 35261.846 | 540.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;856 | 94.9993 | 294.569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 856 | 35261.856 | 540.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;866 | 94.9993 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 866 | 35261.866 | 540.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;876 | 94.9993 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 876 | 35261.876 | 540.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;886 | 94.9993 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 886 | 35261.886 | 540.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;896 | 94.9993 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 896 | 35261.896 | 540.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;906 | 94.9993 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 906 | 35261.906 | 540.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;916 | 94.9993 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 916 | 35261.916 | 540.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;926 | 94.9993 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 926 | 35261.926 | 540.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;936 | 95.0013 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 936 | 35261.936 | 540.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;946 | 95.0013 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 946 | 35261.946 | 540.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;956 | 95.0013 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 956 | 35261.956 | 540.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;966 | 95.0013 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 966 | 35261.966 | 540.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;976 | 95.0013 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 976 | 35261.976 | 540.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;986 | 95.0013 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 986 | 35261.986 | 540.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:41;996 | 95.0013 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 41 | 996 | 35261.996 | 540.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;006 | 95.0013 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 006 | 35262.006 | 540.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;016 | 95.0013 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 016 | 35262.016 | 540.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;026 | 95.0013 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 026 | 35262.026 | 540.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;036 | 94.9993 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 036 | 35262.036 | 540.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;046 | 94.9993 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 046 | 35262.046 | 540.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;056 | 94.9993 | 294.5932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 056 | 35262.056 | 540.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;066 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 066 | 35262.066 | 540.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;076 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 076 | 35262.076 | 540.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;086 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 086 | 35262.086 | 540.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;096 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 096 | 35262.096 | 540.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;106 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 106 | 35262.106 | 540.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;116 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 116 | 35262.116 | 540.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;126 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 126 | 35262.126 | 540.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;136 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 136 | 35262.136 | 540.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;146 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 146 | 35262.146 | 540.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;156 | 94.9993 | 294.5926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 156 | 35262.156 | 540.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;166 | 94.9993 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 166 | 35262.166 | 540.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;176 | 94.9993 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 176 | 35262.176 | 540.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;186 | 94.9993 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 186 | 35262.186 | 540.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;196 | 94.9993 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 196 | 35262.196 | 540.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;206 | 94.9993 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 206 | 35262.206 | 540.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;216 | 94.9993 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 216 | 35262.216 | 540.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;226 | 94.9993 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 226 | 35262.226 | 540.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;236 | 95.0003 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 236 | 35262.236 | 540.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;246 | 95.0003 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 246 | 35262.246 | 540.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;256 | 95.0003 | 294.5924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 256 | 35262.256 | 540.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;266 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 266 | 35262.266 | 540.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;276 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 276 | 35262.276 | 540.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;286 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 286 | 35262.286 | 540.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;296 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 296 | 35262.296 | 540.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;306 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 306 | 35262.306 | 540.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;316 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 316 | 35262.316 | 540.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;326 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 326 | 35262.326 | 540.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;336 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 336 | 35262.336 | 540.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;346 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 346 | 35262.346 | 540.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;356 | 95.0003 | 294.6019 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 356 | 35262.356 | 540.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;366 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 366 | 35262.366 | 540.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;376 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 376 | 35262.376 | 540.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;386 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 386 | 35262.386 | 540.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;396 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 396 | 35262.396 | 540.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;406 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 406 | 35262.406 | 540.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;416 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 416 | 35262.416 | 540.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;426 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 426 | 35262.426 | 540.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;436 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 436 | 35262.436 | 540.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;446 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 446 | 35262.446 | 540.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;456 | 95.0003 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 456 | 35262.456 | 540.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;466 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 466 | 35262.466 | 540.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;476 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 476 | 35262.476 | 540.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;486 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 486 | 35262.486 | 540.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;496 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 496 | 35262.496 | 540.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;506 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 506 | 35262.506 | 540.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;516 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 516 | 35262.516 | 540.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;526 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 526 | 35262.526 | 540.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;536 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 536 | 35262.536 | 541
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;546 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 546 | 35262.546 | 541.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;556 | 95.0003 | 294.5602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 556 | 35262.556 | 541.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;566 | 95.0003 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 566 | 35262.566 | 541.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;576 | 95.0013 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 576 | 35262.576 | 541.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;586 | 95.0013 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 586 | 35262.586 | 541.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;596 | 95.0013 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 596 | 35262.596 | 541.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;606 | 95.0013 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 606 | 35262.606 | 541.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;616 | 95.0013 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 616 | 35262.616 | 541.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;626 | 95.0013 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 626 | 35262.626 | 541.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;636 | 95.0013 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 636 | 35262.636 | 541.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;646 | 95.0013 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 646 | 35262.646 | 541.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;656 | 95.0013 | 294.5598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 656 | 35262.656 | 541.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;666 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 666 | 35262.666 | 541.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;676 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 676 | 35262.676 | 541.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;686 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 686 | 35262.686 | 541.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;696 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 696 | 35262.696 | 541.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;706 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 706 | 35262.706 | 541.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;716 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 716 | 35262.716 | 541.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;726 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 726 | 35262.726 | 541.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;736 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 736 | 35262.736 | 541.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;746 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 746 | 35262.746 | 541.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;756 | 95.0013 | 294.5669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 756 | 35262.756 | 541.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;766 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 766 | 35262.766 | 541.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;776 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 776 | 35262.776 | 541.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;786 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 786 | 35262.786 | 541.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;796 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 796 | 35262.796 | 541.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;806 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 806 | 35262.806 | 541.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;816 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 816 | 35262.816 | 541.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;826 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 826 | 35262.826 | 541.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;836 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 836 | 35262.836 | 541.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;846 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 846 | 35262.846 | 541.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;856 | 95.0013 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 856 | 35262.856 | 541.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;866 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 866 | 35262.866 | 541.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;876 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 876 | 35262.876 | 541.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;886 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 886 | 35262.886 | 541.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;896 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 896 | 35262.896 | 541.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;906 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 906 | 35262.906 | 541.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;916 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 916 | 35262.916 | 541.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;926 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 926 | 35262.926 | 541.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;936 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 936 | 35262.936 | 541.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;946 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 946 | 35262.946 | 541.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;956 | 95.0013 | 294.5464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 956 | 35262.956 | 541.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;966 | 95.0013 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 966 | 35262.966 | 541.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;976 | 95.0003 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 976 | 35262.976 | 541.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;986 | 95.0003 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 986 | 35262.986 | 541.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:42;996 | 95.0003 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 42 | 996 | 35262.996 | 541.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;006 | 95.0003 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 006 | 35263.006 | 541.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;016 | 95.0003 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 016 | 35263.016 | 541.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;026 | 95.0003 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 026 | 35263.026 | 541.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;036 | 95.0003 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 036 | 35263.036 | 541.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;046 | 95.0003 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 046 | 35263.046 | 541.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;056 | 95.0003 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 056 | 35263.056 | 541.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;066 | 95.0003 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 066 | 35263.066 | 541.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;076 | 95.0013 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 076 | 35263.076 | 541.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;086 | 95.0013 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 086 | 35263.086 | 541.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;096 | 95.0013 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 096 | 35263.096 | 541.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;106 | 95.0013 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 106 | 35263.106 | 541.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;116 | 95.0013 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 116 | 35263.116 | 541.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;126 | 95.0013 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 126 | 35263.126 | 541.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;136 | 95.0013 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 136 | 35263.136 | 541.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;146 | 95.0013 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 146 | 35263.146 | 541.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;156 | 95.0013 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 156 | 35263.156 | 541.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;166 | 95.0013 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 166 | 35263.166 | 541.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;176 | 95.0023 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 176 | 35263.176 | 541.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;186 | 95.0023 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 186 | 35263.186 | 541.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;196 | 95.0023 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 196 | 35263.196 | 541.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;206 | 95.0023 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 206 | 35263.206 | 541.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;216 | 95.0023 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 216 | 35263.216 | 541.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;226 | 95.0023 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 226 | 35263.226 | 541.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;236 | 95.0023 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 236 | 35263.236 | 541.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;246 | 95.0023 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 246 | 35263.246 | 541.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;256 | 95.0023 | 294.5176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 256 | 35263.256 | 541.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;266 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 266 | 35263.266 | 541.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;276 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 276 | 35263.276 | 541.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;286 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 286 | 35263.286 | 541.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;296 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 296 | 35263.296 | 541.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;306 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 306 | 35263.306 | 541.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;316 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 316 | 35263.316 | 541.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;326 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 326 | 35263.326 | 541.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;336 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 336 | 35263.336 | 541.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;346 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 346 | 35263.346 | 541.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;356 | 95.0023 | 294.5361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 356 | 35263.356 | 541.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;366 | 95.0023 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 366 | 35263.366 | 541.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;376 | 95.0013 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 376 | 35263.376 | 541.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;386 | 95.0013 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 386 | 35263.386 | 541.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;396 | 95.0013 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 396 | 35263.396 | 541.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;406 | 95.0013 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 406 | 35263.406 | 541.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;416 | 95.0013 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 416 | 35263.416 | 541.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;426 | 95.0013 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 426 | 35263.426 | 541.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;436 | 95.0013 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 436 | 35263.436 | 541.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;446 | 95.0013 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 446 | 35263.446 | 541.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;456 | 95.0013 | 294.554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 456 | 35263.456 | 541.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;466 | 95.0013 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 466 | 35263.466 | 541.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;476 | 95.0033 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 476 | 35263.476 | 541.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;486 | 95.0033 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 486 | 35263.486 | 541.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;496 | 95.0033 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 496 | 35263.496 | 541.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;506 | 95.0033 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 506 | 35263.506 | 541.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;516 | 95.0033 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 516 | 35263.516 | 541.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;526 | 95.0033 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 526 | 35263.526 | 541.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;536 | 95.0033 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 536 | 35263.536 | 542
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;546 | 95.0033 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 546 | 35263.546 | 542.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;556 | 95.0033 | 294.5457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 556 | 35263.556 | 542.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;566 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 566 | 35263.566 | 542.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;576 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 576 | 35263.576 | 542.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;586 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 586 | 35263.586 | 542.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;596 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 596 | 35263.596 | 542.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;606 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 606 | 35263.606 | 542.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;616 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 616 | 35263.616 | 542.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;626 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 626 | 35263.626 | 542.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;636 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 636 | 35263.636 | 542.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;646 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 646 | 35263.646 | 542.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;656 | 95.0033 | 294.5339 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 656 | 35263.656 | 542.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;666 | 95.0033 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 666 | 35263.666 | 542.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;676 | 95.0043 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 676 | 35263.676 | 542.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;686 | 95.0043 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 686 | 35263.686 | 542.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;696 | 95.0043 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 696 | 35263.696 | 542.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;706 | 95.0043 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 706 | 35263.706 | 542.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;716 | 95.0043 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 716 | 35263.716 | 542.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;726 | 95.0043 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 726 | 35263.726 | 542.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;736 | 95.0043 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 736 | 35263.736 | 542.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;746 | 95.0043 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 746 | 35263.746 | 542.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;756 | 95.0043 | 294.523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 756 | 35263.756 | 542.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;766 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 766 | 35263.766 | 542.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;776 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 776 | 35263.776 | 542.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;786 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 786 | 35263.786 | 542.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;796 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 796 | 35263.796 | 542.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;806 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 806 | 35263.806 | 542.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;816 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 816 | 35263.816 | 542.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;826 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 826 | 35263.826 | 542.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;836 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 836 | 35263.836 | 542.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;846 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 846 | 35263.846 | 542.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;856 | 95.0043 | 294.4891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 856 | 35263.856 | 542.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;866 | 95.0043 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 866 | 35263.866 | 542.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;876 | 95.0063 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 876 | 35263.876 | 542.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;886 | 95.0063 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 886 | 35263.886 | 542.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;896 | 95.0063 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 896 | 35263.896 | 542.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;906 | 95.0063 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 906 | 35263.906 | 542.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;916 | 95.0063 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 916 | 35263.916 | 542.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;926 | 95.0063 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 926 | 35263.926 | 542.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;936 | 95.0063 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 936 | 35263.936 | 542.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;946 | 95.0063 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 946 | 35263.946 | 542.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;956 | 95.0063 | 294.4615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 956 | 35263.956 | 542.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;966 | 95.0063 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 966 | 35263.966 | 542.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;976 | 95.0053 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 976 | 35263.976 | 542.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;986 | 95.0053 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 986 | 35263.986 | 542.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:43;996 | 95.0053 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 43 | 996 | 35263.996 | 542.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;006 | 95.0053 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 006 | 35264.006 | 542.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;016 | 95.0053 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 016 | 35264.016 | 542.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;026 | 95.0053 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 026 | 35264.026 | 542.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;036 | 95.0053 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 036 | 35264.036 | 542.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;046 | 95.0053 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 046 | 35264.046 | 542.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;056 | 95.0053 | 294.4791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 056 | 35264.056 | 542.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;066 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 066 | 35264.066 | 542.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;076 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 076 | 35264.076 | 542.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;086 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 086 | 35264.086 | 542.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;096 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 096 | 35264.096 | 542.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;106 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 106 | 35264.106 | 542.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;116 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 116 | 35264.116 | 542.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;126 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 126 | 35264.126 | 542.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;136 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 136 | 35264.136 | 542.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;146 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 146 | 35264.146 | 542.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;156 | 95.0053 | 294.5159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 156 | 35264.156 | 542.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;166 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 166 | 35264.166 | 542.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;176 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 176 | 35264.176 | 542.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;186 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 186 | 35264.186 | 542.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;196 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 196 | 35264.196 | 542.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;206 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 206 | 35264.206 | 542.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;216 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 216 | 35264.216 | 542.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;226 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 226 | 35264.226 | 542.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;236 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 236 | 35264.236 | 542.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;246 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 246 | 35264.246 | 542.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;256 | 95.0053 | 294.5484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 256 | 35264.256 | 542.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;266 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 266 | 35264.266 | 542.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;276 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 276 | 35264.276 | 542.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;286 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 286 | 35264.286 | 542.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;296 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 296 | 35264.296 | 542.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;306 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 306 | 35264.306 | 542.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;316 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 316 | 35264.316 | 542.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;326 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 326 | 35264.326 | 542.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;336 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 336 | 35264.336 | 542.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;346 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 346 | 35264.346 | 542.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;356 | 95.0053 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 356 | 35264.356 | 542.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;366 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 366 | 35264.366 | 542.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;376 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 376 | 35264.376 | 542.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;386 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 386 | 35264.386 | 542.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;396 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 396 | 35264.396 | 542.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;406 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 406 | 35264.406 | 542.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;416 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 416 | 35264.416 | 542.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;426 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 426 | 35264.426 | 542.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;436 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 436 | 35264.436 | 542.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;446 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 446 | 35264.446 | 542.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;456 | 95.0053 | 294.6008 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 456 | 35264.456 | 542.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;466 | 95.0053 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 466 | 35264.466 | 542.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;476 | 95.0043 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 476 | 35264.476 | 542.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;486 | 95.0043 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 486 | 35264.486 | 542.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;496 | 95.0043 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 496 | 35264.496 | 542.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;506 | 95.0043 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 506 | 35264.506 | 542.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;516 | 95.0043 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 516 | 35264.516 | 542.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;526 | 95.0043 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 526 | 35264.526 | 542.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;536 | 95.0043 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 536 | 35264.536 | 543
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;546 | 95.0043 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 546 | 35264.546 | 543.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;556 | 95.0043 | 294.5913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 556 | 35264.556 | 543.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;566 | 95.0043 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 566 | 35264.566 | 543.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;576 | 95.0053 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 576 | 35264.576 | 543.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;586 | 95.0053 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 586 | 35264.586 | 543.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;596 | 95.0053 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 596 | 35264.596 | 543.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;606 | 95.0053 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 606 | 35264.606 | 543.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;616 | 95.0053 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 616 | 35264.616 | 543.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;626 | 95.0053 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 626 | 35264.626 | 543.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;636 | 95.0053 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 636 | 35264.636 | 543.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;646 | 95.0053 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 646 | 35264.646 | 543.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;656 | 95.0053 | 294.5801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 656 | 35264.656 | 543.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;666 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 666 | 35264.666 | 543.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;676 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 676 | 35264.676 | 543.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;686 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 686 | 35264.686 | 543.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;696 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 696 | 35264.696 | 543.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;706 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 706 | 35264.706 | 543.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;716 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 716 | 35264.716 | 543.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;726 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 726 | 35264.726 | 543.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;736 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 736 | 35264.736 | 543.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;746 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 746 | 35264.746 | 543.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;756 | 95.0053 | 294.6005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 756 | 35264.756 | 543.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;766 | 95.0053 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 766 | 35264.766 | 543.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;776 | 95.0063 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 776 | 35264.776 | 543.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;786 | 95.0063 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 786 | 35264.786 | 543.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;796 | 95.0063 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 796 | 35264.796 | 543.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;806 | 95.0063 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 806 | 35264.806 | 543.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;816 | 95.0063 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 816 | 35264.816 | 543.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;826 | 95.0063 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 826 | 35264.826 | 543.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;836 | 95.0063 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 836 | 35264.836 | 543.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;846 | 95.0063 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 846 | 35264.846 | 543.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;856 | 95.0063 | 294.6232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 856 | 35264.856 | 543.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;866 | 95.0063 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 866 | 35264.866 | 543.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;876 | 95.0053 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 876 | 35264.876 | 543.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;886 | 95.0053 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 886 | 35264.886 | 543.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;896 | 95.0053 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 896 | 35264.896 | 543.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;906 | 95.0053 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 906 | 35264.906 | 543.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;916 | 95.0053 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 916 | 35264.916 | 543.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;926 | 95.0053 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 926 | 35264.926 | 543.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;936 | 95.0053 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 936 | 35264.936 | 543.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;946 | 95.0053 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 946 | 35264.946 | 543.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;956 | 95.0053 | 294.6322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 956 | 35264.956 | 543.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;966 | 95.0053 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 966 | 35264.966 | 543.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;976 | 95.0063 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 976 | 35264.976 | 543.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;986 | 95.0063 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 986 | 35264.986 | 543.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:44;996 | 95.0063 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 44 | 996 | 35264.996 | 543.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;006 | 95.0063 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 006 | 35265.006 | 543.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;016 | 95.0063 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 016 | 35265.016 | 543.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;026 | 95.0063 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 026 | 35265.026 | 543.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;036 | 95.0063 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 036 | 35265.036 | 543.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;046 | 95.0063 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 046 | 35265.046 | 543.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;056 | 95.0063 | 294.6426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 056 | 35265.056 | 543.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;066 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 066 | 35265.066 | 543.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;076 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 076 | 35265.076 | 543.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;086 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 086 | 35265.086 | 543.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;096 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 096 | 35265.096 | 543.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;106 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 106 | 35265.106 | 543.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;116 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 116 | 35265.116 | 543.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;126 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 126 | 35265.126 | 543.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;136 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 136 | 35265.136 | 543.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;146 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 146 | 35265.146 | 543.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;156 | 95.0063 | 294.6575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 156 | 35265.156 | 543.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;166 | 95.0063 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 166 | 35265.166 | 543.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;176 | 95.0063 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 176 | 35265.176 | 543.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;186 | 95.0073 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 186 | 35265.186 | 543.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;196 | 95.0073 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 196 | 35265.196 | 543.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;206 | 95.0073 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 206 | 35265.206 | 543.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;216 | 95.0073 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 216 | 35265.216 | 543.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;226 | 95.0073 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 226 | 35265.226 | 543.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;236 | 95.0073 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 236 | 35265.236 | 543.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;246 | 95.0073 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 246 | 35265.246 | 543.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;256 | 95.0073 | 294.6631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 256 | 35265.256 | 543.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;266 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 266 | 35265.266 | 543.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;276 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 276 | 35265.276 | 543.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;286 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 286 | 35265.286 | 543.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;296 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 296 | 35265.296 | 543.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;306 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 306 | 35265.306 | 543.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;316 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 316 | 35265.316 | 543.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;326 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 326 | 35265.326 | 543.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;336 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 336 | 35265.336 | 543.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;346 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 346 | 35265.346 | 543.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;356 | 95.0073 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 356 | 35265.356 | 543.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;366 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 366 | 35265.366 | 543.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;376 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 376 | 35265.376 | 543.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;386 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 386 | 35265.386 | 543.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;396 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 396 | 35265.396 | 543.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;406 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 406 | 35265.406 | 543.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;416 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 416 | 35265.416 | 543.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;426 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 426 | 35265.426 | 543.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;436 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 436 | 35265.436 | 543.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;446 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 446 | 35265.446 | 543.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;456 | 95.0073 | 294.6335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 456 | 35265.456 | 543.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;466 | 95.0073 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 466 | 35265.466 | 543.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;476 | 95.0073 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 476 | 35265.476 | 543.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;486 | 95.0083 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 486 | 35265.486 | 543.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;496 | 95.0083 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 496 | 35265.496 | 543.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;506 | 95.0083 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 506 | 35265.506 | 543.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;516 | 95.0083 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 516 | 35265.516 | 543.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;526 | 95.0083 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 526 | 35265.526 | 543.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;536 | 95.0083 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 536 | 35265.536 | 544
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;546 | 95.0083 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 546 | 35265.546 | 544.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;556 | 95.0083 | 294.6516 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 556 | 35265.556 | 544.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;566 | 95.0083 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 566 | 35265.566 | 544.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;576 | 95.0083 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 576 | 35265.576 | 544.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;586 | 95.0093 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 586 | 35265.586 | 544.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;596 | 95.0093 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 596 | 35265.596 | 544.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;606 | 95.0093 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 606 | 35265.606 | 544.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;616 | 95.0093 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 616 | 35265.616 | 544.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;626 | 95.0093 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 626 | 35265.626 | 544.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;636 | 95.0093 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 636 | 35265.636 | 544.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;646 | 95.0093 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 646 | 35265.646 | 544.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;656 | 95.0093 | 294.6632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 656 | 35265.656 | 544.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;666 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 666 | 35265.666 | 544.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;676 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 676 | 35265.676 | 544.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;686 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 686 | 35265.686 | 544.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;696 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 696 | 35265.696 | 544.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;706 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 706 | 35265.706 | 544.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;716 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 716 | 35265.716 | 544.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;726 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 726 | 35265.726 | 544.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;736 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 736 | 35265.736 | 544.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;746 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 746 | 35265.746 | 544.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;756 | 95.0093 | 294.6564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 756 | 35265.756 | 544.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;766 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 766 | 35265.766 | 544.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;776 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 776 | 35265.776 | 544.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;786 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 786 | 35265.786 | 544.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;796 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 796 | 35265.796 | 544.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;806 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 806 | 35265.806 | 544.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;816 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 816 | 35265.816 | 544.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;826 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 826 | 35265.826 | 544.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;836 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 836 | 35265.836 | 544.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;846 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 846 | 35265.846 | 544.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;856 | 95.0093 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 856 | 35265.856 | 544.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;866 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 866 | 35265.866 | 544.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;876 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 876 | 35265.876 | 544.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;886 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 886 | 35265.886 | 544.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;896 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 896 | 35265.896 | 544.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;906 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 906 | 35265.906 | 544.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;916 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 916 | 35265.916 | 544.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;926 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 926 | 35265.926 | 544.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;936 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 936 | 35265.936 | 544.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;946 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 946 | 35265.946 | 544.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;956 | 95.0093 | 294.6637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 956 | 35265.956 | 544.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;966 | 95.0093 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 966 | 35265.966 | 544.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;976 | 95.0093 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 976 | 35265.976 | 544.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;986 | 95.0083 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 986 | 35265.986 | 544.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:45;996 | 95.0083 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 45 | 996 | 35265.996 | 544.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;006 | 95.0083 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 006 | 35266.006 | 544.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;016 | 95.0083 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 016 | 35266.016 | 544.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;026 | 95.0083 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 026 | 35266.026 | 544.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;036 | 95.0083 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 036 | 35266.036 | 544.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;046 | 95.0083 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 046 | 35266.046 | 544.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;056 | 95.0083 | 294.6536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 056 | 35266.056 | 544.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;066 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 066 | 35266.066 | 544.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;076 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 076 | 35266.076 | 544.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;086 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 086 | 35266.086 | 544.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;096 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 096 | 35266.096 | 544.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;106 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 106 | 35266.106 | 544.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;116 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 116 | 35266.116 | 544.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;126 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 126 | 35266.126 | 544.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;136 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 136 | 35266.136 | 544.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;146 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 146 | 35266.146 | 544.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;156 | 95.0083 | 294.6533 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 156 | 35266.156 | 544.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;166 | 95.0083 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 166 | 35266.166 | 544.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;176 | 95.0083 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 176 | 35266.176 | 544.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;186 | 95.0093 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 186 | 35266.186 | 544.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;196 | 95.0093 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 196 | 35266.196 | 544.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;206 | 95.0093 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 206 | 35266.206 | 544.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;216 | 95.0093 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 216 | 35266.216 | 544.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;226 | 95.0093 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 226 | 35266.226 | 544.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;236 | 95.0093 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 236 | 35266.236 | 544.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;246 | 95.0093 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 246 | 35266.246 | 544.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;256 | 95.0093 | 294.6798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 256 | 35266.256 | 544.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;266 | 95.0093 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 266 | 35266.266 | 544.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;276 | 95.0093 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 276 | 35266.276 | 544.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;286 | 95.0103 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 286 | 35266.286 | 544.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;296 | 95.0103 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 296 | 35266.296 | 544.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;306 | 95.0103 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 306 | 35266.306 | 544.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;316 | 95.0103 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 316 | 35266.316 | 544.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;326 | 95.0103 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 326 | 35266.326 | 544.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;336 | 95.0103 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 336 | 35266.336 | 544.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;346 | 95.0103 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 346 | 35266.346 | 544.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;356 | 95.0103 | 294.6953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 356 | 35266.356 | 544.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;366 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 366 | 35266.366 | 544.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;376 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 376 | 35266.376 | 544.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;386 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 386 | 35266.386 | 544.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;396 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 396 | 35266.396 | 544.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;406 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 406 | 35266.406 | 544.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;416 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 416 | 35266.416 | 544.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;426 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 426 | 35266.426 | 544.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;436 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 436 | 35266.436 | 544.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;446 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 446 | 35266.446 | 544.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;456 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 456 | 35266.456 | 544.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;466 | 95.0103 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 466 | 35266.466 | 544.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;476 | 95.0103 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 476 | 35266.476 | 544.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;486 | 95.0113 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 486 | 35266.486 | 544.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;496 | 95.0113 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 496 | 35266.496 | 544.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;506 | 95.0113 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 506 | 35266.506 | 544.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;516 | 95.0113 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 516 | 35266.516 | 544.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;526 | 95.0113 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 526 | 35266.526 | 544.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;536 | 95.0113 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 536 | 35266.536 | 545
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;546 | 95.0113 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 546 | 35266.546 | 545.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;556 | 95.0113 | 294.7079 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 556 | 35266.556 | 545.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;566 | 95.0113 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 566 | 35266.566 | 545.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;576 | 95.0113 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 576 | 35266.576 | 545.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;586 | 95.0103 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 586 | 35266.586 | 545.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;596 | 95.0103 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 596 | 35266.596 | 545.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;606 | 95.0103 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 606 | 35266.606 | 545.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;616 | 95.0103 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 616 | 35266.616 | 545.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;626 | 95.0103 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 626 | 35266.626 | 545.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;636 | 95.0103 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 636 | 35266.636 | 545.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;646 | 95.0103 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 646 | 35266.646 | 545.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;656 | 95.0103 | 294.7182 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 656 | 35266.656 | 545.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;666 | 95.0103 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 666 | 35266.666 | 545.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;676 | 95.0103 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 676 | 35266.676 | 545.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;686 | 95.0113 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 686 | 35266.686 | 545.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;696 | 95.0113 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 696 | 35266.696 | 545.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;706 | 95.0113 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 706 | 35266.706 | 545.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;716 | 95.0113 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 716 | 35266.716 | 545.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;726 | 95.0113 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 726 | 35266.726 | 545.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;736 | 95.0113 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 736 | 35266.736 | 545.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;746 | 95.0113 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 746 | 35266.746 | 545.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;756 | 95.0113 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 756 | 35266.756 | 545.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;766 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 766 | 35266.766 | 545.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;776 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 776 | 35266.776 | 545.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;786 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 786 | 35266.786 | 545.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;796 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 796 | 35266.796 | 545.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;806 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 806 | 35266.806 | 545.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;816 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 816 | 35266.816 | 545.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;826 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 826 | 35266.826 | 545.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;836 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 836 | 35266.836 | 545.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;846 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 846 | 35266.846 | 545.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;856 | 95.0113 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 856 | 35266.856 | 545.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;866 | 95.0113 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 866 | 35266.866 | 545.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;876 | 95.0113 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 876 | 35266.876 | 545.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;886 | 95.0123 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 886 | 35266.886 | 545.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;896 | 95.0123 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 896 | 35266.896 | 545.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;906 | 95.0123 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 906 | 35266.906 | 545.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;916 | 95.0123 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 916 | 35266.916 | 545.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;926 | 95.0123 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 926 | 35266.926 | 545.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;936 | 95.0123 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 936 | 35266.936 | 545.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;946 | 95.0123 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 946 | 35266.946 | 545.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;956 | 95.0123 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 956 | 35266.956 | 545.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;966 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 966 | 35266.966 | 545.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;976 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 976 | 35266.976 | 545.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;986 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 986 | 35266.986 | 545.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:46;996 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 46 | 996 | 35266.996 | 545.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;006 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 006 | 35267.006 | 545.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;016 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 016 | 35267.016 | 545.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;026 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 026 | 35267.026 | 545.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;036 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 036 | 35267.036 | 545.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;046 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 046 | 35267.046 | 545.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;056 | 95.0123 | 294.67 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 056 | 35267.056 | 545.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;066 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 066 | 35267.066 | 545.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;076 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 076 | 35267.076 | 545.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;086 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 086 | 35267.086 | 545.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;096 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 096 | 35267.096 | 545.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;106 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 106 | 35267.106 | 545.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;116 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 116 | 35267.116 | 545.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;126 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 126 | 35267.126 | 545.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;136 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 136 | 35267.136 | 545.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;146 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 146 | 35267.146 | 545.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;156 | 95.0123 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 156 | 35267.156 | 545.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;166 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 166 | 35267.166 | 545.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;176 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 176 | 35267.176 | 545.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;186 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 186 | 35267.186 | 545.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;196 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 196 | 35267.196 | 545.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;206 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 206 | 35267.206 | 545.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;216 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 216 | 35267.216 | 545.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;226 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 226 | 35267.226 | 545.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;236 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 236 | 35267.236 | 545.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;246 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 246 | 35267.246 | 545.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;256 | 95.0123 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 256 | 35267.256 | 545.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;266 | 95.0123 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 266 | 35267.266 | 545.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;276 | 95.0123 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 276 | 35267.276 | 545.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;286 | 95.0133 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 286 | 35267.286 | 545.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;296 | 95.0133 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 296 | 35267.296 | 545.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;306 | 95.0133 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 306 | 35267.306 | 545.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;316 | 95.0133 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 316 | 35267.316 | 545.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;326 | 95.0133 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 326 | 35267.326 | 545.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;336 | 95.0133 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 336 | 35267.336 | 545.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;346 | 95.0133 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 346 | 35267.346 | 545.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;356 | 95.0133 | 294.6768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 356 | 35267.356 | 545.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;366 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 366 | 35267.366 | 545.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;376 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 376 | 35267.376 | 545.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;386 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 386 | 35267.386 | 545.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;396 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 396 | 35267.396 | 545.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;406 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 406 | 35267.406 | 545.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;416 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 416 | 35267.416 | 545.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;426 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 426 | 35267.426 | 545.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;436 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 436 | 35267.436 | 545.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;446 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 446 | 35267.446 | 545.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;456 | 95.0133 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 456 | 35267.456 | 545.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;466 | 95.0133 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 466 | 35267.466 | 545.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;476 | 95.0133 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 476 | 35267.476 | 545.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;486 | 95.0143 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 486 | 35267.486 | 545.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;496 | 95.0143 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 496 | 35267.496 | 545.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;506 | 95.0143 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 506 | 35267.506 | 545.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;516 | 95.0143 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 516 | 35267.516 | 545.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;526 | 95.0143 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 526 | 35267.526 | 545.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;536 | 95.0143 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 536 | 35267.536 | 546
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;546 | 95.0143 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 546 | 35267.546 | 546.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;556 | 95.0143 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 556 | 35267.556 | 546.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;566 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 566 | 35267.566 | 546.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;576 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 576 | 35267.576 | 546.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;586 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 586 | 35267.586 | 546.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;596 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 596 | 35267.596 | 546.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;606 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 606 | 35267.606 | 546.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;616 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 616 | 35267.616 | 546.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;626 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 626 | 35267.626 | 546.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;636 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 636 | 35267.636 | 546.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;646 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 646 | 35267.646 | 546.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;656 | 95.0143 | 294.6453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 656 | 35267.656 | 546.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;666 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 666 | 35267.666 | 546.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;676 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 676 | 35267.676 | 546.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;686 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 686 | 35267.686 | 546.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;696 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 696 | 35267.696 | 546.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;706 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 706 | 35267.706 | 546.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;716 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 716 | 35267.716 | 546.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;726 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 726 | 35267.726 | 546.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;736 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 736 | 35267.736 | 546.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;746 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 746 | 35267.746 | 546.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;756 | 95.0143 | 294.6554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 756 | 35267.756 | 546.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;766 | 95.0143 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 766 | 35267.766 | 546.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;776 | 95.0143 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 776 | 35267.776 | 546.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;786 | 95.0133 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 786 | 35267.786 | 546.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;796 | 95.0133 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 796 | 35267.796 | 546.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;806 | 95.0133 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 806 | 35267.806 | 546.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;816 | 95.0133 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 816 | 35267.816 | 546.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;826 | 95.0133 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 826 | 35267.826 | 546.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;836 | 95.0133 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 836 | 35267.836 | 546.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;846 | 95.0133 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 846 | 35267.846 | 546.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;856 | 95.0133 | 294.6629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 856 | 35267.856 | 546.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;866 | 95.0133 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 866 | 35267.866 | 546.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;876 | 95.0133 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 876 | 35267.876 | 546.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;886 | 95.0143 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 886 | 35267.886 | 546.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;896 | 95.0143 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 896 | 35267.896 | 546.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;906 | 95.0143 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 906 | 35267.906 | 546.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;916 | 95.0143 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 916 | 35267.916 | 546.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;926 | 95.0143 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 926 | 35267.926 | 546.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;936 | 95.0143 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 936 | 35267.936 | 546.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;946 | 95.0143 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 946 | 35267.946 | 546.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;956 | 95.0143 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 956 | 35267.956 | 546.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;966 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 966 | 35267.966 | 546.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;976 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 976 | 35267.976 | 546.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;986 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 986 | 35267.986 | 546.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:47;996 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 47 | 996 | 35267.996 | 546.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;006 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 006 | 35268.006 | 546.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;016 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 016 | 35268.016 | 546.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;026 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 026 | 35268.026 | 546.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;036 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 036 | 35268.036 | 546.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;046 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 046 | 35268.046 | 546.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;056 | 95.0143 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 056 | 35268.056 | 546.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;066 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 066 | 35268.066 | 546.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;076 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 076 | 35268.076 | 546.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;086 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 086 | 35268.086 | 546.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;096 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 096 | 35268.096 | 546.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;106 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 106 | 35268.106 | 546.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;116 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 116 | 35268.116 | 546.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;126 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 126 | 35268.126 | 546.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;136 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 136 | 35268.136 | 546.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;146 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 146 | 35268.146 | 546.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;156 | 95.0143 | 294.6793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 156 | 35268.156 | 546.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;166 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 166 | 35268.166 | 546.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;176 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 176 | 35268.176 | 546.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;186 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 186 | 35268.186 | 546.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;196 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 196 | 35268.196 | 546.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;206 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 206 | 35268.206 | 546.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;216 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 216 | 35268.216 | 546.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;226 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 226 | 35268.226 | 546.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;236 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 236 | 35268.236 | 546.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;246 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 246 | 35268.246 | 546.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;256 | 95.0143 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 256 | 35268.256 | 546.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;266 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 266 | 35268.266 | 546.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;276 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 276 | 35268.276 | 546.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;286 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 286 | 35268.286 | 546.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;296 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 296 | 35268.296 | 546.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;306 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 306 | 35268.306 | 546.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;316 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 316 | 35268.316 | 546.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;326 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 326 | 35268.326 | 546.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;336 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 336 | 35268.336 | 546.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;346 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 346 | 35268.346 | 546.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;356 | 95.0143 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 356 | 35268.356 | 546.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;366 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 366 | 35268.366 | 546.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;376 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 376 | 35268.376 | 546.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;386 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 386 | 35268.386 | 546.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;396 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 396 | 35268.396 | 546.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;406 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 406 | 35268.406 | 546.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;416 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 416 | 35268.416 | 546.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;426 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 426 | 35268.426 | 546.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;436 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 436 | 35268.436 | 546.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;446 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 446 | 35268.446 | 546.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;456 | 95.0143 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 456 | 35268.456 | 546.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;466 | 95.0143 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 466 | 35268.466 | 546.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;476 | 95.0143 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 476 | 35268.476 | 546.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;486 | 95.0153 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 486 | 35268.486 | 546.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;496 | 95.0153 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 496 | 35268.496 | 546.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;506 | 95.0153 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 506 | 35268.506 | 546.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;516 | 95.0153 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 516 | 35268.516 | 546.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;526 | 95.0153 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 526 | 35268.526 | 546.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;536 | 95.0153 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 536 | 35268.536 | 547
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;546 | 95.0153 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 546 | 35268.546 | 547.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;556 | 95.0153 | 294.6996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 556 | 35268.556 | 547.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;566 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 566 | 35268.566 | 547.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;576 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 576 | 35268.576 | 547.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;586 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 586 | 35268.586 | 547.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;596 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 596 | 35268.596 | 547.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;606 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 606 | 35268.606 | 547.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;616 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 616 | 35268.616 | 547.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;626 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 626 | 35268.626 | 547.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;636 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 636 | 35268.636 | 547.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;646 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 646 | 35268.646 | 547.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;656 | 95.0153 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 656 | 35268.656 | 547.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;666 | 95.0153 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 666 | 35268.666 | 547.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;676 | 95.0153 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 676 | 35268.676 | 547.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;686 | 95.0163 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 686 | 35268.686 | 547.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;696 | 95.0163 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 696 | 35268.696 | 547.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;706 | 95.0163 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 706 | 35268.706 | 547.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;716 | 95.0163 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 716 | 35268.716 | 547.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;726 | 95.0163 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 726 | 35268.726 | 547.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;736 | 95.0163 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 736 | 35268.736 | 547.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;746 | 95.0163 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 746 | 35268.746 | 547.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;756 | 95.0163 | 294.7667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 756 | 35268.756 | 547.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;766 | 95.0163 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 766 | 35268.766 | 547.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;776 | 95.0163 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 776 | 35268.776 | 547.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;786 | 95.0163 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 786 | 35268.786 | 547.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;796 | 95.0163 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 796 | 35268.796 | 547.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;806 | 95.0163 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 806 | 35268.806 | 547.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;816 | 95.0153 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 816 | 35268.816 | 547.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;826 | 95.0153 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 826 | 35268.826 | 547.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;836 | 95.0153 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 836 | 35268.836 | 547.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;846 | 95.0153 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 846 | 35268.846 | 547.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;856 | 95.0153 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 856 | 35268.856 | 547.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;866 | 95.0153 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 866 | 35268.866 | 547.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;876 | 95.0153 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 876 | 35268.876 | 547.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;886 | 95.0153 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 886 | 35268.886 | 547.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;896 | 95.0153 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 896 | 35268.896 | 547.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;906 | 95.0153 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 906 | 35268.906 | 547.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;916 | 95.0163 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 916 | 35268.916 | 547.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;926 | 95.0163 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 926 | 35268.926 | 547.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;936 | 95.0163 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 936 | 35268.936 | 547.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;946 | 95.0163 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 946 | 35268.946 | 547.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;956 | 95.0163 | 294.7319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 956 | 35268.956 | 547.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;966 | 95.0163 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 966 | 35268.966 | 547.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;976 | 95.0163 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 976 | 35268.976 | 547.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;986 | 95.0163 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 986 | 35268.986 | 547.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:48;996 | 95.0163 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 48 | 996 | 35268.996 | 547.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;006 | 95.0163 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 006 | 35269.006 | 547.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;016 | 95.0173 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 016 | 35269.016 | 547.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;026 | 95.0173 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 026 | 35269.026 | 547.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;036 | 95.0173 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 036 | 35269.036 | 547.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;046 | 95.0173 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 046 | 35269.046 | 547.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;056 | 95.0173 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 056 | 35269.056 | 547.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;066 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 066 | 35269.066 | 547.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;076 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 076 | 35269.076 | 547.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;086 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 086 | 35269.086 | 547.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;096 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 096 | 35269.096 | 547.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;106 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 106 | 35269.106 | 547.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;116 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 116 | 35269.116 | 547.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;126 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 126 | 35269.126 | 547.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;136 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 136 | 35269.136 | 547.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;146 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 146 | 35269.146 | 547.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;156 | 95.0173 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 156 | 35269.156 | 547.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;166 | 95.0173 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 166 | 35269.166 | 547.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;176 | 95.0173 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 176 | 35269.176 | 547.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;186 | 95.0173 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 186 | 35269.186 | 547.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;196 | 95.0173 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 196 | 35269.196 | 547.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;206 | 95.0173 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 206 | 35269.206 | 547.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;216 | 95.0183 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 216 | 35269.216 | 547.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;226 | 95.0183 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 226 | 35269.226 | 547.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;236 | 95.0183 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 236 | 35269.236 | 547.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;246 | 95.0183 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 246 | 35269.246 | 547.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;256 | 95.0183 | 294.8103 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 256 | 35269.256 | 547.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;266 | 95.0183 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 266 | 35269.266 | 547.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;276 | 95.0183 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 276 | 35269.276 | 547.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;286 | 95.0183 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 286 | 35269.286 | 547.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;296 | 95.0183 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 296 | 35269.296 | 547.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;306 | 95.0183 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 306 | 35269.306 | 547.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;316 | 95.0173 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 316 | 35269.316 | 547.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;326 | 95.0173 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 326 | 35269.326 | 547.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;336 | 95.0173 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 336 | 35269.336 | 547.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;346 | 95.0173 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 346 | 35269.346 | 547.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;356 | 95.0173 | 294.8727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 356 | 35269.356 | 547.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;366 | 95.0173 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 366 | 35269.366 | 547.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;376 | 95.0173 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 376 | 35269.376 | 547.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;386 | 95.0173 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 386 | 35269.386 | 547.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;396 | 95.0173 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 396 | 35269.396 | 547.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;406 | 95.0173 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 406 | 35269.406 | 547.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;416 | 95.0183 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 416 | 35269.416 | 547.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;426 | 95.0183 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 426 | 35269.426 | 547.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;436 | 95.0183 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 436 | 35269.436 | 547.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;446 | 95.0183 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 446 | 35269.446 | 547.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;456 | 95.0183 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 456 | 35269.456 | 547.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;466 | 95.0183 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 466 | 35269.466 | 547.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;476 | 95.0183 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 476 | 35269.476 | 547.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;486 | 95.0183 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 486 | 35269.486 | 547.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;496 | 95.0183 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 496 | 35269.496 | 547.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;506 | 95.0183 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 506 | 35269.506 | 547.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;516 | 95.0173 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 516 | 35269.516 | 547.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;526 | 95.0173 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 526 | 35269.526 | 547.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;536 | 95.0173 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 536 | 35269.536 | 548
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;546 | 95.0173 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 546 | 35269.546 | 548.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;556 | 95.0173 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 556 | 35269.556 | 548.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;566 | 95.0173 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 566 | 35269.566 | 548.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;576 | 95.0173 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 576 | 35269.576 | 548.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;586 | 95.0173 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 586 | 35269.586 | 548.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;596 | 95.0173 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 596 | 35269.596 | 548.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;606 | 95.0173 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 606 | 35269.606 | 548.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;616 | 95.0183 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 616 | 35269.616 | 548.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;626 | 95.0183 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 626 | 35269.626 | 548.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;636 | 95.0183 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 636 | 35269.636 | 548.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;646 | 95.0183 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 646 | 35269.646 | 548.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;656 | 95.0183 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 656 | 35269.656 | 548.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;666 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 666 | 35269.666 | 548.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;676 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 676 | 35269.676 | 548.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;686 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 686 | 35269.686 | 548.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;696 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 696 | 35269.696 | 548.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;706 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 706 | 35269.706 | 548.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;716 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 716 | 35269.716 | 548.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;726 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 726 | 35269.726 | 548.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;736 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 736 | 35269.736 | 548.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;746 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 746 | 35269.746 | 548.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;756 | 95.0183 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 756 | 35269.756 | 548.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;766 | 95.0183 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 766 | 35269.766 | 548.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;776 | 95.0183 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 776 | 35269.776 | 548.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;786 | 95.0183 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 786 | 35269.786 | 548.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;796 | 95.0183 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 796 | 35269.796 | 548.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;806 | 95.0183 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 806 | 35269.806 | 548.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;816 | 95.0193 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 816 | 35269.816 | 548.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;826 | 95.0193 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 826 | 35269.826 | 548.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;836 | 95.0193 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 836 | 35269.836 | 548.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;846 | 95.0193 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 846 | 35269.846 | 548.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;856 | 95.0193 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 856 | 35269.856 | 548.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;866 | 95.0193 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 866 | 35269.866 | 548.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;876 | 95.0193 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 876 | 35269.876 | 548.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;886 | 95.0193 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 886 | 35269.886 | 548.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;896 | 95.0193 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 896 | 35269.896 | 548.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;906 | 95.0193 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 906 | 35269.906 | 548.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;916 | 95.0203 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 916 | 35269.916 | 548.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;926 | 95.0203 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 926 | 35269.926 | 548.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;936 | 95.0203 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 936 | 35269.936 | 548.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;946 | 95.0203 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 946 | 35269.946 | 548.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;956 | 95.0203 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 956 | 35269.956 | 548.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;966 | 95.0203 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 966 | 35269.966 | 548.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;976 | 95.0203 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 976 | 35269.976 | 548.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;986 | 95.0203 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 986 | 35269.986 | 548.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:49;996 | 95.0203 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 49 | 996 | 35269.996 | 548.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;006 | 95.0203 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 006 | 35270.006 | 548.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;016 | 95.0193 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 016 | 35270.016 | 548.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;026 | 95.0193 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 026 | 35270.026 | 548.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;036 | 95.0193 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 036 | 35270.036 | 548.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;046 | 95.0193 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 046 | 35270.046 | 548.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;056 | 95.0193 | 294.8637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 056 | 35270.056 | 548.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;066 | 95.0193 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 066 | 35270.066 | 548.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;076 | 95.0193 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 076 | 35270.076 | 548.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;086 | 95.0193 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 086 | 35270.086 | 548.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;096 | 95.0193 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 096 | 35270.096 | 548.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;106 | 95.0193 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 106 | 35270.106 | 548.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;116 | 95.0193 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 116 | 35270.116 | 548.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;126 | 95.0193 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 126 | 35270.126 | 548.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;136 | 95.0203 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 136 | 35270.136 | 548.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;146 | 95.0203 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 146 | 35270.146 | 548.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;156 | 95.0203 | 294.8621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 156 | 35270.156 | 548.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;166 | 95.0203 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 166 | 35270.166 | 548.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;176 | 95.0203 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 176 | 35270.176 | 548.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;186 | 95.0203 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 186 | 35270.186 | 548.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;196 | 95.0203 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 196 | 35270.196 | 548.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;206 | 95.0203 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 206 | 35270.206 | 548.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;216 | 95.0203 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 216 | 35270.216 | 548.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;226 | 95.0203 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 226 | 35270.226 | 548.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;236 | 95.0193 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 236 | 35270.236 | 548.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;246 | 95.0193 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 246 | 35270.246 | 548.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;256 | 95.0193 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 256 | 35270.256 | 548.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;266 | 95.0193 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 266 | 35270.266 | 548.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;276 | 95.0193 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 276 | 35270.276 | 548.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;286 | 95.0193 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 286 | 35270.286 | 548.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;296 | 95.0193 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 296 | 35270.296 | 548.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;306 | 95.0193 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 306 | 35270.306 | 548.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;316 | 95.0193 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 316 | 35270.316 | 548.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;326 | 95.0193 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 326 | 35270.326 | 548.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;336 | 95.0213 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 336 | 35270.336 | 548.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;346 | 95.0213 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 346 | 35270.346 | 548.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;356 | 95.0213 | 294.8397 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 356 | 35270.356 | 548.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;366 | 95.0213 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 366 | 35270.366 | 548.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;376 | 95.0213 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 376 | 35270.376 | 548.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;386 | 95.0213 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 386 | 35270.386 | 548.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;396 | 95.0213 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 396 | 35270.396 | 548.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;406 | 95.0213 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 406 | 35270.406 | 548.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;416 | 95.0213 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 416 | 35270.416 | 548.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;426 | 95.0213 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 426 | 35270.426 | 548.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;436 | 95.0223 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 436 | 35270.436 | 548.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;446 | 95.0223 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 446 | 35270.446 | 548.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;456 | 95.0223 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 456 | 35270.456 | 548.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;466 | 95.0223 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 466 | 35270.466 | 548.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;476 | 95.0223 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 476 | 35270.476 | 548.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;486 | 95.0223 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 486 | 35270.486 | 548.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;496 | 95.0223 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 496 | 35270.496 | 548.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;506 | 95.0223 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 506 | 35270.506 | 548.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;516 | 95.0223 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 516 | 35270.516 | 548.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;526 | 95.0223 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 526 | 35270.526 | 548.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;536 | 95.0233 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 536 | 35270.536 | 549
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;546 | 95.0233 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 546 | 35270.546 | 549.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;556 | 95.0233 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 556 | 35270.556 | 549.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;566 | 95.0233 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 566 | 35270.566 | 549.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;576 | 95.0233 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 576 | 35270.576 | 549.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;586 | 95.0233 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 586 | 35270.586 | 549.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;596 | 95.0233 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 596 | 35270.596 | 549.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;606 | 95.0233 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 606 | 35270.606 | 549.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;616 | 95.0233 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 616 | 35270.616 | 549.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;626 | 95.0233 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 626 | 35270.626 | 549.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;636 | 95.0223 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 636 | 35270.636 | 549.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;646 | 95.0223 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 646 | 35270.646 | 549.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;656 | 95.0223 | 294.8336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 656 | 35270.656 | 549.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;666 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 666 | 35270.666 | 549.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;676 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 676 | 35270.676 | 549.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;686 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 686 | 35270.686 | 549.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;696 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 696 | 35270.696 | 549.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;706 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 706 | 35270.706 | 549.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;716 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 716 | 35270.716 | 549.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;726 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 726 | 35270.726 | 549.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;736 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 736 | 35270.736 | 549.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;746 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 746 | 35270.746 | 549.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;756 | 95.0223 | 294.8406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 756 | 35270.756 | 549.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;766 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 766 | 35270.766 | 549.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;776 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 776 | 35270.776 | 549.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;786 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 786 | 35270.786 | 549.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;796 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 796 | 35270.796 | 549.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;806 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 806 | 35270.806 | 549.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;816 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 816 | 35270.816 | 549.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;826 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 826 | 35270.826 | 549.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;836 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 836 | 35270.836 | 549.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;846 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 846 | 35270.846 | 549.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;856 | 95.0223 | 294.8394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 856 | 35270.856 | 549.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;866 | 95.0223 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 866 | 35270.866 | 549.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;876 | 95.0223 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 876 | 35270.876 | 549.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;886 | 95.0223 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 886 | 35270.886 | 549.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;896 | 95.0223 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 896 | 35270.896 | 549.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;906 | 95.0223 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 906 | 35270.906 | 549.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;916 | 95.0223 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 916 | 35270.916 | 549.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;926 | 95.0223 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 926 | 35270.926 | 549.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;936 | 95.0233 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 936 | 35270.936 | 549.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;946 | 95.0233 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 946 | 35270.946 | 549.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;956 | 95.0233 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 956 | 35270.956 | 549.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;966 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 966 | 35270.966 | 549.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;976 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 976 | 35270.976 | 549.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;986 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 986 | 35270.986 | 549.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:50;996 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 50 | 996 | 35270.996 | 549.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;006 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 006 | 35271.006 | 549.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;016 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 016 | 35271.016 | 549.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;026 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 026 | 35271.026 | 549.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;036 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 036 | 35271.036 | 549.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;046 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 046 | 35271.046 | 549.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;056 | 95.0233 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 056 | 35271.056 | 549.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;066 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 066 | 35271.066 | 549.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;076 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 076 | 35271.076 | 549.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;086 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 086 | 35271.086 | 549.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;096 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 096 | 35271.096 | 549.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;106 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 106 | 35271.106 | 549.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;116 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 116 | 35271.116 | 549.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;126 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 126 | 35271.126 | 549.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;136 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 136 | 35271.136 | 549.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;146 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 146 | 35271.146 | 549.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;156 | 95.0233 | 294.8509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 156 | 35271.156 | 549.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;166 | 95.0233 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 166 | 35271.166 | 549.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;176 | 95.0233 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 176 | 35271.176 | 549.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;186 | 95.0233 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 186 | 35271.186 | 549.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;196 | 95.0233 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 196 | 35271.196 | 549.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;206 | 95.0233 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 206 | 35271.206 | 549.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;216 | 95.0233 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 216 | 35271.216 | 549.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;226 | 95.0233 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 226 | 35271.226 | 549.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;236 | 95.0223 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 236 | 35271.236 | 549.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;246 | 95.0223 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 246 | 35271.246 | 549.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;256 | 95.0223 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 256 | 35271.256 | 549.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;266 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 266 | 35271.266 | 549.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;276 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 276 | 35271.276 | 549.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;286 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 286 | 35271.286 | 549.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;296 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 296 | 35271.296 | 549.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;306 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 306 | 35271.306 | 549.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;316 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 316 | 35271.316 | 549.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;326 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 326 | 35271.326 | 549.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;336 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 336 | 35271.336 | 549.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;346 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 346 | 35271.346 | 549.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;356 | 95.0223 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 356 | 35271.356 | 549.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;366 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 366 | 35271.366 | 549.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;376 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 376 | 35271.376 | 549.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;386 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 386 | 35271.386 | 549.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;396 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 396 | 35271.396 | 549.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;406 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 406 | 35271.406 | 549.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;416 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 416 | 35271.416 | 549.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;426 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 426 | 35271.426 | 549.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;436 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 436 | 35271.436 | 549.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;446 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 446 | 35271.446 | 549.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;456 | 95.0223 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 456 | 35271.456 | 549.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;466 | 95.0223 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 466 | 35271.466 | 549.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;476 | 95.0223 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 476 | 35271.476 | 549.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;486 | 95.0223 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 486 | 35271.486 | 549.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;496 | 95.0223 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 496 | 35271.496 | 549.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;506 | 95.0223 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 506 | 35271.506 | 549.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;516 | 95.0223 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 516 | 35271.516 | 549.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;526 | 95.0223 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 526 | 35271.526 | 549.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;536 | 95.0233 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 536 | 35271.536 | 550
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;546 | 95.0233 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 546 | 35271.546 | 550.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;556 | 95.0233 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 556 | 35271.556 | 550.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;566 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 566 | 35271.566 | 550.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;576 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 576 | 35271.576 | 550.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;586 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 586 | 35271.586 | 550.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;596 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 596 | 35271.596 | 550.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;606 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 606 | 35271.606 | 550.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;616 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 616 | 35271.616 | 550.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;626 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 626 | 35271.626 | 550.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;636 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 636 | 35271.636 | 550.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;646 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 646 | 35271.646 | 550.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;656 | 95.0233 | 294.8857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 656 | 35271.656 | 550.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;666 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 666 | 35271.666 | 550.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;676 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 676 | 35271.676 | 550.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;686 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 686 | 35271.686 | 550.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;696 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 696 | 35271.696 | 550.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;706 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 706 | 35271.706 | 550.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;716 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 716 | 35271.716 | 550.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;726 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 726 | 35271.726 | 550.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;736 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 736 | 35271.736 | 550.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;746 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 746 | 35271.746 | 550.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;756 | 95.0233 | 294.8723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 756 | 35271.756 | 550.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;766 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 766 | 35271.766 | 550.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;776 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 776 | 35271.776 | 550.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;786 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 786 | 35271.786 | 550.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;796 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 796 | 35271.796 | 550.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;806 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 806 | 35271.806 | 550.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;816 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 816 | 35271.816 | 550.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;826 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 826 | 35271.826 | 550.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;836 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 836 | 35271.836 | 550.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;846 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 846 | 35271.846 | 550.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;856 | 95.0233 | 294.8592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 856 | 35271.856 | 550.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;866 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 866 | 35271.866 | 550.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;876 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 876 | 35271.876 | 550.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;886 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 886 | 35271.886 | 550.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;896 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 896 | 35271.896 | 550.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;906 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 906 | 35271.906 | 550.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;916 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 916 | 35271.916 | 550.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;926 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 926 | 35271.926 | 550.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;936 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 936 | 35271.936 | 550.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;946 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 946 | 35271.946 | 550.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;956 | 95.0233 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 956 | 35271.956 | 550.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;966 | 95.0233 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 966 | 35271.966 | 550.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;976 | 95.0233 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 976 | 35271.976 | 550.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;986 | 95.0233 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 986 | 35271.986 | 550.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:51;996 | 95.0233 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 51 | 996 | 35271.996 | 550.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;006 | 95.0233 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 006 | 35272.006 | 550.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;016 | 95.0233 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 016 | 35272.016 | 550.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;026 | 95.0233 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 026 | 35272.026 | 550.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;036 | 95.0243 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 036 | 35272.036 | 550.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;046 | 95.0243 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 046 | 35272.046 | 550.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;056 | 95.0243 | 294.8327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 056 | 35272.056 | 550.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;066 | 95.0243 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 066 | 35272.066 | 550.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;076 | 95.0243 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 076 | 35272.076 | 550.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;086 | 95.0243 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 086 | 35272.086 | 550.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;096 | 95.0243 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 096 | 35272.096 | 550.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;106 | 95.0243 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 106 | 35272.106 | 550.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;116 | 95.0243 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 116 | 35272.116 | 550.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;126 | 95.0243 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 126 | 35272.126 | 550.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;136 | 95.0253 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 136 | 35272.136 | 550.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;146 | 95.0253 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 146 | 35272.146 | 550.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;156 | 95.0253 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 156 | 35272.156 | 550.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;166 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 166 | 35272.166 | 550.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;176 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 176 | 35272.176 | 550.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;186 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 186 | 35272.186 | 550.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;196 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 196 | 35272.196 | 550.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;206 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 206 | 35272.206 | 550.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;216 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 216 | 35272.216 | 550.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;226 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 226 | 35272.226 | 550.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;236 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 236 | 35272.236 | 550.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;246 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 246 | 35272.246 | 550.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;256 | 95.0253 | 294.9234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 256 | 35272.256 | 550.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;266 | 95.0253 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 266 | 35272.266 | 550.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;276 | 95.0253 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 276 | 35272.276 | 550.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;286 | 95.0253 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 286 | 35272.286 | 550.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;296 | 95.0253 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 296 | 35272.296 | 550.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;306 | 95.0253 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 306 | 35272.306 | 550.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;316 | 95.0253 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 316 | 35272.316 | 550.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;326 | 95.0253 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 326 | 35272.326 | 550.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;336 | 95.0263 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 336 | 35272.336 | 550.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;346 | 95.0263 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 346 | 35272.346 | 550.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;356 | 95.0263 | 294.9492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 356 | 35272.356 | 550.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;366 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 366 | 35272.366 | 550.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;376 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 376 | 35272.376 | 550.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;386 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 386 | 35272.386 | 550.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;396 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 396 | 35272.396 | 550.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;406 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 406 | 35272.406 | 550.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;416 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 416 | 35272.416 | 550.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;426 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 426 | 35272.426 | 550.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;436 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 436 | 35272.436 | 550.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;446 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 446 | 35272.446 | 550.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;456 | 95.0263 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 456 | 35272.456 | 550.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;466 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 466 | 35272.466 | 550.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;476 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 476 | 35272.476 | 550.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;486 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 486 | 35272.486 | 550.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;496 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 496 | 35272.496 | 550.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;506 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 506 | 35272.506 | 550.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;516 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 516 | 35272.516 | 550.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;526 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 526 | 35272.526 | 550.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;536 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 536 | 35272.536 | 551
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;546 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 546 | 35272.546 | 551.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;556 | 95.0263 | 294.9745 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 556 | 35272.556 | 551.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;566 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 566 | 35272.566 | 551.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;576 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 576 | 35272.576 | 551.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;586 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 586 | 35272.586 | 551.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;596 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 596 | 35272.596 | 551.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;606 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 606 | 35272.606 | 551.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;616 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 616 | 35272.616 | 551.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;626 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 626 | 35272.626 | 551.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;636 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 636 | 35272.636 | 551.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;646 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 646 | 35272.646 | 551.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;656 | 95.0263 | 294.9596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 656 | 35272.656 | 551.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;666 | 95.0263 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 666 | 35272.666 | 551.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;676 | 95.0273 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 676 | 35272.676 | 551.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;686 | 95.0273 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 686 | 35272.686 | 551.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;696 | 95.0273 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 696 | 35272.696 | 551.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;706 | 95.0273 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 706 | 35272.706 | 551.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;716 | 95.0273 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 716 | 35272.716 | 551.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;726 | 95.0273 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 726 | 35272.726 | 551.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;736 | 95.0273 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 736 | 35272.736 | 551.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;746 | 95.0273 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 746 | 35272.746 | 551.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;756 | 95.0273 | 294.9683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 756 | 35272.756 | 551.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;766 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 766 | 35272.766 | 551.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;776 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 776 | 35272.776 | 551.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;786 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 786 | 35272.786 | 551.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;796 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 796 | 35272.796 | 551.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;806 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 806 | 35272.806 | 551.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;816 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 816 | 35272.816 | 551.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;826 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 826 | 35272.826 | 551.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;836 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 836 | 35272.836 | 551.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;846 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 846 | 35272.846 | 551.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;856 | 95.0273 | 295.0123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 856 | 35272.856 | 551.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;866 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 866 | 35272.866 | 551.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;876 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 876 | 35272.876 | 551.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;886 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 886 | 35272.886 | 551.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;896 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 896 | 35272.896 | 551.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;906 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 906 | 35272.906 | 551.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;916 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 916 | 35272.916 | 551.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;926 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 926 | 35272.926 | 551.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;936 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 936 | 35272.936 | 551.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;946 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 946 | 35272.946 | 551.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;956 | 95.0273 | 295.0327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 956 | 35272.956 | 551.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;966 | 95.0273 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 966 | 35272.966 | 551.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;976 | 95.0283 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 976 | 35272.976 | 551.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;986 | 95.0283 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 986 | 35272.986 | 551.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:52;996 | 95.0283 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 52 | 996 | 35272.996 | 551.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;006 | 95.0283 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 006 | 35273.006 | 551.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;016 | 95.0283 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 016 | 35273.016 | 551.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;026 | 95.0283 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 026 | 35273.026 | 551.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;036 | 95.0283 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 036 | 35273.036 | 551.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;046 | 95.0283 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 046 | 35273.046 | 551.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;056 | 95.0283 | 295.0225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 056 | 35273.056 | 551.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;066 | 95.0283 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 066 | 35273.066 | 551.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;076 | 95.0273 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 076 | 35273.076 | 551.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;086 | 95.0273 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 086 | 35273.086 | 551.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;096 | 95.0273 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 096 | 35273.096 | 551.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;106 | 95.0273 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 106 | 35273.106 | 551.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;116 | 95.0273 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 116 | 35273.116 | 551.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;126 | 95.0273 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 126 | 35273.126 | 551.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;136 | 95.0273 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 136 | 35273.136 | 551.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;146 | 95.0273 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 146 | 35273.146 | 551.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;156 | 95.0273 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 156 | 35273.156 | 551.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;166 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 166 | 35273.166 | 551.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;176 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 176 | 35273.176 | 551.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;186 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 186 | 35273.186 | 551.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;196 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 196 | 35273.196 | 551.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;206 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 206 | 35273.206 | 551.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;216 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 216 | 35273.216 | 551.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;226 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 226 | 35273.226 | 551.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;236 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 236 | 35273.236 | 551.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;246 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 246 | 35273.246 | 551.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;256 | 95.0273 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 256 | 35273.256 | 551.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;266 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 266 | 35273.266 | 551.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;276 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 276 | 35273.276 | 551.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;286 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 286 | 35273.286 | 551.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;296 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 296 | 35273.296 | 551.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;306 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 306 | 35273.306 | 551.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;316 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 316 | 35273.316 | 551.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;326 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 326 | 35273.326 | 551.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;336 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 336 | 35273.336 | 551.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;346 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 346 | 35273.346 | 551.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;356 | 95.0273 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 356 | 35273.356 | 551.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;366 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 366 | 35273.366 | 551.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;376 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 376 | 35273.376 | 551.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;386 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 386 | 35273.386 | 551.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;396 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 396 | 35273.396 | 551.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;406 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 406 | 35273.406 | 551.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;416 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 416 | 35273.416 | 551.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;426 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 426 | 35273.426 | 551.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;436 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 436 | 35273.436 | 551.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;446 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 446 | 35273.446 | 551.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;456 | 95.0273 | 294.9853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 456 | 35273.456 | 551.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;466 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 466 | 35273.466 | 551.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;476 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 476 | 35273.476 | 551.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;486 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 486 | 35273.486 | 551.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;496 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 496 | 35273.496 | 551.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;506 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 506 | 35273.506 | 551.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;516 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 516 | 35273.516 | 551.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;526 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 526 | 35273.526 | 551.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;536 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 536 | 35273.536 | 552
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;546 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 546 | 35273.546 | 552.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;556 | 95.0273 | 295.0163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 556 | 35273.556 | 552.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;566 | 95.0273 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 566 | 35273.566 | 552.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;576 | 95.0293 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 576 | 35273.576 | 552.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;586 | 95.0293 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 586 | 35273.586 | 552.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;596 | 95.0293 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 596 | 35273.596 | 552.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;606 | 95.0293 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 606 | 35273.606 | 552.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;616 | 95.0293 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 616 | 35273.616 | 552.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;626 | 95.0293 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 626 | 35273.626 | 552.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;636 | 95.0293 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 636 | 35273.636 | 552.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;646 | 95.0293 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 646 | 35273.646 | 552.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;656 | 95.0293 | 295.0316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 656 | 35273.656 | 552.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;666 | 95.0293 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 666 | 35273.666 | 552.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;676 | 95.0283 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 676 | 35273.676 | 552.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;686 | 95.0283 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 686 | 35273.686 | 552.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;696 | 95.0283 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 696 | 35273.696 | 552.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;706 | 95.0283 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 706 | 35273.706 | 552.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;716 | 95.0283 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 716 | 35273.716 | 552.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;726 | 95.0283 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 726 | 35273.726 | 552.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;736 | 95.0283 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 736 | 35273.736 | 552.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;746 | 95.0283 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 746 | 35273.746 | 552.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;756 | 95.0283 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 756 | 35273.756 | 552.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;766 | 95.0283 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 766 | 35273.766 | 552.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;776 | 95.0293 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 776 | 35273.776 | 552.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;786 | 95.0293 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 786 | 35273.786 | 552.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;796 | 95.0293 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 796 | 35273.796 | 552.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;806 | 95.0293 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 806 | 35273.806 | 552.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;816 | 95.0293 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 816 | 35273.816 | 552.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;826 | 95.0293 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 826 | 35273.826 | 552.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;836 | 95.0293 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 836 | 35273.836 | 552.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;846 | 95.0293 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 846 | 35273.846 | 552.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;856 | 95.0293 | 295.0408 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 856 | 35273.856 | 552.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;866 | 95.0293 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 866 | 35273.866 | 552.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;876 | 95.0303 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 876 | 35273.876 | 552.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;886 | 95.0303 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 886 | 35273.886 | 552.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;896 | 95.0303 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 896 | 35273.896 | 552.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;906 | 95.0303 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 906 | 35273.906 | 552.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;916 | 95.0303 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 916 | 35273.916 | 552.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;926 | 95.0303 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 926 | 35273.926 | 552.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;936 | 95.0303 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 936 | 35273.936 | 552.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;946 | 95.0303 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 946 | 35273.946 | 552.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;956 | 95.0303 | 295.0366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 956 | 35273.956 | 552.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;966 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 966 | 35273.966 | 552.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;976 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 976 | 35273.976 | 552.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;986 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 986 | 35273.986 | 552.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:53;996 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 53 | 996 | 35273.996 | 552.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;006 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 006 | 35274.006 | 552.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;016 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 016 | 35274.016 | 552.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;026 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 026 | 35274.026 | 552.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;036 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 036 | 35274.036 | 552.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;046 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 046 | 35274.046 | 552.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;056 | 95.0303 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 056 | 35274.056 | 552.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;066 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 066 | 35274.066 | 552.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;076 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 076 | 35274.076 | 552.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;086 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 086 | 35274.086 | 552.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;096 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 096 | 35274.096 | 552.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;106 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 106 | 35274.106 | 552.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;116 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 116 | 35274.116 | 552.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;126 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 126 | 35274.126 | 552.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;136 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 136 | 35274.136 | 552.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;146 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 146 | 35274.146 | 552.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;156 | 95.0303 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 156 | 35274.156 | 552.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;166 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 166 | 35274.166 | 552.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;176 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 176 | 35274.176 | 552.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;186 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 186 | 35274.186 | 552.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;196 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 196 | 35274.196 | 552.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;206 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 206 | 35274.206 | 552.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;216 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 216 | 35274.216 | 552.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;226 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 226 | 35274.226 | 552.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;236 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 236 | 35274.236 | 552.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;246 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 246 | 35274.246 | 552.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;256 | 95.0303 | 295.0066 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 256 | 35274.256 | 552.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;266 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 266 | 35274.266 | 552.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;276 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 276 | 35274.276 | 552.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;286 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 286 | 35274.286 | 552.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;296 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 296 | 35274.296 | 552.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;306 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 306 | 35274.306 | 552.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;316 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 316 | 35274.316 | 552.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;326 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 326 | 35274.326 | 552.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;336 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 336 | 35274.336 | 552.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;346 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 346 | 35274.346 | 552.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;356 | 95.0303 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 356 | 35274.356 | 552.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;366 | 95.0303 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 366 | 35274.366 | 552.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;376 | 95.0313 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 376 | 35274.376 | 552.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;386 | 95.0313 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 386 | 35274.386 | 552.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;396 | 95.0313 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 396 | 35274.396 | 552.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;406 | 95.0313 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 406 | 35274.406 | 552.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;416 | 95.0313 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 416 | 35274.416 | 552.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;426 | 95.0313 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 426 | 35274.426 | 552.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;436 | 95.0313 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 436 | 35274.436 | 552.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;446 | 95.0313 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 446 | 35274.446 | 552.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;456 | 95.0313 | 295.0159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 456 | 35274.456 | 552.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;466 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 466 | 35274.466 | 552.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;476 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 476 | 35274.476 | 552.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;486 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 486 | 35274.486 | 552.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;496 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 496 | 35274.496 | 552.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;506 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 506 | 35274.506 | 552.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;516 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 516 | 35274.516 | 552.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;526 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 526 | 35274.526 | 552.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;536 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 536 | 35274.536 | 553
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;546 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 546 | 35274.546 | 553.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;556 | 95.0313 | 295.0372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 556 | 35274.556 | 553.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;566 | 95.0313 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 566 | 35274.566 | 553.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;576 | 95.0303 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 576 | 35274.576 | 553.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;586 | 95.0303 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 586 | 35274.586 | 553.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;596 | 95.0303 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 596 | 35274.596 | 553.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;606 | 95.0303 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 606 | 35274.606 | 553.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;616 | 95.0303 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 616 | 35274.616 | 553.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;626 | 95.0303 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 626 | 35274.626 | 553.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;636 | 95.0303 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 636 | 35274.636 | 553.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;646 | 95.0303 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 646 | 35274.646 | 553.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;656 | 95.0303 | 295.0421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 656 | 35274.656 | 553.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;666 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 666 | 35274.666 | 553.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;676 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 676 | 35274.676 | 553.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;686 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 686 | 35274.686 | 553.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;696 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 696 | 35274.696 | 553.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;706 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 706 | 35274.706 | 553.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;716 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 716 | 35274.716 | 553.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;726 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 726 | 35274.726 | 553.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;736 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 736 | 35274.736 | 553.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;746 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 746 | 35274.746 | 553.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;756 | 95.0303 | 295.0171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 756 | 35274.756 | 553.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;766 | 95.0303 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 766 | 35274.766 | 553.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;776 | 95.0313 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 776 | 35274.776 | 553.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;786 | 95.0313 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 786 | 35274.786 | 553.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;796 | 95.0313 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 796 | 35274.796 | 553.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;806 | 95.0313 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 806 | 35274.806 | 553.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;816 | 95.0313 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 816 | 35274.816 | 553.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;826 | 95.0313 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 826 | 35274.826 | 553.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;836 | 95.0313 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 836 | 35274.836 | 553.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;846 | 95.0313 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 846 | 35274.846 | 553.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;856 | 95.0313 | 295.0144 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 856 | 35274.856 | 553.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;866 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 866 | 35274.866 | 553.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;876 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 876 | 35274.876 | 553.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;886 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 886 | 35274.886 | 553.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;896 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 896 | 35274.896 | 553.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;906 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 906 | 35274.906 | 553.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;916 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 916 | 35274.916 | 553.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;926 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 926 | 35274.926 | 553.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;936 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 936 | 35274.936 | 553.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;946 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 946 | 35274.946 | 553.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;956 | 95.0313 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 956 | 35274.956 | 553.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;966 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 966 | 35274.966 | 553.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;976 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 976 | 35274.976 | 553.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;986 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 986 | 35274.986 | 553.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:54;996 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 54 | 996 | 35274.996 | 553.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;006 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 006 | 35275.006 | 553.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;016 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 016 | 35275.016 | 553.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;026 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 026 | 35275.026 | 553.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;036 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 036 | 35275.036 | 553.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;046 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 046 | 35275.046 | 553.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;056 | 95.0313 | 295.0464 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 056 | 35275.056 | 553.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;066 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 066 | 35275.066 | 553.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;076 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 076 | 35275.076 | 553.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;086 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 086 | 35275.086 | 553.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;096 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 096 | 35275.096 | 553.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;106 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 106 | 35275.106 | 553.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;116 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 116 | 35275.116 | 553.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;126 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 126 | 35275.126 | 553.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;136 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 136 | 35275.136 | 553.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;146 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 146 | 35275.146 | 553.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;156 | 95.0313 | 295.043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 156 | 35275.156 | 553.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;166 | 95.0313 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 166 | 35275.166 | 553.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;176 | 95.0313 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 176 | 35275.176 | 553.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;186 | 95.0323 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 186 | 35275.186 | 553.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;196 | 95.0323 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 196 | 35275.196 | 553.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;206 | 95.0323 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 206 | 35275.206 | 553.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;216 | 95.0323 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 216 | 35275.216 | 553.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;226 | 95.0323 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 226 | 35275.226 | 553.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;236 | 95.0323 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 236 | 35275.236 | 553.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;246 | 95.0323 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 246 | 35275.246 | 553.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;256 | 95.0323 | 295.0426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 256 | 35275.256 | 553.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;266 | 95.0323 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 266 | 35275.266 | 553.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;276 | 95.0323 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 276 | 35275.276 | 553.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;286 | 95.0333 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 286 | 35275.286 | 553.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;296 | 95.0333 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 296 | 35275.296 | 553.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;306 | 95.0333 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 306 | 35275.306 | 553.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;316 | 95.0333 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 316 | 35275.316 | 553.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;326 | 95.0333 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 326 | 35275.326 | 553.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;336 | 95.0333 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 336 | 35275.336 | 553.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;346 | 95.0333 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 346 | 35275.346 | 553.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;356 | 95.0333 | 295.0455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 356 | 35275.356 | 553.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;366 | 95.0333 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 366 | 35275.366 | 553.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;376 | 95.0333 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 376 | 35275.376 | 553.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;386 | 95.0323 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 386 | 35275.386 | 553.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;396 | 95.0323 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 396 | 35275.396 | 553.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;406 | 95.0323 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 406 | 35275.406 | 553.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;416 | 95.0323 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 416 | 35275.416 | 553.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;426 | 95.0323 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 426 | 35275.426 | 553.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;436 | 95.0323 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 436 | 35275.436 | 553.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;446 | 95.0323 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 446 | 35275.446 | 553.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;456 | 95.0323 | 295.0293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 456 | 35275.456 | 553.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;466 | 95.0323 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 466 | 35275.466 | 553.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;476 | 95.0323 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 476 | 35275.476 | 553.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;486 | 95.0333 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 486 | 35275.486 | 553.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;496 | 95.0333 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 496 | 35275.496 | 553.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;506 | 95.0333 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 506 | 35275.506 | 553.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;516 | 95.0333 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 516 | 35275.516 | 553.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;526 | 95.0333 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 526 | 35275.526 | 553.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;536 | 95.0333 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 536 | 35275.536 | 554
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;546 | 95.0333 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 546 | 35275.546 | 554.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;556 | 95.0333 | 294.9924 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 556 | 35275.556 | 554.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;566 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 566 | 35275.566 | 554.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;576 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 576 | 35275.576 | 554.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;586 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 586 | 35275.586 | 554.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;596 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 596 | 35275.596 | 554.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;606 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 606 | 35275.606 | 554.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;616 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 616 | 35275.616 | 554.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;626 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 626 | 35275.626 | 554.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;636 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 636 | 35275.636 | 554.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;646 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 646 | 35275.646 | 554.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;656 | 95.0333 | 294.9899 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 656 | 35275.656 | 554.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;666 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 666 | 35275.666 | 554.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;676 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 676 | 35275.676 | 554.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;686 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 686 | 35275.686 | 554.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;696 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 696 | 35275.696 | 554.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;706 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 706 | 35275.706 | 554.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;716 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 716 | 35275.716 | 554.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;726 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 726 | 35275.726 | 554.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;736 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 736 | 35275.736 | 554.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;746 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 746 | 35275.746 | 554.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;756 | 95.0333 | 295.0221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 756 | 35275.756 | 554.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;766 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 766 | 35275.766 | 554.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;776 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 776 | 35275.776 | 554.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;786 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 786 | 35275.786 | 554.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;796 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 796 | 35275.796 | 554.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;806 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 806 | 35275.806 | 554.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;816 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 816 | 35275.816 | 554.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;826 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 826 | 35275.826 | 554.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;836 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 836 | 35275.836 | 554.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;846 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 846 | 35275.846 | 554.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;856 | 95.0333 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 856 | 35275.856 | 554.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;866 | 95.0333 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 866 | 35275.866 | 554.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;876 | 95.0333 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 876 | 35275.876 | 554.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;886 | 95.0343 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 886 | 35275.886 | 554.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;896 | 95.0343 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 896 | 35275.896 | 554.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;906 | 95.0343 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 906 | 35275.906 | 554.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;916 | 95.0343 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 916 | 35275.916 | 554.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;926 | 95.0343 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 926 | 35275.926 | 554.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;936 | 95.0343 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 936 | 35275.936 | 554.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;946 | 95.0343 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 946 | 35275.946 | 554.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;956 | 95.0343 | 295.0667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 956 | 35275.956 | 554.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;966 | 95.0343 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 966 | 35275.966 | 554.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;976 | 95.0343 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 976 | 35275.976 | 554.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;986 | 95.0353 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 986 | 35275.986 | 554.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:55;996 | 95.0353 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 55 | 996 | 35275.996 | 554.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;006 | 95.0353 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 006 | 35276.006 | 554.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;016 | 95.0353 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 016 | 35276.016 | 554.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;026 | 95.0353 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 026 | 35276.026 | 554.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;036 | 95.0353 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 036 | 35276.036 | 554.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;046 | 95.0353 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 046 | 35276.046 | 554.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;056 | 95.0353 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 056 | 35276.056 | 554.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;066 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 066 | 35276.066 | 554.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;076 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 076 | 35276.076 | 554.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;086 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 086 | 35276.086 | 554.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;096 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 096 | 35276.096 | 554.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;106 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 106 | 35276.106 | 554.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;116 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 116 | 35276.116 | 554.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;126 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 126 | 35276.126 | 554.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;136 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 136 | 35276.136 | 554.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;146 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 146 | 35276.146 | 554.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;156 | 95.0353 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 156 | 35276.156 | 554.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;166 | 95.0353 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 166 | 35276.166 | 554.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;176 | 95.0353 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 176 | 35276.176 | 554.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;186 | 95.0363 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 186 | 35276.186 | 554.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;196 | 95.0363 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 196 | 35276.196 | 554.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;206 | 95.0363 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 206 | 35276.206 | 554.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;216 | 95.0363 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 216 | 35276.216 | 554.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;226 | 95.0363 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 226 | 35276.226 | 554.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;236 | 95.0363 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 236 | 35276.236 | 554.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;246 | 95.0363 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 246 | 35276.246 | 554.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;256 | 95.0363 | 295.0039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 256 | 35276.256 | 554.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;266 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 266 | 35276.266 | 554.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;276 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 276 | 35276.276 | 554.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;286 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 286 | 35276.286 | 554.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;296 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 296 | 35276.296 | 554.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;306 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 306 | 35276.306 | 554.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;316 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 316 | 35276.316 | 554.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;326 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 326 | 35276.326 | 554.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;336 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 336 | 35276.336 | 554.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;346 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 346 | 35276.346 | 554.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;356 | 95.0363 | 294.9772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 356 | 35276.356 | 554.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;366 | 95.0363 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 366 | 35276.366 | 554.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;376 | 95.0363 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 376 | 35276.376 | 554.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;386 | 95.0353 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 386 | 35276.386 | 554.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;396 | 95.0353 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 396 | 35276.396 | 554.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;406 | 95.0353 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 406 | 35276.406 | 554.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;416 | 95.0353 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 416 | 35276.416 | 554.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;426 | 95.0353 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 426 | 35276.426 | 554.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;436 | 95.0353 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 436 | 35276.436 | 554.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;446 | 95.0353 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 446 | 35276.446 | 554.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;456 | 95.0353 | 294.9822 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 456 | 35276.456 | 554.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;466 | 95.0353 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 466 | 35276.466 | 554.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;476 | 95.0353 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 476 | 35276.476 | 554.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;486 | 95.0363 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 486 | 35276.486 | 554.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;496 | 95.0363 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 496 | 35276.496 | 554.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;506 | 95.0363 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 506 | 35276.506 | 554.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;516 | 95.0363 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 516 | 35276.516 | 554.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;526 | 95.0363 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 526 | 35276.526 | 554.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;536 | 95.0363 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 536 | 35276.536 | 555
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;546 | 95.0363 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 546 | 35276.546 | 555.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;556 | 95.0363 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 556 | 35276.556 | 555.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;566 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 566 | 35276.566 | 555.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;576 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 576 | 35276.576 | 555.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;586 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 586 | 35276.586 | 555.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;596 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 596 | 35276.596 | 555.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;606 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 606 | 35276.606 | 555.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;616 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 616 | 35276.616 | 555.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;626 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 626 | 35276.626 | 555.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;636 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 636 | 35276.636 | 555.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;646 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 646 | 35276.646 | 555.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;656 | 95.0363 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 656 | 35276.656 | 555.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;666 | 95.0363 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 666 | 35276.666 | 555.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;676 | 95.0363 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 676 | 35276.676 | 555.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;686 | 95.0353 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 686 | 35276.686 | 555.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;696 | 95.0353 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 696 | 35276.696 | 555.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;706 | 95.0353 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 706 | 35276.706 | 555.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;716 | 95.0353 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 716 | 35276.716 | 555.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;726 | 95.0353 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 726 | 35276.726 | 555.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;736 | 95.0353 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 736 | 35276.736 | 555.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;746 | 95.0353 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 746 | 35276.746 | 555.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;756 | 95.0353 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 756 | 35276.756 | 555.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;766 | 95.0353 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 766 | 35276.766 | 555.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;776 | 95.0353 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 776 | 35276.776 | 555.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;786 | 95.0363 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 786 | 35276.786 | 555.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;796 | 95.0363 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 796 | 35276.796 | 555.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;806 | 95.0363 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 806 | 35276.806 | 555.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;816 | 95.0363 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 816 | 35276.816 | 555.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;826 | 95.0363 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 826 | 35276.826 | 555.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;836 | 95.0363 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 836 | 35276.836 | 555.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;846 | 95.0363 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 846 | 35276.846 | 555.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;856 | 95.0363 | 295.023 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 856 | 35276.856 | 555.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;866 | 95.0363 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 866 | 35276.866 | 555.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;876 | 95.0363 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 876 | 35276.876 | 555.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;886 | 95.0373 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 886 | 35276.886 | 555.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;896 | 95.0373 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 896 | 35276.896 | 555.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;906 | 95.0373 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 906 | 35276.906 | 555.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;916 | 95.0373 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 916 | 35276.916 | 555.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;926 | 95.0373 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 926 | 35276.926 | 555.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;936 | 95.0373 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 936 | 35276.936 | 555.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;946 | 95.0373 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 946 | 35276.946 | 555.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;956 | 95.0373 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 956 | 35276.956 | 555.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;966 | 95.0373 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 966 | 35276.966 | 555.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;976 | 95.0373 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 976 | 35276.976 | 555.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;986 | 95.0363 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 986 | 35276.986 | 555.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:56;996 | 95.0363 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 56 | 996 | 35276.996 | 555.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;006 | 95.0363 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 006 | 35277.006 | 555.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;016 | 95.0363 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 016 | 35277.016 | 555.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;026 | 95.0363 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 026 | 35277.026 | 555.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;036 | 95.0363 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 036 | 35277.036 | 555.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;046 | 95.0363 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 046 | 35277.046 | 555.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;056 | 95.0363 | 295.0133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 056 | 35277.056 | 555.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;066 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 066 | 35277.066 | 555.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;076 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 076 | 35277.076 | 555.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;086 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 086 | 35277.086 | 555.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;096 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 096 | 35277.096 | 555.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;106 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 106 | 35277.106 | 555.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;116 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 116 | 35277.116 | 555.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;126 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 126 | 35277.126 | 555.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;136 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 136 | 35277.136 | 555.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;146 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 146 | 35277.146 | 555.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;156 | 95.0363 | 295.0354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 156 | 35277.156 | 555.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;166 | 95.0363 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 166 | 35277.166 | 555.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;176 | 95.0363 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 176 | 35277.176 | 555.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;186 | 95.0373 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 186 | 35277.186 | 555.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;196 | 95.0373 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 196 | 35277.196 | 555.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;206 | 95.0373 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 206 | 35277.206 | 555.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;216 | 95.0373 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 216 | 35277.216 | 555.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;226 | 95.0373 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 226 | 35277.226 | 555.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;236 | 95.0373 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 236 | 35277.236 | 555.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;246 | 95.0373 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 246 | 35277.246 | 555.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;256 | 95.0373 | 295.049 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 256 | 35277.256 | 555.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;266 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 266 | 35277.266 | 555.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;276 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 276 | 35277.276 | 555.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;286 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 286 | 35277.286 | 555.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;296 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 296 | 35277.296 | 555.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;306 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 306 | 35277.306 | 555.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;316 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 316 | 35277.316 | 555.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;326 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 326 | 35277.326 | 555.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;336 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 336 | 35277.336 | 555.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;346 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 346 | 35277.346 | 555.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;356 | 95.0373 | 295.0597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 356 | 35277.356 | 555.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;366 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 366 | 35277.366 | 555.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;376 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 376 | 35277.376 | 555.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;386 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 386 | 35277.386 | 555.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;396 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 396 | 35277.396 | 555.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;406 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 406 | 35277.406 | 555.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;416 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 416 | 35277.416 | 555.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;426 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 426 | 35277.426 | 555.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;436 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 436 | 35277.436 | 555.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;446 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 446 | 35277.446 | 555.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;456 | 95.0373 | 295.0721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 456 | 35277.456 | 555.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;466 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 466 | 35277.466 | 555.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;476 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 476 | 35277.476 | 555.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;486 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 486 | 35277.486 | 555.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;496 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 496 | 35277.496 | 555.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;506 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 506 | 35277.506 | 555.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;516 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 516 | 35277.516 | 555.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;526 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 526 | 35277.526 | 555.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;536 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 536 | 35277.536 | 556
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;546 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 546 | 35277.546 | 556.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;556 | 95.0373 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 556 | 35277.556 | 556.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;566 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 566 | 35277.566 | 556.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;576 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 576 | 35277.576 | 556.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;586 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 586 | 35277.586 | 556.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;596 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 596 | 35277.596 | 556.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;606 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 606 | 35277.606 | 556.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;616 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 616 | 35277.616 | 556.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;626 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 626 | 35277.626 | 556.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;636 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 636 | 35277.636 | 556.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;646 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 646 | 35277.646 | 556.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;656 | 95.0373 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 656 | 35277.656 | 556.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;666 | 95.0373 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 666 | 35277.666 | 556.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;676 | 95.0373 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 676 | 35277.676 | 556.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;686 | 95.0383 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 686 | 35277.686 | 556.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;696 | 95.0383 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 696 | 35277.696 | 556.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;706 | 95.0383 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 706 | 35277.706 | 556.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;716 | 95.0383 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 716 | 35277.716 | 556.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;726 | 95.0383 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 726 | 35277.726 | 556.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;736 | 95.0383 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 736 | 35277.736 | 556.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;746 | 95.0383 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 746 | 35277.746 | 556.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;756 | 95.0383 | 295.0263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 756 | 35277.756 | 556.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;766 | 95.0383 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 766 | 35277.766 | 556.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;776 | 95.0383 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 776 | 35277.776 | 556.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;786 | 95.0373 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 786 | 35277.786 | 556.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;796 | 95.0373 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 796 | 35277.796 | 556.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;806 | 95.0373 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 806 | 35277.806 | 556.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;816 | 95.0373 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 816 | 35277.816 | 556.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;826 | 95.0373 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 826 | 35277.826 | 556.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;836 | 95.0373 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 836 | 35277.836 | 556.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;846 | 95.0373 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 846 | 35277.846 | 556.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;856 | 95.0373 | 295.045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 856 | 35277.856 | 556.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;866 | 95.0373 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 866 | 35277.866 | 556.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;876 | 95.0373 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 876 | 35277.876 | 556.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;886 | 95.0393 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 886 | 35277.886 | 556.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;896 | 95.0393 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 896 | 35277.896 | 556.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;906 | 95.0393 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 906 | 35277.906 | 556.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;916 | 95.0393 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 916 | 35277.916 | 556.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;926 | 95.0393 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 926 | 35277.926 | 556.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;936 | 95.0393 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 936 | 35277.936 | 556.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;946 | 95.0393 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 946 | 35277.946 | 556.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;956 | 95.0393 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 956 | 35277.956 | 556.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;966 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 966 | 35277.966 | 556.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;976 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 976 | 35277.976 | 556.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;986 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 986 | 35277.986 | 556.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:57;996 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 57 | 996 | 35277.996 | 556.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;006 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 006 | 35278.006 | 556.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;016 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 016 | 35278.016 | 556.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;026 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 026 | 35278.026 | 556.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;036 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 036 | 35278.036 | 556.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;046 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 046 | 35278.046 | 556.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;056 | 95.0393 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 056 | 35278.056 | 556.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;066 | 95.0393 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 066 | 35278.066 | 556.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;076 | 95.0393 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 076 | 35278.076 | 556.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;086 | 95.0383 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 086 | 35278.086 | 556.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;096 | 95.0383 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 096 | 35278.096 | 556.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;106 | 95.0383 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 106 | 35278.106 | 556.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;116 | 95.0383 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 116 | 35278.116 | 556.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;126 | 95.0383 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 126 | 35278.126 | 556.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;136 | 95.0383 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 136 | 35278.136 | 556.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;146 | 95.0383 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 146 | 35278.146 | 556.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;156 | 95.0383 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 156 | 35278.156 | 556.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;166 | 95.0383 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 166 | 35278.166 | 556.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;176 | 95.0383 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 176 | 35278.176 | 556.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;186 | 95.0403 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 186 | 35278.186 | 556.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;196 | 95.0403 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 196 | 35278.196 | 556.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;206 | 95.0403 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 206 | 35278.206 | 556.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;216 | 95.0403 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 216 | 35278.216 | 556.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;226 | 95.0403 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 226 | 35278.226 | 556.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;236 | 95.0403 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 236 | 35278.236 | 556.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;246 | 95.0403 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 246 | 35278.246 | 556.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;256 | 95.0403 | 295.0564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 256 | 35278.256 | 556.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;266 | 95.0403 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 266 | 35278.266 | 556.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;276 | 95.0403 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 276 | 35278.276 | 556.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;286 | 95.0393 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 286 | 35278.286 | 556.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;296 | 95.0393 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 296 | 35278.296 | 556.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;306 | 95.0393 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 306 | 35278.306 | 556.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;316 | 95.0393 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 316 | 35278.316 | 556.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;326 | 95.0393 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 326 | 35278.326 | 556.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;336 | 95.0393 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 336 | 35278.336 | 556.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;346 | 95.0393 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 346 | 35278.346 | 556.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;356 | 95.0393 | 295.0122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 356 | 35278.356 | 556.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;366 | 95.0393 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 366 | 35278.366 | 556.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;376 | 95.0393 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 376 | 35278.376 | 556.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;386 | 95.0383 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 386 | 35278.386 | 556.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;396 | 95.0383 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 396 | 35278.396 | 556.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;406 | 95.0383 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 406 | 35278.406 | 556.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;416 | 95.0383 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 416 | 35278.416 | 556.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;426 | 95.0383 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 426 | 35278.426 | 556.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;436 | 95.0383 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 436 | 35278.436 | 556.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;446 | 95.0383 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 446 | 35278.446 | 556.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;456 | 95.0383 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 456 | 35278.456 | 556.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;466 | 95.0383 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 466 | 35278.466 | 556.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;476 | 95.0383 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 476 | 35278.476 | 556.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;486 | 95.0393 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 486 | 35278.486 | 556.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;496 | 95.0393 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 496 | 35278.496 | 556.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;506 | 95.0393 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 506 | 35278.506 | 556.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;516 | 95.0393 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 516 | 35278.516 | 556.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;526 | 95.0393 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 526 | 35278.526 | 556.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;536 | 95.0393 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 536 | 35278.536 | 557
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;546 | 95.0393 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 546 | 35278.546 | 557.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;556 | 95.0393 | 294.9837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 556 | 35278.556 | 557.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;566 | 95.0393 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 566 | 35278.566 | 557.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;576 | 95.0393 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 576 | 35278.576 | 557.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;586 | 95.0413 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 586 | 35278.586 | 557.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;596 | 95.0413 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 596 | 35278.596 | 557.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;606 | 95.0413 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 606 | 35278.606 | 557.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;616 | 95.0413 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 616 | 35278.616 | 557.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;626 | 95.0413 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 626 | 35278.626 | 557.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;636 | 95.0413 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 636 | 35278.636 | 557.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;646 | 95.0413 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 646 | 35278.646 | 557.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;656 | 95.0413 | 294.9763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 656 | 35278.656 | 557.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;666 | 95.0413 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 666 | 35278.666 | 557.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;676 | 95.0413 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 676 | 35278.676 | 557.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;686 | 95.0403 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 686 | 35278.686 | 557.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;696 | 95.0403 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 696 | 35278.696 | 557.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;706 | 95.0403 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 706 | 35278.706 | 557.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;716 | 95.0403 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 716 | 35278.716 | 557.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;726 | 95.0403 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 726 | 35278.726 | 557.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;736 | 95.0403 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 736 | 35278.736 | 557.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;746 | 95.0403 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 746 | 35278.746 | 557.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;756 | 95.0403 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 756 | 35278.756 | 557.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;766 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 766 | 35278.766 | 557.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;776 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 776 | 35278.776 | 557.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;786 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 786 | 35278.786 | 557.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;796 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 796 | 35278.796 | 557.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;806 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 806 | 35278.806 | 557.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;816 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 816 | 35278.816 | 557.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;826 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 826 | 35278.826 | 557.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;836 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 836 | 35278.836 | 557.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;846 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 846 | 35278.846 | 557.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;856 | 95.0403 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 856 | 35278.856 | 557.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;866 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 866 | 35278.866 | 557.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;876 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 876 | 35278.876 | 557.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;886 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 886 | 35278.886 | 557.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;896 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 896 | 35278.896 | 557.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;906 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 906 | 35278.906 | 557.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;916 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 916 | 35278.916 | 557.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;926 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 926 | 35278.926 | 557.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;936 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 936 | 35278.936 | 557.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;946 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 946 | 35278.946 | 557.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;956 | 95.0403 | 295.0322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 956 | 35278.956 | 557.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;966 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 966 | 35278.966 | 557.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;976 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 976 | 35278.976 | 557.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;986 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 986 | 35278.986 | 557.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:58;996 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 58 | 996 | 35278.996 | 557.46
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;006 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 006 | 35279.006 | 557.47
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;016 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 016 | 35279.016 | 557.48
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;026 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 026 | 35279.026 | 557.49
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;036 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 036 | 35279.036 | 557.5
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;046 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 046 | 35279.046 | 557.51
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;056 | 95.0403 | 295.0412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 056 | 35279.056 | 557.52
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;066 | 95.0403 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 066 | 35279.066 | 557.53
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;076 | 95.0403 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 076 | 35279.076 | 557.54
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;086 | 95.0403 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 086 | 35279.086 | 557.55
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;096 | 95.0403 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 096 | 35279.096 | 557.56
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;106 | 95.0403 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 106 | 35279.106 | 557.57
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;116 | 95.0393 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 116 | 35279.116 | 557.58
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;126 | 95.0393 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 126 | 35279.126 | 557.59
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;136 | 95.0393 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 136 | 35279.136 | 557.6
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;146 | 95.0393 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 146 | 35279.146 | 557.61
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;156 | 95.0393 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 156 | 35279.156 | 557.62
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;166 | 95.0393 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 166 | 35279.166 | 557.63
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;176 | 95.0393 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 176 | 35279.176 | 557.64
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;186 | 95.0393 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 186 | 35279.186 | 557.65
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;196 | 95.0393 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 196 | 35279.196 | 557.66
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;206 | 95.0393 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 206 | 35279.206 | 557.67
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;216 | 95.0423 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 216 | 35279.216 | 557.68
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;226 | 95.0423 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 226 | 35279.226 | 557.69
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;236 | 95.0423 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 236 | 35279.236 | 557.7
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;246 | 95.0423 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 246 | 35279.246 | 557.71
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;256 | 95.0423 | 295.0793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 256 | 35279.256 | 557.72
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;266 | 95.0423 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 266 | 35279.266 | 557.73
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;276 | 95.0423 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 276 | 35279.276 | 557.74
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;286 | 95.0423 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 286 | 35279.286 | 557.75
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;296 | 95.0423 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 296 | 35279.296 | 557.76
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;306 | 95.0423 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 306 | 35279.306 | 557.77
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;316 | 95.0403 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 316 | 35279.316 | 557.78
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;326 | 95.0403 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 326 | 35279.326 | 557.79
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;336 | 95.0403 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 336 | 35279.336 | 557.8
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;346 | 95.0403 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 346 | 35279.346 | 557.81
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;356 | 95.0403 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 356 | 35279.356 | 557.82
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;366 | 95.0403 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 366 | 35279.366 | 557.83
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;376 | 95.0403 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 376 | 35279.376 | 557.84
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;386 | 95.0403 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 386 | 35279.386 | 557.85
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;396 | 95.0403 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 396 | 35279.396 | 557.86
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;406 | 95.0403 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 406 | 35279.406 | 557.87
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;416 | 95.0423 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 416 | 35279.416 | 557.88
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;426 | 95.0423 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 426 | 35279.426 | 557.89
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;436 | 95.0423 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 436 | 35279.436 | 557.9
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;446 | 95.0423 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 446 | 35279.446 | 557.91
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;456 | 95.0423 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 456 | 35279.456 | 557.92
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;466 | 95.0423 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 466 | 35279.466 | 557.93
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;476 | 95.0423 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 476 | 35279.476 | 557.94
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;486 | 95.0423 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 486 | 35279.486 | 557.95
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;496 | 95.0423 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 496 | 35279.496 | 557.96
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;506 | 95.0423 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 506 | 35279.506 | 557.97
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;516 | 95.0413 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 516 | 35279.516 | 557.98
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;526 | 95.0413 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 526 | 35279.526 | 557.99
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;536 | 95.0413 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 536 | 35279.536 | 558
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;546 | 95.0413 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 546 | 35279.546 | 558.01
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;556 | 95.0413 | 295.0826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 556 | 35279.556 | 558.02
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;566 | 95.0413 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 566 | 35279.566 | 558.03
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;576 | 95.0413 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 576 | 35279.576 | 558.04
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;586 | 95.0413 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 586 | 35279.586 | 558.05
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;596 | 95.0413 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 596 | 35279.596 | 558.06
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;606 | 95.0413 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 606 | 35279.606 | 558.07
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;616 | 95.0423 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 616 | 35279.616 | 558.08
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;626 | 95.0423 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 626 | 35279.626 | 558.09
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;636 | 95.0423 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 636 | 35279.636 | 558.1
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;646 | 95.0423 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 646 | 35279.646 | 558.11
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;656 | 95.0423 | 295.0692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 656 | 35279.656 | 558.12
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;666 | 95.0423 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 666 | 35279.666 | 558.13
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;676 | 95.0423 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 676 | 35279.676 | 558.14
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;686 | 95.0423 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 686 | 35279.686 | 558.15
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;696 | 95.0423 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 696 | 35279.696 | 558.16
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;706 | 95.0423 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 706 | 35279.706 | 558.17
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;716 | 95.0413 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 716 | 35279.716 | 558.18
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;726 | 95.0413 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 726 | 35279.726 | 558.19
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;736 | 95.0413 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 736 | 35279.736 | 558.2
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;746 | 95.0413 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 746 | 35279.746 | 558.21
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;756 | 95.0413 | 295.0526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 756 | 35279.756 | 558.22
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;766 | 95.0413 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 766 | 35279.766 | 558.23
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;776 | 95.0413 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 776 | 35279.776 | 558.24
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;786 | 95.0413 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 786 | 35279.786 | 558.25
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;796 | 95.0413 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 796 | 35279.796 | 558.26
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;806 | 95.0413 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 806 | 35279.806 | 558.27
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;816 | 95.0423 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 816 | 35279.816 | 558.28
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;826 | 95.0423 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 826 | 35279.826 | 558.29
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;836 | 95.0423 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 836 | 35279.836 | 558.3
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;846 | 95.0423 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 846 | 35279.846 | 558.31
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;856 | 95.0423 | 295.056 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 856 | 35279.856 | 558.32
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;866 | 95.0423 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 866 | 35279.866 | 558.33
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;876 | 95.0423 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 876 | 35279.876 | 558.34
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;886 | 95.0423 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 886 | 35279.886 | 558.35
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;896 | 95.0423 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 896 | 35279.896 | 558.36
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;906 | 95.0423 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 906 | 35279.906 | 558.37
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;916 | 95.0433 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 916 | 35279.916 | 558.38
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;926 | 95.0433 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 926 | 35279.926 | 558.39
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;936 | 95.0433 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 936 | 35279.936 | 558.4
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;946 | 95.0433 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 946 | 35279.946 | 558.41
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;956 | 95.0433 | 295.0589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 956 | 35279.956 | 558.42
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;966 | 95.0433 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 966 | 35279.966 | 558.43
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;976 | 95.0433 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 976 | 35279.976 | 558.44
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;986 | 95.0433 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 986 | 35279.986 | 558.45
Data | 10/27/2023 | 09:47:59;996 | 95.0433 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 47 | 59 | 996 | 35279.996 | 558.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;006 | 95.0433 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 006 | 35280.006 | 558.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;016 | 95.0423 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 016 | 35280.016 | 558.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;026 | 95.0423 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 026 | 35280.026 | 558.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;036 | 95.0423 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 036 | 35280.036 | 558.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;046 | 95.0423 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 046 | 35280.046 | 558.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;056 | 95.0423 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 056 | 35280.056 | 558.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;066 | 95.0423 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 066 | 35280.066 | 558.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;076 | 95.0423 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 076 | 35280.076 | 558.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;086 | 95.0423 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 086 | 35280.086 | 558.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;096 | 95.0423 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 096 | 35280.096 | 558.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;106 | 95.0423 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 106 | 35280.106 | 558.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;116 | 95.0433 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 116 | 35280.116 | 558.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;126 | 95.0433 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 126 | 35280.126 | 558.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;136 | 95.0433 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 136 | 35280.136 | 558.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;146 | 95.0433 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 146 | 35280.146 | 558.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;156 | 95.0433 | 295.0602 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 156 | 35280.156 | 558.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;166 | 95.0433 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 166 | 35280.166 | 558.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;176 | 95.0433 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 176 | 35280.176 | 558.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;186 | 95.0433 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 186 | 35280.186 | 558.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;196 | 95.0433 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 196 | 35280.196 | 558.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;206 | 95.0433 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 206 | 35280.206 | 558.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;216 | 95.0433 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 216 | 35280.216 | 558.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;226 | 95.0433 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 226 | 35280.226 | 558.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;236 | 95.0423 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 236 | 35280.236 | 558.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;246 | 95.0423 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 246 | 35280.246 | 558.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;256 | 95.0423 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 256 | 35280.256 | 558.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;266 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 266 | 35280.266 | 558.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;276 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 276 | 35280.276 | 558.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;286 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 286 | 35280.286 | 558.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;296 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 296 | 35280.296 | 558.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;306 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 306 | 35280.306 | 558.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;316 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 316 | 35280.316 | 558.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;326 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 326 | 35280.326 | 558.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;336 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 336 | 35280.336 | 558.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;346 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 346 | 35280.346 | 558.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;356 | 95.0423 | 295.0712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 356 | 35280.356 | 558.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;366 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 366 | 35280.366 | 558.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;376 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 376 | 35280.376 | 558.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;386 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 386 | 35280.386 | 558.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;396 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 396 | 35280.396 | 558.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;406 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 406 | 35280.406 | 558.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;416 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 416 | 35280.416 | 558.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;426 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 426 | 35280.426 | 558.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;436 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 436 | 35280.436 | 558.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;446 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 446 | 35280.446 | 558.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;456 | 95.0423 | 295.0458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 456 | 35280.456 | 558.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;466 | 95.0423 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 466 | 35280.466 | 558.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;476 | 95.0423 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 476 | 35280.476 | 558.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;486 | 95.0423 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 486 | 35280.486 | 558.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;496 | 95.0423 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 496 | 35280.496 | 558.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;506 | 95.0423 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 506 | 35280.506 | 558.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;516 | 95.0423 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 516 | 35280.516 | 558.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;526 | 95.0423 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 526 | 35280.526 | 558.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;536 | 95.0433 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 536 | 35280.536 | 559
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;546 | 95.0433 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 546 | 35280.546 | 559.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;556 | 95.0433 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 556 | 35280.556 | 559.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;566 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 566 | 35280.566 | 559.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;576 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 576 | 35280.576 | 559.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;586 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 586 | 35280.586 | 559.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;596 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 596 | 35280.596 | 559.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;606 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 606 | 35280.606 | 559.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;616 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 616 | 35280.616 | 559.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;626 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 626 | 35280.626 | 559.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;636 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 636 | 35280.636 | 559.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;646 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 646 | 35280.646 | 559.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;656 | 95.0433 | 295.0139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 656 | 35280.656 | 559.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;666 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 666 | 35280.666 | 559.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;676 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 676 | 35280.676 | 559.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;686 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 686 | 35280.686 | 559.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;696 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 696 | 35280.696 | 559.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;706 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 706 | 35280.706 | 559.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;716 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 716 | 35280.716 | 559.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;726 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 726 | 35280.726 | 559.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;736 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 736 | 35280.736 | 559.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;746 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 746 | 35280.746 | 559.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;756 | 95.0433 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 756 | 35280.756 | 559.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;766 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 766 | 35280.766 | 559.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;776 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 776 | 35280.776 | 559.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;786 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 786 | 35280.786 | 559.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;796 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 796 | 35280.796 | 559.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;806 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 806 | 35280.806 | 559.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;816 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 816 | 35280.816 | 559.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;826 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 826 | 35280.826 | 559.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;836 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 836 | 35280.836 | 559.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;846 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 846 | 35280.846 | 559.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;856 | 95.0433 | 295.0243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 856 | 35280.856 | 559.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;866 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 866 | 35280.866 | 559.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;876 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 876 | 35280.876 | 559.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;886 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 886 | 35280.886 | 559.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;896 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 896 | 35280.896 | 559.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;906 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 906 | 35280.906 | 559.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;916 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 916 | 35280.916 | 559.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;926 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 926 | 35280.926 | 559.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;936 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 936 | 35280.936 | 559.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;946 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 946 | 35280.946 | 559.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;956 | 95.0433 | 295.0609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 956 | 35280.956 | 559.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;966 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 966 | 35280.966 | 559.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;976 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 976 | 35280.976 | 559.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;986 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 986 | 35280.986 | 559.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:00;996 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 00 | 996 | 35280.996 | 559.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;006 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 006 | 35281.006 | 559.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;016 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 016 | 35281.016 | 559.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;026 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 026 | 35281.026 | 559.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;036 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 036 | 35281.036 | 559.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;046 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 046 | 35281.046 | 559.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;056 | 95.0433 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 056 | 35281.056 | 559.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;066 | 95.0433 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 066 | 35281.066 | 559.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;076 | 95.0433 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 076 | 35281.076 | 559.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;086 | 95.0433 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 086 | 35281.086 | 559.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;096 | 95.0433 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 096 | 35281.096 | 559.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;106 | 95.0433 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 106 | 35281.106 | 559.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;116 | 95.0433 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 116 | 35281.116 | 559.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;126 | 95.0433 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 126 | 35281.126 | 559.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;136 | 95.0443 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 136 | 35281.136 | 559.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;146 | 95.0443 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 146 | 35281.146 | 559.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;156 | 95.0443 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 156 | 35281.156 | 559.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;166 | 95.0443 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 166 | 35281.166 | 559.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;176 | 95.0443 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 176 | 35281.176 | 559.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;186 | 95.0443 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 186 | 35281.186 | 559.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;196 | 95.0443 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 196 | 35281.196 | 559.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;206 | 95.0443 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 206 | 35281.206 | 559.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;216 | 95.0443 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 216 | 35281.216 | 559.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;226 | 95.0443 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 226 | 35281.226 | 559.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;236 | 95.0453 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 236 | 35281.236 | 559.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;246 | 95.0453 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 246 | 35281.246 | 559.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;256 | 95.0453 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 256 | 35281.256 | 559.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;266 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 266 | 35281.266 | 559.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;276 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 276 | 35281.276 | 559.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;286 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 286 | 35281.286 | 559.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;296 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 296 | 35281.296 | 559.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;306 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 306 | 35281.306 | 559.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;316 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 316 | 35281.316 | 559.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;326 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 326 | 35281.326 | 559.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;336 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 336 | 35281.336 | 559.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;346 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 346 | 35281.346 | 559.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;356 | 95.0453 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 356 | 35281.356 | 559.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;366 | 95.0453 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 366 | 35281.366 | 559.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;376 | 95.0453 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 376 | 35281.376 | 559.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;386 | 95.0453 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 386 | 35281.386 | 559.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;396 | 95.0453 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 396 | 35281.396 | 559.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;406 | 95.0453 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 406 | 35281.406 | 559.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;416 | 95.0453 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 416 | 35281.416 | 559.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;426 | 95.0453 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 426 | 35281.426 | 559.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;436 | 95.0443 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 436 | 35281.436 | 559.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;446 | 95.0443 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 446 | 35281.446 | 559.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;456 | 95.0443 | 295.0215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 456 | 35281.456 | 559.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;466 | 95.0443 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 466 | 35281.466 | 559.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;476 | 95.0443 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 476 | 35281.476 | 559.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;486 | 95.0443 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 486 | 35281.486 | 559.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;496 | 95.0443 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 496 | 35281.496 | 559.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;506 | 95.0443 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 506 | 35281.506 | 559.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;516 | 95.0443 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 516 | 35281.516 | 559.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;526 | 95.0443 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 526 | 35281.526 | 559.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;536 | 95.0453 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 536 | 35281.536 | 560
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;546 | 95.0453 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 546 | 35281.546 | 560.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;556 | 95.0453 | 295.0329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 556 | 35281.556 | 560.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;566 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 566 | 35281.566 | 560.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;576 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 576 | 35281.576 | 560.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;586 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 586 | 35281.586 | 560.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;596 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 596 | 35281.596 | 560.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;606 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 606 | 35281.606 | 560.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;616 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 616 | 35281.616 | 560.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;626 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 626 | 35281.626 | 560.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;636 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 636 | 35281.636 | 560.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;646 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 646 | 35281.646 | 560.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;656 | 95.0453 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 656 | 35281.656 | 560.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;666 | 95.0453 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 666 | 35281.666 | 560.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;676 | 95.0453 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 676 | 35281.676 | 560.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;686 | 95.0453 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 686 | 35281.686 | 560.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;696 | 95.0453 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 696 | 35281.696 | 560.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;706 | 95.0453 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 706 | 35281.706 | 560.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;716 | 95.0453 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 716 | 35281.716 | 560.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;726 | 95.0453 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 726 | 35281.726 | 560.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;736 | 95.0443 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 736 | 35281.736 | 560.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;746 | 95.0443 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 746 | 35281.746 | 560.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;756 | 95.0443 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 756 | 35281.756 | 560.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;766 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 766 | 35281.766 | 560.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;776 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 776 | 35281.776 | 560.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;786 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 786 | 35281.786 | 560.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;796 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 796 | 35281.796 | 560.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;806 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 806 | 35281.806 | 560.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;816 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 816 | 35281.816 | 560.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;826 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 826 | 35281.826 | 560.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;836 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 836 | 35281.836 | 560.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;846 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 846 | 35281.846 | 560.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;856 | 95.0443 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 856 | 35281.856 | 560.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;866 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 866 | 35281.866 | 560.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;876 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 876 | 35281.876 | 560.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;886 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 886 | 35281.886 | 560.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;896 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 896 | 35281.896 | 560.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;906 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 906 | 35281.906 | 560.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;916 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 916 | 35281.916 | 560.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;926 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 926 | 35281.926 | 560.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;936 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 936 | 35281.936 | 560.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;946 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 946 | 35281.946 | 560.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;956 | 95.0443 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 956 | 35281.956 | 560.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;966 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 966 | 35281.966 | 560.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;976 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 976 | 35281.976 | 560.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;986 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 986 | 35281.986 | 560.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:01;996 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 01 | 996 | 35281.996 | 560.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;006 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 006 | 35282.006 | 560.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;016 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 016 | 35282.016 | 560.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;026 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 026 | 35282.026 | 560.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;036 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 036 | 35282.036 | 560.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;046 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 046 | 35282.046 | 560.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;056 | 95.0443 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 056 | 35282.056 | 560.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;066 | 95.0443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 066 | 35282.066 | 560.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;076 | 95.0443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 076 | 35282.076 | 560.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;086 | 95.0443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 086 | 35282.086 | 560.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;096 | 95.0443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 096 | 35282.096 | 560.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;106 | 95.0443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 106 | 35282.106 | 560.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;116 | 95.0443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 116 | 35282.116 | 560.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;126 | 95.0443 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 126 | 35282.126 | 560.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;136 | 95.0453 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 136 | 35282.136 | 560.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;146 | 95.0453 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 146 | 35282.146 | 560.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;156 | 95.0453 | 295.0288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 156 | 35282.156 | 560.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;166 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 166 | 35282.166 | 560.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;176 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 176 | 35282.176 | 560.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;186 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 186 | 35282.186 | 560.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;196 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 196 | 35282.196 | 560.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;206 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 206 | 35282.206 | 560.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;216 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 216 | 35282.216 | 560.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;226 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 226 | 35282.226 | 560.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;236 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 236 | 35282.236 | 560.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;246 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 246 | 35282.246 | 560.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;256 | 95.0453 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 256 | 35282.256 | 560.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;266 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 266 | 35282.266 | 560.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;276 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 276 | 35282.276 | 560.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;286 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 286 | 35282.286 | 560.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;296 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 296 | 35282.296 | 560.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;306 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 306 | 35282.306 | 560.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;316 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 316 | 35282.316 | 560.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;326 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 326 | 35282.326 | 560.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;336 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 336 | 35282.336 | 560.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;346 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 346 | 35282.346 | 560.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;356 | 95.0453 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 356 | 35282.356 | 560.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;366 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 366 | 35282.366 | 560.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;376 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 376 | 35282.376 | 560.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;386 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 386 | 35282.386 | 560.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;396 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 396 | 35282.396 | 560.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;406 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 406 | 35282.406 | 560.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;416 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 416 | 35282.416 | 560.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;426 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 426 | 35282.426 | 560.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;436 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 436 | 35282.436 | 560.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;446 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 446 | 35282.446 | 560.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;456 | 95.0453 | 295.1237 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 456 | 35282.456 | 560.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;466 | 95.0453 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 466 | 35282.466 | 560.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;476 | 95.0453 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 476 | 35282.476 | 560.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;486 | 95.0453 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 486 | 35282.486 | 560.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;496 | 95.0453 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 496 | 35282.496 | 560.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;506 | 95.0453 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 506 | 35282.506 | 560.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;516 | 95.0453 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 516 | 35282.516 | 560.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;526 | 95.0453 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 526 | 35282.526 | 560.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;536 | 95.0463 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 536 | 35282.536 | 561
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;546 | 95.0463 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 546 | 35282.546 | 561.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;556 | 95.0463 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 556 | 35282.556 | 561.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;566 | 95.0463 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 566 | 35282.566 | 561.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;576 | 95.0463 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 576 | 35282.576 | 561.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;586 | 95.0463 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 586 | 35282.586 | 561.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;596 | 95.0463 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 596 | 35282.596 | 561.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;606 | 95.0463 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 606 | 35282.606 | 561.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;616 | 95.0463 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 616 | 35282.616 | 561.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;626 | 95.0463 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 626 | 35282.626 | 561.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;636 | 95.0453 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 636 | 35282.636 | 561.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;646 | 95.0453 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 646 | 35282.646 | 561.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;656 | 95.0453 | 295.1083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 656 | 35282.656 | 561.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;666 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 666 | 35282.666 | 561.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;676 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 676 | 35282.676 | 561.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;686 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 686 | 35282.686 | 561.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;696 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 696 | 35282.696 | 561.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;706 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 706 | 35282.706 | 561.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;716 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 716 | 35282.716 | 561.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;726 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 726 | 35282.726 | 561.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;736 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 736 | 35282.736 | 561.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;746 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 746 | 35282.746 | 561.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;756 | 95.0453 | 295.0823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 756 | 35282.756 | 561.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;766 | 95.0453 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 766 | 35282.766 | 561.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;776 | 95.0463 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 776 | 35282.776 | 561.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;786 | 95.0463 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 786 | 35282.786 | 561.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;796 | 95.0463 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 796 | 35282.796 | 561.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;806 | 95.0463 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 806 | 35282.806 | 561.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;816 | 95.0463 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 816 | 35282.816 | 561.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;826 | 95.0463 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 826 | 35282.826 | 561.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;836 | 95.0463 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 836 | 35282.836 | 561.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;846 | 95.0463 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 846 | 35282.846 | 561.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;856 | 95.0463 | 295.0471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 856 | 35282.856 | 561.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;866 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 866 | 35282.866 | 561.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;876 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 876 | 35282.876 | 561.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;886 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 886 | 35282.886 | 561.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;896 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 896 | 35282.896 | 561.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;906 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 906 | 35282.906 | 561.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;916 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 916 | 35282.916 | 561.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;926 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 926 | 35282.926 | 561.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;936 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 936 | 35282.936 | 561.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;946 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 946 | 35282.946 | 561.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;956 | 95.0463 | 295.0398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 956 | 35282.956 | 561.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;966 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 966 | 35282.966 | 561.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;976 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 976 | 35282.976 | 561.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;986 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 986 | 35282.986 | 561.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:02;996 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 02 | 996 | 35282.996 | 561.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;006 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 006 | 35283.006 | 561.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;016 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 016 | 35283.016 | 561.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;026 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 026 | 35283.026 | 561.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;036 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 036 | 35283.036 | 561.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;046 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 046 | 35283.046 | 561.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;056 | 95.0463 | 295.041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 056 | 35283.056 | 561.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;066 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 066 | 35283.066 | 561.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;076 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 076 | 35283.076 | 561.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;086 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 086 | 35283.086 | 561.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;096 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 096 | 35283.096 | 561.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;106 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 106 | 35283.106 | 561.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;116 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 116 | 35283.116 | 561.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;126 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 126 | 35283.126 | 561.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;136 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 136 | 35283.136 | 561.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;146 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 146 | 35283.146 | 561.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;156 | 95.0463 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 156 | 35283.156 | 561.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;166 | 95.0463 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 166 | 35283.166 | 561.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;176 | 95.0473 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 176 | 35283.176 | 561.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;186 | 95.0473 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 186 | 35283.186 | 561.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;196 | 95.0473 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 196 | 35283.196 | 561.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;206 | 95.0473 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 206 | 35283.206 | 561.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;216 | 95.0473 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 216 | 35283.216 | 561.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;226 | 95.0473 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 226 | 35283.226 | 561.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;236 | 95.0473 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 236 | 35283.236 | 561.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;246 | 95.0473 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 246 | 35283.246 | 561.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;256 | 95.0473 | 295.0054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 256 | 35283.256 | 561.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;266 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 266 | 35283.266 | 561.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;276 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 276 | 35283.276 | 561.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;286 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 286 | 35283.286 | 561.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;296 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 296 | 35283.296 | 561.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;306 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 306 | 35283.306 | 561.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;316 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 316 | 35283.316 | 561.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;326 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 326 | 35283.326 | 561.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;336 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 336 | 35283.336 | 561.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;346 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 346 | 35283.346 | 561.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;356 | 95.0473 | 295.0083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 356 | 35283.356 | 561.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;366 | 95.0473 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 366 | 35283.366 | 561.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;376 | 95.0463 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 376 | 35283.376 | 561.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;386 | 95.0463 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 386 | 35283.386 | 561.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;396 | 95.0463 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 396 | 35283.396 | 561.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;406 | 95.0463 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 406 | 35283.406 | 561.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;416 | 95.0463 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 416 | 35283.416 | 561.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;426 | 95.0463 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 426 | 35283.426 | 561.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;436 | 95.0463 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 436 | 35283.436 | 561.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;446 | 95.0463 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 446 | 35283.446 | 561.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;456 | 95.0463 | 294.9996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 456 | 35283.456 | 561.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;466 | 95.0463 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 466 | 35283.466 | 561.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;476 | 95.0473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 476 | 35283.476 | 561.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;486 | 95.0473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 486 | 35283.486 | 561.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;496 | 95.0473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 496 | 35283.496 | 561.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;506 | 95.0473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 506 | 35283.506 | 561.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;516 | 95.0473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 516 | 35283.516 | 561.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;526 | 95.0473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 526 | 35283.526 | 561.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;536 | 95.0473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 536 | 35283.536 | 562
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;546 | 95.0473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 546 | 35283.546 | 562.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;556 | 95.0473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 556 | 35283.556 | 562.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;566 | 95.0473 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 566 | 35283.566 | 562.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;576 | 95.0483 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 576 | 35283.576 | 562.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;586 | 95.0483 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 586 | 35283.586 | 562.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;596 | 95.0483 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 596 | 35283.596 | 562.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;606 | 95.0483 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 606 | 35283.606 | 562.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;616 | 95.0483 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 616 | 35283.616 | 562.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;626 | 95.0483 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 626 | 35283.626 | 562.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;636 | 95.0483 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 636 | 35283.636 | 562.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;646 | 95.0483 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 646 | 35283.646 | 562.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;656 | 95.0483 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 656 | 35283.656 | 562.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;666 | 95.0483 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 666 | 35283.666 | 562.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;676 | 95.0463 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 676 | 35283.676 | 562.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;686 | 95.0463 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 686 | 35283.686 | 562.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;696 | 95.0463 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 696 | 35283.696 | 562.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;706 | 95.0463 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 706 | 35283.706 | 562.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;716 | 95.0463 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 716 | 35283.716 | 562.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;726 | 95.0463 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 726 | 35283.726 | 562.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;736 | 95.0463 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 736 | 35283.736 | 562.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;746 | 95.0463 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 746 | 35283.746 | 562.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;756 | 95.0463 | 295.0141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 756 | 35283.756 | 562.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;766 | 95.0463 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 766 | 35283.766 | 562.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;776 | 95.0473 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 776 | 35283.776 | 562.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;786 | 95.0473 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 786 | 35283.786 | 562.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;796 | 95.0473 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 796 | 35283.796 | 562.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;806 | 95.0473 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 806 | 35283.806 | 562.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;816 | 95.0473 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 816 | 35283.816 | 562.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;826 | 95.0473 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 826 | 35283.826 | 562.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;836 | 95.0473 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 836 | 35283.836 | 562.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;846 | 95.0473 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 846 | 35283.846 | 562.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;856 | 95.0473 | 295.0087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 856 | 35283.856 | 562.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;866 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 866 | 35283.866 | 562.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;876 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 876 | 35283.876 | 562.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;886 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 886 | 35283.886 | 562.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;896 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 896 | 35283.896 | 562.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;906 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 906 | 35283.906 | 562.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;916 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 916 | 35283.916 | 562.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;926 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 926 | 35283.926 | 562.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;936 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 936 | 35283.936 | 562.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;946 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 946 | 35283.946 | 562.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;956 | 95.0473 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 956 | 35283.956 | 562.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;966 | 95.0473 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 966 | 35283.966 | 562.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;976 | 95.0483 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 976 | 35283.976 | 562.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;986 | 95.0483 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 986 | 35283.986 | 562.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:03;996 | 95.0483 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 03 | 996 | 35283.996 | 562.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;006 | 95.0483 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 006 | 35284.006 | 562.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;016 | 95.0483 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 016 | 35284.016 | 562.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;026 | 95.0483 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 026 | 35284.026 | 562.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;036 | 95.0483 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 036 | 35284.036 | 562.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;046 | 95.0483 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 046 | 35284.046 | 562.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;056 | 95.0483 | 294.9819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 056 | 35284.056 | 562.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;066 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 066 | 35284.066 | 562.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;076 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 076 | 35284.076 | 562.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;086 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 086 | 35284.086 | 562.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;096 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 096 | 35284.096 | 562.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;106 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 106 | 35284.106 | 562.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;116 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 116 | 35284.116 | 562.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;126 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 126 | 35284.126 | 562.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;136 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 136 | 35284.136 | 562.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;146 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 146 | 35284.146 | 562.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;156 | 95.0483 | 294.9674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 156 | 35284.156 | 562.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;166 | 95.0483 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 166 | 35284.166 | 562.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;176 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 176 | 35284.176 | 562.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;186 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 186 | 35284.186 | 562.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;196 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 196 | 35284.196 | 562.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;206 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 206 | 35284.206 | 562.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;216 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 216 | 35284.216 | 562.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;226 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 226 | 35284.226 | 562.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;236 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 236 | 35284.236 | 562.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;246 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 246 | 35284.246 | 562.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;256 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 256 | 35284.256 | 562.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;266 | 95.0493 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 266 | 35284.266 | 562.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;276 | 95.0483 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 276 | 35284.276 | 562.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;286 | 95.0483 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 286 | 35284.286 | 562.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;296 | 95.0483 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 296 | 35284.296 | 562.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;306 | 95.0483 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 306 | 35284.306 | 562.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;316 | 95.0483 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 316 | 35284.316 | 562.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;326 | 95.0483 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 326 | 35284.326 | 562.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;336 | 95.0483 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 336 | 35284.336 | 562.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;346 | 95.0483 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 346 | 35284.346 | 562.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;356 | 95.0483 | 294.986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 356 | 35284.356 | 562.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;366 | 95.0483 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 366 | 35284.366 | 562.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;376 | 95.0493 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 376 | 35284.376 | 562.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;386 | 95.0493 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 386 | 35284.386 | 562.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;396 | 95.0493 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 396 | 35284.396 | 562.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;406 | 95.0493 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 406 | 35284.406 | 562.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;416 | 95.0493 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 416 | 35284.416 | 562.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;426 | 95.0493 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 426 | 35284.426 | 562.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;436 | 95.0493 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 436 | 35284.436 | 562.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;446 | 95.0493 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 446 | 35284.446 | 562.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;456 | 95.0493 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 456 | 35284.456 | 562.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;466 | 95.0493 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 466 | 35284.466 | 562.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;476 | 95.0503 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 476 | 35284.476 | 562.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;486 | 95.0503 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 486 | 35284.486 | 562.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;496 | 95.0503 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 496 | 35284.496 | 562.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;506 | 95.0503 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 506 | 35284.506 | 562.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;516 | 95.0503 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 516 | 35284.516 | 562.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;526 | 95.0503 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 526 | 35284.526 | 562.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;536 | 95.0503 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 536 | 35284.536 | 563
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;546 | 95.0503 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 546 | 35284.546 | 563.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;556 | 95.0503 | 294.9921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 556 | 35284.556 | 563.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;566 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 566 | 35284.566 | 563.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;576 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 576 | 35284.576 | 563.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;586 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 586 | 35284.586 | 563.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;596 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 596 | 35284.596 | 563.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;606 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 606 | 35284.606 | 563.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;616 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 616 | 35284.616 | 563.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;626 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 626 | 35284.626 | 563.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;636 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 636 | 35284.636 | 563.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;646 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 646 | 35284.646 | 563.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;656 | 95.0503 | 294.976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 656 | 35284.656 | 563.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;666 | 95.0503 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 666 | 35284.666 | 563.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;676 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 676 | 35284.676 | 563.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;686 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 686 | 35284.686 | 563.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;696 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 696 | 35284.696 | 563.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;706 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 706 | 35284.706 | 563.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;716 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 716 | 35284.716 | 563.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;726 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 726 | 35284.726 | 563.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;736 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 736 | 35284.736 | 563.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;746 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 746 | 35284.746 | 563.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;756 | 95.0493 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 756 | 35284.756 | 563.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;766 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 766 | 35284.766 | 563.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;776 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 776 | 35284.776 | 563.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;786 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 786 | 35284.786 | 563.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;796 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 796 | 35284.796 | 563.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;806 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 806 | 35284.806 | 563.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;816 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 816 | 35284.816 | 563.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;826 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 826 | 35284.826 | 563.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;836 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 836 | 35284.836 | 563.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;846 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 846 | 35284.846 | 563.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;856 | 95.0493 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 856 | 35284.856 | 563.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;866 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 866 | 35284.866 | 563.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;876 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 876 | 35284.876 | 563.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;886 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 886 | 35284.886 | 563.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;896 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 896 | 35284.896 | 563.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;906 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 906 | 35284.906 | 563.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;916 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 916 | 35284.916 | 563.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;926 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 926 | 35284.926 | 563.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;936 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 936 | 35284.936 | 563.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;946 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 946 | 35284.946 | 563.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;956 | 95.0493 | 294.9477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 956 | 35284.956 | 563.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;966 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 966 | 35284.966 | 563.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;976 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 976 | 35284.976 | 563.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;986 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 986 | 35284.986 | 563.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:04;996 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 04 | 996 | 35284.996 | 563.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;006 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 006 | 35285.006 | 563.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;016 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 016 | 35285.016 | 563.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;026 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 026 | 35285.026 | 563.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;036 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 036 | 35285.036 | 563.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;046 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 046 | 35285.046 | 563.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;056 | 95.0493 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 056 | 35285.056 | 563.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;066 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 066 | 35285.066 | 563.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;076 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 076 | 35285.076 | 563.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;086 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 086 | 35285.086 | 563.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;096 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 096 | 35285.096 | 563.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;106 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 106 | 35285.106 | 563.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;116 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 116 | 35285.116 | 563.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;126 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 126 | 35285.126 | 563.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;136 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 136 | 35285.136 | 563.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;146 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 146 | 35285.146 | 563.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;156 | 95.0493 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 156 | 35285.156 | 563.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;166 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 166 | 35285.166 | 563.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;176 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 176 | 35285.176 | 563.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;186 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 186 | 35285.186 | 563.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;196 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 196 | 35285.196 | 563.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;206 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 206 | 35285.206 | 563.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;216 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 216 | 35285.216 | 563.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;226 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 226 | 35285.226 | 563.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;236 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 236 | 35285.236 | 563.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;246 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 246 | 35285.246 | 563.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;256 | 95.0493 | 295.0175 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 256 | 35285.256 | 563.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;266 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 266 | 35285.266 | 563.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;276 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 276 | 35285.276 | 563.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;286 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 286 | 35285.286 | 563.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;296 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 296 | 35285.296 | 563.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;306 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 306 | 35285.306 | 563.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;316 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 316 | 35285.316 | 563.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;326 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 326 | 35285.326 | 563.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;336 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 336 | 35285.336 | 563.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;346 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 346 | 35285.346 | 563.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;356 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 356 | 35285.356 | 563.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;366 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 366 | 35285.366 | 563.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;376 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 376 | 35285.376 | 563.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;386 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 386 | 35285.386 | 563.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;396 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 396 | 35285.396 | 563.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;406 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 406 | 35285.406 | 563.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;416 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 416 | 35285.416 | 563.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;426 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 426 | 35285.426 | 563.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;436 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 436 | 35285.436 | 563.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;446 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 446 | 35285.446 | 563.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;456 | 95.0493 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 456 | 35285.456 | 563.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;466 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 466 | 35285.466 | 563.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;476 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 476 | 35285.476 | 563.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;486 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 486 | 35285.486 | 563.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;496 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 496 | 35285.496 | 563.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;506 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 506 | 35285.506 | 563.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;516 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 516 | 35285.516 | 563.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;526 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 526 | 35285.526 | 563.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;536 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 536 | 35285.536 | 564
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;546 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 546 | 35285.546 | 564.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;556 | 95.0493 | 295.0095 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 556 | 35285.556 | 564.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;566 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 566 | 35285.566 | 564.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;576 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 576 | 35285.576 | 564.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;586 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 586 | 35285.586 | 564.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;596 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 596 | 35285.596 | 564.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;606 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 606 | 35285.606 | 564.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;616 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 616 | 35285.616 | 564.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;626 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 626 | 35285.626 | 564.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;636 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 636 | 35285.636 | 564.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;646 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 646 | 35285.646 | 564.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;656 | 95.0493 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 656 | 35285.656 | 564.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;666 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 666 | 35285.666 | 564.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;676 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 676 | 35285.676 | 564.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;686 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 686 | 35285.686 | 564.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;696 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 696 | 35285.696 | 564.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;706 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 706 | 35285.706 | 564.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;716 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 716 | 35285.716 | 564.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;726 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 726 | 35285.726 | 564.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;736 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 736 | 35285.736 | 564.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;746 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 746 | 35285.746 | 564.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;756 | 95.0493 | 294.9455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 756 | 35285.756 | 564.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;766 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 766 | 35285.766 | 564.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;776 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 776 | 35285.776 | 564.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;786 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 786 | 35285.786 | 564.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;796 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 796 | 35285.796 | 564.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;806 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 806 | 35285.806 | 564.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;816 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 816 | 35285.816 | 564.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;826 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 826 | 35285.826 | 564.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;836 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 836 | 35285.836 | 564.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;846 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 846 | 35285.846 | 564.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;856 | 95.0493 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 856 | 35285.856 | 564.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;866 | 95.0493 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 866 | 35285.866 | 564.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;876 | 95.0493 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 876 | 35285.876 | 564.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;886 | 95.0503 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 886 | 35285.886 | 564.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;896 | 95.0503 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 896 | 35285.896 | 564.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;906 | 95.0503 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 906 | 35285.906 | 564.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;916 | 95.0503 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 916 | 35285.916 | 564.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;926 | 95.0503 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 926 | 35285.926 | 564.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;936 | 95.0503 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 936 | 35285.936 | 564.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;946 | 95.0503 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 946 | 35285.946 | 564.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;956 | 95.0503 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 956 | 35285.956 | 564.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;966 | 95.0503 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 966 | 35285.966 | 564.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;976 | 95.0503 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 976 | 35285.976 | 564.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;986 | 95.0493 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 986 | 35285.986 | 564.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:05;996 | 95.0493 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 05 | 996 | 35285.996 | 564.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;006 | 95.0493 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 006 | 35286.006 | 564.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;016 | 95.0493 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 016 | 35286.016 | 564.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;026 | 95.0493 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 026 | 35286.026 | 564.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;036 | 95.0493 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 036 | 35286.036 | 564.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;046 | 95.0493 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 046 | 35286.046 | 564.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;056 | 95.0493 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 056 | 35286.056 | 564.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;066 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 066 | 35286.066 | 564.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;076 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 076 | 35286.076 | 564.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;086 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 086 | 35286.086 | 564.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;096 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 096 | 35286.096 | 564.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;106 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 106 | 35286.106 | 564.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;116 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 116 | 35286.116 | 564.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;126 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 126 | 35286.126 | 564.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;136 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 136 | 35286.136 | 564.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;146 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 146 | 35286.146 | 564.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;156 | 95.0493 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 156 | 35286.156 | 564.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;166 | 95.0493 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 166 | 35286.166 | 564.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;176 | 95.0493 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 176 | 35286.176 | 564.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;186 | 95.0503 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 186 | 35286.186 | 564.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;196 | 95.0503 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 196 | 35286.196 | 564.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;206 | 95.0503 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 206 | 35286.206 | 564.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;216 | 95.0503 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 216 | 35286.216 | 564.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;226 | 95.0503 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 226 | 35286.226 | 564.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;236 | 95.0503 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 236 | 35286.236 | 564.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;246 | 95.0503 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 246 | 35286.246 | 564.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;256 | 95.0503 | 294.9181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 256 | 35286.256 | 564.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;266 | 95.0503 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 266 | 35286.266 | 564.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;276 | 95.0503 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 276 | 35286.276 | 564.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;286 | 95.0493 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 286 | 35286.286 | 564.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;296 | 95.0493 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 296 | 35286.296 | 564.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;306 | 95.0493 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 306 | 35286.306 | 564.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;316 | 95.0493 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 316 | 35286.316 | 564.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;326 | 95.0493 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 326 | 35286.326 | 564.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;336 | 95.0493 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 336 | 35286.336 | 564.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;346 | 95.0493 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 346 | 35286.346 | 564.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;356 | 95.0493 | 294.8796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 356 | 35286.356 | 564.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;366 | 95.0493 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 366 | 35286.366 | 564.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;376 | 95.0493 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 376 | 35286.376 | 564.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;386 | 95.0503 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 386 | 35286.386 | 564.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;396 | 95.0503 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 396 | 35286.396 | 564.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;406 | 95.0503 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 406 | 35286.406 | 564.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;416 | 95.0503 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 416 | 35286.416 | 564.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;426 | 95.0503 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 426 | 35286.426 | 564.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;436 | 95.0503 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 436 | 35286.436 | 564.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;446 | 95.0503 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 446 | 35286.446 | 564.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;456 | 95.0503 | 294.8479 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 456 | 35286.456 | 564.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;466 | 95.0503 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 466 | 35286.466 | 564.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;476 | 95.0503 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 476 | 35286.476 | 564.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;486 | 95.0493 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 486 | 35286.486 | 564.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;496 | 95.0493 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 496 | 35286.496 | 564.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;506 | 95.0493 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 506 | 35286.506 | 564.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;516 | 95.0493 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 516 | 35286.516 | 564.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;526 | 95.0493 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 526 | 35286.526 | 564.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;536 | 95.0493 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 536 | 35286.536 | 565
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;546 | 95.0493 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 546 | 35286.546 | 565.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;556 | 95.0493 | 294.8449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 556 | 35286.556 | 565.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;566 | 95.0493 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 566 | 35286.566 | 565.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;576 | 95.0493 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 576 | 35286.576 | 565.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;586 | 95.0503 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 586 | 35286.586 | 565.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;596 | 95.0503 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 596 | 35286.596 | 565.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;606 | 95.0503 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 606 | 35286.606 | 565.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;616 | 95.0503 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 616 | 35286.616 | 565.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;626 | 95.0503 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 626 | 35286.626 | 565.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;636 | 95.0503 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 636 | 35286.636 | 565.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;646 | 95.0503 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 646 | 35286.646 | 565.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;656 | 95.0503 | 294.8478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 656 | 35286.656 | 565.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;666 | 95.0503 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 666 | 35286.666 | 565.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;676 | 95.0503 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 676 | 35286.676 | 565.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;686 | 95.0493 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 686 | 35286.686 | 565.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;696 | 95.0493 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 696 | 35286.696 | 565.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;706 | 95.0493 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 706 | 35286.706 | 565.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;716 | 95.0493 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 716 | 35286.716 | 565.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;726 | 95.0493 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 726 | 35286.726 | 565.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;736 | 95.0493 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 736 | 35286.736 | 565.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;746 | 95.0493 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 746 | 35286.746 | 565.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;756 | 95.0493 | 294.8462 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 756 | 35286.756 | 565.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;766 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 766 | 35286.766 | 565.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;776 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 776 | 35286.776 | 565.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;786 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 786 | 35286.786 | 565.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;796 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 796 | 35286.796 | 565.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;806 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 806 | 35286.806 | 565.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;816 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 816 | 35286.816 | 565.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;826 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 826 | 35286.826 | 565.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;836 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 836 | 35286.836 | 565.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;846 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 846 | 35286.846 | 565.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;856 | 95.0493 | 294.8487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 856 | 35286.856 | 565.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;866 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 866 | 35286.866 | 565.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;876 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 876 | 35286.876 | 565.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;886 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 886 | 35286.886 | 565.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;896 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 896 | 35286.896 | 565.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;906 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 906 | 35286.906 | 565.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;916 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 916 | 35286.916 | 565.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;926 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 926 | 35286.926 | 565.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;936 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 936 | 35286.936 | 565.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;946 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 946 | 35286.946 | 565.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;956 | 95.0493 | 294.8474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 956 | 35286.956 | 565.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;966 | 95.0493 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 966 | 35286.966 | 565.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;976 | 95.0493 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 976 | 35286.976 | 565.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;986 | 95.0503 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 986 | 35286.986 | 565.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:06;996 | 95.0503 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 06 | 996 | 35286.996 | 565.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;006 | 95.0503 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 006 | 35287.006 | 565.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;016 | 95.0503 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 016 | 35287.016 | 565.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;026 | 95.0503 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 026 | 35287.026 | 565.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;036 | 95.0503 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 036 | 35287.036 | 565.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;046 | 95.0503 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 046 | 35287.046 | 565.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;056 | 95.0503 | 294.8287 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 056 | 35287.056 | 565.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;066 | 95.0503 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 066 | 35287.066 | 565.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;076 | 95.0503 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 076 | 35287.076 | 565.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;086 | 95.0513 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 086 | 35287.086 | 565.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;096 | 95.0513 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 096 | 35287.096 | 565.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;106 | 95.0513 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 106 | 35287.106 | 565.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;116 | 95.0513 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 116 | 35287.116 | 565.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;126 | 95.0513 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 126 | 35287.126 | 565.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;136 | 95.0513 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 136 | 35287.136 | 565.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;146 | 95.0513 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 146 | 35287.146 | 565.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;156 | 95.0513 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 156 | 35287.156 | 565.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;166 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 166 | 35287.166 | 565.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;176 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 176 | 35287.176 | 565.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;186 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 186 | 35287.186 | 565.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;196 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 196 | 35287.196 | 565.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;206 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 206 | 35287.206 | 565.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;216 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 216 | 35287.216 | 565.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;226 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 226 | 35287.226 | 565.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;236 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 236 | 35287.236 | 565.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;246 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 246 | 35287.246 | 565.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;256 | 95.0513 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 256 | 35287.256 | 565.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;266 | 95.0513 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 266 | 35287.266 | 565.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;276 | 95.0513 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 276 | 35287.276 | 565.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;286 | 95.0523 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 286 | 35287.286 | 565.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;296 | 95.0523 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 296 | 35287.296 | 565.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;306 | 95.0523 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 306 | 35287.306 | 565.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;316 | 95.0523 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 316 | 35287.316 | 565.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;326 | 95.0523 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 326 | 35287.326 | 565.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;336 | 95.0523 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 336 | 35287.336 | 565.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;346 | 95.0523 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 346 | 35287.346 | 565.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;356 | 95.0523 | 294.8402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 356 | 35287.356 | 565.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;366 | 95.0523 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 366 | 35287.366 | 565.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;376 | 95.0523 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 376 | 35287.376 | 565.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;386 | 95.0513 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 386 | 35287.386 | 565.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;396 | 95.0513 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 396 | 35287.396 | 565.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;406 | 95.0513 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 406 | 35287.406 | 565.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;416 | 95.0513 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 416 | 35287.416 | 565.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;426 | 95.0513 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 426 | 35287.426 | 565.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;436 | 95.0513 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 436 | 35287.436 | 565.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;446 | 95.0513 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 446 | 35287.446 | 565.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;456 | 95.0513 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 456 | 35287.456 | 565.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;466 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 466 | 35287.466 | 565.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;476 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 476 | 35287.476 | 565.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;486 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 486 | 35287.486 | 565.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;496 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 496 | 35287.496 | 565.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;506 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 506 | 35287.506 | 565.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;516 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 516 | 35287.516 | 565.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;526 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 526 | 35287.526 | 565.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;536 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 536 | 35287.536 | 566
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;546 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 546 | 35287.546 | 566.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;556 | 95.0513 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 556 | 35287.556 | 566.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;566 | 95.0513 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 566 | 35287.566 | 566.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;576 | 95.0513 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 576 | 35287.576 | 566.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;586 | 95.0533 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 586 | 35287.586 | 566.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;596 | 95.0533 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 596 | 35287.596 | 566.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;606 | 95.0533 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 606 | 35287.606 | 566.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;616 | 95.0533 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 616 | 35287.616 | 566.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;626 | 95.0533 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 626 | 35287.626 | 566.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;636 | 95.0533 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 636 | 35287.636 | 566.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;646 | 95.0533 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 646 | 35287.646 | 566.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;656 | 95.0533 | 294.8761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 656 | 35287.656 | 566.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;666 | 95.0533 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 666 | 35287.666 | 566.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;676 | 95.0533 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 676 | 35287.676 | 566.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;686 | 95.0523 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 686 | 35287.686 | 566.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;696 | 95.0523 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 696 | 35287.696 | 566.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;706 | 95.0523 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 706 | 35287.706 | 566.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;716 | 95.0523 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 716 | 35287.716 | 566.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;726 | 95.0523 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 726 | 35287.726 | 566.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;736 | 95.0523 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 736 | 35287.736 | 566.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;746 | 95.0523 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 746 | 35287.746 | 566.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;756 | 95.0523 | 294.8649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 756 | 35287.756 | 566.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;766 | 95.0523 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 766 | 35287.766 | 566.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;776 | 95.0523 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 776 | 35287.776 | 566.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;786 | 95.0513 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 786 | 35287.786 | 566.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;796 | 95.0513 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 796 | 35287.796 | 566.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;806 | 95.0513 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 806 | 35287.806 | 566.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;816 | 95.0513 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 816 | 35287.816 | 566.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;826 | 95.0513 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 826 | 35287.826 | 566.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;836 | 95.0513 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 836 | 35287.836 | 566.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;846 | 95.0513 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 846 | 35287.846 | 566.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;856 | 95.0513 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 856 | 35287.856 | 566.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;866 | 95.0513 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 866 | 35287.866 | 566.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;876 | 95.0513 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 876 | 35287.876 | 566.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;886 | 95.0533 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 886 | 35287.886 | 566.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;896 | 95.0533 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 896 | 35287.896 | 566.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;906 | 95.0533 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 906 | 35287.906 | 566.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;916 | 95.0533 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 916 | 35287.916 | 566.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;926 | 95.0533 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 926 | 35287.926 | 566.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;936 | 95.0533 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 936 | 35287.936 | 566.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;946 | 95.0533 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 946 | 35287.946 | 566.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;956 | 95.0533 | 294.8512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 956 | 35287.956 | 566.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;966 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 966 | 35287.966 | 566.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;976 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 976 | 35287.976 | 566.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;986 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 986 | 35287.986 | 566.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:07;996 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 07 | 996 | 35287.996 | 566.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;006 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 006 | 35288.006 | 566.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;016 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 016 | 35288.016 | 566.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;026 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 026 | 35288.026 | 566.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;036 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 036 | 35288.036 | 566.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;046 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 046 | 35288.046 | 566.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;056 | 95.0533 | 294.8452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 056 | 35288.056 | 566.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;066 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 066 | 35288.066 | 566.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;076 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 076 | 35288.076 | 566.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;086 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 086 | 35288.086 | 566.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;096 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 096 | 35288.096 | 566.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;106 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 106 | 35288.106 | 566.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;116 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 116 | 35288.116 | 566.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;126 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 126 | 35288.126 | 566.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;136 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 136 | 35288.136 | 566.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;146 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 146 | 35288.146 | 566.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;156 | 95.0533 | 294.8373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 156 | 35288.156 | 566.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;166 | 95.0533 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 166 | 35288.166 | 566.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;176 | 95.0533 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 176 | 35288.176 | 566.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;186 | 95.0523 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 186 | 35288.186 | 566.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;196 | 95.0523 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 196 | 35288.196 | 566.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;206 | 95.0523 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 206 | 35288.206 | 566.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;216 | 95.0523 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 216 | 35288.216 | 566.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;226 | 95.0523 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 226 | 35288.226 | 566.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;236 | 95.0523 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 236 | 35288.236 | 566.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;246 | 95.0523 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 246 | 35288.246 | 566.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;256 | 95.0523 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 256 | 35288.256 | 566.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;266 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 266 | 35288.266 | 566.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;276 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 276 | 35288.276 | 566.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;286 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 286 | 35288.286 | 566.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;296 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 296 | 35288.296 | 566.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;306 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 306 | 35288.306 | 566.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;316 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 316 | 35288.316 | 566.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;326 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 326 | 35288.326 | 566.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;336 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 336 | 35288.336 | 566.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;346 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 346 | 35288.346 | 566.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;356 | 95.0523 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 356 | 35288.356 | 566.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;366 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 366 | 35288.366 | 566.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;376 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 376 | 35288.376 | 566.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;386 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 386 | 35288.386 | 566.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;396 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 396 | 35288.396 | 566.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;406 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 406 | 35288.406 | 566.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;416 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 416 | 35288.416 | 566.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;426 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 426 | 35288.426 | 566.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;436 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 436 | 35288.436 | 566.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;446 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 446 | 35288.446 | 566.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;456 | 95.0523 | 294.8314 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 456 | 35288.456 | 566.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;466 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 466 | 35288.466 | 566.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;476 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 476 | 35288.476 | 566.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;486 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 486 | 35288.486 | 566.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;496 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 496 | 35288.496 | 566.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;506 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 506 | 35288.506 | 566.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;516 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 516 | 35288.516 | 566.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;526 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 526 | 35288.526 | 566.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;536 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 536 | 35288.536 | 567
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;546 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 546 | 35288.546 | 567.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;556 | 95.0523 | 294.8124 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 556 | 35288.556 | 567.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;566 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 566 | 35288.566 | 567.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;576 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 576 | 35288.576 | 567.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;586 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 586 | 35288.586 | 567.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;596 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 596 | 35288.596 | 567.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;606 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 606 | 35288.606 | 567.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;616 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 616 | 35288.616 | 567.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;626 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 626 | 35288.626 | 567.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;636 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 636 | 35288.636 | 567.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;646 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 646 | 35288.646 | 567.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;656 | 95.0523 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 656 | 35288.656 | 567.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;666 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 666 | 35288.666 | 567.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;676 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 676 | 35288.676 | 567.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;686 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 686 | 35288.686 | 567.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;696 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 696 | 35288.696 | 567.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;706 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 706 | 35288.706 | 567.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;716 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 716 | 35288.716 | 567.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;726 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 726 | 35288.726 | 567.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;736 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 736 | 35288.736 | 567.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;746 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 746 | 35288.746 | 567.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;756 | 95.0523 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 756 | 35288.756 | 567.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;766 | 95.0523 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 766 | 35288.766 | 567.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;776 | 95.0523 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 776 | 35288.776 | 567.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;786 | 95.0503 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 786 | 35288.786 | 567.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;796 | 95.0503 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 796 | 35288.796 | 567.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;806 | 95.0503 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 806 | 35288.806 | 567.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;816 | 95.0503 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 816 | 35288.816 | 567.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;826 | 95.0503 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 826 | 35288.826 | 567.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;836 | 95.0503 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 836 | 35288.836 | 567.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;846 | 95.0503 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 846 | 35288.846 | 567.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;856 | 95.0503 | 294.8269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 856 | 35288.856 | 567.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;866 | 95.0503 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 866 | 35288.866 | 567.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;876 | 95.0503 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 876 | 35288.876 | 567.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;886 | 95.0523 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 886 | 35288.886 | 567.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;896 | 95.0523 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 896 | 35288.896 | 567.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;906 | 95.0523 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 906 | 35288.906 | 567.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;916 | 95.0523 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 916 | 35288.916 | 567.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;926 | 95.0523 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 926 | 35288.926 | 567.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;936 | 95.0523 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 936 | 35288.936 | 567.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;946 | 95.0523 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 946 | 35288.946 | 567.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;956 | 95.0523 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 956 | 35288.956 | 567.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;966 | 95.0523 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 966 | 35288.966 | 567.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;976 | 95.0523 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 976 | 35288.976 | 567.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;986 | 95.0523 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 986 | 35288.986 | 567.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:08;996 | 95.0523 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 08 | 996 | 35288.996 | 567.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;006 | 95.0523 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 006 | 35289.006 | 567.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;016 | 95.0533 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 016 | 35289.016 | 567.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;026 | 95.0533 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 026 | 35289.026 | 567.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;036 | 95.0533 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 036 | 35289.036 | 567.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;046 | 95.0533 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 046 | 35289.046 | 567.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;056 | 95.0533 | 294.8561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 056 | 35289.056 | 567.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;066 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 066 | 35289.066 | 567.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;076 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 076 | 35289.076 | 567.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;086 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 086 | 35289.086 | 567.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;096 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 096 | 35289.096 | 567.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;106 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 106 | 35289.106 | 567.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;116 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 116 | 35289.116 | 567.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;126 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 126 | 35289.126 | 567.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;136 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 136 | 35289.136 | 567.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;146 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 146 | 35289.146 | 567.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;156 | 95.0533 | 294.8277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 156 | 35289.156 | 567.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;166 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 166 | 35289.166 | 567.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;176 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 176 | 35289.176 | 567.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;186 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 186 | 35289.186 | 567.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;196 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 196 | 35289.196 | 567.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;206 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 206 | 35289.206 | 567.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;216 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 216 | 35289.216 | 567.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;226 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 226 | 35289.226 | 567.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;236 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 236 | 35289.236 | 567.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;246 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 246 | 35289.246 | 567.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;256 | 95.0533 | 294.8146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 256 | 35289.256 | 567.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;266 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 266 | 35289.266 | 567.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;276 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 276 | 35289.276 | 567.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;286 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 286 | 35289.286 | 567.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;296 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 296 | 35289.296 | 567.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;306 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 306 | 35289.306 | 567.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;316 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 316 | 35289.316 | 567.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;326 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 326 | 35289.326 | 567.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;336 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 336 | 35289.336 | 567.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;346 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 346 | 35289.346 | 567.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;356 | 95.0533 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 356 | 35289.356 | 567.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;366 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 366 | 35289.366 | 567.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;376 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 376 | 35289.376 | 567.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;386 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 386 | 35289.386 | 567.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;396 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 396 | 35289.396 | 567.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;406 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 406 | 35289.406 | 567.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;416 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 416 | 35289.416 | 567.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;426 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 426 | 35289.426 | 567.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;436 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 436 | 35289.436 | 567.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;446 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 446 | 35289.446 | 567.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;456 | 95.0533 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 456 | 35289.456 | 567.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;466 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 466 | 35289.466 | 567.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;476 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 476 | 35289.476 | 567.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;486 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 486 | 35289.486 | 567.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;496 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 496 | 35289.496 | 567.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;506 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 506 | 35289.506 | 567.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;516 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 516 | 35289.516 | 567.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;526 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 526 | 35289.526 | 567.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;536 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 536 | 35289.536 | 568
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;546 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 546 | 35289.546 | 568.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;556 | 95.0533 | 294.9137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 556 | 35289.556 | 568.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;566 | 95.0533 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 566 | 35289.566 | 568.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;576 | 95.0533 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 576 | 35289.576 | 568.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;586 | 95.0533 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 586 | 35289.586 | 568.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;596 | 95.0533 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 596 | 35289.596 | 568.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;606 | 95.0533 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 606 | 35289.606 | 568.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;616 | 95.0543 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 616 | 35289.616 | 568.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;626 | 95.0543 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 626 | 35289.626 | 568.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;636 | 95.0543 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 636 | 35289.636 | 568.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;646 | 95.0543 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 646 | 35289.646 | 568.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;656 | 95.0543 | 294.9536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 656 | 35289.656 | 568.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;666 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 666 | 35289.666 | 568.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;676 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 676 | 35289.676 | 568.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;686 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 686 | 35289.686 | 568.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;696 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 696 | 35289.696 | 568.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;706 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 706 | 35289.706 | 568.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;716 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 716 | 35289.716 | 568.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;726 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 726 | 35289.726 | 568.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;736 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 736 | 35289.736 | 568.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;746 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 746 | 35289.746 | 568.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;756 | 95.0543 | 294.9551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 756 | 35289.756 | 568.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;766 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 766 | 35289.766 | 568.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;776 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 776 | 35289.776 | 568.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;786 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 786 | 35289.786 | 568.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;796 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 796 | 35289.796 | 568.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;806 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 806 | 35289.806 | 568.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;816 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 816 | 35289.816 | 568.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;826 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 826 | 35289.826 | 568.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;836 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 836 | 35289.836 | 568.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;846 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 846 | 35289.846 | 568.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;856 | 95.0543 | 294.9044 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 856 | 35289.856 | 568.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;866 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 866 | 35289.866 | 568.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;876 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 876 | 35289.876 | 568.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;886 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 886 | 35289.886 | 568.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;896 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 896 | 35289.896 | 568.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;906 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 906 | 35289.906 | 568.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;916 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 916 | 35289.916 | 568.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;926 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 926 | 35289.926 | 568.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;936 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 936 | 35289.936 | 568.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;946 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 946 | 35289.946 | 568.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;956 | 95.0543 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 956 | 35289.956 | 568.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;966 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 966 | 35289.966 | 568.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;976 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 976 | 35289.976 | 568.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;986 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 986 | 35289.986 | 568.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:09;996 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 09 | 996 | 35289.996 | 568.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;006 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 006 | 35290.006 | 568.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;016 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 016 | 35290.016 | 568.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;026 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 026 | 35290.026 | 568.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;036 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 036 | 35290.036 | 568.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;046 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 046 | 35290.046 | 568.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;056 | 95.0543 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 056 | 35290.056 | 568.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;066 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 066 | 35290.066 | 568.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;076 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 076 | 35290.076 | 568.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;086 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 086 | 35290.086 | 568.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;096 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 096 | 35290.096 | 568.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;106 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 106 | 35290.106 | 568.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;116 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 116 | 35290.116 | 568.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;126 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 126 | 35290.126 | 568.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;136 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 136 | 35290.136 | 568.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;146 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 146 | 35290.146 | 568.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;156 | 95.0543 | 294.8731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 156 | 35290.156 | 568.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;166 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 166 | 35290.166 | 568.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;176 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 176 | 35290.176 | 568.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;186 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 186 | 35290.186 | 568.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;196 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 196 | 35290.196 | 568.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;206 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 206 | 35290.206 | 568.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;216 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 216 | 35290.216 | 568.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;226 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 226 | 35290.226 | 568.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;236 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 236 | 35290.236 | 568.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;246 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 246 | 35290.246 | 568.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;256 | 95.0543 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 256 | 35290.256 | 568.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;266 | 95.0543 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 266 | 35290.266 | 568.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;276 | 95.0543 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 276 | 35290.276 | 568.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;286 | 95.0543 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 286 | 35290.286 | 568.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;296 | 95.0543 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 296 | 35290.296 | 568.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;306 | 95.0543 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 306 | 35290.306 | 568.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;316 | 95.0543 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 316 | 35290.316 | 568.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;326 | 95.0543 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 326 | 35290.326 | 568.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;336 | 95.0533 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 336 | 35290.336 | 568.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;346 | 95.0533 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 346 | 35290.346 | 568.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;356 | 95.0533 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 356 | 35290.356 | 568.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;366 | 95.0533 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 366 | 35290.366 | 568.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;376 | 95.0533 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 376 | 35290.376 | 568.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;386 | 95.0533 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 386 | 35290.386 | 568.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;396 | 95.0533 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 396 | 35290.396 | 568.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;406 | 95.0533 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 406 | 35290.406 | 568.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;416 | 95.0533 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 416 | 35290.416 | 568.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;426 | 95.0533 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 426 | 35290.426 | 568.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;436 | 95.0543 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 436 | 35290.436 | 568.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;446 | 95.0543 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 446 | 35290.446 | 568.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;456 | 95.0543 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 456 | 35290.456 | 568.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;466 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 466 | 35290.466 | 568.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;476 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 476 | 35290.476 | 568.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;486 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 486 | 35290.486 | 568.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;496 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 496 | 35290.496 | 568.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;506 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 506 | 35290.506 | 568.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;516 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 516 | 35290.516 | 568.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;526 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 526 | 35290.526 | 568.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;536 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 536 | 35290.536 | 569
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;546 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 546 | 35290.546 | 569.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;556 | 95.0543 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 556 | 35290.556 | 569.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;566 | 95.0543 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 566 | 35290.566 | 569.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;576 | 95.0543 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 576 | 35290.576 | 569.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;586 | 95.0543 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 586 | 35290.586 | 569.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;596 | 95.0543 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 596 | 35290.596 | 569.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;606 | 95.0543 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 606 | 35290.606 | 569.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;616 | 95.0543 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 616 | 35290.616 | 569.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;626 | 95.0543 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 626 | 35290.626 | 569.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;636 | 95.0533 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 636 | 35290.636 | 569.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;646 | 95.0533 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 646 | 35290.646 | 569.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;656 | 95.0533 | 294.884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 656 | 35290.656 | 569.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;666 | 95.0533 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 666 | 35290.666 | 569.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;676 | 95.0533 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 676 | 35290.676 | 569.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;686 | 95.0533 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 686 | 35290.686 | 569.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;696 | 95.0533 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 696 | 35290.696 | 569.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;706 | 95.0533 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 706 | 35290.706 | 569.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;716 | 95.0533 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 716 | 35290.716 | 569.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;726 | 95.0533 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 726 | 35290.726 | 569.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;736 | 95.0543 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 736 | 35290.736 | 569.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;746 | 95.0543 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 746 | 35290.746 | 569.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;756 | 95.0543 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 756 | 35290.756 | 569.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;766 | 95.0543 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 766 | 35290.766 | 569.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;776 | 95.0543 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 776 | 35290.776 | 569.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;786 | 95.0543 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 786 | 35290.786 | 569.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;796 | 95.0543 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 796 | 35290.796 | 569.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;806 | 95.0543 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 806 | 35290.806 | 569.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;816 | 95.0543 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 816 | 35290.816 | 569.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;826 | 95.0543 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 826 | 35290.826 | 569.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;836 | 95.0533 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 836 | 35290.836 | 569.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;846 | 95.0533 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 846 | 35290.846 | 569.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;856 | 95.0533 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 856 | 35290.856 | 569.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;866 | 95.0533 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 866 | 35290.866 | 569.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;876 | 95.0533 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 876 | 35290.876 | 569.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;886 | 95.0533 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 886 | 35290.886 | 569.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;896 | 95.0533 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 896 | 35290.896 | 569.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;906 | 95.0533 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 906 | 35290.906 | 569.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;916 | 95.0533 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 916 | 35290.916 | 569.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;926 | 95.0533 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 926 | 35290.926 | 569.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;936 | 95.0543 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 936 | 35290.936 | 569.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;946 | 95.0543 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 946 | 35290.946 | 569.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;956 | 95.0543 | 294.9108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 956 | 35290.956 | 569.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;966 | 95.0543 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 966 | 35290.966 | 569.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;976 | 95.0543 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 976 | 35290.976 | 569.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;986 | 95.0543 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 986 | 35290.986 | 569.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:10;996 | 95.0543 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 10 | 996 | 35290.996 | 569.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;006 | 95.0543 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 006 | 35291.006 | 569.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;016 | 95.0543 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 016 | 35291.016 | 569.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;026 | 95.0543 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 026 | 35291.026 | 569.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;036 | 95.0573 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 036 | 35291.036 | 569.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;046 | 95.0573 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 046 | 35291.046 | 569.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;056 | 95.0573 | 294.9276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 056 | 35291.056 | 569.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;066 | 95.0573 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 066 | 35291.066 | 569.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;076 | 95.0573 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 076 | 35291.076 | 569.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;086 | 95.0573 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 086 | 35291.086 | 569.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;096 | 95.0573 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 096 | 35291.096 | 569.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;106 | 95.0573 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 106 | 35291.106 | 569.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;116 | 95.0573 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 116 | 35291.116 | 569.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;126 | 95.0573 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 126 | 35291.126 | 569.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;136 | 95.0553 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 136 | 35291.136 | 569.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;146 | 95.0553 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 146 | 35291.146 | 569.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;156 | 95.0553 | 294.9253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 156 | 35291.156 | 569.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;166 | 95.0553 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 166 | 35291.166 | 569.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;176 | 95.0553 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 176 | 35291.176 | 569.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;186 | 95.0553 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 186 | 35291.186 | 569.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;196 | 95.0553 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 196 | 35291.196 | 569.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;206 | 95.0553 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 206 | 35291.206 | 569.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;216 | 95.0553 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 216 | 35291.216 | 569.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;226 | 95.0553 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 226 | 35291.226 | 569.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;236 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 236 | 35291.236 | 569.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;246 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 246 | 35291.246 | 569.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;256 | 95.0563 | 294.906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 256 | 35291.256 | 569.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;266 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 266 | 35291.266 | 569.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;276 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 276 | 35291.276 | 569.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;286 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 286 | 35291.286 | 569.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;296 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 296 | 35291.296 | 569.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;306 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 306 | 35291.306 | 569.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;316 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 316 | 35291.316 | 569.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;326 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 326 | 35291.326 | 569.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;336 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 336 | 35291.336 | 569.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;346 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 346 | 35291.346 | 569.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;356 | 95.0563 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 356 | 35291.356 | 569.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;366 | 95.0563 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 366 | 35291.366 | 569.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;376 | 95.0563 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 376 | 35291.376 | 569.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;386 | 95.0563 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 386 | 35291.386 | 569.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;396 | 95.0563 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 396 | 35291.396 | 569.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;406 | 95.0563 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 406 | 35291.406 | 569.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;416 | 95.0563 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 416 | 35291.416 | 569.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;426 | 95.0563 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 426 | 35291.426 | 569.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;436 | 95.0553 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 436 | 35291.436 | 569.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;446 | 95.0553 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 446 | 35291.446 | 569.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;456 | 95.0553 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 456 | 35291.456 | 569.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;466 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 466 | 35291.466 | 569.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;476 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 476 | 35291.476 | 569.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;486 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 486 | 35291.486 | 569.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;496 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 496 | 35291.496 | 569.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;506 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 506 | 35291.506 | 569.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;516 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 516 | 35291.516 | 569.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;526 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 526 | 35291.526 | 569.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;536 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 536 | 35291.536 | 570
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;546 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 546 | 35291.546 | 570.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;556 | 95.0553 | 294.9451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 556 | 35291.556 | 570.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;566 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 566 | 35291.566 | 570.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;576 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 576 | 35291.576 | 570.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;586 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 586 | 35291.586 | 570.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;596 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 596 | 35291.596 | 570.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;606 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 606 | 35291.606 | 570.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;616 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 616 | 35291.616 | 570.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;626 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 626 | 35291.626 | 570.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;636 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 636 | 35291.636 | 570.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;646 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 646 | 35291.646 | 570.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;656 | 95.0553 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 656 | 35291.656 | 570.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;666 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 666 | 35291.666 | 570.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;676 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 676 | 35291.676 | 570.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;686 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 686 | 35291.686 | 570.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;696 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 696 | 35291.696 | 570.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;706 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 706 | 35291.706 | 570.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;716 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 716 | 35291.716 | 570.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;726 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 726 | 35291.726 | 570.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;736 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 736 | 35291.736 | 570.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;746 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 746 | 35291.746 | 570.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;756 | 95.0553 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 756 | 35291.756 | 570.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;766 | 95.0553 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 766 | 35291.766 | 570.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;776 | 95.0553 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 776 | 35291.776 | 570.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;786 | 95.0553 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 786 | 35291.786 | 570.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;796 | 95.0553 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 796 | 35291.796 | 570.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;806 | 95.0553 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 806 | 35291.806 | 570.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;816 | 95.0553 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 816 | 35291.816 | 570.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;826 | 95.0553 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 826 | 35291.826 | 570.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;836 | 95.0543 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 836 | 35291.836 | 570.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;846 | 95.0543 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 846 | 35291.846 | 570.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;856 | 95.0543 | 294.9699 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 856 | 35291.856 | 570.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;866 | 95.0543 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 866 | 35291.866 | 570.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;876 | 95.0543 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 876 | 35291.876 | 570.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;886 | 95.0543 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 886 | 35291.886 | 570.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;896 | 95.0543 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 896 | 35291.896 | 570.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;906 | 95.0543 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 906 | 35291.906 | 570.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;916 | 95.0543 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 916 | 35291.916 | 570.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;926 | 95.0543 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 926 | 35291.926 | 570.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;936 | 95.0553 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 936 | 35291.936 | 570.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;946 | 95.0553 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 946 | 35291.946 | 570.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;956 | 95.0553 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 956 | 35291.956 | 570.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;966 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 966 | 35291.966 | 570.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;976 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 976 | 35291.976 | 570.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;986 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 986 | 35291.986 | 570.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:11;996 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 11 | 996 | 35291.996 | 570.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;006 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 006 | 35292.006 | 570.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;016 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 016 | 35292.016 | 570.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;026 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 026 | 35292.026 | 570.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;036 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 036 | 35292.036 | 570.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;046 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 046 | 35292.046 | 570.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;056 | 95.0553 | 294.9514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 056 | 35292.056 | 570.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;066 | 95.0553 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 066 | 35292.066 | 570.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;076 | 95.0553 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 076 | 35292.076 | 570.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;086 | 95.0553 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 086 | 35292.086 | 570.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;096 | 95.0553 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 096 | 35292.096 | 570.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;106 | 95.0553 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 106 | 35292.106 | 570.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;116 | 95.0553 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 116 | 35292.116 | 570.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;126 | 95.0553 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 126 | 35292.126 | 570.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;136 | 95.0583 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 136 | 35292.136 | 570.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;146 | 95.0583 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 146 | 35292.146 | 570.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;156 | 95.0583 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 156 | 35292.156 | 570.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;166 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 166 | 35292.166 | 570.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;176 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 176 | 35292.176 | 570.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;186 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 186 | 35292.186 | 570.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;196 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 196 | 35292.196 | 570.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;206 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 206 | 35292.206 | 570.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;216 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 216 | 35292.216 | 570.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;226 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 226 | 35292.226 | 570.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;236 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 236 | 35292.236 | 570.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;246 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 246 | 35292.246 | 570.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;256 | 95.0583 | 294.9662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 256 | 35292.256 | 570.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;266 | 95.0583 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 266 | 35292.266 | 570.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;276 | 95.0583 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 276 | 35292.276 | 570.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;286 | 95.0583 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 286 | 35292.286 | 570.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;296 | 95.0583 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 296 | 35292.296 | 570.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;306 | 95.0583 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 306 | 35292.306 | 570.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;316 | 95.0583 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 316 | 35292.316 | 570.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;326 | 95.0583 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 326 | 35292.326 | 570.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;336 | 95.0573 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 336 | 35292.336 | 570.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;346 | 95.0573 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 346 | 35292.346 | 570.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;356 | 95.0573 | 294.9717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 356 | 35292.356 | 570.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;366 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 366 | 35292.366 | 570.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;376 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 376 | 35292.376 | 570.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;386 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 386 | 35292.386 | 570.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;396 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 396 | 35292.396 | 570.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;406 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 406 | 35292.406 | 570.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;416 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 416 | 35292.416 | 570.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;426 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 426 | 35292.426 | 570.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;436 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 436 | 35292.436 | 570.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;446 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 446 | 35292.446 | 570.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;456 | 95.0573 | 294.9863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 456 | 35292.456 | 570.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;466 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 466 | 35292.466 | 570.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;476 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 476 | 35292.476 | 570.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;486 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 486 | 35292.486 | 570.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;496 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 496 | 35292.496 | 570.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;506 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 506 | 35292.506 | 570.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;516 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 516 | 35292.516 | 570.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;526 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 526 | 35292.526 | 570.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;536 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 536 | 35292.536 | 571
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;546 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 546 | 35292.546 | 571.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;556 | 95.0573 | 294.9847 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 556 | 35292.556 | 571.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;566 | 95.0573 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 566 | 35292.566 | 571.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;576 | 95.0573 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 576 | 35292.576 | 571.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;586 | 95.0573 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 586 | 35292.586 | 571.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;596 | 95.0573 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 596 | 35292.596 | 571.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;606 | 95.0573 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 606 | 35292.606 | 571.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;616 | 95.0573 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 616 | 35292.616 | 571.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;626 | 95.0573 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 626 | 35292.626 | 571.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;636 | 95.0583 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 636 | 35292.636 | 571.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;646 | 95.0583 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 646 | 35292.646 | 571.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;656 | 95.0583 | 294.9686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 656 | 35292.656 | 571.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;666 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 666 | 35292.666 | 571.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;676 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 676 | 35292.676 | 571.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;686 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 686 | 35292.686 | 571.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;696 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 696 | 35292.696 | 571.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;706 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 706 | 35292.706 | 571.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;716 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 716 | 35292.716 | 571.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;726 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 726 | 35292.726 | 571.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;736 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 736 | 35292.736 | 571.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;746 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 746 | 35292.746 | 571.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;756 | 95.0583 | 294.9655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 756 | 35292.756 | 571.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;766 | 95.0583 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 766 | 35292.766 | 571.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;776 | 95.0573 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 776 | 35292.776 | 571.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;786 | 95.0573 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 786 | 35292.786 | 571.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;796 | 95.0573 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 796 | 35292.796 | 571.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;806 | 95.0573 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 806 | 35292.806 | 571.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;816 | 95.0573 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 816 | 35292.816 | 571.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;826 | 95.0573 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 826 | 35292.826 | 571.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;836 | 95.0573 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 836 | 35292.836 | 571.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;846 | 95.0573 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 846 | 35292.846 | 571.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;856 | 95.0573 | 294.9685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 856 | 35292.856 | 571.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;866 | 95.0573 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 866 | 35292.866 | 571.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;876 | 95.0583 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 876 | 35292.876 | 571.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;886 | 95.0583 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 886 | 35292.886 | 571.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;896 | 95.0583 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 896 | 35292.896 | 571.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;906 | 95.0583 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 906 | 35292.906 | 571.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;916 | 95.0583 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 916 | 35292.916 | 571.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;926 | 95.0583 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 926 | 35292.926 | 571.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;936 | 95.0583 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 936 | 35292.936 | 571.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;946 | 95.0583 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 946 | 35292.946 | 571.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;956 | 95.0583 | 294.9643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 956 | 35292.956 | 571.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;966 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 966 | 35292.966 | 571.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;976 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 976 | 35292.976 | 571.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;986 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 986 | 35292.986 | 571.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:12;996 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 12 | 996 | 35292.996 | 571.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;006 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 006 | 35293.006 | 571.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;016 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 016 | 35293.016 | 571.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;026 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 026 | 35293.026 | 571.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;036 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 036 | 35293.036 | 571.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;046 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 046 | 35293.046 | 571.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;056 | 95.0583 | 294.9724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 056 | 35293.056 | 571.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;066 | 95.0583 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 066 | 35293.066 | 571.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;076 | 95.0573 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 076 | 35293.076 | 571.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;086 | 95.0573 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 086 | 35293.086 | 571.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;096 | 95.0573 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 096 | 35293.096 | 571.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;106 | 95.0573 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 106 | 35293.106 | 571.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;116 | 95.0573 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 116 | 35293.116 | 571.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;126 | 95.0573 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 126 | 35293.126 | 571.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;136 | 95.0573 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 136 | 35293.136 | 571.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;146 | 95.0573 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 146 | 35293.146 | 571.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;156 | 95.0573 | 294.9976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 156 | 35293.156 | 571.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;166 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 166 | 35293.166 | 571.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;176 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 176 | 35293.176 | 571.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;186 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 186 | 35293.186 | 571.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;196 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 196 | 35293.196 | 571.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;206 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 206 | 35293.206 | 571.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;216 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 216 | 35293.216 | 571.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;226 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 226 | 35293.226 | 571.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;236 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 236 | 35293.236 | 571.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;246 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 246 | 35293.246 | 571.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;256 | 95.0573 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 256 | 35293.256 | 571.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;266 | 95.0573 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 266 | 35293.266 | 571.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;276 | 95.0583 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 276 | 35293.276 | 571.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;286 | 95.0583 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 286 | 35293.286 | 571.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;296 | 95.0583 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 296 | 35293.296 | 571.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;306 | 95.0583 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 306 | 35293.306 | 571.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;316 | 95.0583 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 316 | 35293.316 | 571.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;326 | 95.0583 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 326 | 35293.326 | 571.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;336 | 95.0583 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 336 | 35293.336 | 571.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;346 | 95.0583 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 346 | 35293.346 | 571.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;356 | 95.0583 | 294.9892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 356 | 35293.356 | 571.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;366 | 95.0583 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 366 | 35293.366 | 571.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;376 | 95.0573 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 376 | 35293.376 | 571.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;386 | 95.0573 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 386 | 35293.386 | 571.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;396 | 95.0573 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 396 | 35293.396 | 571.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;406 | 95.0573 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 406 | 35293.406 | 571.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;416 | 95.0573 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 416 | 35293.416 | 571.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;426 | 95.0573 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 426 | 35293.426 | 571.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;436 | 95.0573 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 436 | 35293.436 | 571.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;446 | 95.0573 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 446 | 35293.446 | 571.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;456 | 95.0573 | 294.9768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 456 | 35293.456 | 571.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;466 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 466 | 35293.466 | 571.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;476 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 476 | 35293.476 | 571.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;486 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 486 | 35293.486 | 571.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;496 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 496 | 35293.496 | 571.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;506 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 506 | 35293.506 | 571.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;516 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 516 | 35293.516 | 571.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;526 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 526 | 35293.526 | 571.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;536 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 536 | 35293.536 | 572
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;546 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 546 | 35293.546 | 572.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;556 | 95.0573 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 556 | 35293.556 | 572.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;566 | 95.0573 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 566 | 35293.566 | 572.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;576 | 95.0583 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 576 | 35293.576 | 572.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;586 | 95.0583 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 586 | 35293.586 | 572.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;596 | 95.0583 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 596 | 35293.596 | 572.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;606 | 95.0583 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 606 | 35293.606 | 572.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;616 | 95.0583 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 616 | 35293.616 | 572.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;626 | 95.0583 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 626 | 35293.626 | 572.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;636 | 95.0583 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 636 | 35293.636 | 572.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;646 | 95.0583 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 646 | 35293.646 | 572.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;656 | 95.0583 | 294.9552 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 656 | 35293.656 | 572.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;666 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 666 | 35293.666 | 572.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;676 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 676 | 35293.676 | 572.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;686 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 686 | 35293.686 | 572.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;696 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 696 | 35293.696 | 572.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;706 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 706 | 35293.706 | 572.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;716 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 716 | 35293.716 | 572.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;726 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 726 | 35293.726 | 572.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;736 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 736 | 35293.736 | 572.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;746 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 746 | 35293.746 | 572.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;756 | 95.0583 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 756 | 35293.756 | 572.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;766 | 95.0583 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 766 | 35293.766 | 572.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;776 | 95.0573 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 776 | 35293.776 | 572.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;786 | 95.0573 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 786 | 35293.786 | 572.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;796 | 95.0573 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 796 | 35293.796 | 572.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;806 | 95.0573 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 806 | 35293.806 | 572.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;816 | 95.0573 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 816 | 35293.816 | 572.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;826 | 95.0573 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 826 | 35293.826 | 572.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;836 | 95.0573 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 836 | 35293.836 | 572.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;846 | 95.0573 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 846 | 35293.846 | 572.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;856 | 95.0573 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 856 | 35293.856 | 572.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;866 | 95.0573 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 866 | 35293.866 | 572.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;876 | 95.0583 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 876 | 35293.876 | 572.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;886 | 95.0583 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 886 | 35293.886 | 572.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;896 | 95.0583 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 896 | 35293.896 | 572.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;906 | 95.0583 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 906 | 35293.906 | 572.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;916 | 95.0583 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 916 | 35293.916 | 572.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;926 | 95.0583 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 926 | 35293.926 | 572.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;936 | 95.0583 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 936 | 35293.936 | 572.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;946 | 95.0583 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 946 | 35293.946 | 572.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;956 | 95.0583 | 295.0281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 956 | 35293.956 | 572.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;966 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 966 | 35293.966 | 572.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;976 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 976 | 35293.976 | 572.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;986 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 986 | 35293.986 | 572.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:13;996 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 13 | 996 | 35293.996 | 572.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;006 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 006 | 35294.006 | 572.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;016 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 016 | 35294.016 | 572.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;026 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 026 | 35294.026 | 572.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;036 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 036 | 35294.036 | 572.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;046 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 046 | 35294.046 | 572.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;056 | 95.0583 | 295.0184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 056 | 35294.056 | 572.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;066 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 066 | 35294.066 | 572.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;076 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 076 | 35294.076 | 572.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;086 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 086 | 35294.086 | 572.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;096 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 096 | 35294.096 | 572.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;106 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 106 | 35294.106 | 572.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;116 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 116 | 35294.116 | 572.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;126 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 126 | 35294.126 | 572.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;136 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 136 | 35294.136 | 572.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;146 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 146 | 35294.146 | 572.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;156 | 95.0583 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 156 | 35294.156 | 572.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;166 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 166 | 35294.166 | 572.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;176 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 176 | 35294.176 | 572.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;186 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 186 | 35294.186 | 572.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;196 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 196 | 35294.196 | 572.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;206 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 206 | 35294.206 | 572.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;216 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 216 | 35294.216 | 572.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;226 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 226 | 35294.226 | 572.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;236 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 236 | 35294.236 | 572.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;246 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 246 | 35294.246 | 572.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;256 | 95.0583 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 256 | 35294.256 | 572.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;266 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 266 | 35294.266 | 572.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;276 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 276 | 35294.276 | 572.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;286 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 286 | 35294.286 | 572.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;296 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 296 | 35294.296 | 572.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;306 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 306 | 35294.306 | 572.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;316 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 316 | 35294.316 | 572.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;326 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 326 | 35294.326 | 572.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;336 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 336 | 35294.336 | 572.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;346 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 346 | 35294.346 | 572.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;356 | 95.0583 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 356 | 35294.356 | 572.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;366 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 366 | 35294.366 | 572.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;376 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 376 | 35294.376 | 572.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;386 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 386 | 35294.386 | 572.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;396 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 396 | 35294.396 | 572.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;406 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 406 | 35294.406 | 572.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;416 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 416 | 35294.416 | 572.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;426 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 426 | 35294.426 | 572.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;436 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 436 | 35294.436 | 572.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;446 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 446 | 35294.446 | 572.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;456 | 95.0583 | 295.0342 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 456 | 35294.456 | 572.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;466 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 466 | 35294.466 | 572.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;476 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 476 | 35294.476 | 572.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;486 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 486 | 35294.486 | 572.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;496 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 496 | 35294.496 | 572.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;506 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 506 | 35294.506 | 572.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;516 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 516 | 35294.516 | 572.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;526 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 526 | 35294.526 | 572.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;536 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 536 | 35294.536 | 573
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;546 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 546 | 35294.546 | 573.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;556 | 95.0583 | 295.0853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 556 | 35294.556 | 573.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;566 | 95.0583 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 566 | 35294.566 | 573.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;576 | 95.0593 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 576 | 35294.576 | 573.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;586 | 95.0593 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 586 | 35294.586 | 573.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;596 | 95.0593 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 596 | 35294.596 | 573.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;606 | 95.0593 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 606 | 35294.606 | 573.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;616 | 95.0593 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 616 | 35294.616 | 573.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;626 | 95.0593 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 626 | 35294.626 | 573.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;636 | 95.0593 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 636 | 35294.636 | 573.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;646 | 95.0593 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 646 | 35294.646 | 573.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;656 | 95.0593 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 656 | 35294.656 | 573.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;666 | 95.0593 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 666 | 35294.666 | 573.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;676 | 95.0583 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 676 | 35294.676 | 573.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;686 | 95.0583 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 686 | 35294.686 | 573.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;696 | 95.0583 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 696 | 35294.696 | 573.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;706 | 95.0583 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 706 | 35294.706 | 573.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;716 | 95.0583 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 716 | 35294.716 | 573.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;726 | 95.0583 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 726 | 35294.726 | 573.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;736 | 95.0583 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 736 | 35294.736 | 573.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;746 | 95.0583 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 746 | 35294.746 | 573.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;756 | 95.0583 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 756 | 35294.756 | 573.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;766 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 766 | 35294.766 | 573.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;776 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 776 | 35294.776 | 573.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;786 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 786 | 35294.786 | 573.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;796 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 796 | 35294.796 | 573.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;806 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 806 | 35294.806 | 573.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;816 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 816 | 35294.816 | 573.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;826 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 826 | 35294.826 | 573.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;836 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 836 | 35294.836 | 573.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;846 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 846 | 35294.846 | 573.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;856 | 95.0583 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 856 | 35294.856 | 573.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;866 | 95.0583 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 866 | 35294.866 | 573.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;876 | 95.0573 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 876 | 35294.876 | 573.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;886 | 95.0573 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 886 | 35294.886 | 573.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;896 | 95.0573 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 896 | 35294.896 | 573.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;906 | 95.0573 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 906 | 35294.906 | 573.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;916 | 95.0573 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 916 | 35294.916 | 573.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;926 | 95.0573 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 926 | 35294.926 | 573.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;936 | 95.0573 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 936 | 35294.936 | 573.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;946 | 95.0573 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 946 | 35294.946 | 573.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;956 | 95.0573 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 956 | 35294.956 | 573.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;966 | 95.0573 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 966 | 35294.966 | 573.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;976 | 95.0583 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 976 | 35294.976 | 573.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;986 | 95.0583 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 986 | 35294.986 | 573.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:14;996 | 95.0583 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 14 | 996 | 35294.996 | 573.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;006 | 95.0583 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 006 | 35295.006 | 573.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;016 | 95.0583 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 016 | 35295.016 | 573.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;026 | 95.0583 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 026 | 35295.026 | 573.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;036 | 95.0583 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 036 | 35295.036 | 573.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;046 | 95.0583 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 046 | 35295.046 | 573.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;056 | 95.0583 | 295.0788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 056 | 35295.056 | 573.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;066 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 066 | 35295.066 | 573.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;076 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 076 | 35295.076 | 573.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;086 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 086 | 35295.086 | 573.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;096 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 096 | 35295.096 | 573.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;106 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 106 | 35295.106 | 573.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;116 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 116 | 35295.116 | 573.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;126 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 126 | 35295.126 | 573.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;136 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 136 | 35295.136 | 573.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;146 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 146 | 35295.146 | 573.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;156 | 95.0583 | 295.0935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 156 | 35295.156 | 573.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;166 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 166 | 35295.166 | 573.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;176 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 176 | 35295.176 | 573.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;186 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 186 | 35295.186 | 573.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;196 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 196 | 35295.196 | 573.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;206 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 206 | 35295.206 | 573.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;216 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 216 | 35295.216 | 573.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;226 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 226 | 35295.226 | 573.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;236 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 236 | 35295.236 | 573.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;246 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 246 | 35295.246 | 573.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;256 | 95.0583 | 295.1192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 256 | 35295.256 | 573.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;266 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 266 | 35295.266 | 573.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;276 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 276 | 35295.276 | 573.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;286 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 286 | 35295.286 | 573.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;296 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 296 | 35295.296 | 573.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;306 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 306 | 35295.306 | 573.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;316 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 316 | 35295.316 | 573.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;326 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 326 | 35295.326 | 573.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;336 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 336 | 35295.336 | 573.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;346 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 346 | 35295.346 | 573.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;356 | 95.0583 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 356 | 35295.356 | 573.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;366 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 366 | 35295.366 | 573.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;376 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 376 | 35295.376 | 573.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;386 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 386 | 35295.386 | 573.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;396 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 396 | 35295.396 | 573.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;406 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 406 | 35295.406 | 573.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;416 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 416 | 35295.416 | 573.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;426 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 426 | 35295.426 | 573.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;436 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 436 | 35295.436 | 573.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;446 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 446 | 35295.446 | 573.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;456 | 95.0583 | 295.1302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 456 | 35295.456 | 573.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;466 | 95.0583 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 466 | 35295.466 | 573.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;476 | 95.0583 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 476 | 35295.476 | 573.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;486 | 95.0593 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 486 | 35295.486 | 573.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;496 | 95.0593 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 496 | 35295.496 | 573.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;506 | 95.0593 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 506 | 35295.506 | 573.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;516 | 95.0593 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 516 | 35295.516 | 573.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;526 | 95.0593 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 526 | 35295.526 | 573.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;536 | 95.0593 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 536 | 35295.536 | 574
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;546 | 95.0593 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 546 | 35295.546 | 574.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;556 | 95.0593 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 556 | 35295.556 | 574.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;566 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 566 | 35295.566 | 574.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;576 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 576 | 35295.576 | 574.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;586 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 586 | 35295.586 | 574.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;596 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 596 | 35295.596 | 574.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;606 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 606 | 35295.606 | 574.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;616 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 616 | 35295.616 | 574.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;626 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 626 | 35295.626 | 574.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;636 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 636 | 35295.636 | 574.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;646 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 646 | 35295.646 | 574.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;656 | 95.0593 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 656 | 35295.656 | 574.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;666 | 95.0593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 666 | 35295.666 | 574.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;676 | 95.0593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 676 | 35295.676 | 574.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;686 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 686 | 35295.686 | 574.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;696 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 696 | 35295.696 | 574.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;706 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 706 | 35295.706 | 574.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;716 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 716 | 35295.716 | 574.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;726 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 726 | 35295.726 | 574.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;736 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 736 | 35295.736 | 574.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;746 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 746 | 35295.746 | 574.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;756 | 95.0583 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 756 | 35295.756 | 574.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;766 | 95.0583 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 766 | 35295.766 | 574.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;776 | 95.0583 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 776 | 35295.776 | 574.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;786 | 95.0593 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 786 | 35295.786 | 574.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;796 | 95.0593 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 796 | 35295.796 | 574.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;806 | 95.0593 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 806 | 35295.806 | 574.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;816 | 95.0593 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 816 | 35295.816 | 574.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;826 | 95.0593 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 826 | 35295.826 | 574.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;836 | 95.0593 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 836 | 35295.836 | 574.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;846 | 95.0593 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 846 | 35295.846 | 574.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;856 | 95.0593 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 856 | 35295.856 | 574.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;866 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 866 | 35295.866 | 574.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;876 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 876 | 35295.876 | 574.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;886 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 886 | 35295.886 | 574.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;896 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 896 | 35295.896 | 574.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;906 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 906 | 35295.906 | 574.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;916 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 916 | 35295.916 | 574.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;926 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 926 | 35295.926 | 574.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;936 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 936 | 35295.936 | 574.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;946 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 946 | 35295.946 | 574.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;956 | 95.0593 | 295.1176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 956 | 35295.956 | 574.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;966 | 95.0593 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 966 | 35295.966 | 574.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;976 | 95.0593 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 976 | 35295.976 | 574.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;986 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 986 | 35295.986 | 574.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:15;996 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 15 | 996 | 35295.996 | 574.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;006 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 006 | 35296.006 | 574.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;016 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 016 | 35296.016 | 574.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;026 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 026 | 35296.026 | 574.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;036 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 036 | 35296.036 | 574.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;046 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 046 | 35296.046 | 574.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;056 | 95.0583 | 295.1507 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 056 | 35296.056 | 574.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;066 | 95.0583 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 066 | 35296.066 | 574.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;076 | 95.0583 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 076 | 35296.076 | 574.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;086 | 95.0593 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 086 | 35296.086 | 574.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;096 | 95.0593 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 096 | 35296.096 | 574.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;106 | 95.0593 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 106 | 35296.106 | 574.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;116 | 95.0593 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 116 | 35296.116 | 574.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;126 | 95.0593 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 126 | 35296.126 | 574.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;136 | 95.0593 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 136 | 35296.136 | 574.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;146 | 95.0593 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 146 | 35296.146 | 574.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;156 | 95.0593 | 295.1562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 156 | 35296.156 | 574.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;166 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 166 | 35296.166 | 574.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;176 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 176 | 35296.176 | 574.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;186 | 95.0603 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 186 | 35296.186 | 574.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;196 | 95.0603 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 196 | 35296.196 | 574.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;206 | 95.0603 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 206 | 35296.206 | 574.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;216 | 95.0603 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 216 | 35296.216 | 574.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;226 | 95.0603 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 226 | 35296.226 | 574.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;236 | 95.0603 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 236 | 35296.236 | 574.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;246 | 95.0603 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 246 | 35296.246 | 574.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;256 | 95.0603 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 256 | 35296.256 | 574.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;266 | 95.0603 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 266 | 35296.266 | 574.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;276 | 95.0603 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 276 | 35296.276 | 574.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;286 | 95.0593 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 286 | 35296.286 | 574.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;296 | 95.0593 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 296 | 35296.296 | 574.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;306 | 95.0593 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 306 | 35296.306 | 574.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;316 | 95.0593 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 316 | 35296.316 | 574.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;326 | 95.0593 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 326 | 35296.326 | 574.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;336 | 95.0593 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 336 | 35296.336 | 574.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;346 | 95.0593 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 346 | 35296.346 | 574.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;356 | 95.0593 | 295.1744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 356 | 35296.356 | 574.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;366 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 366 | 35296.366 | 574.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;376 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 376 | 35296.376 | 574.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;386 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 386 | 35296.386 | 574.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;396 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 396 | 35296.396 | 574.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;406 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 406 | 35296.406 | 574.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;416 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 416 | 35296.416 | 574.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;426 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 426 | 35296.426 | 574.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;436 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 436 | 35296.436 | 574.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;446 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 446 | 35296.446 | 574.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;456 | 95.0593 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 456 | 35296.456 | 574.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;466 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 466 | 35296.466 | 574.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;476 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 476 | 35296.476 | 574.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;486 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 486 | 35296.486 | 574.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;496 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 496 | 35296.496 | 574.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;506 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 506 | 35296.506 | 574.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;516 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 516 | 35296.516 | 574.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;526 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 526 | 35296.526 | 574.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;536 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 536 | 35296.536 | 575
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;546 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 546 | 35296.546 | 575.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;556 | 95.0593 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 556 | 35296.556 | 575.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;566 | 95.0593 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 566 | 35296.566 | 575.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;576 | 95.0593 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 576 | 35296.576 | 575.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;586 | 95.0583 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 586 | 35296.586 | 575.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;596 | 95.0583 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 596 | 35296.596 | 575.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;606 | 95.0583 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 606 | 35296.606 | 575.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;616 | 95.0583 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 616 | 35296.616 | 575.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;626 | 95.0583 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 626 | 35296.626 | 575.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;636 | 95.0583 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 636 | 35296.636 | 575.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;646 | 95.0583 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 646 | 35296.646 | 575.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;656 | 95.0583 | 295.1751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 656 | 35296.656 | 575.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;666 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 666 | 35296.666 | 575.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;676 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 676 | 35296.676 | 575.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;686 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 686 | 35296.686 | 575.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;696 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 696 | 35296.696 | 575.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;706 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 706 | 35296.706 | 575.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;716 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 716 | 35296.716 | 575.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;726 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 726 | 35296.726 | 575.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;736 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 736 | 35296.736 | 575.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;746 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 746 | 35296.746 | 575.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;756 | 95.0583 | 295.1855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 756 | 35296.756 | 575.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;766 | 95.0583 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 766 | 35296.766 | 575.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;776 | 95.0583 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 776 | 35296.776 | 575.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;786 | 95.0593 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 786 | 35296.786 | 575.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;796 | 95.0593 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 796 | 35296.796 | 575.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;806 | 95.0593 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 806 | 35296.806 | 575.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;816 | 95.0593 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 816 | 35296.816 | 575.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;826 | 95.0593 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 826 | 35296.826 | 575.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;836 | 95.0593 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 836 | 35296.836 | 575.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;846 | 95.0593 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 846 | 35296.846 | 575.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;856 | 95.0593 | 295.1667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 856 | 35296.856 | 575.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;866 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 866 | 35296.866 | 575.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;876 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 876 | 35296.876 | 575.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;886 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 886 | 35296.886 | 575.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;896 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 896 | 35296.896 | 575.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;906 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 906 | 35296.906 | 575.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;916 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 916 | 35296.916 | 575.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;926 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 926 | 35296.926 | 575.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;936 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 936 | 35296.936 | 575.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;946 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 946 | 35296.946 | 575.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;956 | 95.0593 | 295.1488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 956 | 35296.956 | 575.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;966 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 966 | 35296.966 | 575.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;976 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 976 | 35296.976 | 575.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;986 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 986 | 35296.986 | 575.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:16;996 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 16 | 996 | 35296.996 | 575.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;006 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 006 | 35297.006 | 575.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;016 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 016 | 35297.016 | 575.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;026 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 026 | 35297.026 | 575.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;036 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 036 | 35297.036 | 575.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;046 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 046 | 35297.046 | 575.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;056 | 95.0593 | 295.1565 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 056 | 35297.056 | 575.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;066 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 066 | 35297.066 | 575.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;076 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 076 | 35297.076 | 575.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;086 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 086 | 35297.086 | 575.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;096 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 096 | 35297.096 | 575.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;106 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 106 | 35297.106 | 575.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;116 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 116 | 35297.116 | 575.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;126 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 126 | 35297.126 | 575.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;136 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 136 | 35297.136 | 575.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;146 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 146 | 35297.146 | 575.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;156 | 95.0593 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 156 | 35297.156 | 575.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;166 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 166 | 35297.166 | 575.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;176 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 176 | 35297.176 | 575.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;186 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 186 | 35297.186 | 575.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;196 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 196 | 35297.196 | 575.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;206 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 206 | 35297.206 | 575.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;216 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 216 | 35297.216 | 575.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;226 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 226 | 35297.226 | 575.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;236 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 236 | 35297.236 | 575.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;246 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 246 | 35297.246 | 575.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;256 | 95.0593 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 256 | 35297.256 | 575.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;266 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 266 | 35297.266 | 575.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;276 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 276 | 35297.276 | 575.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;286 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 286 | 35297.286 | 575.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;296 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 296 | 35297.296 | 575.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;306 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 306 | 35297.306 | 575.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;316 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 316 | 35297.316 | 575.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;326 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 326 | 35297.326 | 575.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;336 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 336 | 35297.336 | 575.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;346 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 346 | 35297.346 | 575.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;356 | 95.0593 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 356 | 35297.356 | 575.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;366 | 95.0593 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 366 | 35297.366 | 575.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;376 | 95.0593 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 376 | 35297.376 | 575.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;386 | 95.0603 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 386 | 35297.386 | 575.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;396 | 95.0603 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 396 | 35297.396 | 575.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;406 | 95.0603 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 406 | 35297.406 | 575.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;416 | 95.0603 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 416 | 35297.416 | 575.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;426 | 95.0603 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 426 | 35297.426 | 575.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;436 | 95.0603 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 436 | 35297.436 | 575.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;446 | 95.0603 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 446 | 35297.446 | 575.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;456 | 95.0603 | 295.1972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 456 | 35297.456 | 575.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;466 | 95.0603 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 466 | 35297.466 | 575.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;476 | 95.0603 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 476 | 35297.476 | 575.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;486 | 95.0613 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 486 | 35297.486 | 575.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;496 | 95.0613 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 496 | 35297.496 | 575.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;506 | 95.0613 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 506 | 35297.506 | 575.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;516 | 95.0613 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 516 | 35297.516 | 575.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;526 | 95.0613 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 526 | 35297.526 | 575.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;536 | 95.0613 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 536 | 35297.536 | 576
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;546 | 95.0613 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 546 | 35297.546 | 576.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;556 | 95.0613 | 295.1918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 556 | 35297.556 | 576.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;566 | 95.0613 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 566 | 35297.566 | 576.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;576 | 95.0613 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 576 | 35297.576 | 576.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;586 | 95.0623 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 586 | 35297.586 | 576.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;596 | 95.0623 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 596 | 35297.596 | 576.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;606 | 95.0623 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 606 | 35297.606 | 576.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;616 | 95.0623 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 616 | 35297.616 | 576.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;626 | 95.0623 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 626 | 35297.626 | 576.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;636 | 95.0623 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 636 | 35297.636 | 576.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;646 | 95.0623 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 646 | 35297.646 | 576.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;656 | 95.0623 | 295.1781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 656 | 35297.656 | 576.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;666 | 95.0623 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 666 | 35297.666 | 576.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;676 | 95.0623 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 676 | 35297.676 | 576.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;686 | 95.0613 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 686 | 35297.686 | 576.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;696 | 95.0613 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 696 | 35297.696 | 576.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;706 | 95.0613 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 706 | 35297.706 | 576.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;716 | 95.0613 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 716 | 35297.716 | 576.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;726 | 95.0613 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 726 | 35297.726 | 576.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;736 | 95.0613 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 736 | 35297.736 | 576.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;746 | 95.0613 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 746 | 35297.746 | 576.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;756 | 95.0613 | 295.1694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 756 | 35297.756 | 576.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;766 | 95.0613 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 766 | 35297.766 | 576.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;776 | 95.0613 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 776 | 35297.776 | 576.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;786 | 95.0603 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 786 | 35297.786 | 576.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;796 | 95.0603 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 796 | 35297.796 | 576.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;806 | 95.0603 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 806 | 35297.806 | 576.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;816 | 95.0603 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 816 | 35297.816 | 576.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;826 | 95.0603 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 826 | 35297.826 | 576.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;836 | 95.0603 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 836 | 35297.836 | 576.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;846 | 95.0603 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 846 | 35297.846 | 576.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;856 | 95.0603 | 295.1421 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 856 | 35297.856 | 576.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;866 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 866 | 35297.866 | 576.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;876 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 876 | 35297.876 | 576.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;886 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 886 | 35297.886 | 576.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;896 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 896 | 35297.896 | 576.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;906 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 906 | 35297.906 | 576.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;916 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 916 | 35297.916 | 576.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;926 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 926 | 35297.926 | 576.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;936 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 936 | 35297.936 | 576.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;946 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 946 | 35297.946 | 576.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;956 | 95.0603 | 295.1119 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 956 | 35297.956 | 576.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;966 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 966 | 35297.966 | 576.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;976 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 976 | 35297.976 | 576.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;986 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 986 | 35297.986 | 576.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:17;996 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 17 | 996 | 35297.996 | 576.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;006 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 006 | 35298.006 | 576.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;016 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 016 | 35298.016 | 576.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;026 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 026 | 35298.026 | 576.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;036 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 036 | 35298.036 | 576.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;046 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 046 | 35298.046 | 576.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;056 | 95.0603 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 056 | 35298.056 | 576.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;066 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 066 | 35298.066 | 576.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;076 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 076 | 35298.076 | 576.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;086 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 086 | 35298.086 | 576.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;096 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 096 | 35298.096 | 576.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;106 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 106 | 35298.106 | 576.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;116 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 116 | 35298.116 | 576.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;126 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 126 | 35298.126 | 576.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;136 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 136 | 35298.136 | 576.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;146 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 146 | 35298.146 | 576.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;156 | 95.0603 | 295.1454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 156 | 35298.156 | 576.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;166 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 166 | 35298.166 | 576.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;176 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 176 | 35298.176 | 576.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;186 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 186 | 35298.186 | 576.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;196 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 196 | 35298.196 | 576.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;206 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 206 | 35298.206 | 576.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;216 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 216 | 35298.216 | 576.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;226 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 226 | 35298.226 | 576.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;236 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 236 | 35298.236 | 576.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;246 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 246 | 35298.246 | 576.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;256 | 95.0603 | 295.1569 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 256 | 35298.256 | 576.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;266 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 266 | 35298.266 | 576.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;276 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 276 | 35298.276 | 576.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;286 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 286 | 35298.286 | 576.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;296 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 296 | 35298.296 | 576.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;306 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 306 | 35298.306 | 576.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;316 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 316 | 35298.316 | 576.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;326 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 326 | 35298.326 | 576.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;336 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 336 | 35298.336 | 576.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;346 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 346 | 35298.346 | 576.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;356 | 95.0603 | 295.1656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 356 | 35298.356 | 576.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;366 | 95.0603 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 366 | 35298.366 | 576.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;376 | 95.0603 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 376 | 35298.376 | 576.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;386 | 95.0613 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 386 | 35298.386 | 576.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;396 | 95.0613 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 396 | 35298.396 | 576.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;406 | 95.0613 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 406 | 35298.406 | 576.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;416 | 95.0613 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 416 | 35298.416 | 576.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;426 | 95.0613 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 426 | 35298.426 | 576.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;436 | 95.0613 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 436 | 35298.436 | 576.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;446 | 95.0613 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 446 | 35298.446 | 576.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;456 | 95.0613 | 295.1757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 456 | 35298.456 | 576.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;466 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 466 | 35298.466 | 576.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;476 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 476 | 35298.476 | 576.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;486 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 486 | 35298.486 | 576.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;496 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 496 | 35298.496 | 576.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;506 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 506 | 35298.506 | 576.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;516 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 516 | 35298.516 | 576.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;526 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 526 | 35298.526 | 576.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;536 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 536 | 35298.536 | 577
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;546 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 546 | 35298.546 | 577.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;556 | 95.0613 | 295.1628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 556 | 35298.556 | 577.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;566 | 95.0613 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 566 | 35298.566 | 577.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;576 | 95.0613 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 576 | 35298.576 | 577.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;586 | 95.0603 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 586 | 35298.586 | 577.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;596 | 95.0603 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 596 | 35298.596 | 577.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;606 | 95.0603 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 606 | 35298.606 | 577.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;616 | 95.0603 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 616 | 35298.616 | 577.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;626 | 95.0603 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 626 | 35298.626 | 577.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;636 | 95.0603 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 636 | 35298.636 | 577.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;646 | 95.0603 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 646 | 35298.646 | 577.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;656 | 95.0603 | 295.1423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 656 | 35298.656 | 577.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;666 | 95.0603 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 666 | 35298.666 | 577.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;676 | 95.0603 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 676 | 35298.676 | 577.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;686 | 95.0613 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 686 | 35298.686 | 577.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;696 | 95.0613 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 696 | 35298.696 | 577.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;706 | 95.0613 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 706 | 35298.706 | 577.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;716 | 95.0613 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 716 | 35298.716 | 577.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;726 | 95.0613 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 726 | 35298.726 | 577.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;736 | 95.0613 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 736 | 35298.736 | 577.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;746 | 95.0613 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 746 | 35298.746 | 577.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;756 | 95.0613 | 295.152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 756 | 35298.756 | 577.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;766 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 766 | 35298.766 | 577.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;776 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 776 | 35298.776 | 577.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;786 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 786 | 35298.786 | 577.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;796 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 796 | 35298.796 | 577.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;806 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 806 | 35298.806 | 577.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;816 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 816 | 35298.816 | 577.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;826 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 826 | 35298.826 | 577.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;836 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 836 | 35298.836 | 577.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;846 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 846 | 35298.846 | 577.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;856 | 95.0613 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 856 | 35298.856 | 577.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;866 | 95.0613 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 866 | 35298.866 | 577.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;876 | 95.0613 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 876 | 35298.876 | 577.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;886 | 95.0623 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 886 | 35298.886 | 577.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;896 | 95.0623 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 896 | 35298.896 | 577.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;906 | 95.0623 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 906 | 35298.906 | 577.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;916 | 95.0623 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 916 | 35298.916 | 577.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;926 | 95.0623 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 926 | 35298.926 | 577.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;936 | 95.0623 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 936 | 35298.936 | 577.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;946 | 95.0623 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 946 | 35298.946 | 577.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;956 | 95.0623 | 295.1695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 956 | 35298.956 | 577.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;966 | 95.0623 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 966 | 35298.966 | 577.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;976 | 95.0623 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 976 | 35298.976 | 577.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;986 | 95.0613 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 986 | 35298.986 | 577.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:18;996 | 95.0613 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 18 | 996 | 35298.996 | 577.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;006 | 95.0613 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 006 | 35299.006 | 577.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;016 | 95.0613 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 016 | 35299.016 | 577.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;026 | 95.0613 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 026 | 35299.026 | 577.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;036 | 95.0613 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 036 | 35299.036 | 577.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;046 | 95.0613 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 046 | 35299.046 | 577.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;056 | 95.0613 | 295.1701 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 056 | 35299.056 | 577.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;066 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 066 | 35299.066 | 577.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;076 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 076 | 35299.076 | 577.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;086 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 086 | 35299.086 | 577.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;096 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 096 | 35299.096 | 577.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;106 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 106 | 35299.106 | 577.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;116 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 116 | 35299.116 | 577.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;126 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 126 | 35299.126 | 577.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;136 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 136 | 35299.136 | 577.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;146 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 146 | 35299.146 | 577.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;156 | 95.0613 | 295.1753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 156 | 35299.156 | 577.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;166 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 166 | 35299.166 | 577.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;176 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 176 | 35299.176 | 577.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;186 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 186 | 35299.186 | 577.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;196 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 196 | 35299.196 | 577.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;206 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 206 | 35299.206 | 577.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;216 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 216 | 35299.216 | 577.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;226 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 226 | 35299.226 | 577.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;236 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 236 | 35299.236 | 577.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;246 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 246 | 35299.246 | 577.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;256 | 95.0613 | 295.1688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 256 | 35299.256 | 577.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;266 | 95.0613 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 266 | 35299.266 | 577.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;276 | 95.0613 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 276 | 35299.276 | 577.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;286 | 95.0613 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 286 | 35299.286 | 577.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;296 | 95.0613 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 296 | 35299.296 | 577.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;306 | 95.0613 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 306 | 35299.306 | 577.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;316 | 95.0623 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 316 | 35299.316 | 577.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;326 | 95.0623 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 326 | 35299.326 | 577.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;336 | 95.0623 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 336 | 35299.336 | 577.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;346 | 95.0623 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 346 | 35299.346 | 577.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;356 | 95.0623 | 295.1673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 356 | 35299.356 | 577.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;366 | 95.0623 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 366 | 35299.366 | 577.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;376 | 95.0623 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 376 | 35299.376 | 577.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;386 | 95.0623 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 386 | 35299.386 | 577.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;396 | 95.0623 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 396 | 35299.396 | 577.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;406 | 95.0623 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 406 | 35299.406 | 577.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;416 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 416 | 35299.416 | 577.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;426 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 426 | 35299.426 | 577.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;436 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 436 | 35299.436 | 577.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;446 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 446 | 35299.446 | 577.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;456 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 456 | 35299.456 | 577.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;466 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 466 | 35299.466 | 577.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;476 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 476 | 35299.476 | 577.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;486 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 486 | 35299.486 | 577.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;496 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 496 | 35299.496 | 577.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;506 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 506 | 35299.506 | 577.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;516 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 516 | 35299.516 | 577.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;526 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 526 | 35299.526 | 577.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;536 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 536 | 35299.536 | 578
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;546 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 546 | 35299.546 | 578.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;556 | 95.0613 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 556 | 35299.556 | 578.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;566 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 566 | 35299.566 | 578.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;576 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 576 | 35299.576 | 578.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;586 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 586 | 35299.586 | 578.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;596 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 596 | 35299.596 | 578.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;606 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 606 | 35299.606 | 578.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;616 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 616 | 35299.616 | 578.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;626 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 626 | 35299.626 | 578.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;636 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 636 | 35299.636 | 578.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;646 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 646 | 35299.646 | 578.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;656 | 95.0613 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 656 | 35299.656 | 578.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;666 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 666 | 35299.666 | 578.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;676 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 676 | 35299.676 | 578.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;686 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 686 | 35299.686 | 578.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;696 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 696 | 35299.696 | 578.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;706 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 706 | 35299.706 | 578.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;716 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 716 | 35299.716 | 578.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;726 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 726 | 35299.726 | 578.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;736 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 736 | 35299.736 | 578.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;746 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 746 | 35299.746 | 578.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;756 | 95.0613 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 756 | 35299.756 | 578.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;766 | 95.0613 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 766 | 35299.766 | 578.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;776 | 95.0613 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 776 | 35299.776 | 578.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;786 | 95.0613 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 786 | 35299.786 | 578.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;796 | 95.0613 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 796 | 35299.796 | 578.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;806 | 95.0613 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 806 | 35299.806 | 578.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;816 | 95.0603 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 816 | 35299.816 | 578.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;826 | 95.0603 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 826 | 35299.826 | 578.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;836 | 95.0603 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 836 | 35299.836 | 578.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;846 | 95.0603 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 846 | 35299.846 | 578.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;856 | 95.0603 | 295.2098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 856 | 35299.856 | 578.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;866 | 95.0603 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 866 | 35299.866 | 578.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;876 | 95.0603 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 876 | 35299.876 | 578.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;886 | 95.0603 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 886 | 35299.886 | 578.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;896 | 95.0603 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 896 | 35299.896 | 578.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;906 | 95.0603 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 906 | 35299.906 | 578.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;916 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 916 | 35299.916 | 578.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;926 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 926 | 35299.926 | 578.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;936 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 936 | 35299.936 | 578.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;946 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 946 | 35299.946 | 578.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;956 | 95.0613 | 295.1934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 956 | 35299.956 | 578.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;966 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 966 | 35299.966 | 578.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;976 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 976 | 35299.976 | 578.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;986 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 986 | 35299.986 | 578.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:19;996 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 19 | 996 | 35299.996 | 578.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;006 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 006 | 35300.006 | 578.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;016 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 016 | 35300.016 | 578.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;026 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 026 | 35300.026 | 578.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;036 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 036 | 35300.036 | 578.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;046 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 046 | 35300.046 | 578.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;056 | 95.0613 | 295.1793 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 056 | 35300.056 | 578.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;066 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 066 | 35300.066 | 578.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;076 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 076 | 35300.076 | 578.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;086 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 086 | 35300.086 | 578.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;096 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 096 | 35300.096 | 578.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;106 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 106 | 35300.106 | 578.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;116 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 116 | 35300.116 | 578.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;126 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 126 | 35300.126 | 578.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;136 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 136 | 35300.136 | 578.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;146 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 146 | 35300.146 | 578.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;156 | 95.0613 | 295.194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 156 | 35300.156 | 578.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;166 | 95.0613 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 166 | 35300.166 | 578.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;176 | 95.0613 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 176 | 35300.176 | 578.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;186 | 95.0613 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 186 | 35300.186 | 578.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;196 | 95.0613 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 196 | 35300.196 | 578.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;206 | 95.0613 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 206 | 35300.206 | 578.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;216 | 95.0623 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 216 | 35300.216 | 578.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;226 | 95.0623 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 226 | 35300.226 | 578.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;236 | 95.0623 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 236 | 35300.236 | 578.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;246 | 95.0623 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 246 | 35300.246 | 578.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;256 | 95.0623 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 256 | 35300.256 | 578.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;266 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 266 | 35300.266 | 578.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;276 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 276 | 35300.276 | 578.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;286 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 286 | 35300.286 | 578.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;296 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 296 | 35300.296 | 578.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;306 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 306 | 35300.306 | 578.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;316 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 316 | 35300.316 | 578.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;326 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 326 | 35300.326 | 578.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;336 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 336 | 35300.336 | 578.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;346 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 346 | 35300.346 | 578.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;356 | 95.0623 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 356 | 35300.356 | 578.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;366 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 366 | 35300.366 | 578.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;376 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 376 | 35300.376 | 578.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;386 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 386 | 35300.386 | 578.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;396 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 396 | 35300.396 | 578.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;406 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 406 | 35300.406 | 578.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;416 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 416 | 35300.416 | 578.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;426 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 426 | 35300.426 | 578.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;436 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 436 | 35300.436 | 578.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;446 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 446 | 35300.446 | 578.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;456 | 95.0623 | 295.1931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 456 | 35300.456 | 578.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;466 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 466 | 35300.466 | 578.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;476 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 476 | 35300.476 | 578.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;486 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 486 | 35300.486 | 578.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;496 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 496 | 35300.496 | 578.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;506 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 506 | 35300.506 | 578.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;516 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 516 | 35300.516 | 578.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;526 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 526 | 35300.526 | 578.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;536 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 536 | 35300.536 | 579
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;546 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 546 | 35300.546 | 579.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;556 | 95.0623 | 295.1865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 556 | 35300.556 | 579.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;566 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 566 | 35300.566 | 579.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;576 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 576 | 35300.576 | 579.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;586 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 586 | 35300.586 | 579.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;596 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 596 | 35300.596 | 579.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;606 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 606 | 35300.606 | 579.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;616 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 616 | 35300.616 | 579.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;626 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 626 | 35300.626 | 579.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;636 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 636 | 35300.636 | 579.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;646 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 646 | 35300.646 | 579.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;656 | 95.0623 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 656 | 35300.656 | 579.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;666 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 666 | 35300.666 | 579.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;676 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 676 | 35300.676 | 579.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;686 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 686 | 35300.686 | 579.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;696 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 696 | 35300.696 | 579.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;706 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 706 | 35300.706 | 579.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;716 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 716 | 35300.716 | 579.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;726 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 726 | 35300.726 | 579.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;736 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 736 | 35300.736 | 579.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;746 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 746 | 35300.746 | 579.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;756 | 95.0623 | 295.1574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 756 | 35300.756 | 579.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;766 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 766 | 35300.766 | 579.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;776 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 776 | 35300.776 | 579.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;786 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 786 | 35300.786 | 579.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;796 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 796 | 35300.796 | 579.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;806 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 806 | 35300.806 | 579.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;816 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 816 | 35300.816 | 579.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;826 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 826 | 35300.826 | 579.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;836 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 836 | 35300.836 | 579.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;846 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 846 | 35300.846 | 579.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;856 | 95.0623 | 295.1736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 856 | 35300.856 | 579.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;866 | 95.0623 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 866 | 35300.866 | 579.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;876 | 95.0623 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 876 | 35300.876 | 579.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;886 | 95.0623 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 886 | 35300.886 | 579.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;896 | 95.0623 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 896 | 35300.896 | 579.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;906 | 95.0623 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 906 | 35300.906 | 579.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;916 | 95.0623 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 916 | 35300.916 | 579.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;926 | 95.0623 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 926 | 35300.926 | 579.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;936 | 95.0633 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 936 | 35300.936 | 579.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;946 | 95.0633 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 946 | 35300.946 | 579.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;956 | 95.0633 | 295.1797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 956 | 35300.956 | 579.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;966 | 95.0633 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 966 | 35300.966 | 579.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;976 | 95.0633 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 976 | 35300.976 | 579.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;986 | 95.0633 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 986 | 35300.986 | 579.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:20;996 | 95.0633 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 20 | 996 | 35300.996 | 579.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;006 | 95.0633 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 006 | 35301.006 | 579.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;016 | 95.0633 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 016 | 35301.016 | 579.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;026 | 95.0633 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 026 | 35301.026 | 579.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;036 | 95.0623 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 036 | 35301.036 | 579.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;046 | 95.0623 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 046 | 35301.046 | 579.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;056 | 95.0623 | 295.1633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 056 | 35301.056 | 579.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;066 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 066 | 35301.066 | 579.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;076 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 076 | 35301.076 | 579.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;086 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 086 | 35301.086 | 579.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;096 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 096 | 35301.096 | 579.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;106 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 106 | 35301.106 | 579.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;116 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 116 | 35301.116 | 579.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;126 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 126 | 35301.126 | 579.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;136 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 136 | 35301.136 | 579.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;146 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 146 | 35301.146 | 579.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;156 | 95.0623 | 295.156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 156 | 35301.156 | 579.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;166 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 166 | 35301.166 | 579.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;176 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 176 | 35301.176 | 579.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;186 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 186 | 35301.186 | 579.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;196 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 196 | 35301.196 | 579.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;206 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 206 | 35301.206 | 579.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;216 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 216 | 35301.216 | 579.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;226 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 226 | 35301.226 | 579.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;236 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 236 | 35301.236 | 579.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;246 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 246 | 35301.246 | 579.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;256 | 95.0623 | 295.1508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 256 | 35301.256 | 579.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;266 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 266 | 35301.266 | 579.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;276 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 276 | 35301.276 | 579.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;286 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 286 | 35301.286 | 579.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;296 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 296 | 35301.296 | 579.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;306 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 306 | 35301.306 | 579.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;316 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 316 | 35301.316 | 579.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;326 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 326 | 35301.326 | 579.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;336 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 336 | 35301.336 | 579.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;346 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 346 | 35301.346 | 579.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;356 | 95.0623 | 295.1184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 356 | 35301.356 | 579.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;366 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 366 | 35301.366 | 579.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;376 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 376 | 35301.376 | 579.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;386 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 386 | 35301.386 | 579.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;396 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 396 | 35301.396 | 579.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;406 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 406 | 35301.406 | 579.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;416 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 416 | 35301.416 | 579.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;426 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 426 | 35301.426 | 579.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;436 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 436 | 35301.436 | 579.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;446 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 446 | 35301.446 | 579.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;456 | 95.0623 | 295.0937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 456 | 35301.456 | 579.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;466 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 466 | 35301.466 | 579.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;476 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 476 | 35301.476 | 579.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;486 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 486 | 35301.486 | 579.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;496 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 496 | 35301.496 | 579.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;506 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 506 | 35301.506 | 579.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;516 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 516 | 35301.516 | 579.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;526 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 526 | 35301.526 | 579.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;536 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 536 | 35301.536 | 580
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;546 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 546 | 35301.546 | 580.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;556 | 95.0623 | 295.1062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 556 | 35301.556 | 580.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;566 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 566 | 35301.566 | 580.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;576 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 576 | 35301.576 | 580.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;586 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 586 | 35301.586 | 580.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;596 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 596 | 35301.596 | 580.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;606 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 606 | 35301.606 | 580.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;616 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 616 | 35301.616 | 580.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;626 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 626 | 35301.626 | 580.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;636 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 636 | 35301.636 | 580.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;646 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 646 | 35301.646 | 580.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;656 | 95.0623 | 295.1191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 656 | 35301.656 | 580.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;666 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 666 | 35301.666 | 580.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;676 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 676 | 35301.676 | 580.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;686 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 686 | 35301.686 | 580.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;696 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 696 | 35301.696 | 580.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;706 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 706 | 35301.706 | 580.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;716 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 716 | 35301.716 | 580.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;726 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 726 | 35301.726 | 580.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;736 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 736 | 35301.736 | 580.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;746 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 746 | 35301.746 | 580.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;756 | 95.0623 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 756 | 35301.756 | 580.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;766 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 766 | 35301.766 | 580.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;776 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 776 | 35301.776 | 580.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;786 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 786 | 35301.786 | 580.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;796 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 796 | 35301.796 | 580.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;806 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 806 | 35301.806 | 580.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;816 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 816 | 35301.816 | 580.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;826 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 826 | 35301.826 | 580.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;836 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 836 | 35301.836 | 580.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;846 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 846 | 35301.846 | 580.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;856 | 95.0623 | 295.1273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 856 | 35301.856 | 580.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;866 | 95.0623 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 866 | 35301.866 | 580.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;876 | 95.0623 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 876 | 35301.876 | 580.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;886 | 95.0623 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 886 | 35301.886 | 580.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;896 | 95.0623 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 896 | 35301.896 | 580.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;906 | 95.0623 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 906 | 35301.906 | 580.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;916 | 95.0623 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 916 | 35301.916 | 580.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;926 | 95.0623 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 926 | 35301.926 | 580.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;936 | 95.0633 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 936 | 35301.936 | 580.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;946 | 95.0633 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 946 | 35301.946 | 580.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;956 | 95.0633 | 295.1282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 956 | 35301.956 | 580.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;966 | 95.0633 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 966 | 35301.966 | 580.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;976 | 95.0633 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 976 | 35301.976 | 580.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;986 | 95.0633 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 986 | 35301.986 | 580.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:21;996 | 95.0633 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 21 | 996 | 35301.996 | 580.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;006 | 95.0633 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 006 | 35302.006 | 580.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;016 | 95.0633 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 016 | 35302.016 | 580.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;026 | 95.0633 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 026 | 35302.026 | 580.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;036 | 95.0623 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 036 | 35302.036 | 580.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;046 | 95.0623 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 046 | 35302.046 | 580.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;056 | 95.0623 | 295.1015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 056 | 35302.056 | 580.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;066 | 95.0623 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 066 | 35302.066 | 580.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;076 | 95.0623 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 076 | 35302.076 | 580.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;086 | 95.0623 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 086 | 35302.086 | 580.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;096 | 95.0623 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 096 | 35302.096 | 580.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;106 | 95.0623 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 106 | 35302.106 | 580.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;116 | 95.0623 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 116 | 35302.116 | 580.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;126 | 95.0623 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 126 | 35302.126 | 580.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;136 | 95.0633 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 136 | 35302.136 | 580.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;146 | 95.0633 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 146 | 35302.146 | 580.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;156 | 95.0633 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 156 | 35302.156 | 580.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;166 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 166 | 35302.166 | 580.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;176 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 176 | 35302.176 | 580.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;186 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 186 | 35302.186 | 580.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;196 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 196 | 35302.196 | 580.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;206 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 206 | 35302.206 | 580.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;216 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 216 | 35302.216 | 580.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;226 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 226 | 35302.226 | 580.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;236 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 236 | 35302.236 | 580.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;246 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 246 | 35302.246 | 580.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;256 | 95.0633 | 295.0875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 256 | 35302.256 | 580.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;266 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 266 | 35302.266 | 580.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;276 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 276 | 35302.276 | 580.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;286 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 286 | 35302.286 | 580.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;296 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 296 | 35302.296 | 580.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;306 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 306 | 35302.306 | 580.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;316 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 316 | 35302.316 | 580.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;326 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 326 | 35302.326 | 580.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;336 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 336 | 35302.336 | 580.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;346 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 346 | 35302.346 | 580.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;356 | 95.0633 | 295.0914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 356 | 35302.356 | 580.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;366 | 95.0633 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 366 | 35302.366 | 580.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;376 | 95.0633 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 376 | 35302.376 | 580.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;386 | 95.0633 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 386 | 35302.386 | 580.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;396 | 95.0633 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 396 | 35302.396 | 580.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;406 | 95.0633 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 406 | 35302.406 | 580.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;416 | 95.0633 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 416 | 35302.416 | 580.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;426 | 95.0633 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 426 | 35302.426 | 580.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;436 | 95.0643 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 436 | 35302.436 | 580.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;446 | 95.0643 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 446 | 35302.446 | 580.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;456 | 95.0643 | 295.0954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 456 | 35302.456 | 580.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;466 | 95.0643 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 466 | 35302.466 | 580.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;476 | 95.0643 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 476 | 35302.476 | 580.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;486 | 95.0643 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 486 | 35302.486 | 580.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;496 | 95.0643 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 496 | 35302.496 | 580.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;506 | 95.0643 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 506 | 35302.506 | 580.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;516 | 95.0643 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 516 | 35302.516 | 580.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;526 | 95.0643 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 526 | 35302.526 | 580.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;536 | 95.0633 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 536 | 35302.536 | 581
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;546 | 95.0633 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 546 | 35302.546 | 581.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;556 | 95.0633 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 556 | 35302.556 | 581.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;566 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 566 | 35302.566 | 581.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;576 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 576 | 35302.576 | 581.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;586 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 586 | 35302.586 | 581.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;596 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 596 | 35302.596 | 581.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;606 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 606 | 35302.606 | 581.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;616 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 616 | 35302.616 | 581.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;626 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 626 | 35302.626 | 581.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;636 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 636 | 35302.636 | 581.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;646 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 646 | 35302.646 | 581.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;656 | 95.0633 | 295.157 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 656 | 35302.656 | 581.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;666 | 95.0633 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 666 | 35302.666 | 581.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;676 | 95.0633 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 676 | 35302.676 | 581.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;686 | 95.0633 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 686 | 35302.686 | 581.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;696 | 95.0633 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 696 | 35302.696 | 581.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;706 | 95.0633 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 706 | 35302.706 | 581.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;716 | 95.0633 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 716 | 35302.716 | 581.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;726 | 95.0633 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 726 | 35302.726 | 581.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;736 | 95.0643 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 736 | 35302.736 | 581.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;746 | 95.0643 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 746 | 35302.746 | 581.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;756 | 95.0643 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 756 | 35302.756 | 581.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;766 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 766 | 35302.766 | 581.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;776 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 776 | 35302.776 | 581.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;786 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 786 | 35302.786 | 581.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;796 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 796 | 35302.796 | 581.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;806 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 806 | 35302.806 | 581.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;816 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 816 | 35302.816 | 581.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;826 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 826 | 35302.826 | 581.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;836 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 836 | 35302.836 | 581.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;846 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 846 | 35302.846 | 581.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;856 | 95.0643 | 295.1407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 856 | 35302.856 | 581.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;866 | 95.0643 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 866 | 35302.866 | 581.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;876 | 95.0633 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 876 | 35302.876 | 581.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;886 | 95.0633 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 886 | 35302.886 | 581.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;896 | 95.0633 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 896 | 35302.896 | 581.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;906 | 95.0633 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 906 | 35302.906 | 581.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;916 | 95.0633 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 916 | 35302.916 | 581.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;926 | 95.0633 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 926 | 35302.926 | 581.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;936 | 95.0633 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 936 | 35302.936 | 581.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;946 | 95.0633 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 946 | 35302.946 | 581.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;956 | 95.0633 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 956 | 35302.956 | 581.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;966 | 95.0633 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 966 | 35302.966 | 581.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;976 | 95.0623 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 976 | 35302.976 | 581.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;986 | 95.0623 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 986 | 35302.986 | 581.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:22;996 | 95.0623 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 22 | 996 | 35302.996 | 581.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;006 | 95.0623 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 006 | 35303.006 | 581.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;016 | 95.0623 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 016 | 35303.016 | 581.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;026 | 95.0623 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 026 | 35303.026 | 581.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;036 | 95.0623 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 036 | 35303.036 | 581.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;046 | 95.0623 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 046 | 35303.046 | 581.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;056 | 95.0623 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 056 | 35303.056 | 581.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;066 | 95.0623 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 066 | 35303.066 | 581.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;076 | 95.0643 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 076 | 35303.076 | 581.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;086 | 95.0643 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 086 | 35303.086 | 581.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;096 | 95.0643 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 096 | 35303.096 | 581.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;106 | 95.0643 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 106 | 35303.106 | 581.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;116 | 95.0643 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 116 | 35303.116 | 581.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;126 | 95.0643 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 126 | 35303.126 | 581.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;136 | 95.0643 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 136 | 35303.136 | 581.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;146 | 95.0643 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 146 | 35303.146 | 581.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;156 | 95.0643 | 295.0917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 156 | 35303.156 | 581.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;166 | 95.0643 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 166 | 35303.166 | 581.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;176 | 95.0633 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 176 | 35303.176 | 581.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;186 | 95.0633 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 186 | 35303.186 | 581.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;196 | 95.0633 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 196 | 35303.196 | 581.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;206 | 95.0633 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 206 | 35303.206 | 581.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;216 | 95.0633 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 216 | 35303.216 | 581.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;226 | 95.0633 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 226 | 35303.226 | 581.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;236 | 95.0633 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 236 | 35303.236 | 581.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;246 | 95.0633 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 246 | 35303.246 | 581.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;256 | 95.0633 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 256 | 35303.256 | 581.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;266 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 266 | 35303.266 | 581.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;276 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 276 | 35303.276 | 581.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;286 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 286 | 35303.286 | 581.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;296 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 296 | 35303.296 | 581.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;306 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 306 | 35303.306 | 581.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;316 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 316 | 35303.316 | 581.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;326 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 326 | 35303.326 | 581.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;336 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 336 | 35303.336 | 581.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;346 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 346 | 35303.346 | 581.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;356 | 95.0633 | 295.0877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 356 | 35303.356 | 581.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;366 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 366 | 35303.366 | 581.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;376 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 376 | 35303.376 | 581.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;386 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 386 | 35303.386 | 581.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;396 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 396 | 35303.396 | 581.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;406 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 406 | 35303.406 | 581.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;416 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 416 | 35303.416 | 581.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;426 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 426 | 35303.426 | 581.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;436 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 436 | 35303.436 | 581.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;446 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 446 | 35303.446 | 581.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;456 | 95.0633 | 295.063 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 456 | 35303.456 | 581.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;466 | 95.0633 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 466 | 35303.466 | 581.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;476 | 95.0643 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 476 | 35303.476 | 581.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;486 | 95.0643 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 486 | 35303.486 | 581.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;496 | 95.0643 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 496 | 35303.496 | 581.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;506 | 95.0643 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 506 | 35303.506 | 581.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;516 | 95.0643 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 516 | 35303.516 | 581.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;526 | 95.0643 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 526 | 35303.526 | 581.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;536 | 95.0643 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 536 | 35303.536 | 582
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;546 | 95.0643 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 546 | 35303.546 | 582.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;556 | 95.0643 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 556 | 35303.556 | 582.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;566 | 95.0643 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 566 | 35303.566 | 582.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;576 | 95.0633 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 576 | 35303.576 | 582.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;586 | 95.0633 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 586 | 35303.586 | 582.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;596 | 95.0633 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 596 | 35303.596 | 582.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;606 | 95.0633 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 606 | 35303.606 | 582.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;616 | 95.0633 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 616 | 35303.616 | 582.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;626 | 95.0633 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 626 | 35303.626 | 582.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;636 | 95.0633 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 636 | 35303.636 | 582.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;646 | 95.0633 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 646 | 35303.646 | 582.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;656 | 95.0633 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 656 | 35303.656 | 582.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;666 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 666 | 35303.666 | 582.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;676 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 676 | 35303.676 | 582.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;686 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 686 | 35303.686 | 582.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;696 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 696 | 35303.696 | 582.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;706 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 706 | 35303.706 | 582.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;716 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 716 | 35303.716 | 582.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;726 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 726 | 35303.726 | 582.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;736 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 736 | 35303.736 | 582.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;746 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 746 | 35303.746 | 582.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;756 | 95.0633 | 295.0762 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 756 | 35303.756 | 582.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;766 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 766 | 35303.766 | 582.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;776 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 776 | 35303.776 | 582.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;786 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 786 | 35303.786 | 582.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;796 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 796 | 35303.796 | 582.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;806 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 806 | 35303.806 | 582.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;816 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 816 | 35303.816 | 582.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;826 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 826 | 35303.826 | 582.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;836 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 836 | 35303.836 | 582.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;846 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 846 | 35303.846 | 582.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;856 | 95.0633 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 856 | 35303.856 | 582.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;866 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 866 | 35303.866 | 582.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;876 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 876 | 35303.876 | 582.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;886 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 886 | 35303.886 | 582.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;896 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 896 | 35303.896 | 582.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;906 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 906 | 35303.906 | 582.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;916 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 916 | 35303.916 | 582.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;926 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 926 | 35303.926 | 582.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;936 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 936 | 35303.936 | 582.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;946 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 946 | 35303.946 | 582.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;956 | 95.0633 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 956 | 35303.956 | 582.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;966 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 966 | 35303.966 | 582.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;976 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 976 | 35303.976 | 582.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;986 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 986 | 35303.986 | 582.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:23;996 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 23 | 996 | 35303.996 | 582.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;006 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 006 | 35304.006 | 582.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;016 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 016 | 35304.016 | 582.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;026 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 026 | 35304.026 | 582.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;036 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 036 | 35304.036 | 582.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;046 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 046 | 35304.046 | 582.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;056 | 95.0633 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 056 | 35304.056 | 582.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;066 | 95.0633 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 066 | 35304.066 | 582.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;076 | 95.0643 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 076 | 35304.076 | 582.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;086 | 95.0643 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 086 | 35304.086 | 582.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;096 | 95.0643 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 096 | 35304.096 | 582.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;106 | 95.0643 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 106 | 35304.106 | 582.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;116 | 95.0643 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 116 | 35304.116 | 582.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;126 | 95.0643 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 126 | 35304.126 | 582.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;136 | 95.0643 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 136 | 35304.136 | 582.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;146 | 95.0643 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 146 | 35304.146 | 582.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;156 | 95.0643 | 295.0867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 156 | 35304.156 | 582.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;166 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 166 | 35304.166 | 582.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;176 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 176 | 35304.176 | 582.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;186 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 186 | 35304.186 | 582.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;196 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 196 | 35304.196 | 582.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;206 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 206 | 35304.206 | 582.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;216 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 216 | 35304.216 | 582.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;226 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 226 | 35304.226 | 582.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;236 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 236 | 35304.236 | 582.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;246 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 246 | 35304.246 | 582.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;256 | 95.0643 | 295.0563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 256 | 35304.256 | 582.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;266 | 95.0643 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 266 | 35304.266 | 582.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;276 | 95.0653 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 276 | 35304.276 | 582.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;286 | 95.0653 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 286 | 35304.286 | 582.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;296 | 95.0653 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 296 | 35304.296 | 582.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;306 | 95.0653 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 306 | 35304.306 | 582.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;316 | 95.0653 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 316 | 35304.316 | 582.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;326 | 95.0653 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 326 | 35304.326 | 582.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;336 | 95.0653 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 336 | 35304.336 | 582.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;346 | 95.0653 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 346 | 35304.346 | 582.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;356 | 95.0653 | 295.0485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 356 | 35304.356 | 582.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;366 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 366 | 35304.366 | 582.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;376 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 376 | 35304.376 | 582.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;386 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 386 | 35304.386 | 582.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;396 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 396 | 35304.396 | 582.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;406 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 406 | 35304.406 | 582.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;416 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 416 | 35304.416 | 582.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;426 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 426 | 35304.426 | 582.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;436 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 436 | 35304.436 | 582.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;446 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 446 | 35304.446 | 582.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;456 | 95.0653 | 295.0525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 456 | 35304.456 | 582.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;466 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 466 | 35304.466 | 582.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;476 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 476 | 35304.476 | 582.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;486 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 486 | 35304.486 | 582.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;496 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 496 | 35304.496 | 582.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;506 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 506 | 35304.506 | 582.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;516 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 516 | 35304.516 | 582.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;526 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 526 | 35304.526 | 582.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;536 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 536 | 35304.536 | 583
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;546 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 546 | 35304.546 | 583.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;556 | 95.0653 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 556 | 35304.556 | 583.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;566 | 95.0653 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 566 | 35304.566 | 583.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;576 | 95.0633 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 576 | 35304.576 | 583.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;586 | 95.0633 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 586 | 35304.586 | 583.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;596 | 95.0633 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 596 | 35304.596 | 583.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;606 | 95.0633 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 606 | 35304.606 | 583.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;616 | 95.0633 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 616 | 35304.616 | 583.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;626 | 95.0633 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 626 | 35304.626 | 583.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;636 | 95.0633 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 636 | 35304.636 | 583.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;646 | 95.0633 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 646 | 35304.646 | 583.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;656 | 95.0633 | 295.1197 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 656 | 35304.656 | 583.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;666 | 95.0633 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 666 | 35304.666 | 583.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;676 | 95.0643 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 676 | 35304.676 | 583.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;686 | 95.0643 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 686 | 35304.686 | 583.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;696 | 95.0643 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 696 | 35304.696 | 583.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;706 | 95.0643 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 706 | 35304.706 | 583.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;716 | 95.0643 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 716 | 35304.716 | 583.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;726 | 95.0643 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 726 | 35304.726 | 583.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;736 | 95.0643 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 736 | 35304.736 | 583.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;746 | 95.0643 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 746 | 35304.746 | 583.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;756 | 95.0643 | 295.1406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 756 | 35304.756 | 583.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;766 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 766 | 35304.766 | 583.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;776 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 776 | 35304.776 | 583.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;786 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 786 | 35304.786 | 583.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;796 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 796 | 35304.796 | 583.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;806 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 806 | 35304.806 | 583.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;816 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 816 | 35304.816 | 583.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;826 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 826 | 35304.826 | 583.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;836 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 836 | 35304.836 | 583.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;846 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 846 | 35304.846 | 583.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;856 | 95.0643 | 295.1201 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 856 | 35304.856 | 583.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;866 | 95.0643 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 866 | 35304.866 | 583.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;876 | 95.0653 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 876 | 35304.876 | 583.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;886 | 95.0653 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 886 | 35304.886 | 583.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;896 | 95.0653 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 896 | 35304.896 | 583.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;906 | 95.0653 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 906 | 35304.906 | 583.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;916 | 95.0653 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 916 | 35304.916 | 583.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;926 | 95.0653 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 926 | 35304.926 | 583.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;936 | 95.0653 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 936 | 35304.936 | 583.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;946 | 95.0653 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 946 | 35304.946 | 583.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;956 | 95.0653 | 295.1138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 956 | 35304.956 | 583.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;966 | 95.0653 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 966 | 35304.966 | 583.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;976 | 95.0643 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 976 | 35304.976 | 583.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;986 | 95.0643 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 986 | 35304.986 | 583.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:24;996 | 95.0643 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 24 | 996 | 35304.996 | 583.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;006 | 95.0643 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 006 | 35305.006 | 583.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;016 | 95.0643 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 016 | 35305.016 | 583.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;026 | 95.0643 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 026 | 35305.026 | 583.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;036 | 95.0643 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 036 | 35305.036 | 583.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;046 | 95.0643 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 046 | 35305.046 | 583.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;056 | 95.0643 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 056 | 35305.056 | 583.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;066 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 066 | 35305.066 | 583.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;076 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 076 | 35305.076 | 583.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;086 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 086 | 35305.086 | 583.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;096 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 096 | 35305.096 | 583.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;106 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 106 | 35305.106 | 583.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;116 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 116 | 35305.116 | 583.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;126 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 126 | 35305.126 | 583.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;136 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 136 | 35305.136 | 583.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;146 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 146 | 35305.146 | 583.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;156 | 95.0643 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 156 | 35305.156 | 583.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;166 | 95.0643 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 166 | 35305.166 | 583.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;176 | 95.0633 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 176 | 35305.176 | 583.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;186 | 95.0633 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 186 | 35305.186 | 583.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;196 | 95.0633 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 196 | 35305.196 | 583.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;206 | 95.0633 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 206 | 35305.206 | 583.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;216 | 95.0633 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 216 | 35305.216 | 583.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;226 | 95.0633 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 226 | 35305.226 | 583.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;236 | 95.0633 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 236 | 35305.236 | 583.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;246 | 95.0633 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 246 | 35305.246 | 583.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;256 | 95.0633 | 295.1729 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 256 | 35305.256 | 583.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;266 | 95.0633 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 266 | 35305.266 | 583.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;276 | 95.0643 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 276 | 35305.276 | 583.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;286 | 95.0643 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 286 | 35305.286 | 583.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;296 | 95.0643 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 296 | 35305.296 | 583.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;306 | 95.0643 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 306 | 35305.306 | 583.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;316 | 95.0643 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 316 | 35305.316 | 583.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;326 | 95.0643 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 326 | 35305.326 | 583.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;336 | 95.0643 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 336 | 35305.336 | 583.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;346 | 95.0643 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 346 | 35305.346 | 583.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;356 | 95.0643 | 295.1922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 356 | 35305.356 | 583.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;366 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 366 | 35305.366 | 583.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;376 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 376 | 35305.376 | 583.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;386 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 386 | 35305.386 | 583.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;396 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 396 | 35305.396 | 583.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;406 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 406 | 35305.406 | 583.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;416 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 416 | 35305.416 | 583.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;426 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 426 | 35305.426 | 583.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;436 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 436 | 35305.436 | 583.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;446 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 446 | 35305.446 | 583.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;456 | 95.0643 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 456 | 35305.456 | 583.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;466 | 95.0643 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 466 | 35305.466 | 583.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;476 | 95.0643 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 476 | 35305.476 | 583.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;486 | 95.0653 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 486 | 35305.486 | 583.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;496 | 95.0653 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 496 | 35305.496 | 583.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;506 | 95.0653 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 506 | 35305.506 | 583.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;516 | 95.0653 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 516 | 35305.516 | 583.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;526 | 95.0653 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 526 | 35305.526 | 583.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;536 | 95.0653 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 536 | 35305.536 | 584
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;546 | 95.0653 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 546 | 35305.546 | 584.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;556 | 95.0653 | 295.2074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 556 | 35305.556 | 584.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;566 | 95.0653 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 566 | 35305.566 | 584.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;576 | 95.0653 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 576 | 35305.576 | 584.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;586 | 95.0663 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 586 | 35305.586 | 584.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;596 | 95.0663 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 596 | 35305.596 | 584.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;606 | 95.0663 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 606 | 35305.606 | 584.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;616 | 95.0663 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 616 | 35305.616 | 584.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;626 | 95.0663 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 626 | 35305.626 | 584.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;636 | 95.0663 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 636 | 35305.636 | 584.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;646 | 95.0663 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 646 | 35305.646 | 584.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;656 | 95.0663 | 295.1768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 656 | 35305.656 | 584.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;666 | 95.0663 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 666 | 35305.666 | 584.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;676 | 95.0663 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 676 | 35305.676 | 584.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;686 | 95.0653 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 686 | 35305.686 | 584.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;696 | 95.0653 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 696 | 35305.696 | 584.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;706 | 95.0653 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 706 | 35305.706 | 584.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;716 | 95.0653 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 716 | 35305.716 | 584.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;726 | 95.0653 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 726 | 35305.726 | 584.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;736 | 95.0653 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 736 | 35305.736 | 584.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;746 | 95.0653 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 746 | 35305.746 | 584.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;756 | 95.0653 | 295.161 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 756 | 35305.756 | 584.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;766 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 766 | 35305.766 | 584.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;776 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 776 | 35305.776 | 584.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;786 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 786 | 35305.786 | 584.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;796 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 796 | 35305.796 | 584.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;806 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 806 | 35305.806 | 584.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;816 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 816 | 35305.816 | 584.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;826 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 826 | 35305.826 | 584.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;836 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 836 | 35305.836 | 584.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;846 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 846 | 35305.846 | 584.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;856 | 95.0653 | 295.1652 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 856 | 35305.856 | 584.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;866 | 95.0653 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 866 | 35305.866 | 584.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;876 | 95.0653 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 876 | 35305.876 | 584.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;886 | 95.0643 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 886 | 35305.886 | 584.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;896 | 95.0643 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 896 | 35305.896 | 584.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;906 | 95.0643 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 906 | 35305.906 | 584.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;916 | 95.0643 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 916 | 35305.916 | 584.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;926 | 95.0643 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 926 | 35305.926 | 584.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;936 | 95.0643 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 936 | 35305.936 | 584.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;946 | 95.0643 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 946 | 35305.946 | 584.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;956 | 95.0643 | 295.1703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 956 | 35305.956 | 584.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;966 | 95.0643 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 966 | 35305.966 | 584.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;976 | 95.0643 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 976 | 35305.976 | 584.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;986 | 95.0663 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 986 | 35305.986 | 584.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:25;996 | 95.0663 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 25 | 996 | 35305.996 | 584.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;006 | 95.0663 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 006 | 35306.006 | 584.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;016 | 95.0663 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 016 | 35306.016 | 584.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;026 | 95.0663 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 026 | 35306.026 | 584.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;036 | 95.0663 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 036 | 35306.036 | 584.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;046 | 95.0663 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 046 | 35306.046 | 584.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;056 | 95.0663 | 295.1848 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 056 | 35306.056 | 584.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;066 | 95.0663 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 066 | 35306.066 | 584.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;076 | 95.0663 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 076 | 35306.076 | 584.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;086 | 95.0653 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 086 | 35306.086 | 584.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;096 | 95.0653 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 096 | 35306.096 | 584.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;106 | 95.0653 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 106 | 35306.106 | 584.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;116 | 95.0653 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 116 | 35306.116 | 584.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;126 | 95.0653 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 126 | 35306.126 | 584.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;136 | 95.0653 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 136 | 35306.136 | 584.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;146 | 95.0653 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 146 | 35306.146 | 584.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;156 | 95.0653 | 295.2139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 156 | 35306.156 | 584.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;166 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 166 | 35306.166 | 584.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;176 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 176 | 35306.176 | 584.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;186 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 186 | 35306.186 | 584.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;196 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 196 | 35306.196 | 584.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;206 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 206 | 35306.206 | 584.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;216 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 216 | 35306.216 | 584.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;226 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 226 | 35306.226 | 584.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;236 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 236 | 35306.236 | 584.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;246 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 246 | 35306.246 | 584.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;256 | 95.0653 | 295.2151 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 256 | 35306.256 | 584.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;266 | 95.0653 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 266 | 35306.266 | 584.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;276 | 95.0653 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 276 | 35306.276 | 584.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;286 | 95.0663 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 286 | 35306.286 | 584.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;296 | 95.0663 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 296 | 35306.296 | 584.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;306 | 95.0663 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 306 | 35306.306 | 584.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;316 | 95.0663 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 316 | 35306.316 | 584.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;326 | 95.0663 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 326 | 35306.326 | 584.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;336 | 95.0663 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 336 | 35306.336 | 584.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;346 | 95.0663 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 346 | 35306.346 | 584.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;356 | 95.0663 | 295.1807 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 356 | 35306.356 | 584.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;366 | 95.0663 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 366 | 35306.366 | 584.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;376 | 95.0663 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 376 | 35306.376 | 584.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;386 | 95.0653 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 386 | 35306.386 | 584.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;396 | 95.0653 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 396 | 35306.396 | 584.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;406 | 95.0653 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 406 | 35306.406 | 584.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;416 | 95.0653 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 416 | 35306.416 | 584.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;426 | 95.0653 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 426 | 35306.426 | 584.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;436 | 95.0653 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 436 | 35306.436 | 584.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;446 | 95.0653 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 446 | 35306.446 | 584.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;456 | 95.0653 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 456 | 35306.456 | 584.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;466 | 95.0653 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 466 | 35306.466 | 584.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;476 | 95.0653 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 476 | 35306.476 | 584.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;486 | 95.0643 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 486 | 35306.486 | 584.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;496 | 95.0643 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 496 | 35306.496 | 584.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;506 | 95.0643 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 506 | 35306.506 | 584.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;516 | 95.0643 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 516 | 35306.516 | 584.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;526 | 95.0643 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 526 | 35306.526 | 584.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;536 | 95.0643 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 536 | 35306.536 | 585
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;546 | 95.0643 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 546 | 35306.546 | 585.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;556 | 95.0643 | 295.1452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 556 | 35306.556 | 585.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;566 | 95.0643 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 566 | 35306.566 | 585.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;576 | 95.0643 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 576 | 35306.576 | 585.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;586 | 95.0653 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 586 | 35306.586 | 585.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;596 | 95.0653 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 596 | 35306.596 | 585.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;606 | 95.0653 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 606 | 35306.606 | 585.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;616 | 95.0653 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 616 | 35306.616 | 585.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;626 | 95.0653 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 626 | 35306.626 | 585.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;636 | 95.0653 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 636 | 35306.636 | 585.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;646 | 95.0653 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 646 | 35306.646 | 585.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;656 | 95.0653 | 295.1335 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 656 | 35306.656 | 585.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;666 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 666 | 35306.666 | 585.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;676 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 676 | 35306.676 | 585.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;686 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 686 | 35306.686 | 585.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;696 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 696 | 35306.696 | 585.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;706 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 706 | 35306.706 | 585.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;716 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 716 | 35306.716 | 585.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;726 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 726 | 35306.726 | 585.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;736 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 736 | 35306.736 | 585.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;746 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 746 | 35306.746 | 585.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;756 | 95.0653 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 756 | 35306.756 | 585.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;766 | 95.0653 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 766 | 35306.766 | 585.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;776 | 95.0653 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 776 | 35306.776 | 585.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;786 | 95.0643 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 786 | 35306.786 | 585.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;796 | 95.0643 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 796 | 35306.796 | 585.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;806 | 95.0643 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 806 | 35306.806 | 585.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;816 | 95.0643 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 816 | 35306.816 | 585.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;826 | 95.0643 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 826 | 35306.826 | 585.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;836 | 95.0643 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 836 | 35306.836 | 585.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;846 | 95.0643 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 846 | 35306.846 | 585.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;856 | 95.0643 | 295.1711 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 856 | 35306.856 | 585.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;866 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 866 | 35306.866 | 585.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;876 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 876 | 35306.876 | 585.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;886 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 886 | 35306.886 | 585.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;896 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 896 | 35306.896 | 585.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;906 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 906 | 35306.906 | 585.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;916 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 916 | 35306.916 | 585.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;926 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 926 | 35306.926 | 585.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;936 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 936 | 35306.936 | 585.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;946 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 946 | 35306.946 | 585.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;956 | 95.0643 | 295.1827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 956 | 35306.956 | 585.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;966 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 966 | 35306.966 | 585.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;976 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 976 | 35306.976 | 585.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;986 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 986 | 35306.986 | 585.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:26;996 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 26 | 996 | 35306.996 | 585.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;006 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 006 | 35307.006 | 585.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;016 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 016 | 35307.016 | 585.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;026 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 026 | 35307.026 | 585.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;036 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 036 | 35307.036 | 585.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;046 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 046 | 35307.046 | 585.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;056 | 95.0643 | 295.1644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 056 | 35307.056 | 585.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;066 | 95.0643 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 066 | 35307.066 | 585.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;076 | 95.0643 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 076 | 35307.076 | 585.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;086 | 95.0653 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 086 | 35307.086 | 585.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;096 | 95.0653 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 096 | 35307.096 | 585.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;106 | 95.0653 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 106 | 35307.106 | 585.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;116 | 95.0653 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 116 | 35307.116 | 585.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;126 | 95.0653 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 126 | 35307.126 | 585.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;136 | 95.0653 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 136 | 35307.136 | 585.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;146 | 95.0653 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 146 | 35307.146 | 585.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;156 | 95.0653 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 156 | 35307.156 | 585.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;166 | 95.0653 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 166 | 35307.166 | 585.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;176 | 95.0653 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 176 | 35307.176 | 585.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;186 | 95.0643 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 186 | 35307.186 | 585.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;196 | 95.0643 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 196 | 35307.196 | 585.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;206 | 95.0643 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 206 | 35307.206 | 585.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;216 | 95.0643 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 216 | 35307.216 | 585.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;226 | 95.0643 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 226 | 35307.226 | 585.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;236 | 95.0643 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 236 | 35307.236 | 585.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;246 | 95.0643 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 246 | 35307.246 | 585.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;256 | 95.0643 | 295.1326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 256 | 35307.256 | 585.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;266 | 95.0643 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 266 | 35307.266 | 585.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;276 | 95.0643 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 276 | 35307.276 | 585.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;286 | 95.0653 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 286 | 35307.286 | 585.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;296 | 95.0653 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 296 | 35307.296 | 585.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;306 | 95.0653 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 306 | 35307.306 | 585.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;316 | 95.0653 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 316 | 35307.316 | 585.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;326 | 95.0653 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 326 | 35307.326 | 585.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;336 | 95.0653 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 336 | 35307.336 | 585.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;346 | 95.0653 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 346 | 35307.346 | 585.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;356 | 95.0653 | 295.105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 356 | 35307.356 | 585.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;366 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 366 | 35307.366 | 585.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;376 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 376 | 35307.376 | 585.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;386 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 386 | 35307.386 | 585.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;396 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 396 | 35307.396 | 585.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;406 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 406 | 35307.406 | 585.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;416 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 416 | 35307.416 | 585.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;426 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 426 | 35307.426 | 585.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;436 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 436 | 35307.436 | 585.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;446 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 446 | 35307.446 | 585.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;456 | 95.0653 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 456 | 35307.456 | 585.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;466 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 466 | 35307.466 | 585.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;476 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 476 | 35307.476 | 585.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;486 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 486 | 35307.486 | 585.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;496 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 496 | 35307.496 | 585.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;506 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 506 | 35307.506 | 585.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;516 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 516 | 35307.516 | 585.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;526 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 526 | 35307.526 | 585.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;536 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 536 | 35307.536 | 586
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;546 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 546 | 35307.546 | 586.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;556 | 95.0653 | 295.0969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 556 | 35307.556 | 586.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;566 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 566 | 35307.566 | 586.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;576 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 576 | 35307.576 | 586.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;586 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 586 | 35307.586 | 586.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;596 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 596 | 35307.596 | 586.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;606 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 606 | 35307.606 | 586.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;616 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 616 | 35307.616 | 586.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;626 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 626 | 35307.626 | 586.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;636 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 636 | 35307.636 | 586.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;646 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 646 | 35307.646 | 586.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;656 | 95.0653 | 295.0931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 656 | 35307.656 | 586.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;666 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 666 | 35307.666 | 586.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;676 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 676 | 35307.676 | 586.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;686 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 686 | 35307.686 | 586.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;696 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 696 | 35307.696 | 586.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;706 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 706 | 35307.706 | 586.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;716 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 716 | 35307.716 | 586.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;726 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 726 | 35307.726 | 586.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;736 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 736 | 35307.736 | 586.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;746 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 746 | 35307.746 | 586.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;756 | 95.0653 | 295.0771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 756 | 35307.756 | 586.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;766 | 95.0653 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 766 | 35307.766 | 586.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;776 | 95.0653 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 776 | 35307.776 | 586.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;786 | 95.0663 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 786 | 35307.786 | 586.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;796 | 95.0663 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 796 | 35307.796 | 586.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;806 | 95.0663 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 806 | 35307.806 | 586.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;816 | 95.0663 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 816 | 35307.816 | 586.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;826 | 95.0663 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 826 | 35307.826 | 586.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;836 | 95.0663 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 836 | 35307.836 | 586.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;846 | 95.0663 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 846 | 35307.846 | 586.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;856 | 95.0663 | 295.0761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 856 | 35307.856 | 586.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;866 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 866 | 35307.866 | 586.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;876 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 876 | 35307.876 | 586.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;886 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 886 | 35307.886 | 586.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;896 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 896 | 35307.896 | 586.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;906 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 906 | 35307.906 | 586.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;916 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 916 | 35307.916 | 586.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;926 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 926 | 35307.926 | 586.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;936 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 936 | 35307.936 | 586.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;946 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 946 | 35307.946 | 586.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;956 | 95.0663 | 295.0749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 956 | 35307.956 | 586.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;966 | 95.0663 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 966 | 35307.966 | 586.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;976 | 95.0663 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 976 | 35307.976 | 586.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;986 | 95.0673 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 986 | 35307.986 | 586.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:27;996 | 95.0673 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 27 | 996 | 35307.996 | 586.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;006 | 95.0673 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 006 | 35308.006 | 586.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;016 | 95.0673 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 016 | 35308.016 | 586.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;026 | 95.0673 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 026 | 35308.026 | 586.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;036 | 95.0673 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 036 | 35308.036 | 586.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;046 | 95.0673 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 046 | 35308.046 | 586.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;056 | 95.0673 | 295.0544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 056 | 35308.056 | 586.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;066 | 95.0673 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 066 | 35308.066 | 586.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;076 | 95.0673 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 076 | 35308.076 | 586.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;086 | 95.0653 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 086 | 35308.086 | 586.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;096 | 95.0653 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 096 | 35308.096 | 586.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;106 | 95.0653 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 106 | 35308.106 | 586.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;116 | 95.0653 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 116 | 35308.116 | 586.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;126 | 95.0653 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 126 | 35308.126 | 586.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;136 | 95.0653 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 136 | 35308.136 | 586.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;146 | 95.0653 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 146 | 35308.146 | 586.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;156 | 95.0653 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 156 | 35308.156 | 586.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;166 | 95.0653 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 166 | 35308.166 | 586.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;176 | 95.0653 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 176 | 35308.176 | 586.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;186 | 95.0663 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 186 | 35308.186 | 586.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;196 | 95.0663 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 196 | 35308.196 | 586.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;206 | 95.0663 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 206 | 35308.206 | 586.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;216 | 95.0663 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 216 | 35308.216 | 586.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;226 | 95.0663 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 226 | 35308.226 | 586.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;236 | 95.0663 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 236 | 35308.236 | 586.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;246 | 95.0663 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 246 | 35308.246 | 586.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;256 | 95.0663 | 295.0523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 256 | 35308.256 | 586.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;266 | 95.0663 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 266 | 35308.266 | 586.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;276 | 95.0663 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 276 | 35308.276 | 586.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;286 | 95.0653 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 286 | 35308.286 | 586.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;296 | 95.0653 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 296 | 35308.296 | 586.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;306 | 95.0653 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 306 | 35308.306 | 586.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;316 | 95.0653 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 316 | 35308.316 | 586.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;326 | 95.0653 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 326 | 35308.326 | 586.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;336 | 95.0653 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 336 | 35308.336 | 586.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;346 | 95.0653 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 346 | 35308.346 | 586.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;356 | 95.0653 | 295.0386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 356 | 35308.356 | 586.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;366 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 366 | 35308.366 | 586.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;376 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 376 | 35308.376 | 586.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;386 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 386 | 35308.386 | 586.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;396 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 396 | 35308.396 | 586.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;406 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 406 | 35308.406 | 586.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;416 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 416 | 35308.416 | 586.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;426 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 426 | 35308.426 | 586.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;436 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 436 | 35308.436 | 586.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;446 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 446 | 35308.446 | 586.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;456 | 95.0653 | 295.0045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 456 | 35308.456 | 586.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;466 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 466 | 35308.466 | 586.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;476 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 476 | 35308.476 | 586.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;486 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 486 | 35308.486 | 586.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;496 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 496 | 35308.496 | 586.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;506 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 506 | 35308.506 | 586.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;516 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 516 | 35308.516 | 586.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;526 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 526 | 35308.526 | 586.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;536 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 536 | 35308.536 | 587
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;546 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 546 | 35308.546 | 587.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;556 | 95.0653 | 294.9825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 556 | 35308.556 | 587.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;566 | 95.0653 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 566 | 35308.566 | 587.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;576 | 95.0653 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 576 | 35308.576 | 587.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;586 | 95.0663 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 586 | 35308.586 | 587.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;596 | 95.0663 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 596 | 35308.596 | 587.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;606 | 95.0663 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 606 | 35308.606 | 587.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;616 | 95.0663 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 616 | 35308.616 | 587.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;626 | 95.0663 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 626 | 35308.626 | 587.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;636 | 95.0663 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 636 | 35308.636 | 587.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;646 | 95.0663 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 646 | 35308.646 | 587.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;656 | 95.0663 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 656 | 35308.656 | 587.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;666 | 95.0663 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 666 | 35308.666 | 587.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;676 | 95.0663 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 676 | 35308.676 | 587.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;686 | 95.0653 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 686 | 35308.686 | 587.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;696 | 95.0653 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 696 | 35308.696 | 587.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;706 | 95.0653 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 706 | 35308.706 | 587.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;716 | 95.0653 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 716 | 35308.716 | 587.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;726 | 95.0653 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 726 | 35308.726 | 587.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;736 | 95.0653 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 736 | 35308.736 | 587.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;746 | 95.0653 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 746 | 35308.746 | 587.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;756 | 95.0653 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 756 | 35308.756 | 587.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;766 | 95.0653 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 766 | 35308.766 | 587.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;776 | 95.0653 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 776 | 35308.776 | 587.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;786 | 95.0663 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 786 | 35308.786 | 587.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;796 | 95.0663 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 796 | 35308.796 | 587.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;806 | 95.0663 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 806 | 35308.806 | 587.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;816 | 95.0663 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 816 | 35308.816 | 587.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;826 | 95.0663 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 826 | 35308.826 | 587.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;836 | 95.0663 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 836 | 35308.836 | 587.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;846 | 95.0663 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 846 | 35308.846 | 587.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;856 | 95.0663 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 856 | 35308.856 | 587.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;866 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 866 | 35308.866 | 587.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;876 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 876 | 35308.876 | 587.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;886 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 886 | 35308.886 | 587.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;896 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 896 | 35308.896 | 587.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;906 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 906 | 35308.906 | 587.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;916 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 916 | 35308.916 | 587.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;926 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 926 | 35308.926 | 587.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;936 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 936 | 35308.936 | 587.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;946 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 946 | 35308.946 | 587.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;956 | 95.0663 | 294.9393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 956 | 35308.956 | 587.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;966 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 966 | 35308.966 | 587.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;976 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 976 | 35308.976 | 587.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;986 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 986 | 35308.986 | 587.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:28;996 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 28 | 996 | 35308.996 | 587.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;006 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 006 | 35309.006 | 587.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;016 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 016 | 35309.016 | 587.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;026 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 026 | 35309.026 | 587.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;036 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 036 | 35309.036 | 587.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;046 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 046 | 35309.046 | 587.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;056 | 95.0663 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 056 | 35309.056 | 587.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;066 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 066 | 35309.066 | 587.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;076 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 076 | 35309.076 | 587.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;086 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 086 | 35309.086 | 587.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;096 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 096 | 35309.096 | 587.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;106 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 106 | 35309.106 | 587.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;116 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 116 | 35309.116 | 587.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;126 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 126 | 35309.126 | 587.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;136 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 136 | 35309.136 | 587.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;146 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 146 | 35309.146 | 587.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;156 | 95.0663 | 294.8982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 156 | 35309.156 | 587.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;166 | 95.0663 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 166 | 35309.166 | 587.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;176 | 95.0663 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 176 | 35309.176 | 587.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;186 | 95.0663 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 186 | 35309.186 | 587.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;196 | 95.0663 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 196 | 35309.196 | 587.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;206 | 95.0663 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 206 | 35309.206 | 587.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;216 | 95.0673 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 216 | 35309.216 | 587.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;226 | 95.0673 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 226 | 35309.226 | 587.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;236 | 95.0673 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 236 | 35309.236 | 587.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;246 | 95.0673 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 246 | 35309.246 | 587.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;256 | 95.0673 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 256 | 35309.256 | 587.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;266 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 266 | 35309.266 | 587.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;276 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 276 | 35309.276 | 587.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;286 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 286 | 35309.286 | 587.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;296 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 296 | 35309.296 | 587.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;306 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 306 | 35309.306 | 587.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;316 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 316 | 35309.316 | 587.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;326 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 326 | 35309.326 | 587.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;336 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 336 | 35309.336 | 587.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;346 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 346 | 35309.346 | 587.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;356 | 95.0673 | 294.8733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 356 | 35309.356 | 587.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;366 | 95.0673 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 366 | 35309.366 | 587.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;376 | 95.0673 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 376 | 35309.376 | 587.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;386 | 95.0673 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 386 | 35309.386 | 587.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;396 | 95.0673 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 396 | 35309.396 | 587.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;406 | 95.0673 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 406 | 35309.406 | 587.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;416 | 95.0663 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 416 | 35309.416 | 587.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;426 | 95.0663 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 426 | 35309.426 | 587.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;436 | 95.0663 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 436 | 35309.436 | 587.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;446 | 95.0663 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 446 | 35309.446 | 587.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;456 | 95.0663 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 456 | 35309.456 | 587.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;466 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 466 | 35309.466 | 587.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;476 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 476 | 35309.476 | 587.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;486 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 486 | 35309.486 | 587.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;496 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 496 | 35309.496 | 587.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;506 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 506 | 35309.506 | 587.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;516 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 516 | 35309.516 | 587.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;526 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 526 | 35309.526 | 587.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;536 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 536 | 35309.536 | 588
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;546 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 546 | 35309.546 | 588.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;556 | 95.0663 | 294.8576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 556 | 35309.556 | 588.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;566 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 566 | 35309.566 | 588.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;576 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 576 | 35309.576 | 588.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;586 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 586 | 35309.586 | 588.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;596 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 596 | 35309.596 | 588.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;606 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 606 | 35309.606 | 588.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;616 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 616 | 35309.616 | 588.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;626 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 626 | 35309.626 | 588.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;636 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 636 | 35309.636 | 588.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;646 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 646 | 35309.646 | 588.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;656 | 95.0663 | 294.8845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 656 | 35309.656 | 588.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;666 | 95.0663 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 666 | 35309.666 | 588.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;676 | 95.0663 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 676 | 35309.676 | 588.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;686 | 95.0663 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 686 | 35309.686 | 588.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;696 | 95.0663 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 696 | 35309.696 | 588.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;706 | 95.0663 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 706 | 35309.706 | 588.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;716 | 95.0673 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 716 | 35309.716 | 588.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;726 | 95.0673 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 726 | 35309.726 | 588.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;736 | 95.0673 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 736 | 35309.736 | 588.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;746 | 95.0673 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 746 | 35309.746 | 588.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;756 | 95.0673 | 294.8875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 756 | 35309.756 | 588.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;766 | 95.0673 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 766 | 35309.766 | 588.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;776 | 95.0673 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 776 | 35309.776 | 588.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;786 | 95.0673 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 786 | 35309.786 | 588.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;796 | 95.0673 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 796 | 35309.796 | 588.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;806 | 95.0673 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 806 | 35309.806 | 588.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;816 | 95.0663 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 816 | 35309.816 | 588.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;826 | 95.0663 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 826 | 35309.826 | 588.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;836 | 95.0663 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 836 | 35309.836 | 588.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;846 | 95.0663 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 846 | 35309.846 | 588.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;856 | 95.0663 | 294.8737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 856 | 35309.856 | 588.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;866 | 95.0663 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 866 | 35309.866 | 588.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;876 | 95.0663 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 876 | 35309.876 | 588.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;886 | 95.0663 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 886 | 35309.886 | 588.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;896 | 95.0663 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 896 | 35309.896 | 588.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;906 | 95.0663 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 906 | 35309.906 | 588.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;916 | 95.0653 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 916 | 35309.916 | 588.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;926 | 95.0653 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 926 | 35309.926 | 588.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;936 | 95.0653 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 936 | 35309.936 | 588.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;946 | 95.0653 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 946 | 35309.946 | 588.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;956 | 95.0653 | 294.8712 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 956 | 35309.956 | 588.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;966 | 95.0653 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 966 | 35309.966 | 588.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;976 | 95.0653 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 976 | 35309.976 | 588.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;986 | 95.0653 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 986 | 35309.986 | 588.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:29;996 | 95.0653 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 29 | 996 | 35309.996 | 588.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;006 | 95.0653 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 006 | 35310.006 | 588.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;016 | 95.0663 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 016 | 35310.016 | 588.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;026 | 95.0663 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 026 | 35310.026 | 588.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;036 | 95.0663 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 036 | 35310.036 | 588.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;046 | 95.0663 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 046 | 35310.046 | 588.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;056 | 95.0663 | 294.8642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 056 | 35310.056 | 588.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;066 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 066 | 35310.066 | 588.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;076 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 076 | 35310.076 | 588.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;086 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 086 | 35310.086 | 588.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;096 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 096 | 35310.096 | 588.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;106 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 106 | 35310.106 | 588.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;116 | 95.0673 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 116 | 35310.116 | 588.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;126 | 95.0673 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 126 | 35310.126 | 588.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;136 | 95.0673 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 136 | 35310.136 | 588.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;146 | 95.0673 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 146 | 35310.146 | 588.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;156 | 95.0673 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 156 | 35310.156 | 588.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;166 | 95.0673 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 166 | 35310.166 | 588.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;176 | 95.0673 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 176 | 35310.176 | 588.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;186 | 95.0673 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 186 | 35310.186 | 588.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;196 | 95.0673 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 196 | 35310.196 | 588.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;206 | 95.0673 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 206 | 35310.206 | 588.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;216 | 95.0663 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 216 | 35310.216 | 588.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;226 | 95.0663 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 226 | 35310.226 | 588.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;236 | 95.0663 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 236 | 35310.236 | 588.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;246 | 95.0663 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 246 | 35310.246 | 588.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;256 | 95.0663 | 294.8609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 256 | 35310.256 | 588.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;266 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 266 | 35310.266 | 588.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;276 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 276 | 35310.276 | 588.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;286 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 286 | 35310.286 | 588.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;296 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 296 | 35310.296 | 588.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;306 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 306 | 35310.306 | 588.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;316 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 316 | 35310.316 | 588.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;326 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 326 | 35310.326 | 588.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;336 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 336 | 35310.336 | 588.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;346 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 346 | 35310.346 | 588.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;356 | 95.0663 | 294.8898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 356 | 35310.356 | 588.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;366 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 366 | 35310.366 | 588.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;376 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 376 | 35310.376 | 588.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;386 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 386 | 35310.386 | 588.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;396 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 396 | 35310.396 | 588.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;406 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 406 | 35310.406 | 588.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;416 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 416 | 35310.416 | 588.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;426 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 426 | 35310.426 | 588.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;436 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 436 | 35310.436 | 588.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;446 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 446 | 35310.446 | 588.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;456 | 95.0663 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 456 | 35310.456 | 588.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;466 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 466 | 35310.466 | 588.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;476 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 476 | 35310.476 | 588.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;486 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 486 | 35310.486 | 588.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;496 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 496 | 35310.496 | 588.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;506 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 506 | 35310.506 | 588.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;516 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 516 | 35310.516 | 588.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;526 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 526 | 35310.526 | 588.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;536 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 536 | 35310.536 | 589
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;546 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 546 | 35310.546 | 589.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;556 | 95.0663 | 294.8741 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 556 | 35310.556 | 589.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;566 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 566 | 35310.566 | 589.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;576 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 576 | 35310.576 | 589.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;586 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 586 | 35310.586 | 589.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;596 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 596 | 35310.596 | 589.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;606 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 606 | 35310.606 | 589.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;616 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 616 | 35310.616 | 589.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;626 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 626 | 35310.626 | 589.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;636 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 636 | 35310.636 | 589.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;646 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 646 | 35310.646 | 589.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;656 | 95.0663 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 656 | 35310.656 | 589.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;666 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 666 | 35310.666 | 589.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;676 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 676 | 35310.676 | 589.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;686 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 686 | 35310.686 | 589.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;696 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 696 | 35310.696 | 589.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;706 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 706 | 35310.706 | 589.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;716 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 716 | 35310.716 | 589.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;726 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 726 | 35310.726 | 589.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;736 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 736 | 35310.736 | 589.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;746 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 746 | 35310.746 | 589.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;756 | 95.0663 | 294.874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 756 | 35310.756 | 589.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;766 | 95.0663 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 766 | 35310.766 | 589.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;776 | 95.0663 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 776 | 35310.776 | 589.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;786 | 95.0663 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 786 | 35310.786 | 589.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;796 | 95.0663 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 796 | 35310.796 | 589.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;806 | 95.0663 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 806 | 35310.806 | 589.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;816 | 95.0663 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 816 | 35310.816 | 589.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;826 | 95.0663 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 826 | 35310.826 | 589.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;836 | 95.0673 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 836 | 35310.836 | 589.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;846 | 95.0673 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 846 | 35310.846 | 589.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;856 | 95.0673 | 294.8597 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 856 | 35310.856 | 589.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;866 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 866 | 35310.866 | 589.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;876 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 876 | 35310.876 | 589.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;886 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 886 | 35310.886 | 589.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;896 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 896 | 35310.896 | 589.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;906 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 906 | 35310.906 | 589.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;916 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 916 | 35310.916 | 589.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;926 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 926 | 35310.926 | 589.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;936 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 936 | 35310.936 | 589.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;946 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 946 | 35310.946 | 589.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;956 | 95.0673 | 294.8743 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 956 | 35310.956 | 589.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;966 | 95.0673 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 966 | 35310.966 | 589.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;976 | 95.0673 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 976 | 35310.976 | 589.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;986 | 95.0673 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 986 | 35310.986 | 589.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:30;996 | 95.0673 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 30 | 996 | 35310.996 | 589.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;006 | 95.0673 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 006 | 35311.006 | 589.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;016 | 95.0673 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 016 | 35311.016 | 589.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;026 | 95.0673 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 026 | 35311.026 | 589.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;036 | 95.0663 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 036 | 35311.036 | 589.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;046 | 95.0663 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 046 | 35311.046 | 589.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;056 | 95.0663 | 294.9022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 056 | 35311.056 | 589.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;066 | 95.0663 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 066 | 35311.066 | 589.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;076 | 95.0663 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 076 | 35311.076 | 589.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;086 | 95.0663 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 086 | 35311.086 | 589.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;096 | 95.0663 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 096 | 35311.096 | 589.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;106 | 95.0663 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 106 | 35311.106 | 589.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;116 | 95.0663 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 116 | 35311.116 | 589.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;126 | 95.0663 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 126 | 35311.126 | 589.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;136 | 95.0673 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 136 | 35311.136 | 589.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;146 | 95.0673 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 146 | 35311.146 | 589.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;156 | 95.0673 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 156 | 35311.156 | 589.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;166 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 166 | 35311.166 | 589.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;176 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 176 | 35311.176 | 589.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;186 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 186 | 35311.186 | 589.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;196 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 196 | 35311.196 | 589.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;206 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 206 | 35311.206 | 589.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;216 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 216 | 35311.216 | 589.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;226 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 226 | 35311.226 | 589.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;236 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 236 | 35311.236 | 589.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;246 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 246 | 35311.246 | 589.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;256 | 95.0673 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 256 | 35311.256 | 589.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;266 | 95.0673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 266 | 35311.266 | 589.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;276 | 95.0673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 276 | 35311.276 | 589.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;286 | 95.0673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 286 | 35311.286 | 589.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;296 | 95.0673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 296 | 35311.296 | 589.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;306 | 95.0673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 306 | 35311.306 | 589.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;316 | 95.0673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 316 | 35311.316 | 589.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;326 | 95.0673 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 326 | 35311.326 | 589.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;336 | 95.0663 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 336 | 35311.336 | 589.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;346 | 95.0663 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 346 | 35311.346 | 589.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;356 | 95.0663 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 356 | 35311.356 | 589.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;366 | 95.0663 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 366 | 35311.366 | 589.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;376 | 95.0663 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 376 | 35311.376 | 589.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;386 | 95.0663 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 386 | 35311.386 | 589.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;396 | 95.0663 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 396 | 35311.396 | 589.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;406 | 95.0663 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 406 | 35311.406 | 589.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;416 | 95.0663 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 416 | 35311.416 | 589.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;426 | 95.0663 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 426 | 35311.426 | 589.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;436 | 95.0643 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 436 | 35311.436 | 589.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;446 | 95.0643 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 446 | 35311.446 | 589.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;456 | 95.0643 | 294.8906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 456 | 35311.456 | 589.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;466 | 95.0643 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 466 | 35311.466 | 589.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;476 | 95.0643 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 476 | 35311.476 | 589.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;486 | 95.0643 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 486 | 35311.486 | 589.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;496 | 95.0643 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 496 | 35311.496 | 589.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;506 | 95.0643 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 506 | 35311.506 | 589.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;516 | 95.0643 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 516 | 35311.516 | 589.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;526 | 95.0643 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 526 | 35311.526 | 589.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;536 | 95.0663 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 536 | 35311.536 | 590
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;546 | 95.0663 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 546 | 35311.546 | 590.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;556 | 95.0663 | 294.8755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 556 | 35311.556 | 590.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;566 | 95.0663 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 566 | 35311.566 | 590.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;576 | 95.0663 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 576 | 35311.576 | 590.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;586 | 95.0663 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 586 | 35311.586 | 590.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;596 | 95.0663 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 596 | 35311.596 | 590.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;606 | 95.0663 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 606 | 35311.606 | 590.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;616 | 95.0663 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 616 | 35311.616 | 590.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;626 | 95.0663 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 626 | 35311.626 | 590.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;636 | 95.0653 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 636 | 35311.636 | 590.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;646 | 95.0653 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 646 | 35311.646 | 590.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;656 | 95.0653 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 656 | 35311.656 | 590.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;666 | 95.0653 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 666 | 35311.666 | 590.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;676 | 95.0653 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 676 | 35311.676 | 590.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;686 | 95.0653 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 686 | 35311.686 | 590.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;696 | 95.0653 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 696 | 35311.696 | 590.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;706 | 95.0653 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 706 | 35311.706 | 590.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;716 | 95.0653 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 716 | 35311.716 | 590.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;726 | 95.0653 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 726 | 35311.726 | 590.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;736 | 95.0663 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 736 | 35311.736 | 590.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;746 | 95.0663 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 746 | 35311.746 | 590.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;756 | 95.0663 | 294.8874 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 756 | 35311.756 | 590.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;766 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 766 | 35311.766 | 590.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;776 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 776 | 35311.776 | 590.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;786 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 786 | 35311.786 | 590.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;796 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 796 | 35311.796 | 590.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;806 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 806 | 35311.806 | 590.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;816 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 816 | 35311.816 | 590.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;826 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 826 | 35311.826 | 590.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;836 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 836 | 35311.836 | 590.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;846 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 846 | 35311.846 | 590.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;856 | 95.0663 | 294.875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 856 | 35311.856 | 590.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;866 | 95.0663 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 866 | 35311.866 | 590.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;876 | 95.0663 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 876 | 35311.876 | 590.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;886 | 95.0663 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 886 | 35311.886 | 590.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;896 | 95.0663 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 896 | 35311.896 | 590.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;906 | 95.0663 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 906 | 35311.906 | 590.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;916 | 95.0663 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 916 | 35311.916 | 590.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;926 | 95.0663 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 926 | 35311.926 | 590.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;936 | 95.0653 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 936 | 35311.936 | 590.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;946 | 95.0653 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 946 | 35311.946 | 590.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;956 | 95.0653 | 294.8632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 956 | 35311.956 | 590.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;966 | 95.0653 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 966 | 35311.966 | 590.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;976 | 95.0653 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 976 | 35311.976 | 590.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;986 | 95.0653 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 986 | 35311.986 | 590.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:31;996 | 95.0653 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 31 | 996 | 35311.996 | 590.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;006 | 95.0653 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 006 | 35312.006 | 590.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;016 | 95.0653 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 016 | 35312.016 | 590.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;026 | 95.0653 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 026 | 35312.026 | 590.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;036 | 95.0663 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 036 | 35312.036 | 590.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;046 | 95.0663 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 046 | 35312.046 | 590.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;056 | 95.0663 | 294.8687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 056 | 35312.056 | 590.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;066 | 95.0663 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 066 | 35312.066 | 590.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;076 | 95.0663 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 076 | 35312.076 | 590.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;086 | 95.0663 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 086 | 35312.086 | 590.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;096 | 95.0663 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 096 | 35312.096 | 590.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;106 | 95.0663 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 106 | 35312.106 | 590.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;116 | 95.0663 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 116 | 35312.116 | 590.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;126 | 95.0663 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 126 | 35312.126 | 590.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;136 | 95.0653 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 136 | 35312.136 | 590.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;146 | 95.0653 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 146 | 35312.146 | 590.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;156 | 95.0653 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 156 | 35312.156 | 590.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;166 | 95.0653 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 166 | 35312.166 | 590.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;176 | 95.0653 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 176 | 35312.176 | 590.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;186 | 95.0653 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 186 | 35312.186 | 590.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;196 | 95.0653 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 196 | 35312.196 | 590.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;206 | 95.0653 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 206 | 35312.206 | 590.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;216 | 95.0653 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 216 | 35312.216 | 590.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;226 | 95.0653 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 226 | 35312.226 | 590.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;236 | 95.0663 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 236 | 35312.236 | 590.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;246 | 95.0663 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 246 | 35312.246 | 590.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;256 | 95.0663 | 294.8471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 256 | 35312.256 | 590.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;266 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 266 | 35312.266 | 590.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;276 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 276 | 35312.276 | 590.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;286 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 286 | 35312.286 | 590.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;296 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 296 | 35312.296 | 590.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;306 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 306 | 35312.306 | 590.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;316 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 316 | 35312.316 | 590.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;326 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 326 | 35312.326 | 590.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;336 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 336 | 35312.336 | 590.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;346 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 346 | 35312.346 | 590.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;356 | 95.0663 | 294.8634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 356 | 35312.356 | 590.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;366 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 366 | 35312.366 | 590.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;376 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 376 | 35312.376 | 590.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;386 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 386 | 35312.386 | 590.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;396 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 396 | 35312.396 | 590.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;406 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 406 | 35312.406 | 590.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;416 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 416 | 35312.416 | 590.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;426 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 426 | 35312.426 | 590.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;436 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 436 | 35312.436 | 590.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;446 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 446 | 35312.446 | 590.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;456 | 95.0663 | 294.8947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 456 | 35312.456 | 590.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;466 | 95.0663 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 466 | 35312.466 | 590.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;476 | 95.0663 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 476 | 35312.476 | 590.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;486 | 95.0663 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 486 | 35312.486 | 590.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;496 | 95.0663 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 496 | 35312.496 | 590.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;506 | 95.0663 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 506 | 35312.506 | 590.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;516 | 95.0663 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 516 | 35312.516 | 590.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;526 | 95.0663 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 526 | 35312.526 | 590.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;536 | 95.0653 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 536 | 35312.536 | 591
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;546 | 95.0653 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 546 | 35312.546 | 591.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;556 | 95.0653 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 556 | 35312.556 | 591.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;566 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 566 | 35312.566 | 591.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;576 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 576 | 35312.576 | 591.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;586 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 586 | 35312.586 | 591.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;596 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 596 | 35312.596 | 591.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;606 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 606 | 35312.606 | 591.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;616 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 616 | 35312.616 | 591.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;626 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 626 | 35312.626 | 591.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;636 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 636 | 35312.636 | 591.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;646 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 646 | 35312.646 | 591.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;656 | 95.0653 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 656 | 35312.656 | 591.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;666 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 666 | 35312.666 | 591.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;676 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 676 | 35312.676 | 591.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;686 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 686 | 35312.686 | 591.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;696 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 696 | 35312.696 | 591.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;706 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 706 | 35312.706 | 591.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;716 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 716 | 35312.716 | 591.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;726 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 726 | 35312.726 | 591.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;736 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 736 | 35312.736 | 591.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;746 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 746 | 35312.746 | 591.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;756 | 95.0653 | 294.9487 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 756 | 35312.756 | 591.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;766 | 95.0653 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 766 | 35312.766 | 591.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;776 | 95.0653 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 776 | 35312.776 | 591.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;786 | 95.0653 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 786 | 35312.786 | 591.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;796 | 95.0653 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 796 | 35312.796 | 591.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;806 | 95.0653 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 806 | 35312.806 | 591.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;816 | 95.0653 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 816 | 35312.816 | 591.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;826 | 95.0653 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 826 | 35312.826 | 591.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;836 | 95.0663 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 836 | 35312.836 | 591.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;846 | 95.0663 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 846 | 35312.846 | 591.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;856 | 95.0663 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 856 | 35312.856 | 591.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;866 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 866 | 35312.866 | 591.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;876 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 876 | 35312.876 | 591.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;886 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 886 | 35312.886 | 591.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;896 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 896 | 35312.896 | 591.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;906 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 906 | 35312.906 | 591.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;916 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 916 | 35312.916 | 591.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;926 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 926 | 35312.926 | 591.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;936 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 936 | 35312.936 | 591.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;946 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 946 | 35312.946 | 591.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;956 | 95.0663 | 294.9274 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 956 | 35312.956 | 591.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;966 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 966 | 35312.966 | 591.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;976 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 976 | 35312.976 | 591.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;986 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 986 | 35312.986 | 591.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:32;996 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 32 | 996 | 35312.996 | 591.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;006 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 006 | 35313.006 | 591.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;016 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 016 | 35313.016 | 591.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;026 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 026 | 35313.026 | 591.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;036 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 036 | 35313.036 | 591.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;046 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 046 | 35313.046 | 591.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;056 | 95.0663 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 056 | 35313.056 | 591.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;066 | 95.0663 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 066 | 35313.066 | 591.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;076 | 95.0653 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 076 | 35313.076 | 591.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;086 | 95.0653 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 086 | 35313.086 | 591.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;096 | 95.0653 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 096 | 35313.096 | 591.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;106 | 95.0653 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 106 | 35313.106 | 591.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;116 | 95.0653 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 116 | 35313.116 | 591.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;126 | 95.0653 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 126 | 35313.126 | 591.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;136 | 95.0653 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 136 | 35313.136 | 591.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;146 | 95.0653 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 146 | 35313.146 | 591.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;156 | 95.0653 | 294.9731 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 156 | 35313.156 | 591.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;166 | 95.0653 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 166 | 35313.166 | 591.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;176 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 176 | 35313.176 | 591.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;186 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 186 | 35313.186 | 591.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;196 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 196 | 35313.196 | 591.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;206 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 206 | 35313.206 | 591.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;216 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 216 | 35313.216 | 591.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;226 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 226 | 35313.226 | 591.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;236 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 236 | 35313.236 | 591.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;246 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 246 | 35313.246 | 591.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;256 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 256 | 35313.256 | 591.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;266 | 95.0663 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 266 | 35313.266 | 591.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;276 | 95.0653 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 276 | 35313.276 | 591.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;286 | 95.0653 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 286 | 35313.286 | 591.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;296 | 95.0653 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 296 | 35313.296 | 591.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;306 | 95.0653 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 306 | 35313.306 | 591.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;316 | 95.0653 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 316 | 35313.316 | 591.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;326 | 95.0653 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 326 | 35313.326 | 591.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;336 | 95.0653 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 336 | 35313.336 | 591.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;346 | 95.0653 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 346 | 35313.346 | 591.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;356 | 95.0653 | 294.975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 356 | 35313.356 | 591.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;366 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 366 | 35313.366 | 591.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;376 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 376 | 35313.376 | 591.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;386 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 386 | 35313.386 | 591.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;396 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 396 | 35313.396 | 591.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;406 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 406 | 35313.406 | 591.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;416 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 416 | 35313.416 | 591.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;426 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 426 | 35313.426 | 591.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;436 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 436 | 35313.436 | 591.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;446 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 446 | 35313.446 | 591.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;456 | 95.0653 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 456 | 35313.456 | 591.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;466 | 95.0653 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 466 | 35313.466 | 591.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;476 | 95.0663 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 476 | 35313.476 | 591.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;486 | 95.0663 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 486 | 35313.486 | 591.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;496 | 95.0663 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 496 | 35313.496 | 591.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;506 | 95.0663 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 506 | 35313.506 | 591.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;516 | 95.0663 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 516 | 35313.516 | 591.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;526 | 95.0663 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 526 | 35313.526 | 591.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;536 | 95.0663 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 536 | 35313.536 | 592
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;546 | 95.0663 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 546 | 35313.546 | 592.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;556 | 95.0663 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 556 | 35313.556 | 592.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;566 | 95.0663 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 566 | 35313.566 | 592.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;576 | 95.0653 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 576 | 35313.576 | 592.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;586 | 95.0653 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 586 | 35313.586 | 592.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;596 | 95.0653 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 596 | 35313.596 | 592.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;606 | 95.0653 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 606 | 35313.606 | 592.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;616 | 95.0653 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 616 | 35313.616 | 592.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;626 | 95.0653 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 626 | 35313.626 | 592.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;636 | 95.0653 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 636 | 35313.636 | 592.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;646 | 95.0653 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 646 | 35313.646 | 592.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;656 | 95.0653 | 294.9445 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 656 | 35313.656 | 592.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;666 | 95.0653 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 666 | 35313.666 | 592.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;676 | 95.0663 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 676 | 35313.676 | 592.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;686 | 95.0663 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 686 | 35313.686 | 592.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;696 | 95.0663 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 696 | 35313.696 | 592.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;706 | 95.0663 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 706 | 35313.706 | 592.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;716 | 95.0663 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 716 | 35313.716 | 592.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;726 | 95.0663 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 726 | 35313.726 | 592.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;736 | 95.0663 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 736 | 35313.736 | 592.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;746 | 95.0663 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 746 | 35313.746 | 592.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;756 | 95.0663 | 294.9675 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 756 | 35313.756 | 592.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;766 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 766 | 35313.766 | 592.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;776 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 776 | 35313.776 | 592.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;786 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 786 | 35313.786 | 592.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;796 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 796 | 35313.796 | 592.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;806 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 806 | 35313.806 | 592.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;816 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 816 | 35313.816 | 592.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;826 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 826 | 35313.826 | 592.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;836 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 836 | 35313.836 | 592.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;846 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 846 | 35313.846 | 592.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;856 | 95.0663 | 294.9937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 856 | 35313.856 | 592.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;866 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 866 | 35313.866 | 592.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;876 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 876 | 35313.876 | 592.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;886 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 886 | 35313.886 | 592.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;896 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 896 | 35313.896 | 592.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;906 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 906 | 35313.906 | 592.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;916 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 916 | 35313.916 | 592.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;926 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 926 | 35313.926 | 592.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;936 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 936 | 35313.936 | 592.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;946 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 946 | 35313.946 | 592.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;956 | 95.0663 | 294.9954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 956 | 35313.956 | 592.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;966 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 966 | 35313.966 | 592.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;976 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 976 | 35313.976 | 592.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;986 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 986 | 35313.986 | 592.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:33;996 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 33 | 996 | 35313.996 | 592.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;006 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 006 | 35314.006 | 592.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;016 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 016 | 35314.016 | 592.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;026 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 026 | 35314.026 | 592.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;036 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 036 | 35314.036 | 592.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;046 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 046 | 35314.046 | 592.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;056 | 95.0663 | 294.9855 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 056 | 35314.056 | 592.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;066 | 95.0663 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 066 | 35314.066 | 592.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;076 | 95.0653 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 076 | 35314.076 | 592.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;086 | 95.0653 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 086 | 35314.086 | 592.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;096 | 95.0653 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 096 | 35314.096 | 592.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;106 | 95.0653 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 106 | 35314.106 | 592.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;116 | 95.0653 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 116 | 35314.116 | 592.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;126 | 95.0653 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 126 | 35314.126 | 592.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;136 | 95.0653 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 136 | 35314.136 | 592.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;146 | 95.0653 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 146 | 35314.146 | 592.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;156 | 95.0653 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 156 | 35314.156 | 592.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;166 | 95.0653 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 166 | 35314.166 | 592.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;176 | 95.0673 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 176 | 35314.176 | 592.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;186 | 95.0673 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 186 | 35314.186 | 592.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;196 | 95.0673 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 196 | 35314.196 | 592.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;206 | 95.0673 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 206 | 35314.206 | 592.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;216 | 95.0673 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 216 | 35314.216 | 592.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;226 | 95.0673 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 226 | 35314.226 | 592.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;236 | 95.0673 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 236 | 35314.236 | 592.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;246 | 95.0673 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 246 | 35314.246 | 592.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;256 | 95.0673 | 294.9422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 256 | 35314.256 | 592.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;266 | 95.0673 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 266 | 35314.266 | 592.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;276 | 95.0663 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 276 | 35314.276 | 592.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;286 | 95.0663 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 286 | 35314.286 | 592.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;296 | 95.0663 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 296 | 35314.296 | 592.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;306 | 95.0663 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 306 | 35314.306 | 592.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;316 | 95.0663 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 316 | 35314.316 | 592.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;326 | 95.0663 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 326 | 35314.326 | 592.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;336 | 95.0663 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 336 | 35314.336 | 592.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;346 | 95.0663 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 346 | 35314.346 | 592.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;356 | 95.0663 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 356 | 35314.356 | 592.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;366 | 95.0663 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 366 | 35314.366 | 592.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;376 | 95.0673 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 376 | 35314.376 | 592.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;386 | 95.0673 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 386 | 35314.386 | 592.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;396 | 95.0673 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 396 | 35314.396 | 592.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;406 | 95.0673 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 406 | 35314.406 | 592.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;416 | 95.0673 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 416 | 35314.416 | 592.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;426 | 95.0673 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 426 | 35314.426 | 592.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;436 | 95.0673 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 436 | 35314.436 | 592.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;446 | 95.0673 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 446 | 35314.446 | 592.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;456 | 95.0673 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 456 | 35314.456 | 592.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;466 | 95.0673 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 466 | 35314.466 | 592.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;476 | 95.0663 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 476 | 35314.476 | 592.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;486 | 95.0663 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 486 | 35314.486 | 592.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;496 | 95.0663 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 496 | 35314.496 | 592.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;506 | 95.0663 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 506 | 35314.506 | 592.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;516 | 95.0663 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 516 | 35314.516 | 592.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;526 | 95.0663 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 526 | 35314.526 | 592.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;536 | 95.0663 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 536 | 35314.536 | 593
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;546 | 95.0663 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 546 | 35314.546 | 593.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;556 | 95.0663 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 556 | 35314.556 | 593.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;566 | 95.0663 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 566 | 35314.566 | 593.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;576 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 576 | 35314.576 | 593.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;586 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 586 | 35314.586 | 593.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;596 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 596 | 35314.596 | 593.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;606 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 606 | 35314.606 | 593.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;616 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 616 | 35314.616 | 593.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;626 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 626 | 35314.626 | 593.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;636 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 636 | 35314.636 | 593.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;646 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 646 | 35314.646 | 593.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;656 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 656 | 35314.656 | 593.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;666 | 95.0673 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 666 | 35314.666 | 593.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;676 | 95.0663 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 676 | 35314.676 | 593.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;686 | 95.0663 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 686 | 35314.686 | 593.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;696 | 95.0663 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 696 | 35314.696 | 593.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;706 | 95.0663 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 706 | 35314.706 | 593.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;716 | 95.0663 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 716 | 35314.716 | 593.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;726 | 95.0663 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 726 | 35314.726 | 593.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;736 | 95.0663 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 736 | 35314.736 | 593.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;746 | 95.0663 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 746 | 35314.746 | 593.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;756 | 95.0663 | 294.9072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 756 | 35314.756 | 593.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;766 | 95.0663 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 766 | 35314.766 | 593.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;776 | 95.0653 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 776 | 35314.776 | 593.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;786 | 95.0653 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 786 | 35314.786 | 593.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;796 | 95.0653 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 796 | 35314.796 | 593.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;806 | 95.0653 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 806 | 35314.806 | 593.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;816 | 95.0653 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 816 | 35314.816 | 593.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;826 | 95.0653 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 826 | 35314.826 | 593.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;836 | 95.0653 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 836 | 35314.836 | 593.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;846 | 95.0653 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 846 | 35314.846 | 593.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;856 | 95.0653 | 294.9081 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 856 | 35314.856 | 593.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;866 | 95.0653 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 866 | 35314.866 | 593.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;876 | 95.0663 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 876 | 35314.876 | 593.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;886 | 95.0663 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 886 | 35314.886 | 593.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;896 | 95.0663 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 896 | 35314.896 | 593.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;906 | 95.0663 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 906 | 35314.906 | 593.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;916 | 95.0663 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 916 | 35314.916 | 593.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;926 | 95.0663 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 926 | 35314.926 | 593.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;936 | 95.0663 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 936 | 35314.936 | 593.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;946 | 95.0663 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 946 | 35314.946 | 593.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;956 | 95.0663 | 294.8968 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 956 | 35314.956 | 593.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;966 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 966 | 35314.966 | 593.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;976 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 976 | 35314.976 | 593.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;986 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 986 | 35314.986 | 593.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:34;996 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 34 | 996 | 35314.996 | 593.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;006 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 006 | 35315.006 | 593.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;016 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 016 | 35315.016 | 593.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;026 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 026 | 35315.026 | 593.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;036 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 036 | 35315.036 | 593.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;046 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 046 | 35315.046 | 593.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;056 | 95.0663 | 294.895 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 056 | 35315.056 | 593.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;066 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 066 | 35315.066 | 593.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;076 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 076 | 35315.076 | 593.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;086 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 086 | 35315.086 | 593.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;096 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 096 | 35315.096 | 593.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;106 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 106 | 35315.106 | 593.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;116 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 116 | 35315.116 | 593.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;126 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 126 | 35315.126 | 593.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;136 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 136 | 35315.136 | 593.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;146 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 146 | 35315.146 | 593.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;156 | 95.0663 | 294.9265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 156 | 35315.156 | 593.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;166 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 166 | 35315.166 | 593.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;176 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 176 | 35315.176 | 593.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;186 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 186 | 35315.186 | 593.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;196 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 196 | 35315.196 | 593.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;206 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 206 | 35315.206 | 593.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;216 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 216 | 35315.216 | 593.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;226 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 226 | 35315.226 | 593.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;236 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 236 | 35315.236 | 593.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;246 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 246 | 35315.246 | 593.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;256 | 95.0663 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 256 | 35315.256 | 593.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;266 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 266 | 35315.266 | 593.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;276 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 276 | 35315.276 | 593.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;286 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 286 | 35315.286 | 593.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;296 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 296 | 35315.296 | 593.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;306 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 306 | 35315.306 | 593.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;316 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 316 | 35315.316 | 593.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;326 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 326 | 35315.326 | 593.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;336 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 336 | 35315.336 | 593.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;346 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 346 | 35315.346 | 593.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;356 | 95.0663 | 294.9484 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 356 | 35315.356 | 593.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;366 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 366 | 35315.366 | 593.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;376 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 376 | 35315.376 | 593.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;386 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 386 | 35315.386 | 593.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;396 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 396 | 35315.396 | 593.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;406 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 406 | 35315.406 | 593.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;416 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 416 | 35315.416 | 593.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;426 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 426 | 35315.426 | 593.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;436 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 436 | 35315.436 | 593.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;446 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 446 | 35315.446 | 593.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;456 | 95.0663 | 294.9566 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 456 | 35315.456 | 593.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;466 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 466 | 35315.466 | 593.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;476 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 476 | 35315.476 | 593.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;486 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 486 | 35315.486 | 593.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;496 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 496 | 35315.496 | 593.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;506 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 506 | 35315.506 | 593.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;516 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 516 | 35315.516 | 593.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;526 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 526 | 35315.526 | 593.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;536 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 536 | 35315.536 | 594
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;546 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 546 | 35315.546 | 594.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;556 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 556 | 35315.556 | 594.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;566 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 566 | 35315.566 | 594.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;576 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 576 | 35315.576 | 594.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;586 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 586 | 35315.586 | 594.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;596 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 596 | 35315.596 | 594.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;606 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 606 | 35315.606 | 594.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;616 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 616 | 35315.616 | 594.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;626 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 626 | 35315.626 | 594.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;636 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 636 | 35315.636 | 594.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;646 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 646 | 35315.646 | 594.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;656 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 656 | 35315.656 | 594.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;666 | 95.0663 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 666 | 35315.666 | 594.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;676 | 95.0663 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 676 | 35315.676 | 594.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;686 | 95.0653 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 686 | 35315.686 | 594.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;696 | 95.0653 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 696 | 35315.696 | 594.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;706 | 95.0653 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 706 | 35315.706 | 594.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;716 | 95.0653 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 716 | 35315.716 | 594.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;726 | 95.0653 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 726 | 35315.726 | 594.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;736 | 95.0653 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 736 | 35315.736 | 594.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;746 | 95.0653 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 746 | 35315.746 | 594.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;756 | 95.0653 | 294.9771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 756 | 35315.756 | 594.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;766 | 95.0653 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 766 | 35315.766 | 594.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;776 | 95.0653 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 776 | 35315.776 | 594.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;786 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 786 | 35315.786 | 594.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;796 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 796 | 35315.796 | 594.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;806 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 806 | 35315.806 | 594.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;816 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 816 | 35315.816 | 594.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;826 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 826 | 35315.826 | 594.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;836 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 836 | 35315.836 | 594.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;846 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 846 | 35315.846 | 594.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;856 | 95.0673 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 856 | 35315.856 | 594.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;866 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 866 | 35315.866 | 594.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;876 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 876 | 35315.876 | 594.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;886 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 886 | 35315.886 | 594.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;896 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 896 | 35315.896 | 594.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;906 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 906 | 35315.906 | 594.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;916 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 916 | 35315.916 | 594.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;926 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 926 | 35315.926 | 594.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;936 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 936 | 35315.936 | 594.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;946 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 946 | 35315.946 | 594.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;956 | 95.0673 | 294.9584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 956 | 35315.956 | 594.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;966 | 95.0673 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 966 | 35315.966 | 594.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;976 | 95.0673 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 976 | 35315.976 | 594.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;986 | 95.0663 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 986 | 35315.986 | 594.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:35;996 | 95.0663 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 35 | 996 | 35315.996 | 594.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;006 | 95.0663 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 006 | 35316.006 | 594.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;016 | 95.0663 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 016 | 35316.016 | 594.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;026 | 95.0663 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 026 | 35316.026 | 594.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;036 | 95.0663 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 036 | 35316.036 | 594.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;046 | 95.0663 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 046 | 35316.046 | 594.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;056 | 95.0663 | 294.96 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 056 | 35316.056 | 594.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;066 | 95.0663 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 066 | 35316.066 | 594.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;076 | 95.0663 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 076 | 35316.076 | 594.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;086 | 95.0653 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 086 | 35316.086 | 594.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;096 | 95.0653 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 096 | 35316.096 | 594.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;106 | 95.0653 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 106 | 35316.106 | 594.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;116 | 95.0653 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 116 | 35316.116 | 594.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;126 | 95.0653 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 126 | 35316.126 | 594.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;136 | 95.0653 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 136 | 35316.136 | 594.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;146 | 95.0653 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 146 | 35316.146 | 594.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;156 | 95.0653 | 294.9605 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 156 | 35316.156 | 594.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;166 | 95.0653 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 166 | 35316.166 | 594.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;176 | 95.0653 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 176 | 35316.176 | 594.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;186 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 186 | 35316.186 | 594.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;196 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 196 | 35316.196 | 594.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;206 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 206 | 35316.206 | 594.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;216 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 216 | 35316.216 | 594.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;226 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 226 | 35316.226 | 594.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;236 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 236 | 35316.236 | 594.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;246 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 246 | 35316.246 | 594.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;256 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 256 | 35316.256 | 594.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;266 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 266 | 35316.266 | 594.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;276 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 276 | 35316.276 | 594.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;286 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 286 | 35316.286 | 594.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;296 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 296 | 35316.296 | 594.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;306 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 306 | 35316.306 | 594.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;316 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 316 | 35316.316 | 594.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;326 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 326 | 35316.326 | 594.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;336 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 336 | 35316.336 | 594.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;346 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 346 | 35316.346 | 594.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;356 | 95.0663 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 356 | 35316.356 | 594.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;366 | 95.0663 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 366 | 35316.366 | 594.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;376 | 95.0663 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 376 | 35316.376 | 594.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;386 | 95.0653 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 386 | 35316.386 | 594.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;396 | 95.0653 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 396 | 35316.396 | 594.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;406 | 95.0653 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 406 | 35316.406 | 594.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;416 | 95.0653 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 416 | 35316.416 | 594.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;426 | 95.0653 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 426 | 35316.426 | 594.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;436 | 95.0653 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 436 | 35316.436 | 594.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;446 | 95.0653 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 446 | 35316.446 | 594.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;456 | 95.0653 | 294.9866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 456 | 35316.456 | 594.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;466 | 95.0653 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 466 | 35316.466 | 594.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;476 | 95.0653 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 476 | 35316.476 | 594.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;486 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 486 | 35316.486 | 594.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;496 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 496 | 35316.496 | 594.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;506 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 506 | 35316.506 | 594.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;516 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 516 | 35316.516 | 594.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;526 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 526 | 35316.526 | 594.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;536 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 536 | 35316.536 | 595
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;546 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 546 | 35316.546 | 595.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;556 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 556 | 35316.556 | 595.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;566 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 566 | 35316.566 | 595.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;576 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 576 | 35316.576 | 595.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;586 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 586 | 35316.586 | 595.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;596 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 596 | 35316.596 | 595.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;606 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 606 | 35316.606 | 595.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;616 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 616 | 35316.616 | 595.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;626 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 626 | 35316.626 | 595.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;636 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 636 | 35316.636 | 595.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;646 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 646 | 35316.646 | 595.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;656 | 95.0673 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 656 | 35316.656 | 595.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;666 | 95.0673 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 666 | 35316.666 | 595.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;676 | 95.0673 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 676 | 35316.676 | 595.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;686 | 95.0663 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 686 | 35316.686 | 595.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;696 | 95.0663 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 696 | 35316.696 | 595.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;706 | 95.0663 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 706 | 35316.706 | 595.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;716 | 95.0663 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 716 | 35316.716 | 595.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;726 | 95.0663 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 726 | 35316.726 | 595.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;736 | 95.0663 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 736 | 35316.736 | 595.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;746 | 95.0663 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 746 | 35316.746 | 595.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;756 | 95.0663 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 756 | 35316.756 | 595.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;766 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 766 | 35316.766 | 595.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;776 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 776 | 35316.776 | 595.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;786 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 786 | 35316.786 | 595.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;796 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 796 | 35316.796 | 595.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;806 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 806 | 35316.806 | 595.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;816 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 816 | 35316.816 | 595.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;826 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 826 | 35316.826 | 595.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;836 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 836 | 35316.836 | 595.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;846 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 846 | 35316.846 | 595.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;856 | 95.0663 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 856 | 35316.856 | 595.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;866 | 95.0663 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 866 | 35316.866 | 595.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;876 | 95.0663 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 876 | 35316.876 | 595.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;886 | 95.0673 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 886 | 35316.886 | 595.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;896 | 95.0673 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 896 | 35316.896 | 595.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;906 | 95.0673 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 906 | 35316.906 | 595.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;916 | 95.0673 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 916 | 35316.916 | 595.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;926 | 95.0673 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 926 | 35316.926 | 595.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;936 | 95.0673 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 936 | 35316.936 | 595.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;946 | 95.0673 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 946 | 35316.946 | 595.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;956 | 95.0673 | 294.9554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 956 | 35316.956 | 595.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;966 | 95.0673 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 966 | 35316.966 | 595.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;976 | 95.0673 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 976 | 35316.976 | 595.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;986 | 95.0663 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 986 | 35316.986 | 595.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:36;996 | 95.0663 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 36 | 996 | 35316.996 | 595.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;006 | 95.0663 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 006 | 35317.006 | 595.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;016 | 95.0663 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 016 | 35317.016 | 595.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;026 | 95.0663 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 026 | 35317.026 | 595.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;036 | 95.0663 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 036 | 35317.036 | 595.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;046 | 95.0663 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 046 | 35317.046 | 595.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;056 | 95.0663 | 294.9726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 056 | 35317.056 | 595.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;066 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 066 | 35317.066 | 595.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;076 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 076 | 35317.076 | 595.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;086 | 95.0653 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 086 | 35317.086 | 595.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;096 | 95.0653 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 096 | 35317.096 | 595.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;106 | 95.0653 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 106 | 35317.106 | 595.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;116 | 95.0653 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 116 | 35317.116 | 595.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;126 | 95.0653 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 126 | 35317.126 | 595.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;136 | 95.0653 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 136 | 35317.136 | 595.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;146 | 95.0653 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 146 | 35317.146 | 595.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;156 | 95.0653 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 156 | 35317.156 | 595.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;166 | 95.0653 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 166 | 35317.166 | 595.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;176 | 95.0653 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 176 | 35317.176 | 595.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;186 | 95.0673 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 186 | 35317.186 | 595.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;196 | 95.0673 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 196 | 35317.196 | 595.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;206 | 95.0673 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 206 | 35317.206 | 595.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;216 | 95.0673 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 216 | 35317.216 | 595.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;226 | 95.0673 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 226 | 35317.226 | 595.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;236 | 95.0673 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 236 | 35317.236 | 595.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;246 | 95.0673 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 246 | 35317.246 | 595.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;256 | 95.0673 | 294.9138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 256 | 35317.256 | 595.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;266 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 266 | 35317.266 | 595.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;276 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 276 | 35317.276 | 595.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;286 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 286 | 35317.286 | 595.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;296 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 296 | 35317.296 | 595.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;306 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 306 | 35317.306 | 595.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;316 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 316 | 35317.316 | 595.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;326 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 326 | 35317.326 | 595.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;336 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 336 | 35317.336 | 595.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;346 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 346 | 35317.346 | 595.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;356 | 95.0673 | 294.9233 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 356 | 35317.356 | 595.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;366 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 366 | 35317.366 | 595.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;376 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 376 | 35317.376 | 595.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;386 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 386 | 35317.386 | 595.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;396 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 396 | 35317.396 | 595.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;406 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 406 | 35317.406 | 595.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;416 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 416 | 35317.416 | 595.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;426 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 426 | 35317.426 | 595.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;436 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 436 | 35317.436 | 595.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;446 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 446 | 35317.446 | 595.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;456 | 95.0673 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 456 | 35317.456 | 595.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;466 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 466 | 35317.466 | 595.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;476 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 476 | 35317.476 | 595.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;486 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 486 | 35317.486 | 595.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;496 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 496 | 35317.496 | 595.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;506 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 506 | 35317.506 | 595.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;516 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 516 | 35317.516 | 595.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;526 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 526 | 35317.526 | 595.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;536 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 536 | 35317.536 | 596
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;546 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 546 | 35317.546 | 596.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;556 | 95.0673 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 556 | 35317.556 | 596.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;566 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 566 | 35317.566 | 596.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;576 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 576 | 35317.576 | 596.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;586 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 586 | 35317.586 | 596.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;596 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 596 | 35317.596 | 596.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;606 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 606 | 35317.606 | 596.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;616 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 616 | 35317.616 | 596.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;626 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 626 | 35317.626 | 596.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;636 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 636 | 35317.636 | 596.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;646 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 646 | 35317.646 | 596.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;656 | 95.0673 | 294.9471 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 656 | 35317.656 | 596.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;666 | 95.0673 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 666 | 35317.666 | 596.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;676 | 95.0673 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 676 | 35317.676 | 596.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;686 | 95.0663 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 686 | 35317.686 | 596.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;696 | 95.0663 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 696 | 35317.696 | 596.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;706 | 95.0663 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 706 | 35317.706 | 596.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;716 | 95.0663 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 716 | 35317.716 | 596.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;726 | 95.0663 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 726 | 35317.726 | 596.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;736 | 95.0663 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 736 | 35317.736 | 596.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;746 | 95.0663 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 746 | 35317.746 | 596.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;756 | 95.0663 | 294.9378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 756 | 35317.756 | 596.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;766 | 95.0663 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 766 | 35317.766 | 596.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;776 | 95.0663 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 776 | 35317.776 | 596.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;786 | 95.0673 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 786 | 35317.786 | 596.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;796 | 95.0673 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 796 | 35317.796 | 596.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;806 | 95.0673 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 806 | 35317.806 | 596.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;816 | 95.0673 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 816 | 35317.816 | 596.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;826 | 95.0673 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 826 | 35317.826 | 596.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;836 | 95.0673 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 836 | 35317.836 | 596.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;846 | 95.0673 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 846 | 35317.846 | 596.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;856 | 95.0673 | 294.8865 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 856 | 35317.856 | 596.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;866 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 866 | 35317.866 | 596.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;876 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 876 | 35317.876 | 596.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;886 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 886 | 35317.886 | 596.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;896 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 896 | 35317.896 | 596.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;906 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 906 | 35317.906 | 596.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;916 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 916 | 35317.916 | 596.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;926 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 926 | 35317.926 | 596.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;936 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 936 | 35317.936 | 596.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;946 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 946 | 35317.946 | 596.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;956 | 95.0673 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 956 | 35317.956 | 596.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;966 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 966 | 35317.966 | 596.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;976 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 976 | 35317.976 | 596.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;986 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 986 | 35317.986 | 596.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:37;996 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 37 | 996 | 35317.996 | 596.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;006 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 006 | 35318.006 | 596.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;016 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 016 | 35318.016 | 596.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;026 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 026 | 35318.026 | 596.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;036 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 036 | 35318.036 | 596.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;046 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 046 | 35318.046 | 596.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;056 | 95.0673 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 056 | 35318.056 | 596.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;066 | 95.0673 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 066 | 35318.066 | 596.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;076 | 95.0673 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 076 | 35318.076 | 596.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;086 | 95.0663 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 086 | 35318.086 | 596.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;096 | 95.0663 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 096 | 35318.096 | 596.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;106 | 95.0663 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 106 | 35318.106 | 596.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;116 | 95.0663 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 116 | 35318.116 | 596.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;126 | 95.0663 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 126 | 35318.126 | 596.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;136 | 95.0663 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 136 | 35318.136 | 596.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;146 | 95.0663 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 146 | 35318.146 | 596.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;156 | 95.0663 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 156 | 35318.156 | 596.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;166 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 166 | 35318.166 | 596.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;176 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 176 | 35318.176 | 596.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;186 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 186 | 35318.186 | 596.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;196 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 196 | 35318.196 | 596.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;206 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 206 | 35318.206 | 596.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;216 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 216 | 35318.216 | 596.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;226 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 226 | 35318.226 | 596.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;236 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 236 | 35318.236 | 596.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;246 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 246 | 35318.246 | 596.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;256 | 95.0663 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 256 | 35318.256 | 596.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;266 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 266 | 35318.266 | 596.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;276 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 276 | 35318.276 | 596.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;286 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 286 | 35318.286 | 596.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;296 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 296 | 35318.296 | 596.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;306 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 306 | 35318.306 | 596.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;316 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 316 | 35318.316 | 596.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;326 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 326 | 35318.326 | 596.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;336 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 336 | 35318.336 | 596.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;346 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 346 | 35318.346 | 596.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;356 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 356 | 35318.356 | 596.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;366 | 95.0663 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 366 | 35318.366 | 596.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;376 | 95.0663 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 376 | 35318.376 | 596.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;386 | 95.0653 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 386 | 35318.386 | 596.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;396 | 95.0653 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 396 | 35318.396 | 596.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;406 | 95.0653 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 406 | 35318.406 | 596.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;416 | 95.0653 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 416 | 35318.416 | 596.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;426 | 95.0653 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 426 | 35318.426 | 596.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;436 | 95.0653 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 436 | 35318.436 | 596.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;446 | 95.0653 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 446 | 35318.446 | 596.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;456 | 95.0653 | 294.9526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 456 | 35318.456 | 596.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;466 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 466 | 35318.466 | 596.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;476 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 476 | 35318.476 | 596.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;486 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 486 | 35318.486 | 596.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;496 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 496 | 35318.496 | 596.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;506 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 506 | 35318.506 | 596.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;516 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 516 | 35318.516 | 596.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;526 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 526 | 35318.526 | 596.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;536 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 536 | 35318.536 | 597
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;546 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 546 | 35318.546 | 597.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;556 | 95.0653 | 294.9248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 556 | 35318.556 | 597.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;566 | 95.0653 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 566 | 35318.566 | 597.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;576 | 95.0653 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 576 | 35318.576 | 597.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;586 | 95.0663 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 586 | 35318.586 | 597.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;596 | 95.0663 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 596 | 35318.596 | 597.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;606 | 95.0663 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 606 | 35318.606 | 597.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;616 | 95.0663 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 616 | 35318.616 | 597.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;626 | 95.0663 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 626 | 35318.626 | 597.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;636 | 95.0663 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 636 | 35318.636 | 597.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;646 | 95.0663 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 646 | 35318.646 | 597.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;656 | 95.0663 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 656 | 35318.656 | 597.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;666 | 95.0663 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 666 | 35318.666 | 597.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;676 | 95.0663 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 676 | 35318.676 | 597.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;686 | 95.0653 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 686 | 35318.686 | 597.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;696 | 95.0653 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 696 | 35318.696 | 597.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;706 | 95.0653 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 706 | 35318.706 | 597.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;716 | 95.0653 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 716 | 35318.716 | 597.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;726 | 95.0653 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 726 | 35318.726 | 597.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;736 | 95.0653 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 736 | 35318.736 | 597.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;746 | 95.0653 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 746 | 35318.746 | 597.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;756 | 95.0653 | 294.9196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 756 | 35318.756 | 597.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;766 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 766 | 35318.766 | 597.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;776 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 776 | 35318.776 | 597.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;786 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 786 | 35318.786 | 597.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;796 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 796 | 35318.796 | 597.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;806 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 806 | 35318.806 | 597.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;816 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 816 | 35318.816 | 597.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;826 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 826 | 35318.826 | 597.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;836 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 836 | 35318.836 | 597.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;846 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 846 | 35318.846 | 597.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;856 | 95.0653 | 294.9231 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 856 | 35318.856 | 597.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;866 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 866 | 35318.866 | 597.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;876 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 876 | 35318.876 | 597.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;886 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 886 | 35318.886 | 597.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;896 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 896 | 35318.896 | 597.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;906 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 906 | 35318.906 | 597.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;916 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 916 | 35318.916 | 597.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;926 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 926 | 35318.926 | 597.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;936 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 936 | 35318.936 | 597.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;946 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 946 | 35318.946 | 597.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;956 | 95.0653 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 956 | 35318.956 | 597.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;966 | 95.0653 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 966 | 35318.966 | 597.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;976 | 95.0653 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 976 | 35318.976 | 597.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;986 | 95.0663 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 986 | 35318.986 | 597.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:38;996 | 95.0663 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 38 | 996 | 35318.996 | 597.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;006 | 95.0663 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 006 | 35319.006 | 597.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;016 | 95.0663 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 016 | 35319.016 | 597.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;026 | 95.0663 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 026 | 35319.026 | 597.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;036 | 95.0663 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 036 | 35319.036 | 597.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;046 | 95.0663 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 046 | 35319.046 | 597.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;056 | 95.0663 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 056 | 35319.056 | 597.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;066 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 066 | 35319.066 | 597.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;076 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 076 | 35319.076 | 597.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;086 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 086 | 35319.086 | 597.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;096 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 096 | 35319.096 | 597.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;106 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 106 | 35319.106 | 597.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;116 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 116 | 35319.116 | 597.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;126 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 126 | 35319.126 | 597.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;136 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 136 | 35319.136 | 597.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;146 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 146 | 35319.146 | 597.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;156 | 95.0663 | 294.9413 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 156 | 35319.156 | 597.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;166 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 166 | 35319.166 | 597.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;176 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 176 | 35319.176 | 597.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;186 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 186 | 35319.186 | 597.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;196 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 196 | 35319.196 | 597.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;206 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 206 | 35319.206 | 597.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;216 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 216 | 35319.216 | 597.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;226 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 226 | 35319.226 | 597.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;236 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 236 | 35319.236 | 597.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;246 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 246 | 35319.246 | 597.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;256 | 95.0663 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 256 | 35319.256 | 597.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;266 | 95.0663 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 266 | 35319.266 | 597.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;276 | 95.0663 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 276 | 35319.276 | 597.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;286 | 95.0663 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 286 | 35319.286 | 597.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;296 | 95.0663 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 296 | 35319.296 | 597.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;306 | 95.0663 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 306 | 35319.306 | 597.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;316 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 316 | 35319.316 | 597.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;326 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 326 | 35319.326 | 597.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;336 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 336 | 35319.336 | 597.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;346 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 346 | 35319.346 | 597.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;356 | 95.0673 | 294.9156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 356 | 35319.356 | 597.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;366 | 95.0673 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 366 | 35319.366 | 597.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;376 | 95.0673 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 376 | 35319.376 | 597.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;386 | 95.0673 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 386 | 35319.386 | 597.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;396 | 95.0673 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 396 | 35319.396 | 597.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;406 | 95.0673 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 406 | 35319.406 | 597.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;416 | 95.0663 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 416 | 35319.416 | 597.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;426 | 95.0663 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 426 | 35319.426 | 597.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;436 | 95.0663 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 436 | 35319.436 | 597.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;446 | 95.0663 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 446 | 35319.446 | 597.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;456 | 95.0663 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 456 | 35319.456 | 597.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;466 | 95.0663 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 466 | 35319.466 | 597.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;476 | 95.0663 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 476 | 35319.476 | 597.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;486 | 95.0663 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 486 | 35319.486 | 597.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;496 | 95.0663 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 496 | 35319.496 | 597.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;506 | 95.0663 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 506 | 35319.506 | 597.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;516 | 95.0673 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 516 | 35319.516 | 597.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;526 | 95.0673 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 526 | 35319.526 | 597.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;536 | 95.0673 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 536 | 35319.536 | 598
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;546 | 95.0673 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 546 | 35319.546 | 598.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;556 | 95.0673 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 556 | 35319.556 | 598.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;566 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 566 | 35319.566 | 598.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;576 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 576 | 35319.576 | 598.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;586 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 586 | 35319.586 | 598.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;596 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 596 | 35319.596 | 598.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;606 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 606 | 35319.606 | 598.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;616 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 616 | 35319.616 | 598.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;626 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 626 | 35319.626 | 598.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;636 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 636 | 35319.636 | 598.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;646 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 646 | 35319.646 | 598.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;656 | 95.0673 | 294.9719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 656 | 35319.656 | 598.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;666 | 95.0673 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 666 | 35319.666 | 598.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;676 | 95.0673 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 676 | 35319.676 | 598.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;686 | 95.0673 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 686 | 35319.686 | 598.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;696 | 95.0673 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 696 | 35319.696 | 598.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;706 | 95.0673 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 706 | 35319.706 | 598.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;716 | 95.0653 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 716 | 35319.716 | 598.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;726 | 95.0653 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 726 | 35319.726 | 598.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;736 | 95.0653 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 736 | 35319.736 | 598.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;746 | 95.0653 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 746 | 35319.746 | 598.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;756 | 95.0653 | 294.9957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 756 | 35319.756 | 598.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;766 | 95.0653 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 766 | 35319.766 | 598.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;776 | 95.0653 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 776 | 35319.776 | 598.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;786 | 95.0653 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 786 | 35319.786 | 598.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;796 | 95.0653 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 796 | 35319.796 | 598.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;806 | 95.0653 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 806 | 35319.806 | 598.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;816 | 95.0663 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 816 | 35319.816 | 598.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;826 | 95.0663 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 826 | 35319.826 | 598.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;836 | 95.0663 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 836 | 35319.836 | 598.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;846 | 95.0663 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 846 | 35319.846 | 598.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;856 | 95.0663 | 295.003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 856 | 35319.856 | 598.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;866 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 866 | 35319.866 | 598.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;876 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 876 | 35319.876 | 598.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;886 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 886 | 35319.886 | 598.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;896 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 896 | 35319.896 | 598.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;906 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 906 | 35319.906 | 598.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;916 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 916 | 35319.916 | 598.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;926 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 926 | 35319.926 | 598.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;936 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 936 | 35319.936 | 598.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;946 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 946 | 35319.946 | 598.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;956 | 95.0663 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 956 | 35319.956 | 598.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;966 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 966 | 35319.966 | 598.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;976 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 976 | 35319.976 | 598.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;986 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 986 | 35319.986 | 598.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:39;996 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 39 | 996 | 35319.996 | 598.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;006 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 006 | 35320.006 | 598.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;016 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 016 | 35320.016 | 598.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;026 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 026 | 35320.026 | 598.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;036 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 036 | 35320.036 | 598.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;046 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 046 | 35320.046 | 598.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;056 | 95.0663 | 294.9811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 056 | 35320.056 | 598.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;066 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 066 | 35320.066 | 598.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;076 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 076 | 35320.076 | 598.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;086 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 086 | 35320.086 | 598.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;096 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 096 | 35320.096 | 598.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;106 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 106 | 35320.106 | 598.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;116 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 116 | 35320.116 | 598.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;126 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 126 | 35320.126 | 598.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;136 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 136 | 35320.136 | 598.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;146 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 146 | 35320.146 | 598.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;156 | 95.0663 | 295.0041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 156 | 35320.156 | 598.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;166 | 95.0663 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 166 | 35320.166 | 598.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;176 | 95.0663 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 176 | 35320.176 | 598.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;186 | 95.0663 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 186 | 35320.186 | 598.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;196 | 95.0663 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 196 | 35320.196 | 598.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;206 | 95.0663 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 206 | 35320.206 | 598.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;216 | 95.0673 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 216 | 35320.216 | 598.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;226 | 95.0673 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 226 | 35320.226 | 598.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;236 | 95.0673 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 236 | 35320.236 | 598.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;246 | 95.0673 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 246 | 35320.246 | 598.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;256 | 95.0673 | 295.0121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 256 | 35320.256 | 598.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;266 | 95.0673 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 266 | 35320.266 | 598.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;276 | 95.0673 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 276 | 35320.276 | 598.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;286 | 95.0673 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 286 | 35320.286 | 598.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;296 | 95.0673 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 296 | 35320.296 | 598.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;306 | 95.0673 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 306 | 35320.306 | 598.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;316 | 95.0653 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 316 | 35320.316 | 598.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;326 | 95.0653 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 326 | 35320.326 | 598.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;336 | 95.0653 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 336 | 35320.336 | 598.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;346 | 95.0653 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 346 | 35320.346 | 598.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;356 | 95.0653 | 295.0125 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 356 | 35320.356 | 598.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;366 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 366 | 35320.366 | 598.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;376 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 376 | 35320.376 | 598.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;386 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 386 | 35320.386 | 598.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;396 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 396 | 35320.396 | 598.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;406 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 406 | 35320.406 | 598.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;416 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 416 | 35320.416 | 598.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;426 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 426 | 35320.426 | 598.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;436 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 436 | 35320.436 | 598.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;446 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 446 | 35320.446 | 598.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;456 | 95.0653 | 295.024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 456 | 35320.456 | 598.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;466 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 466 | 35320.466 | 598.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;476 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 476 | 35320.476 | 598.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;486 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 486 | 35320.486 | 598.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;496 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 496 | 35320.496 | 598.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;506 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 506 | 35320.506 | 598.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;516 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 516 | 35320.516 | 598.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;526 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 526 | 35320.526 | 598.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;536 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 536 | 35320.536 | 599
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;546 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 546 | 35320.546 | 599.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;556 | 95.0653 | 295.0252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 556 | 35320.556 | 599.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;566 | 95.0653 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 566 | 35320.566 | 599.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;576 | 95.0653 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 576 | 35320.576 | 599.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;586 | 95.0653 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 586 | 35320.586 | 599.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;596 | 95.0653 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 596 | 35320.596 | 599.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;606 | 95.0653 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 606 | 35320.606 | 599.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;616 | 95.0653 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 616 | 35320.616 | 599.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;626 | 95.0653 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 626 | 35320.626 | 599.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;636 | 95.0663 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 636 | 35320.636 | 599.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;646 | 95.0663 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 646 | 35320.646 | 599.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;656 | 95.0663 | 295.0132 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 656 | 35320.656 | 599.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;666 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 666 | 35320.666 | 599.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;676 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 676 | 35320.676 | 599.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;686 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 686 | 35320.686 | 599.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;696 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 696 | 35320.696 | 599.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;706 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 706 | 35320.706 | 599.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;716 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 716 | 35320.716 | 599.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;726 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 726 | 35320.726 | 599.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;736 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 736 | 35320.736 | 599.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;746 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 746 | 35320.746 | 599.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;756 | 95.0663 | 295.0232 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 756 | 35320.756 | 599.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;766 | 95.0663 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 766 | 35320.766 | 599.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;776 | 95.0663 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 776 | 35320.776 | 599.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;786 | 95.0663 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 786 | 35320.786 | 599.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;796 | 95.0663 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 796 | 35320.796 | 599.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;806 | 95.0663 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 806 | 35320.806 | 599.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;816 | 95.0663 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 816 | 35320.816 | 599.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;826 | 95.0663 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 826 | 35320.826 | 599.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;836 | 95.0673 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 836 | 35320.836 | 599.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;846 | 95.0673 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 846 | 35320.846 | 599.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;856 | 95.0673 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 856 | 35320.856 | 599.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;866 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 866 | 35320.866 | 599.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;876 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 876 | 35320.876 | 599.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;886 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 886 | 35320.886 | 599.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;896 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 896 | 35320.896 | 599.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;906 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 906 | 35320.906 | 599.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;916 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 916 | 35320.916 | 599.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;926 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 926 | 35320.926 | 599.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;936 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 936 | 35320.936 | 599.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;946 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 946 | 35320.946 | 599.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;956 | 95.0673 | 295.0687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 956 | 35320.956 | 599.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;966 | 95.0673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 966 | 35320.966 | 599.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;976 | 95.0673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 976 | 35320.976 | 599.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;986 | 95.0673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 986 | 35320.986 | 599.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:40;996 | 95.0673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 40 | 996 | 35320.996 | 599.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;006 | 95.0673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 006 | 35321.006 | 599.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;016 | 95.0673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 016 | 35321.016 | 599.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;026 | 95.0673 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 026 | 35321.026 | 599.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;036 | 95.0653 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 036 | 35321.036 | 599.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;046 | 95.0653 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 046 | 35321.046 | 599.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;056 | 95.0653 | 295.08 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 056 | 35321.056 | 599.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;066 | 95.0653 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 066 | 35321.066 | 599.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;076 | 95.0653 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 076 | 35321.076 | 599.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;086 | 95.0653 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 086 | 35321.086 | 599.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;096 | 95.0653 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 096 | 35321.096 | 599.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;106 | 95.0653 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 106 | 35321.106 | 599.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;116 | 95.0653 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 116 | 35321.116 | 599.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;126 | 95.0653 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 126 | 35321.126 | 599.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;136 | 95.0663 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 136 | 35321.136 | 599.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;146 | 95.0663 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 146 | 35321.146 | 599.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;156 | 95.0663 | 295.0953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 156 | 35321.156 | 599.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;166 | 95.0663 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 166 | 35321.166 | 599.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;176 | 95.0663 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 176 | 35321.176 | 599.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;186 | 95.0663 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 186 | 35321.186 | 599.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;196 | 95.0663 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 196 | 35321.196 | 599.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;206 | 95.0663 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 206 | 35321.206 | 599.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;216 | 95.0663 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 216 | 35321.216 | 599.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;226 | 95.0663 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 226 | 35321.226 | 599.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;236 | 95.0653 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 236 | 35321.236 | 599.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;246 | 95.0653 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 246 | 35321.246 | 599.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;256 | 95.0653 | 295.0809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 256 | 35321.256 | 599.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;266 | 95.0653 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 266 | 35321.266 | 599.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;276 | 95.0653 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 276 | 35321.276 | 599.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;286 | 95.0653 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 286 | 35321.286 | 599.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;296 | 95.0653 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 296 | 35321.296 | 599.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;306 | 95.0653 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 306 | 35321.306 | 599.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;316 | 95.0653 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 316 | 35321.316 | 599.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;326 | 95.0653 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 326 | 35321.326 | 599.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;336 | 95.0663 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 336 | 35321.336 | 599.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;346 | 95.0663 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 346 | 35321.346 | 599.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;356 | 95.0663 | 295.034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 356 | 35321.356 | 599.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;366 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 366 | 35321.366 | 599.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;376 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 376 | 35321.376 | 599.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;386 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 386 | 35321.386 | 599.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;396 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 396 | 35321.396 | 599.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;406 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 406 | 35321.406 | 599.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;416 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 416 | 35321.416 | 599.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;426 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 426 | 35321.426 | 599.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;436 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 436 | 35321.436 | 599.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;446 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 446 | 35321.446 | 599.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;456 | 95.0663 | 295.002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 456 | 35321.456 | 599.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;466 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 466 | 35321.466 | 599.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;476 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 476 | 35321.476 | 599.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;486 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 486 | 35321.486 | 599.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;496 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 496 | 35321.496 | 599.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;506 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 506 | 35321.506 | 599.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;516 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 516 | 35321.516 | 599.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;526 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 526 | 35321.526 | 599.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;536 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 536 | 35321.536 | 600
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;546 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 546 | 35321.546 | 600.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;556 | 95.0663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 556 | 35321.556 | 600.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;566 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 566 | 35321.566 | 600.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;576 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 576 | 35321.576 | 600.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;586 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 586 | 35321.586 | 600.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;596 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 596 | 35321.596 | 600.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;606 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 606 | 35321.606 | 600.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;616 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 616 | 35321.616 | 600.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;626 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 626 | 35321.626 | 600.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;636 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 636 | 35321.636 | 600.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;646 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 646 | 35321.646 | 600.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;656 | 95.0663 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 656 | 35321.656 | 600.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;666 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 666 | 35321.666 | 600.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;676 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 676 | 35321.676 | 600.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;686 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 686 | 35321.686 | 600.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;696 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 696 | 35321.696 | 600.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;706 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 706 | 35321.706 | 600.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;716 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 716 | 35321.716 | 600.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;726 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 726 | 35321.726 | 600.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;736 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 736 | 35321.736 | 600.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;746 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 746 | 35321.746 | 600.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;756 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 756 | 35321.756 | 600.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;766 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 766 | 35321.766 | 600.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;776 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 776 | 35321.776 | 600.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;786 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 786 | 35321.786 | 600.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;796 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 796 | 35321.796 | 600.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;806 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 806 | 35321.806 | 600.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;816 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 816 | 35321.816 | 600.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;826 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 826 | 35321.826 | 600.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;836 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 836 | 35321.836 | 600.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;846 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 846 | 35321.846 | 600.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;856 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 856 | 35321.856 | 600.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;866 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 866 | 35321.866 | 600.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;876 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 876 | 35321.876 | 600.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;886 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 886 | 35321.886 | 600.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;896 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 896 | 35321.896 | 600.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;906 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 906 | 35321.906 | 600.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;916 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 916 | 35321.916 | 600.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;926 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 926 | 35321.926 | 600.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;936 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 936 | 35321.936 | 600.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;946 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 946 | 35321.946 | 600.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;956 | 95.0663 | 295.0702 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 956 | 35321.956 | 600.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;966 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 966 | 35321.966 | 600.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;976 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 976 | 35321.976 | 600.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;986 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 986 | 35321.986 | 600.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:41;996 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 41 | 996 | 35321.996 | 600.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;006 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 006 | 35322.006 | 600.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;016 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 016 | 35322.016 | 600.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;026 | 95.0663 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 026 | 35322.026 | 600.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;036 | 95.0673 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 036 | 35322.036 | 600.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;046 | 95.0673 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 046 | 35322.046 | 600.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;056 | 95.0673 | 295.0514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 056 | 35322.056 | 600.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;066 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 066 | 35322.066 | 600.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;076 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 076 | 35322.076 | 600.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;086 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 086 | 35322.086 | 600.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;096 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 096 | 35322.096 | 600.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;106 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 106 | 35322.106 | 600.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;116 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 116 | 35322.116 | 600.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;126 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 126 | 35322.126 | 600.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;136 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 136 | 35322.136 | 600.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;146 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 146 | 35322.146 | 600.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;156 | 95.0673 | 295.0349 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 156 | 35322.156 | 600.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;166 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 166 | 35322.166 | 600.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;176 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 176 | 35322.176 | 600.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;186 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 186 | 35322.186 | 600.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;196 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 196 | 35322.196 | 600.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;206 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 206 | 35322.206 | 600.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;216 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 216 | 35322.216 | 600.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;226 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 226 | 35322.226 | 600.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;236 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 236 | 35322.236 | 600.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;246 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 246 | 35322.246 | 600.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;256 | 95.0673 | 295.0253 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 256 | 35322.256 | 600.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;266 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 266 | 35322.266 | 600.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;276 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 276 | 35322.276 | 600.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;286 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 286 | 35322.286 | 600.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;296 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 296 | 35322.296 | 600.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;306 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 306 | 35322.306 | 600.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;316 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 316 | 35322.316 | 600.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;326 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 326 | 35322.326 | 600.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;336 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 336 | 35322.336 | 600.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;346 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 346 | 35322.346 | 600.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;356 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 356 | 35322.356 | 600.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;366 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 366 | 35322.366 | 600.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;376 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 376 | 35322.376 | 600.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;386 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 386 | 35322.386 | 600.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;396 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 396 | 35322.396 | 600.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;406 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 406 | 35322.406 | 600.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;416 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 416 | 35322.416 | 600.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;426 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 426 | 35322.426 | 600.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;436 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 436 | 35322.436 | 600.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;446 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 446 | 35322.446 | 600.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;456 | 95.0673 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 456 | 35322.456 | 600.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;466 | 95.0673 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 466 | 35322.466 | 600.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;476 | 95.0673 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 476 | 35322.476 | 600.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;486 | 95.0673 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 486 | 35322.486 | 600.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;496 | 95.0673 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 496 | 35322.496 | 600.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;506 | 95.0673 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 506 | 35322.506 | 600.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;516 | 95.0673 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 516 | 35322.516 | 600.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;526 | 95.0673 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 526 | 35322.526 | 600.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;536 | 95.0653 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 536 | 35322.536 | 601
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;546 | 95.0653 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 546 | 35322.546 | 601.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;556 | 95.0653 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 556 | 35322.556 | 601.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;566 | 95.0653 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 566 | 35322.566 | 601.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;576 | 95.0653 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 576 | 35322.576 | 601.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;586 | 95.0653 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 586 | 35322.586 | 601.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;596 | 95.0653 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 596 | 35322.596 | 601.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;606 | 95.0653 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 606 | 35322.606 | 601.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;616 | 95.0653 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 616 | 35322.616 | 601.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;626 | 95.0653 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 626 | 35322.626 | 601.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;636 | 95.0673 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 636 | 35322.636 | 601.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;646 | 95.0673 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 646 | 35322.646 | 601.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;656 | 95.0673 | 295.0418 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 656 | 35322.656 | 601.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;666 | 95.0673 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 666 | 35322.666 | 601.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;676 | 95.0673 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 676 | 35322.676 | 601.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;686 | 95.0673 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 686 | 35322.686 | 601.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;696 | 95.0673 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 696 | 35322.696 | 601.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;706 | 95.0673 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 706 | 35322.706 | 601.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;716 | 95.0673 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 716 | 35322.716 | 601.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;726 | 95.0673 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 726 | 35322.726 | 601.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;736 | 95.0653 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 736 | 35322.736 | 601.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;746 | 95.0653 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 746 | 35322.746 | 601.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;756 | 95.0653 | 295.0155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 756 | 35322.756 | 601.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;766 | 95.0653 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 766 | 35322.766 | 601.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;776 | 95.0653 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 776 | 35322.776 | 601.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;786 | 95.0653 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 786 | 35322.786 | 601.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;796 | 95.0653 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 796 | 35322.796 | 601.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;806 | 95.0653 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 806 | 35322.806 | 601.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;816 | 95.0653 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 816 | 35322.816 | 601.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;826 | 95.0653 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 826 | 35322.826 | 601.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;836 | 95.0663 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 836 | 35322.836 | 601.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;846 | 95.0663 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 846 | 35322.846 | 601.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;856 | 95.0663 | 295.005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 856 | 35322.856 | 601.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;866 | 95.0663 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 866 | 35322.866 | 601.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;876 | 95.0663 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 876 | 35322.876 | 601.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;886 | 95.0663 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 886 | 35322.886 | 601.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;896 | 95.0663 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 896 | 35322.896 | 601.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;906 | 95.0663 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 906 | 35322.906 | 601.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;916 | 95.0663 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 916 | 35322.916 | 601.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;926 | 95.0663 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 926 | 35322.926 | 601.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;936 | 95.0653 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 936 | 35322.936 | 601.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;946 | 95.0653 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 946 | 35322.946 | 601.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;956 | 95.0653 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 956 | 35322.956 | 601.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;966 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 966 | 35322.966 | 601.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;976 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 976 | 35322.976 | 601.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;986 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 986 | 35322.986 | 601.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:42;996 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 42 | 996 | 35322.996 | 601.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;006 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 006 | 35323.006 | 601.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;016 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 016 | 35323.016 | 601.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;026 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 026 | 35323.026 | 601.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;036 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 036 | 35323.036 | 601.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;046 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 046 | 35323.046 | 601.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;056 | 95.0653 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 056 | 35323.056 | 601.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;066 | 95.0653 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 066 | 35323.066 | 601.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;076 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 076 | 35323.076 | 601.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;086 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 086 | 35323.086 | 601.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;096 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 096 | 35323.096 | 601.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;106 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 106 | 35323.106 | 601.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;116 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 116 | 35323.116 | 601.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;126 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 126 | 35323.126 | 601.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;136 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 136 | 35323.136 | 601.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;146 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 146 | 35323.146 | 601.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;156 | 95.0663 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 156 | 35323.156 | 601.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;166 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 166 | 35323.166 | 601.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;176 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 176 | 35323.176 | 601.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;186 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 186 | 35323.186 | 601.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;196 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 196 | 35323.196 | 601.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;206 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 206 | 35323.206 | 601.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;216 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 216 | 35323.216 | 601.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;226 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 226 | 35323.226 | 601.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;236 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 236 | 35323.236 | 601.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;246 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 246 | 35323.246 | 601.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;256 | 95.0663 | 295.0283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 256 | 35323.256 | 601.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;266 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 266 | 35323.266 | 601.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;276 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 276 | 35323.276 | 601.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;286 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 286 | 35323.286 | 601.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;296 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 296 | 35323.296 | 601.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;306 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 306 | 35323.306 | 601.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;316 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 316 | 35323.316 | 601.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;326 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 326 | 35323.326 | 601.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;336 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 336 | 35323.336 | 601.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;346 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 346 | 35323.346 | 601.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;356 | 95.0663 | 295.014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 356 | 35323.356 | 601.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;366 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 366 | 35323.366 | 601.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;376 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 376 | 35323.376 | 601.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;386 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 386 | 35323.386 | 601.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;396 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 396 | 35323.396 | 601.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;406 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 406 | 35323.406 | 601.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;416 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 416 | 35323.416 | 601.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;426 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 426 | 35323.426 | 601.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;436 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 436 | 35323.436 | 601.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;446 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 446 | 35323.446 | 601.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;456 | 95.0663 | 294.9739 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 456 | 35323.456 | 601.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;466 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 466 | 35323.466 | 601.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;476 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 476 | 35323.476 | 601.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;486 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 486 | 35323.486 | 601.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;496 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 496 | 35323.496 | 601.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;506 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 506 | 35323.506 | 601.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;516 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 516 | 35323.516 | 601.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;526 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 526 | 35323.526 | 601.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;536 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 536 | 35323.536 | 602
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;546 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 546 | 35323.546 | 602.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;556 | 95.0663 | 294.953 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 556 | 35323.556 | 602.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;566 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 566 | 35323.566 | 602.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;576 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 576 | 35323.576 | 602.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;586 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 586 | 35323.586 | 602.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;596 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 596 | 35323.596 | 602.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;606 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 606 | 35323.606 | 602.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;616 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 616 | 35323.616 | 602.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;626 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 626 | 35323.626 | 602.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;636 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 636 | 35323.636 | 602.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;646 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 646 | 35323.646 | 602.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;656 | 95.0663 | 294.9502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 656 | 35323.656 | 602.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;666 | 95.0663 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 666 | 35323.666 | 602.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;676 | 95.0673 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 676 | 35323.676 | 602.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;686 | 95.0673 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 686 | 35323.686 | 602.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;696 | 95.0673 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 696 | 35323.696 | 602.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;706 | 95.0673 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 706 | 35323.706 | 602.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;716 | 95.0673 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 716 | 35323.716 | 602.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;726 | 95.0673 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 726 | 35323.726 | 602.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;736 | 95.0673 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 736 | 35323.736 | 602.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;746 | 95.0673 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 746 | 35323.746 | 602.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;756 | 95.0673 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 756 | 35323.756 | 602.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;766 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 766 | 35323.766 | 602.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;776 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 776 | 35323.776 | 602.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;786 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 786 | 35323.786 | 602.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;796 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 796 | 35323.796 | 602.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;806 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 806 | 35323.806 | 602.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;816 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 816 | 35323.816 | 602.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;826 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 826 | 35323.826 | 602.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;836 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 836 | 35323.836 | 602.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;846 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 846 | 35323.846 | 602.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;856 | 95.0673 | 294.9882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 856 | 35323.856 | 602.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;866 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 866 | 35323.866 | 602.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;876 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 876 | 35323.876 | 602.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;886 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 886 | 35323.886 | 602.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;896 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 896 | 35323.896 | 602.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;906 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 906 | 35323.906 | 602.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;916 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 916 | 35323.916 | 602.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;926 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 926 | 35323.926 | 602.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;936 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 936 | 35323.936 | 602.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;946 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 946 | 35323.946 | 602.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;956 | 95.0673 | 295.0305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 956 | 35323.956 | 602.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;966 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 966 | 35323.966 | 602.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;976 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 976 | 35323.976 | 602.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;986 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 986 | 35323.986 | 602.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:43;996 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 43 | 996 | 35323.996 | 602.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;006 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 006 | 35324.006 | 602.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;016 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 016 | 35324.016 | 602.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;026 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 026 | 35324.026 | 602.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;036 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 036 | 35324.036 | 602.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;046 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 046 | 35324.046 | 602.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;056 | 95.0673 | 295.0218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 056 | 35324.056 | 602.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;066 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 066 | 35324.066 | 602.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;076 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 076 | 35324.076 | 602.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;086 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 086 | 35324.086 | 602.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;096 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 096 | 35324.096 | 602.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;106 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 106 | 35324.106 | 602.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;116 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 116 | 35324.116 | 602.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;126 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 126 | 35324.126 | 602.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;136 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 136 | 35324.136 | 602.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;146 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 146 | 35324.146 | 602.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;156 | 95.0673 | 294.9832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 156 | 35324.156 | 602.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;166 | 95.0673 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 166 | 35324.166 | 602.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;176 | 95.0663 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 176 | 35324.176 | 602.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;186 | 95.0663 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 186 | 35324.186 | 602.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;196 | 95.0663 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 196 | 35324.196 | 602.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;206 | 95.0663 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 206 | 35324.206 | 602.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;216 | 95.0663 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 216 | 35324.216 | 602.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;226 | 95.0663 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 226 | 35324.226 | 602.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;236 | 95.0663 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 236 | 35324.236 | 602.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;246 | 95.0663 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 246 | 35324.246 | 602.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;256 | 95.0663 | 294.9757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 256 | 35324.256 | 602.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;266 | 95.0663 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 266 | 35324.266 | 602.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;276 | 95.0673 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 276 | 35324.276 | 602.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;286 | 95.0673 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 286 | 35324.286 | 602.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;296 | 95.0673 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 296 | 35324.296 | 602.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;306 | 95.0673 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 306 | 35324.306 | 602.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;316 | 95.0673 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 316 | 35324.316 | 602.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;326 | 95.0673 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 326 | 35324.326 | 602.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;336 | 95.0673 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 336 | 35324.336 | 602.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;346 | 95.0673 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 346 | 35324.346 | 602.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;356 | 95.0673 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 356 | 35324.356 | 602.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;366 | 95.0673 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 366 | 35324.366 | 602.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;376 | 95.0663 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 376 | 35324.376 | 602.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;386 | 95.0663 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 386 | 35324.386 | 602.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;396 | 95.0663 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 396 | 35324.396 | 602.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;406 | 95.0663 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 406 | 35324.406 | 602.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;416 | 95.0663 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 416 | 35324.416 | 602.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;426 | 95.0663 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 426 | 35324.426 | 602.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;436 | 95.0663 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 436 | 35324.436 | 602.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;446 | 95.0663 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 446 | 35324.446 | 602.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;456 | 95.0663 | 294.9936 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 456 | 35324.456 | 602.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;466 | 95.0663 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 466 | 35324.466 | 602.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;476 | 95.0673 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 476 | 35324.476 | 602.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;486 | 95.0673 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 486 | 35324.486 | 602.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;496 | 95.0673 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 496 | 35324.496 | 602.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;506 | 95.0673 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 506 | 35324.506 | 602.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;516 | 95.0673 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 516 | 35324.516 | 602.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;526 | 95.0673 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 526 | 35324.526 | 602.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;536 | 95.0673 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 536 | 35324.536 | 603
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;546 | 95.0673 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 546 | 35324.546 | 603.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;556 | 95.0673 | 295.021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 556 | 35324.556 | 603.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;566 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 566 | 35324.566 | 603.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;576 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 576 | 35324.576 | 603.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;586 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 586 | 35324.586 | 603.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;596 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 596 | 35324.596 | 603.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;606 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 606 | 35324.606 | 603.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;616 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 616 | 35324.616 | 603.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;626 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 626 | 35324.626 | 603.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;636 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 636 | 35324.636 | 603.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;646 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 646 | 35324.646 | 603.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;656 | 95.0673 | 295.057 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 656 | 35324.656 | 603.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;666 | 95.0673 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 666 | 35324.666 | 603.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;676 | 95.0663 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 676 | 35324.676 | 603.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;686 | 95.0663 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 686 | 35324.686 | 603.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;696 | 95.0663 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 696 | 35324.696 | 603.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;706 | 95.0663 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 706 | 35324.706 | 603.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;716 | 95.0663 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 716 | 35324.716 | 603.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;726 | 95.0663 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 726 | 35324.726 | 603.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;736 | 95.0663 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 736 | 35324.736 | 603.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;746 | 95.0663 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 746 | 35324.746 | 603.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;756 | 95.0663 | 295.0578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 756 | 35324.756 | 603.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;766 | 95.0663 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 766 | 35324.766 | 603.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;776 | 95.0653 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 776 | 35324.776 | 603.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;786 | 95.0653 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 786 | 35324.786 | 603.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;796 | 95.0653 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 796 | 35324.796 | 603.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;806 | 95.0653 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 806 | 35324.806 | 603.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;816 | 95.0653 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 816 | 35324.816 | 603.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;826 | 95.0653 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 826 | 35324.826 | 603.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;836 | 95.0653 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 836 | 35324.836 | 603.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;846 | 95.0653 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 846 | 35324.846 | 603.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;856 | 95.0653 | 295.0517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 856 | 35324.856 | 603.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;866 | 95.0653 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 866 | 35324.866 | 603.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;876 | 95.0663 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 876 | 35324.876 | 603.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;886 | 95.0663 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 886 | 35324.886 | 603.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;896 | 95.0663 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 896 | 35324.896 | 603.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;906 | 95.0663 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 906 | 35324.906 | 603.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;916 | 95.0663 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 916 | 35324.916 | 603.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;926 | 95.0663 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 926 | 35324.926 | 603.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;936 | 95.0663 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 936 | 35324.936 | 603.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;946 | 95.0663 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 946 | 35324.946 | 603.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;956 | 95.0663 | 295.0794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 956 | 35324.956 | 603.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;966 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 966 | 35324.966 | 603.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;976 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 976 | 35324.976 | 603.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;986 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 986 | 35324.986 | 603.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:44;996 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 44 | 996 | 35324.996 | 603.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;006 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 006 | 35325.006 | 603.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;016 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 016 | 35325.016 | 603.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;026 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 026 | 35325.026 | 603.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;036 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 036 | 35325.036 | 603.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;046 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 046 | 35325.046 | 603.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;056 | 95.0663 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 056 | 35325.056 | 603.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;066 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 066 | 35325.066 | 603.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;076 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 076 | 35325.076 | 603.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;086 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 086 | 35325.086 | 603.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;096 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 096 | 35325.096 | 603.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;106 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 106 | 35325.106 | 603.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;116 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 116 | 35325.116 | 603.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;126 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 126 | 35325.126 | 603.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;136 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 136 | 35325.136 | 603.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;146 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 146 | 35325.146 | 603.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;156 | 95.0663 | 295.0754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 156 | 35325.156 | 603.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;166 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 166 | 35325.166 | 603.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;176 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 176 | 35325.176 | 603.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;186 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 186 | 35325.186 | 603.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;196 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 196 | 35325.196 | 603.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;206 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 206 | 35325.206 | 603.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;216 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 216 | 35325.216 | 603.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;226 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 226 | 35325.226 | 603.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;236 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 236 | 35325.236 | 603.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;246 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 246 | 35325.246 | 603.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;256 | 95.0663 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 256 | 35325.256 | 603.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;266 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 266 | 35325.266 | 603.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;276 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 276 | 35325.276 | 603.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;286 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 286 | 35325.286 | 603.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;296 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 296 | 35325.296 | 603.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;306 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 306 | 35325.306 | 603.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;316 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 316 | 35325.316 | 603.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;326 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 326 | 35325.326 | 603.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;336 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 336 | 35325.336 | 603.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;346 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 346 | 35325.346 | 603.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;356 | 95.0663 | 295.028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 356 | 35325.356 | 603.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;366 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 366 | 35325.366 | 603.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;376 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 376 | 35325.376 | 603.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;386 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 386 | 35325.386 | 603.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;396 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 396 | 35325.396 | 603.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;406 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 406 | 35325.406 | 603.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;416 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 416 | 35325.416 | 603.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;426 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 426 | 35325.426 | 603.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;436 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 436 | 35325.436 | 603.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;446 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 446 | 35325.446 | 603.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;456 | 95.0663 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 456 | 35325.456 | 603.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;466 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 466 | 35325.466 | 603.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;476 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 476 | 35325.476 | 603.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;486 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 486 | 35325.486 | 603.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;496 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 496 | 35325.496 | 603.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;506 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 506 | 35325.506 | 603.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;516 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 516 | 35325.516 | 603.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;526 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 526 | 35325.526 | 603.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;536 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 536 | 35325.536 | 604
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;546 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 546 | 35325.546 | 604.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;556 | 95.0663 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 556 | 35325.556 | 604.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;566 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 566 | 35325.566 | 604.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;576 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 576 | 35325.576 | 604.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;586 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 586 | 35325.586 | 604.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;596 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 596 | 35325.596 | 604.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;606 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 606 | 35325.606 | 604.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;616 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 616 | 35325.616 | 604.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;626 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 626 | 35325.626 | 604.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;636 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 636 | 35325.636 | 604.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;646 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 646 | 35325.646 | 604.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;656 | 95.0663 | 294.9199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 656 | 35325.656 | 604.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;666 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 666 | 35325.666 | 604.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;676 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 676 | 35325.676 | 604.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;686 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 686 | 35325.686 | 604.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;696 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 696 | 35325.696 | 604.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;706 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 706 | 35325.706 | 604.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;716 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 716 | 35325.716 | 604.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;726 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 726 | 35325.726 | 604.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;736 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 736 | 35325.736 | 604.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;746 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 746 | 35325.746 | 604.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;756 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 756 | 35325.756 | 604.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;766 | 95.0663 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 766 | 35325.766 | 604.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;776 | 95.0663 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 776 | 35325.776 | 604.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;786 | 95.0673 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 786 | 35325.786 | 604.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;796 | 95.0673 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 796 | 35325.796 | 604.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;806 | 95.0673 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 806 | 35325.806 | 604.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;816 | 95.0673 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 816 | 35325.816 | 604.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;826 | 95.0673 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 826 | 35325.826 | 604.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;836 | 95.0673 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 836 | 35325.836 | 604.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;846 | 95.0673 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 846 | 35325.846 | 604.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;856 | 95.0673 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 856 | 35325.856 | 604.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;866 | 95.0673 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 866 | 35325.866 | 604.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;876 | 95.0673 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 876 | 35325.876 | 604.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;886 | 95.0663 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 886 | 35325.886 | 604.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;896 | 95.0663 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 896 | 35325.896 | 604.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;906 | 95.0663 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 906 | 35325.906 | 604.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;916 | 95.0663 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 916 | 35325.916 | 604.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;926 | 95.0663 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 926 | 35325.926 | 604.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;936 | 95.0663 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 936 | 35325.936 | 604.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;946 | 95.0663 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 946 | 35325.946 | 604.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;956 | 95.0663 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 956 | 35325.956 | 604.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;966 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 966 | 35325.966 | 604.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;976 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 976 | 35325.976 | 604.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;986 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 986 | 35325.986 | 604.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:45;996 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 45 | 996 | 35325.996 | 604.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;006 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 006 | 35326.006 | 604.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;016 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 016 | 35326.016 | 604.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;026 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 026 | 35326.026 | 604.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;036 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 036 | 35326.036 | 604.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;046 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 046 | 35326.046 | 604.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;056 | 95.0663 | 294.9189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 056 | 35326.056 | 604.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;066 | 95.0663 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 066 | 35326.066 | 604.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;076 | 95.0663 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 076 | 35326.076 | 604.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;086 | 95.0653 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 086 | 35326.086 | 604.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;096 | 95.0653 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 096 | 35326.096 | 604.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;106 | 95.0653 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 106 | 35326.106 | 604.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;116 | 95.0653 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 116 | 35326.116 | 604.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;126 | 95.0653 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 126 | 35326.126 | 604.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;136 | 95.0653 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 136 | 35326.136 | 604.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;146 | 95.0653 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 146 | 35326.146 | 604.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;156 | 95.0653 | 294.9331 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 156 | 35326.156 | 604.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;166 | 95.0653 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 166 | 35326.166 | 604.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;176 | 95.0653 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 176 | 35326.176 | 604.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;186 | 95.0663 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 186 | 35326.186 | 604.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;196 | 95.0663 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 196 | 35326.196 | 604.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;206 | 95.0663 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 206 | 35326.206 | 604.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;216 | 95.0663 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 216 | 35326.216 | 604.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;226 | 95.0663 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 226 | 35326.226 | 604.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;236 | 95.0663 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 236 | 35326.236 | 604.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;246 | 95.0663 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 246 | 35326.246 | 604.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;256 | 95.0663 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 256 | 35326.256 | 604.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;266 | 95.0663 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 266 | 35326.266 | 604.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;276 | 95.0663 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 276 | 35326.276 | 604.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;286 | 95.0673 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 286 | 35326.286 | 604.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;296 | 95.0673 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 296 | 35326.296 | 604.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;306 | 95.0673 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 306 | 35326.306 | 604.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;316 | 95.0673 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 316 | 35326.316 | 604.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;326 | 95.0673 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 326 | 35326.326 | 604.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;336 | 95.0673 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 336 | 35326.336 | 604.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;346 | 95.0673 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 346 | 35326.346 | 604.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;356 | 95.0673 | 294.9094 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 356 | 35326.356 | 604.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;366 | 95.0673 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 366 | 35326.366 | 604.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;376 | 95.0673 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 376 | 35326.376 | 604.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;386 | 95.0663 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 386 | 35326.386 | 604.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;396 | 95.0663 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 396 | 35326.396 | 604.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;406 | 95.0663 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 406 | 35326.406 | 604.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;416 | 95.0663 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 416 | 35326.416 | 604.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;426 | 95.0663 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 426 | 35326.426 | 604.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;436 | 95.0663 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 436 | 35326.436 | 604.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;446 | 95.0663 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 446 | 35326.446 | 604.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;456 | 95.0663 | 294.913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 456 | 35326.456 | 604.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;466 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 466 | 35326.466 | 604.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;476 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 476 | 35326.476 | 604.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;486 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 486 | 35326.486 | 604.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;496 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 496 | 35326.496 | 604.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;506 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 506 | 35326.506 | 604.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;516 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 516 | 35326.516 | 604.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;526 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 526 | 35326.526 | 604.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;536 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 536 | 35326.536 | 605
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;546 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 546 | 35326.546 | 605.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;556 | 95.0663 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 556 | 35326.556 | 605.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;566 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 566 | 35326.566 | 605.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;576 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 576 | 35326.576 | 605.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;586 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 586 | 35326.586 | 605.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;596 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 596 | 35326.596 | 605.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;606 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 606 | 35326.606 | 605.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;616 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 616 | 35326.616 | 605.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;626 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 626 | 35326.626 | 605.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;636 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 636 | 35326.636 | 605.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;646 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 646 | 35326.646 | 605.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;656 | 95.0663 | 294.8981 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 656 | 35326.656 | 605.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;666 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 666 | 35326.666 | 605.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;676 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 676 | 35326.676 | 605.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;686 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 686 | 35326.686 | 605.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;696 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 696 | 35326.696 | 605.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;706 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 706 | 35326.706 | 605.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;716 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 716 | 35326.716 | 605.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;726 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 726 | 35326.726 | 605.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;736 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 736 | 35326.736 | 605.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;746 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 746 | 35326.746 | 605.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;756 | 95.0663 | 294.9269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 756 | 35326.756 | 605.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;766 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 766 | 35326.766 | 605.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;776 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 776 | 35326.776 | 605.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;786 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 786 | 35326.786 | 605.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;796 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 796 | 35326.796 | 605.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;806 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 806 | 35326.806 | 605.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;816 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 816 | 35326.816 | 605.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;826 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 826 | 35326.826 | 605.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;836 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 836 | 35326.836 | 605.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;846 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 846 | 35326.846 | 605.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;856 | 95.0663 | 294.973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 856 | 35326.856 | 605.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;866 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 866 | 35326.866 | 605.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;876 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 876 | 35326.876 | 605.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;886 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 886 | 35326.886 | 605.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;896 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 896 | 35326.896 | 605.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;906 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 906 | 35326.906 | 605.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;916 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 916 | 35326.916 | 605.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;926 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 926 | 35326.926 | 605.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;936 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 936 | 35326.936 | 605.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;946 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 946 | 35326.946 | 605.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;956 | 95.0663 | 294.9914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 956 | 35326.956 | 605.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;966 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 966 | 35326.966 | 605.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;976 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 976 | 35326.976 | 605.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;986 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 986 | 35326.986 | 605.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:46;996 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 46 | 996 | 35326.996 | 605.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;006 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 006 | 35327.006 | 605.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;016 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 016 | 35327.016 | 605.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;026 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 026 | 35327.026 | 605.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;036 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 036 | 35327.036 | 605.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;046 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 046 | 35327.046 | 605.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;056 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 056 | 35327.056 | 605.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;066 | 95.0663 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 066 | 35327.066 | 605.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;076 | 95.0663 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 076 | 35327.076 | 605.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;086 | 95.0653 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 086 | 35327.086 | 605.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;096 | 95.0653 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 096 | 35327.096 | 605.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;106 | 95.0653 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 106 | 35327.106 | 605.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;116 | 95.0653 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 116 | 35327.116 | 605.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;126 | 95.0653 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 126 | 35327.126 | 605.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;136 | 95.0653 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 136 | 35327.136 | 605.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;146 | 95.0653 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 146 | 35327.146 | 605.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;156 | 95.0653 | 294.9755 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 156 | 35327.156 | 605.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;166 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 166 | 35327.166 | 605.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;176 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 176 | 35327.176 | 605.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;186 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 186 | 35327.186 | 605.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;196 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 196 | 35327.196 | 605.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;206 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 206 | 35327.206 | 605.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;216 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 216 | 35327.216 | 605.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;226 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 226 | 35327.226 | 605.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;236 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 236 | 35327.236 | 605.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;246 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 246 | 35327.246 | 605.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;256 | 95.0653 | 294.9499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 256 | 35327.256 | 605.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;266 | 95.0653 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 266 | 35327.266 | 605.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;276 | 95.0653 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 276 | 35327.276 | 605.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;286 | 95.0673 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 286 | 35327.286 | 605.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;296 | 95.0673 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 296 | 35327.296 | 605.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;306 | 95.0673 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 306 | 35327.306 | 605.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;316 | 95.0673 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 316 | 35327.316 | 605.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;326 | 95.0673 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 326 | 35327.326 | 605.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;336 | 95.0673 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 336 | 35327.336 | 605.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;346 | 95.0673 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 346 | 35327.346 | 605.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;356 | 95.0673 | 294.9273 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 356 | 35327.356 | 605.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;366 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 366 | 35327.366 | 605.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;376 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 376 | 35327.376 | 605.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;386 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 386 | 35327.386 | 605.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;396 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 396 | 35327.396 | 605.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;406 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 406 | 35327.406 | 605.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;416 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 416 | 35327.416 | 605.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;426 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 426 | 35327.426 | 605.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;436 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 436 | 35327.436 | 605.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;446 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 446 | 35327.446 | 605.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;456 | 95.0673 | 294.9447 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 456 | 35327.456 | 605.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;466 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 466 | 35327.466 | 605.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;476 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 476 | 35327.476 | 605.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;486 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 486 | 35327.486 | 605.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;496 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 496 | 35327.496 | 605.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;506 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 506 | 35327.506 | 605.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;516 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 516 | 35327.516 | 605.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;526 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 526 | 35327.526 | 605.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;536 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 536 | 35327.536 | 606
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;546 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 546 | 35327.546 | 606.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;556 | 95.0673 | 294.9784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 556 | 35327.556 | 606.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;566 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 566 | 35327.566 | 606.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;576 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 576 | 35327.576 | 606.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;586 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 586 | 35327.586 | 606.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;596 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 596 | 35327.596 | 606.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;606 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 606 | 35327.606 | 606.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;616 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 616 | 35327.616 | 606.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;626 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 626 | 35327.626 | 606.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;636 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 636 | 35327.636 | 606.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;646 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 646 | 35327.646 | 606.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;656 | 95.0673 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 656 | 35327.656 | 606.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;666 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 666 | 35327.666 | 606.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;676 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 676 | 35327.676 | 606.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;686 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 686 | 35327.686 | 606.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;696 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 696 | 35327.696 | 606.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;706 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 706 | 35327.706 | 606.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;716 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 716 | 35327.716 | 606.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;726 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 726 | 35327.726 | 606.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;736 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 736 | 35327.736 | 606.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;746 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 746 | 35327.746 | 606.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;756 | 95.0673 | 294.9922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 756 | 35327.756 | 606.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;766 | 95.0673 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 766 | 35327.766 | 606.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;776 | 95.0673 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 776 | 35327.776 | 606.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;786 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 786 | 35327.786 | 606.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;796 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 796 | 35327.796 | 606.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;806 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 806 | 35327.806 | 606.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;816 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 816 | 35327.816 | 606.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;826 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 826 | 35327.826 | 606.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;836 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 836 | 35327.836 | 606.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;846 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 846 | 35327.846 | 606.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;856 | 95.0663 | 294.9875 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 856 | 35327.856 | 606.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;866 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 866 | 35327.866 | 606.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;876 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 876 | 35327.876 | 606.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;886 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 886 | 35327.886 | 606.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;896 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 896 | 35327.896 | 606.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;906 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 906 | 35327.906 | 606.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;916 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 916 | 35327.916 | 606.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;926 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 926 | 35327.926 | 606.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;936 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 936 | 35327.936 | 606.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;946 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 946 | 35327.946 | 606.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;956 | 95.0663 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 956 | 35327.956 | 606.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;966 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 966 | 35327.966 | 606.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;976 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 976 | 35327.976 | 606.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;986 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 986 | 35327.986 | 606.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:47;996 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 47 | 996 | 35327.996 | 606.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;006 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 006 | 35328.006 | 606.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;016 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 016 | 35328.016 | 606.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;026 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 026 | 35328.026 | 606.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;036 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 036 | 35328.036 | 606.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;046 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 046 | 35328.046 | 606.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;056 | 95.0663 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 056 | 35328.056 | 606.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;066 | 95.0663 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 066 | 35328.066 | 606.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;076 | 95.0663 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 076 | 35328.076 | 606.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;086 | 95.0673 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 086 | 35328.086 | 606.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;096 | 95.0673 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 096 | 35328.096 | 606.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;106 | 95.0673 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 106 | 35328.106 | 606.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;116 | 95.0673 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 116 | 35328.116 | 606.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;126 | 95.0673 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 126 | 35328.126 | 606.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;136 | 95.0673 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 136 | 35328.136 | 606.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;146 | 95.0673 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 146 | 35328.146 | 606.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;156 | 95.0673 | 294.9595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 156 | 35328.156 | 606.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;166 | 95.0673 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 166 | 35328.166 | 606.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;176 | 95.0673 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 176 | 35328.176 | 606.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;186 | 95.0653 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 186 | 35328.186 | 606.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;196 | 95.0653 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 196 | 35328.196 | 606.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;206 | 95.0653 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 206 | 35328.206 | 606.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;216 | 95.0653 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 216 | 35328.216 | 606.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;226 | 95.0653 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 226 | 35328.226 | 606.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;236 | 95.0653 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 236 | 35328.236 | 606.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;246 | 95.0653 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 246 | 35328.246 | 606.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;256 | 95.0653 | 294.9718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 256 | 35328.256 | 606.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;266 | 95.0653 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 266 | 35328.266 | 606.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;276 | 95.0653 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 276 | 35328.276 | 606.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;286 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 286 | 35328.286 | 606.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;296 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 296 | 35328.296 | 606.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;306 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 306 | 35328.306 | 606.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;316 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 316 | 35328.316 | 606.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;326 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 326 | 35328.326 | 606.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;336 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 336 | 35328.336 | 606.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;346 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 346 | 35328.346 | 606.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;356 | 95.0663 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 356 | 35328.356 | 606.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;366 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 366 | 35328.366 | 606.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;376 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 376 | 35328.376 | 606.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;386 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 386 | 35328.386 | 606.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;396 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 396 | 35328.396 | 606.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;406 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 406 | 35328.406 | 606.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;416 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 416 | 35328.416 | 606.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;426 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 426 | 35328.426 | 606.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;436 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 436 | 35328.436 | 606.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;446 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 446 | 35328.446 | 606.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;456 | 95.0663 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 456 | 35328.456 | 606.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;466 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 466 | 35328.466 | 606.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;476 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 476 | 35328.476 | 606.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;486 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 486 | 35328.486 | 606.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;496 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 496 | 35328.496 | 606.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;506 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 506 | 35328.506 | 606.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;516 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 516 | 35328.516 | 606.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;526 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 526 | 35328.526 | 606.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;536 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 536 | 35328.536 | 607
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;546 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 546 | 35328.546 | 607.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;556 | 95.0663 | 294.9639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 556 | 35328.556 | 607.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;566 | 95.0663 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 566 | 35328.566 | 607.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;576 | 95.0663 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 576 | 35328.576 | 607.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;586 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 586 | 35328.586 | 607.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;596 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 596 | 35328.596 | 607.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;606 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 606 | 35328.606 | 607.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;616 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 616 | 35328.616 | 607.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;626 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 626 | 35328.626 | 607.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;636 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 636 | 35328.636 | 607.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;646 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 646 | 35328.646 | 607.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;656 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 656 | 35328.656 | 607.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;666 | 95.0653 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 666 | 35328.666 | 607.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;676 | 95.0653 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 676 | 35328.676 | 607.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;686 | 95.0673 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 686 | 35328.686 | 607.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;696 | 95.0673 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 696 | 35328.696 | 607.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;706 | 95.0673 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 706 | 35328.706 | 607.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;716 | 95.0673 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 716 | 35328.716 | 607.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;726 | 95.0673 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 726 | 35328.726 | 607.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;736 | 95.0673 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 736 | 35328.736 | 607.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;746 | 95.0673 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 746 | 35328.746 | 607.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;756 | 95.0673 | 295.0033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 756 | 35328.756 | 607.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;766 | 95.0673 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 766 | 35328.766 | 607.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;776 | 95.0673 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 776 | 35328.776 | 607.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;786 | 95.0663 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 786 | 35328.786 | 607.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;796 | 95.0663 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 796 | 35328.796 | 607.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;806 | 95.0663 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 806 | 35328.806 | 607.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;816 | 95.0663 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 816 | 35328.816 | 607.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;826 | 95.0663 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 826 | 35328.826 | 607.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;836 | 95.0663 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 836 | 35328.836 | 607.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;846 | 95.0663 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 846 | 35328.846 | 607.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;856 | 95.0663 | 295.0463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 856 | 35328.856 | 607.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;866 | 95.0663 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 866 | 35328.866 | 607.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;876 | 95.0663 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 876 | 35328.876 | 607.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;886 | 95.0673 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 886 | 35328.886 | 607.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;896 | 95.0673 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 896 | 35328.896 | 607.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;906 | 95.0673 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 906 | 35328.906 | 607.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;916 | 95.0673 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 916 | 35328.916 | 607.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;926 | 95.0673 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 926 | 35328.926 | 607.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;936 | 95.0673 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 936 | 35328.936 | 607.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;946 | 95.0673 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 946 | 35328.946 | 607.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;956 | 95.0673 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 956 | 35328.956 | 607.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;966 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 966 | 35328.966 | 607.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;976 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 976 | 35328.976 | 607.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;986 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 986 | 35328.986 | 607.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:48;996 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 48 | 996 | 35328.996 | 607.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;006 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 006 | 35329.006 | 607.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;016 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 016 | 35329.016 | 607.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;026 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 026 | 35329.026 | 607.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;036 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 036 | 35329.036 | 607.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;046 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 046 | 35329.046 | 607.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;056 | 95.0673 | 295.0466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 056 | 35329.056 | 607.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;066 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 066 | 35329.066 | 607.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;076 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 076 | 35329.076 | 607.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;086 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 086 | 35329.086 | 607.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;096 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 096 | 35329.096 | 607.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;106 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 106 | 35329.106 | 607.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;116 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 116 | 35329.116 | 607.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;126 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 126 | 35329.126 | 607.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;136 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 136 | 35329.136 | 607.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;146 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 146 | 35329.146 | 607.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;156 | 95.0673 | 295.0272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 156 | 35329.156 | 607.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;166 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 166 | 35329.166 | 607.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;176 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 176 | 35329.176 | 607.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;186 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 186 | 35329.186 | 607.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;196 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 196 | 35329.196 | 607.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;206 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 206 | 35329.206 | 607.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;216 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 216 | 35329.216 | 607.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;226 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 226 | 35329.226 | 607.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;236 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 236 | 35329.236 | 607.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;246 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 246 | 35329.246 | 607.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;256 | 95.0673 | 295.0265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 256 | 35329.256 | 607.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;266 | 95.0673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 266 | 35329.266 | 607.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;276 | 95.0673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 276 | 35329.276 | 607.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;286 | 95.0673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 286 | 35329.286 | 607.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;296 | 95.0673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 296 | 35329.296 | 607.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;306 | 95.0673 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 306 | 35329.306 | 607.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;316 | 95.0683 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 316 | 35329.316 | 607.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;326 | 95.0683 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 326 | 35329.326 | 607.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;336 | 95.0683 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 336 | 35329.336 | 607.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;346 | 95.0683 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 346 | 35329.346 | 607.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;356 | 95.0683 | 295.0223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 356 | 35329.356 | 607.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;366 | 95.0683 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 366 | 35329.366 | 607.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;376 | 95.0683 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 376 | 35329.376 | 607.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;386 | 95.0683 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 386 | 35329.386 | 607.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;396 | 95.0683 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 396 | 35329.396 | 607.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;406 | 95.0683 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 406 | 35329.406 | 607.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;416 | 95.0673 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 416 | 35329.416 | 607.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;426 | 95.0673 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 426 | 35329.426 | 607.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;436 | 95.0673 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 436 | 35329.436 | 607.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;446 | 95.0673 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 446 | 35329.446 | 607.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;456 | 95.0673 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 456 | 35329.456 | 607.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;466 | 95.0673 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 466 | 35329.466 | 607.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;476 | 95.0673 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 476 | 35329.476 | 607.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;486 | 95.0673 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 486 | 35329.486 | 607.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;496 | 95.0673 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 496 | 35329.496 | 607.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;506 | 95.0673 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 506 | 35329.506 | 607.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;516 | 95.0653 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 516 | 35329.516 | 607.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;526 | 95.0653 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 526 | 35329.526 | 607.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;536 | 95.0653 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 536 | 35329.536 | 608
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;546 | 95.0653 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 546 | 35329.546 | 608.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;556 | 95.0653 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 556 | 35329.556 | 608.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;566 | 95.0653 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 566 | 35329.566 | 608.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;576 | 95.0653 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 576 | 35329.576 | 608.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;586 | 95.0653 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 586 | 35329.586 | 608.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;596 | 95.0653 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 596 | 35329.596 | 608.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;606 | 95.0653 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 606 | 35329.606 | 608.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;616 | 95.0663 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 616 | 35329.616 | 608.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;626 | 95.0663 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 626 | 35329.626 | 608.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;636 | 95.0663 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 636 | 35329.636 | 608.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;646 | 95.0663 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 646 | 35329.646 | 608.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;656 | 95.0663 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 656 | 35329.656 | 608.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;666 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 666 | 35329.666 | 608.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;676 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 676 | 35329.676 | 608.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;686 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 686 | 35329.686 | 608.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;696 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 696 | 35329.696 | 608.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;706 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 706 | 35329.706 | 608.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;716 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 716 | 35329.716 | 608.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;726 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 726 | 35329.726 | 608.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;736 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 736 | 35329.736 | 608.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;746 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 746 | 35329.746 | 608.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;756 | 95.0663 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 756 | 35329.756 | 608.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;766 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 766 | 35329.766 | 608.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;776 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 776 | 35329.776 | 608.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;786 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 786 | 35329.786 | 608.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;796 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 796 | 35329.796 | 608.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;806 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 806 | 35329.806 | 608.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;816 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 816 | 35329.816 | 608.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;826 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 826 | 35329.826 | 608.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;836 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 836 | 35329.836 | 608.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;846 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 846 | 35329.846 | 608.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;856 | 95.0663 | 295.0757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 856 | 35329.856 | 608.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;866 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 866 | 35329.866 | 608.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;876 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 876 | 35329.876 | 608.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;886 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 886 | 35329.886 | 608.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;896 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 896 | 35329.896 | 608.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;906 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 906 | 35329.906 | 608.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;916 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 916 | 35329.916 | 608.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;926 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 926 | 35329.926 | 608.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;936 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 936 | 35329.936 | 608.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;946 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 946 | 35329.946 | 608.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;956 | 95.0663 | 295.0901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 956 | 35329.956 | 608.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;966 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 966 | 35329.966 | 608.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;976 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 976 | 35329.976 | 608.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;986 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 986 | 35329.986 | 608.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:49;996 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 49 | 996 | 35329.996 | 608.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;006 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 006 | 35330.006 | 608.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;016 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 016 | 35330.016 | 608.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;026 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 026 | 35330.026 | 608.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;036 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 036 | 35330.036 | 608.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;046 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 046 | 35330.046 | 608.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;056 | 95.0663 | 295.0746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 056 | 35330.056 | 608.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;066 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 066 | 35330.066 | 608.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;076 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 076 | 35330.076 | 608.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;086 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 086 | 35330.086 | 608.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;096 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 096 | 35330.096 | 608.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;106 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 106 | 35330.106 | 608.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;116 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 116 | 35330.116 | 608.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;126 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 126 | 35330.126 | 608.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;136 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 136 | 35330.136 | 608.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;146 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 146 | 35330.146 | 608.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;156 | 95.0663 | 295.0467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 156 | 35330.156 | 608.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;166 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 166 | 35330.166 | 608.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;176 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 176 | 35330.176 | 608.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;186 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 186 | 35330.186 | 608.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;196 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 196 | 35330.196 | 608.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;206 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 206 | 35330.206 | 608.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;216 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 216 | 35330.216 | 608.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;226 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 226 | 35330.226 | 608.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;236 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 236 | 35330.236 | 608.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;246 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 246 | 35330.246 | 608.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;256 | 95.0663 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 256 | 35330.256 | 608.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;266 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 266 | 35330.266 | 608.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;276 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 276 | 35330.276 | 608.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;286 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 286 | 35330.286 | 608.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;296 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 296 | 35330.296 | 608.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;306 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 306 | 35330.306 | 608.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;316 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 316 | 35330.316 | 608.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;326 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 326 | 35330.326 | 608.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;336 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 336 | 35330.336 | 608.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;346 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 346 | 35330.346 | 608.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;356 | 95.0663 | 295.025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 356 | 35330.356 | 608.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;366 | 95.0663 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 366 | 35330.366 | 608.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;376 | 95.0663 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 376 | 35330.376 | 608.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;386 | 95.0663 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 386 | 35330.386 | 608.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;396 | 95.0663 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 396 | 35330.396 | 608.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;406 | 95.0663 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 406 | 35330.406 | 608.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;416 | 95.0673 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 416 | 35330.416 | 608.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;426 | 95.0673 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 426 | 35330.426 | 608.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;436 | 95.0673 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 436 | 35330.436 | 608.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;446 | 95.0673 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 446 | 35330.446 | 608.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;456 | 95.0673 | 295.0048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 456 | 35330.456 | 608.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;466 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 466 | 35330.466 | 608.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;476 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 476 | 35330.476 | 608.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;486 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 486 | 35330.486 | 608.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;496 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 496 | 35330.496 | 608.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;506 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 506 | 35330.506 | 608.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;516 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 516 | 35330.516 | 608.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;526 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 526 | 35330.526 | 608.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;536 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 536 | 35330.536 | 609
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;546 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 546 | 35330.546 | 609.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;556 | 95.0673 | 295.0084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 556 | 35330.556 | 609.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;566 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 566 | 35330.566 | 609.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;576 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 576 | 35330.576 | 609.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;586 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 586 | 35330.586 | 609.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;596 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 596 | 35330.596 | 609.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;606 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 606 | 35330.606 | 609.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;616 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 616 | 35330.616 | 609.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;626 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 626 | 35330.626 | 609.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;636 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 636 | 35330.636 | 609.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;646 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 646 | 35330.646 | 609.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;656 | 95.0673 | 295.0208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 656 | 35330.656 | 609.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;666 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 666 | 35330.666 | 609.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;676 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 676 | 35330.676 | 609.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;686 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 686 | 35330.686 | 609.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;696 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 696 | 35330.696 | 609.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;706 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 706 | 35330.706 | 609.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;716 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 716 | 35330.716 | 609.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;726 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 726 | 35330.726 | 609.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;736 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 736 | 35330.736 | 609.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;746 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 746 | 35330.746 | 609.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;756 | 95.0673 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 756 | 35330.756 | 609.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;766 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 766 | 35330.766 | 609.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;776 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 776 | 35330.776 | 609.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;786 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 786 | 35330.786 | 609.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;796 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 796 | 35330.796 | 609.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;806 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 806 | 35330.806 | 609.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;816 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 816 | 35330.816 | 609.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;826 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 826 | 35330.826 | 609.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;836 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 836 | 35330.836 | 609.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;846 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 846 | 35330.846 | 609.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;856 | 95.0673 | 294.9574 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 856 | 35330.856 | 609.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;866 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 866 | 35330.866 | 609.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;876 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 876 | 35330.876 | 609.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;886 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 886 | 35330.886 | 609.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;896 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 896 | 35330.896 | 609.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;906 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 906 | 35330.906 | 609.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;916 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 916 | 35330.916 | 609.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;926 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 926 | 35330.926 | 609.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;936 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 936 | 35330.936 | 609.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;946 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 946 | 35330.946 | 609.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;956 | 95.0673 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 956 | 35330.956 | 609.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;966 | 95.0673 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 966 | 35330.966 | 609.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;976 | 95.0673 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 976 | 35330.976 | 609.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;986 | 95.0673 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 986 | 35330.986 | 609.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:50;996 | 95.0673 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 50 | 996 | 35330.996 | 609.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;006 | 95.0673 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 006 | 35331.006 | 609.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;016 | 95.0673 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 016 | 35331.016 | 609.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;026 | 95.0673 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 026 | 35331.026 | 609.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;036 | 95.0663 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 036 | 35331.036 | 609.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;046 | 95.0663 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 046 | 35331.046 | 609.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;056 | 95.0663 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 056 | 35331.056 | 609.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;066 | 95.0663 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 066 | 35331.066 | 609.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;076 | 95.0663 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 076 | 35331.076 | 609.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;086 | 95.0663 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 086 | 35331.086 | 609.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;096 | 95.0663 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 096 | 35331.096 | 609.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;106 | 95.0663 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 106 | 35331.106 | 609.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;116 | 95.0663 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 116 | 35331.116 | 609.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;126 | 95.0663 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 126 | 35331.126 | 609.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;136 | 95.0673 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 136 | 35331.136 | 609.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;146 | 95.0673 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 146 | 35331.146 | 609.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;156 | 95.0673 | 294.8948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 156 | 35331.156 | 609.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;166 | 95.0673 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 166 | 35331.166 | 609.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;176 | 95.0673 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 176 | 35331.176 | 609.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;186 | 95.0673 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 186 | 35331.186 | 609.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;196 | 95.0673 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 196 | 35331.196 | 609.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;206 | 95.0673 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 206 | 35331.206 | 609.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;216 | 95.0673 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 216 | 35331.216 | 609.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;226 | 95.0673 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 226 | 35331.226 | 609.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;236 | 95.0663 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 236 | 35331.236 | 609.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;246 | 95.0663 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 246 | 35331.246 | 609.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;256 | 95.0663 | 294.9027 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 256 | 35331.256 | 609.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;266 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 266 | 35331.266 | 609.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;276 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 276 | 35331.276 | 609.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;286 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 286 | 35331.286 | 609.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;296 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 296 | 35331.296 | 609.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;306 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 306 | 35331.306 | 609.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;316 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 316 | 35331.316 | 609.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;326 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 326 | 35331.326 | 609.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;336 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 336 | 35331.336 | 609.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;346 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 346 | 35331.346 | 609.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;356 | 95.0663 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 356 | 35331.356 | 609.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;366 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 366 | 35331.366 | 609.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;376 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 376 | 35331.376 | 609.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;386 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 386 | 35331.386 | 609.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;396 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 396 | 35331.396 | 609.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;406 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 406 | 35331.406 | 609.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;416 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 416 | 35331.416 | 609.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;426 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 426 | 35331.426 | 609.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;436 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 436 | 35331.436 | 609.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;446 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 446 | 35331.446 | 609.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;456 | 95.0663 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 456 | 35331.456 | 609.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;466 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 466 | 35331.466 | 609.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;476 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 476 | 35331.476 | 609.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;486 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 486 | 35331.486 | 609.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;496 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 496 | 35331.496 | 609.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;506 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 506 | 35331.506 | 609.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;516 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 516 | 35331.516 | 609.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;526 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 526 | 35331.526 | 609.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;536 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 536 | 35331.536 | 610
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;546 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 546 | 35331.546 | 610.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;556 | 95.0663 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 556 | 35331.556 | 610.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;566 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 566 | 35331.566 | 610.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;576 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 576 | 35331.576 | 610.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;586 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 586 | 35331.586 | 610.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;596 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 596 | 35331.596 | 610.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;606 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 606 | 35331.606 | 610.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;616 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 616 | 35331.616 | 610.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;626 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 626 | 35331.626 | 610.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;636 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 636 | 35331.636 | 610.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;646 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 646 | 35331.646 | 610.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;656 | 95.0663 | 294.8719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 656 | 35331.656 | 610.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;666 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 666 | 35331.666 | 610.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;676 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 676 | 35331.676 | 610.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;686 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 686 | 35331.686 | 610.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;696 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 696 | 35331.696 | 610.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;706 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 706 | 35331.706 | 610.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;716 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 716 | 35331.716 | 610.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;726 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 726 | 35331.726 | 610.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;736 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 736 | 35331.736 | 610.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;746 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 746 | 35331.746 | 610.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;756 | 95.0663 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 756 | 35331.756 | 610.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;766 | 95.0663 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 766 | 35331.766 | 610.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;776 | 95.0663 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 776 | 35331.776 | 610.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;786 | 95.0663 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 786 | 35331.786 | 610.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;796 | 95.0663 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 796 | 35331.796 | 610.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;806 | 95.0663 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 806 | 35331.806 | 610.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;816 | 95.0663 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 816 | 35331.816 | 610.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;826 | 95.0663 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 826 | 35331.826 | 610.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;836 | 95.0673 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 836 | 35331.836 | 610.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;846 | 95.0673 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 846 | 35331.846 | 610.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;856 | 95.0673 | 294.8547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 856 | 35331.856 | 610.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;866 | 95.0673 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 866 | 35331.866 | 610.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;876 | 95.0673 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 876 | 35331.876 | 610.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;886 | 95.0673 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 886 | 35331.886 | 610.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;896 | 95.0673 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 896 | 35331.896 | 610.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;906 | 95.0673 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 906 | 35331.906 | 610.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;916 | 95.0673 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 916 | 35331.916 | 610.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;926 | 95.0673 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 926 | 35331.926 | 610.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;936 | 95.0663 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 936 | 35331.936 | 610.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;946 | 95.0663 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 946 | 35331.946 | 610.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;956 | 95.0663 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 956 | 35331.956 | 610.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;966 | 95.0663 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 966 | 35331.966 | 610.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;976 | 95.0663 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 976 | 35331.976 | 610.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;986 | 95.0663 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 986 | 35331.986 | 610.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:51;996 | 95.0663 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 51 | 996 | 35331.996 | 610.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;006 | 95.0663 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 006 | 35332.006 | 610.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;016 | 95.0663 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 016 | 35332.016 | 610.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;026 | 95.0663 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 026 | 35332.026 | 610.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;036 | 95.0673 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 036 | 35332.036 | 610.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;046 | 95.0673 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 046 | 35332.046 | 610.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;056 | 95.0673 | 294.8579 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 056 | 35332.056 | 610.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;066 | 95.0673 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 066 | 35332.066 | 610.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;076 | 95.0673 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 076 | 35332.076 | 610.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;086 | 95.0673 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 086 | 35332.086 | 610.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;096 | 95.0673 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 096 | 35332.096 | 610.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;106 | 95.0673 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 106 | 35332.106 | 610.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;116 | 95.0673 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 116 | 35332.116 | 610.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;126 | 95.0673 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 126 | 35332.126 | 610.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;136 | 95.0663 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 136 | 35332.136 | 610.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;146 | 95.0663 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 146 | 35332.146 | 610.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;156 | 95.0663 | 294.8198 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 156 | 35332.156 | 610.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;166 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 166 | 35332.166 | 610.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;176 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 176 | 35332.176 | 610.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;186 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 186 | 35332.186 | 610.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;196 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 196 | 35332.196 | 610.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;206 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 206 | 35332.206 | 610.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;216 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 216 | 35332.216 | 610.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;226 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 226 | 35332.226 | 610.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;236 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 236 | 35332.236 | 610.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;246 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 246 | 35332.246 | 610.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;256 | 95.0663 | 294.7921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 256 | 35332.256 | 610.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;266 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 266 | 35332.266 | 610.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;276 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 276 | 35332.276 | 610.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;286 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 286 | 35332.286 | 610.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;296 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 296 | 35332.296 | 610.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;306 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 306 | 35332.306 | 610.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;316 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 316 | 35332.316 | 610.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;326 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 326 | 35332.326 | 610.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;336 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 336 | 35332.336 | 610.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;346 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 346 | 35332.346 | 610.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;356 | 95.0663 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 356 | 35332.356 | 610.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;366 | 95.0663 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 366 | 35332.366 | 610.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;376 | 95.0663 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 376 | 35332.376 | 610.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;386 | 95.0663 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 386 | 35332.386 | 610.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;396 | 95.0663 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 396 | 35332.396 | 610.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;406 | 95.0663 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 406 | 35332.406 | 610.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;416 | 95.0663 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 416 | 35332.416 | 610.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;426 | 95.0663 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 426 | 35332.426 | 610.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;436 | 95.0673 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 436 | 35332.436 | 610.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;446 | 95.0673 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 446 | 35332.446 | 610.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;456 | 95.0673 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 456 | 35332.456 | 610.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;466 | 95.0673 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 466 | 35332.466 | 610.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;476 | 95.0673 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 476 | 35332.476 | 610.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;486 | 95.0673 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 486 | 35332.486 | 610.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;496 | 95.0673 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 496 | 35332.496 | 610.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;506 | 95.0673 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 506 | 35332.506 | 610.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;516 | 95.0673 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 516 | 35332.516 | 610.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;526 | 95.0673 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 526 | 35332.526 | 610.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;536 | 95.0653 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 536 | 35332.536 | 611
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;546 | 95.0653 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 546 | 35332.546 | 611.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;556 | 95.0653 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 556 | 35332.556 | 611.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;566 | 95.0653 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 566 | 35332.566 | 611.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;576 | 95.0653 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 576 | 35332.576 | 611.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;586 | 95.0653 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 586 | 35332.586 | 611.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;596 | 95.0653 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 596 | 35332.596 | 611.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;606 | 95.0653 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 606 | 35332.606 | 611.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;616 | 95.0653 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 616 | 35332.616 | 611.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;626 | 95.0653 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 626 | 35332.626 | 611.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;636 | 95.0673 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 636 | 35332.636 | 611.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;646 | 95.0673 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 646 | 35332.646 | 611.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;656 | 95.0673 | 294.7963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 656 | 35332.656 | 611.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;666 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 666 | 35332.666 | 611.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;676 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 676 | 35332.676 | 611.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;686 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 686 | 35332.686 | 611.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;696 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 696 | 35332.696 | 611.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;706 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 706 | 35332.706 | 611.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;716 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 716 | 35332.716 | 611.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;726 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 726 | 35332.726 | 611.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;736 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 736 | 35332.736 | 611.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;746 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 746 | 35332.746 | 611.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;756 | 95.0673 | 294.773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 756 | 35332.756 | 611.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;766 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 766 | 35332.766 | 611.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;776 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 776 | 35332.776 | 611.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;786 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 786 | 35332.786 | 611.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;796 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 796 | 35332.796 | 611.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;806 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 806 | 35332.806 | 611.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;816 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 816 | 35332.816 | 611.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;826 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 826 | 35332.826 | 611.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;836 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 836 | 35332.836 | 611.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;846 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 846 | 35332.846 | 611.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;856 | 95.0673 | 294.7194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 856 | 35332.856 | 611.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;866 | 95.0673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 866 | 35332.866 | 611.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;876 | 95.0673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 876 | 35332.876 | 611.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;886 | 95.0673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 886 | 35332.886 | 611.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;896 | 95.0673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 896 | 35332.896 | 611.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;906 | 95.0673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 906 | 35332.906 | 611.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;916 | 95.0673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 916 | 35332.916 | 611.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;926 | 95.0673 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 926 | 35332.926 | 611.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;936 | 95.0663 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 936 | 35332.936 | 611.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;946 | 95.0663 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 946 | 35332.946 | 611.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;956 | 95.0663 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 956 | 35332.956 | 611.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;966 | 95.0663 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 966 | 35332.966 | 611.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;976 | 95.0663 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 976 | 35332.976 | 611.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;986 | 95.0663 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 986 | 35332.986 | 611.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:52;996 | 95.0663 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 52 | 996 | 35332.996 | 611.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;006 | 95.0663 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 006 | 35333.006 | 611.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;016 | 95.0663 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 016 | 35333.016 | 611.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;026 | 95.0663 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 026 | 35333.026 | 611.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;036 | 95.0653 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 036 | 35333.036 | 611.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;046 | 95.0653 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 046 | 35333.046 | 611.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;056 | 95.0653 | 294.6989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 056 | 35333.056 | 611.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;066 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 066 | 35333.066 | 611.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;076 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 076 | 35333.076 | 611.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;086 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 086 | 35333.086 | 611.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;096 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 096 | 35333.096 | 611.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;106 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 106 | 35333.106 | 611.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;116 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 116 | 35333.116 | 611.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;126 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 126 | 35333.126 | 611.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;136 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 136 | 35333.136 | 611.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;146 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 146 | 35333.146 | 611.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;156 | 95.0653 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 156 | 35333.156 | 611.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;166 | 95.0653 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 166 | 35333.166 | 611.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;176 | 95.0663 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 176 | 35333.176 | 611.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;186 | 95.0663 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 186 | 35333.186 | 611.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;196 | 95.0663 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 196 | 35333.196 | 611.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;206 | 95.0663 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 206 | 35333.206 | 611.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;216 | 95.0663 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 216 | 35333.216 | 611.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;226 | 95.0663 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 226 | 35333.226 | 611.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;236 | 95.0663 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 236 | 35333.236 | 611.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;246 | 95.0663 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 246 | 35333.246 | 611.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;256 | 95.0663 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 256 | 35333.256 | 611.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;266 | 95.0663 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 266 | 35333.266 | 611.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;276 | 95.0673 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 276 | 35333.276 | 611.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;286 | 95.0673 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 286 | 35333.286 | 611.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;296 | 95.0673 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 296 | 35333.296 | 611.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;306 | 95.0673 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 306 | 35333.306 | 611.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;316 | 95.0673 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 316 | 35333.316 | 611.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;326 | 95.0673 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 326 | 35333.326 | 611.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;336 | 95.0673 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 336 | 35333.336 | 611.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;346 | 95.0673 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 346 | 35333.346 | 611.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;356 | 95.0673 | 294.7388 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 356 | 35333.356 | 611.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;366 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 366 | 35333.366 | 611.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;376 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 376 | 35333.376 | 611.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;386 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 386 | 35333.386 | 611.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;396 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 396 | 35333.396 | 611.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;406 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 406 | 35333.406 | 611.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;416 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 416 | 35333.416 | 611.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;426 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 426 | 35333.426 | 611.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;436 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 436 | 35333.436 | 611.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;446 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 446 | 35333.446 | 611.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;456 | 95.0673 | 294.7529 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 456 | 35333.456 | 611.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;466 | 95.0673 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 466 | 35333.466 | 611.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;476 | 95.0663 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 476 | 35333.476 | 611.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;486 | 95.0663 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 486 | 35333.486 | 611.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;496 | 95.0663 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 496 | 35333.496 | 611.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;506 | 95.0663 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 506 | 35333.506 | 611.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;516 | 95.0663 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 516 | 35333.516 | 611.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;526 | 95.0663 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 526 | 35333.526 | 611.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;536 | 95.0663 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 536 | 35333.536 | 612
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;546 | 95.0663 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 546 | 35333.546 | 612.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;556 | 95.0663 | 294.7453 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 556 | 35333.556 | 612.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;566 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 566 | 35333.566 | 612.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;576 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 576 | 35333.576 | 612.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;586 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 586 | 35333.586 | 612.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;596 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 596 | 35333.596 | 612.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;606 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 606 | 35333.606 | 612.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;616 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 616 | 35333.616 | 612.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;626 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 626 | 35333.626 | 612.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;636 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 636 | 35333.636 | 612.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;646 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 646 | 35333.646 | 612.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;656 | 95.0663 | 294.7598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 656 | 35333.656 | 612.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;666 | 95.0663 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 666 | 35333.666 | 612.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;676 | 95.0673 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 676 | 35333.676 | 612.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;686 | 95.0673 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 686 | 35333.686 | 612.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;696 | 95.0673 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 696 | 35333.696 | 612.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;706 | 95.0673 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 706 | 35333.706 | 612.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;716 | 95.0673 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 716 | 35333.716 | 612.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;726 | 95.0673 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 726 | 35333.726 | 612.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;736 | 95.0673 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 736 | 35333.736 | 612.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;746 | 95.0673 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 746 | 35333.746 | 612.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;756 | 95.0673 | 294.8022 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 756 | 35333.756 | 612.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;766 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 766 | 35333.766 | 612.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;776 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 776 | 35333.776 | 612.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;786 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 786 | 35333.786 | 612.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;796 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 796 | 35333.796 | 612.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;806 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 806 | 35333.806 | 612.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;816 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 816 | 35333.816 | 612.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;826 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 826 | 35333.826 | 612.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;836 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 836 | 35333.836 | 612.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;846 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 846 | 35333.846 | 612.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;856 | 95.0673 | 294.8189 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 856 | 35333.856 | 612.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;866 | 95.0673 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 866 | 35333.866 | 612.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;876 | 95.0653 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 876 | 35333.876 | 612.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;886 | 95.0653 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 886 | 35333.886 | 612.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;896 | 95.0653 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 896 | 35333.896 | 612.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;906 | 95.0653 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 906 | 35333.906 | 612.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;916 | 95.0653 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 916 | 35333.916 | 612.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;926 | 95.0653 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 926 | 35333.926 | 612.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;936 | 95.0653 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 936 | 35333.936 | 612.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;946 | 95.0653 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 946 | 35333.946 | 612.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;956 | 95.0653 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 956 | 35333.956 | 612.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;966 | 95.0653 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 966 | 35333.966 | 612.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;976 | 95.0673 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 976 | 35333.976 | 612.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;986 | 95.0673 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 986 | 35333.986 | 612.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:53;996 | 95.0673 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 53 | 996 | 35333.996 | 612.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;006 | 95.0673 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 006 | 35334.006 | 612.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;016 | 95.0673 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 016 | 35334.016 | 612.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;026 | 95.0673 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 026 | 35334.026 | 612.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;036 | 95.0673 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 036 | 35334.036 | 612.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;046 | 95.0673 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 046 | 35334.046 | 612.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;056 | 95.0673 | 294.8005 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 056 | 35334.056 | 612.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;066 | 95.0673 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 066 | 35334.066 | 612.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;076 | 95.0663 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 076 | 35334.076 | 612.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;086 | 95.0663 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 086 | 35334.086 | 612.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;096 | 95.0663 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 096 | 35334.096 | 612.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;106 | 95.0663 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 106 | 35334.106 | 612.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;116 | 95.0663 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 116 | 35334.116 | 612.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;126 | 95.0663 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 126 | 35334.126 | 612.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;136 | 95.0663 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 136 | 35334.136 | 612.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;146 | 95.0663 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 146 | 35334.146 | 612.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;156 | 95.0663 | 294.7841 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 156 | 35334.156 | 612.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;166 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 166 | 35334.166 | 612.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;176 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 176 | 35334.176 | 612.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;186 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 186 | 35334.186 | 612.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;196 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 196 | 35334.196 | 612.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;206 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 206 | 35334.206 | 612.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;216 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 216 | 35334.216 | 612.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;226 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 226 | 35334.226 | 612.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;236 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 236 | 35334.236 | 612.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;246 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 246 | 35334.246 | 612.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;256 | 95.0663 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 256 | 35334.256 | 612.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;266 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 266 | 35334.266 | 612.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;276 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 276 | 35334.276 | 612.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;286 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 286 | 35334.286 | 612.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;296 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 296 | 35334.296 | 612.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;306 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 306 | 35334.306 | 612.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;316 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 316 | 35334.316 | 612.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;326 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 326 | 35334.326 | 612.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;336 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 336 | 35334.336 | 612.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;346 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 346 | 35334.346 | 612.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;356 | 95.0663 | 294.756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 356 | 35334.356 | 612.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;366 | 95.0663 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 366 | 35334.366 | 612.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;376 | 95.0673 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 376 | 35334.376 | 612.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;386 | 95.0673 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 386 | 35334.386 | 612.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;396 | 95.0673 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 396 | 35334.396 | 612.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;406 | 95.0673 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 406 | 35334.406 | 612.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;416 | 95.0673 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 416 | 35334.416 | 612.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;426 | 95.0673 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 426 | 35334.426 | 612.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;436 | 95.0673 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 436 | 35334.436 | 612.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;446 | 95.0673 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 446 | 35334.446 | 612.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;456 | 95.0673 | 294.7811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 456 | 35334.456 | 612.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;466 | 95.0673 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 466 | 35334.466 | 612.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;476 | 95.0653 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 476 | 35334.476 | 612.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;486 | 95.0653 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 486 | 35334.486 | 612.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;496 | 95.0653 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 496 | 35334.496 | 612.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;506 | 95.0653 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 506 | 35334.506 | 612.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;516 | 95.0653 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 516 | 35334.516 | 612.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;526 | 95.0653 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 526 | 35334.526 | 612.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;536 | 95.0653 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 536 | 35334.536 | 613
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;546 | 95.0653 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 546 | 35334.546 | 613.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;556 | 95.0653 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 556 | 35334.556 | 613.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;566 | 95.0653 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 566 | 35334.566 | 613.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;576 | 95.0673 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 576 | 35334.576 | 613.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;586 | 95.0673 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 586 | 35334.586 | 613.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;596 | 95.0673 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 596 | 35334.596 | 613.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;606 | 95.0673 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 606 | 35334.606 | 613.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;616 | 95.0673 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 616 | 35334.616 | 613.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;626 | 95.0673 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 626 | 35334.626 | 613.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;636 | 95.0673 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 636 | 35334.636 | 613.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;646 | 95.0673 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 646 | 35334.646 | 613.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;656 | 95.0673 | 294.794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 656 | 35334.656 | 613.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;666 | 95.0673 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 666 | 35334.666 | 613.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;676 | 95.0653 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 676 | 35334.676 | 613.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;686 | 95.0653 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 686 | 35334.686 | 613.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;696 | 95.0653 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 696 | 35334.696 | 613.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;706 | 95.0653 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 706 | 35334.706 | 613.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;716 | 95.0653 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 716 | 35334.716 | 613.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;726 | 95.0653 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 726 | 35334.726 | 613.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;736 | 95.0653 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 736 | 35334.736 | 613.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;746 | 95.0653 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 746 | 35334.746 | 613.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;756 | 95.0653 | 294.8068 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 756 | 35334.756 | 613.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;766 | 95.0653 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 766 | 35334.766 | 613.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;776 | 95.0663 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 776 | 35334.776 | 613.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;786 | 95.0663 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 786 | 35334.786 | 613.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;796 | 95.0663 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 796 | 35334.796 | 613.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;806 | 95.0663 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 806 | 35334.806 | 613.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;816 | 95.0663 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 816 | 35334.816 | 613.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;826 | 95.0663 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 826 | 35334.826 | 613.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;836 | 95.0663 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 836 | 35334.836 | 613.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;846 | 95.0663 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 846 | 35334.846 | 613.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;856 | 95.0663 | 294.8098 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 856 | 35334.856 | 613.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;866 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 866 | 35334.866 | 613.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;876 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 876 | 35334.876 | 613.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;886 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 886 | 35334.886 | 613.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;896 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 896 | 35334.896 | 613.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;906 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 906 | 35334.906 | 613.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;916 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 916 | 35334.916 | 613.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;926 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 926 | 35334.926 | 613.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;936 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 936 | 35334.936 | 613.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;946 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 946 | 35334.946 | 613.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;956 | 95.0663 | 294.7979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 956 | 35334.956 | 613.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;966 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 966 | 35334.966 | 613.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;976 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 976 | 35334.976 | 613.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;986 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 986 | 35334.986 | 613.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:54;996 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 54 | 996 | 35334.996 | 613.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;006 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 006 | 35335.006 | 613.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;016 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 016 | 35335.016 | 613.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;026 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 026 | 35335.026 | 613.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;036 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 036 | 35335.036 | 613.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;046 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 046 | 35335.046 | 613.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;056 | 95.0663 | 294.8088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 056 | 35335.056 | 613.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;066 | 95.0663 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 066 | 35335.066 | 613.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;076 | 95.0653 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 076 | 35335.076 | 613.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;086 | 95.0653 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 086 | 35335.086 | 613.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;096 | 95.0653 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 096 | 35335.096 | 613.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;106 | 95.0653 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 106 | 35335.106 | 613.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;116 | 95.0653 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 116 | 35335.116 | 613.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;126 | 95.0653 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 126 | 35335.126 | 613.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;136 | 95.0653 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 136 | 35335.136 | 613.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;146 | 95.0653 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 146 | 35335.146 | 613.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;156 | 95.0653 | 294.8395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 156 | 35335.156 | 613.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;166 | 95.0653 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 166 | 35335.166 | 613.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;176 | 95.0673 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 176 | 35335.176 | 613.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;186 | 95.0673 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 186 | 35335.186 | 613.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;196 | 95.0673 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 196 | 35335.196 | 613.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;206 | 95.0673 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 206 | 35335.206 | 613.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;216 | 95.0673 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 216 | 35335.216 | 613.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;226 | 95.0673 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 226 | 35335.226 | 613.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;236 | 95.0673 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 236 | 35335.236 | 613.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;246 | 95.0673 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 246 | 35335.246 | 613.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;256 | 95.0673 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 256 | 35335.256 | 613.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;266 | 95.0673 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 266 | 35335.266 | 613.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;276 | 95.0663 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 276 | 35335.276 | 613.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;286 | 95.0663 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 286 | 35335.286 | 613.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;296 | 95.0663 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 296 | 35335.296 | 613.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;306 | 95.0663 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 306 | 35335.306 | 613.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;316 | 95.0663 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 316 | 35335.316 | 613.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;326 | 95.0663 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 326 | 35335.326 | 613.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;336 | 95.0663 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 336 | 35335.336 | 613.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;346 | 95.0663 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 346 | 35335.346 | 613.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;356 | 95.0663 | 294.8582 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 356 | 35335.356 | 613.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;366 | 95.0663 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 366 | 35335.366 | 613.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;376 | 95.0653 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 376 | 35335.376 | 613.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;386 | 95.0653 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 386 | 35335.386 | 613.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;396 | 95.0653 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 396 | 35335.396 | 613.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;406 | 95.0653 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 406 | 35335.406 | 613.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;416 | 95.0653 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 416 | 35335.416 | 613.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;426 | 95.0653 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 426 | 35335.426 | 613.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;436 | 95.0653 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 436 | 35335.436 | 613.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;446 | 95.0653 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 446 | 35335.446 | 613.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;456 | 95.0653 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 456 | 35335.456 | 613.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;466 | 95.0653 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 466 | 35335.466 | 613.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;476 | 95.0663 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 476 | 35335.476 | 613.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;486 | 95.0663 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 486 | 35335.486 | 613.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;496 | 95.0663 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 496 | 35335.496 | 613.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;506 | 95.0663 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 506 | 35335.506 | 613.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;516 | 95.0663 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 516 | 35335.516 | 613.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;526 | 95.0663 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 526 | 35335.526 | 613.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;536 | 95.0663 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 536 | 35335.536 | 614
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;546 | 95.0663 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 546 | 35335.546 | 614.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;556 | 95.0663 | 294.8558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 556 | 35335.556 | 614.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;566 | 95.0663 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 566 | 35335.566 | 614.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;576 | 95.0673 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 576 | 35335.576 | 614.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;586 | 95.0673 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 586 | 35335.586 | 614.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;596 | 95.0673 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 596 | 35335.596 | 614.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;606 | 95.0673 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 606 | 35335.606 | 614.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;616 | 95.0673 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 616 | 35335.616 | 614.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;626 | 95.0673 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 626 | 35335.626 | 614.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;636 | 95.0673 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 636 | 35335.636 | 614.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;646 | 95.0673 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 646 | 35335.646 | 614.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;656 | 95.0673 | 294.8228 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 656 | 35335.656 | 614.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;666 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 666 | 35335.666 | 614.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;676 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 676 | 35335.676 | 614.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;686 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 686 | 35335.686 | 614.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;696 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 696 | 35335.696 | 614.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;706 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 706 | 35335.706 | 614.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;716 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 716 | 35335.716 | 614.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;726 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 726 | 35335.726 | 614.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;736 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 736 | 35335.736 | 614.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;746 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 746 | 35335.746 | 614.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;756 | 95.0673 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 756 | 35335.756 | 614.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;766 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 766 | 35335.766 | 614.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;776 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 776 | 35335.776 | 614.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;786 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 786 | 35335.786 | 614.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;796 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 796 | 35335.796 | 614.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;806 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 806 | 35335.806 | 614.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;816 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 816 | 35335.816 | 614.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;826 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 826 | 35335.826 | 614.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;836 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 836 | 35335.836 | 614.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;846 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 846 | 35335.846 | 614.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;856 | 95.0673 | 294.7773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 856 | 35335.856 | 614.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;866 | 95.0673 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 866 | 35335.866 | 614.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;876 | 95.0673 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 876 | 35335.876 | 614.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;886 | 95.0653 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 886 | 35335.886 | 614.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;896 | 95.0653 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 896 | 35335.896 | 614.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;906 | 95.0653 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 906 | 35335.906 | 614.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;916 | 95.0653 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 916 | 35335.916 | 614.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;926 | 95.0653 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 926 | 35335.926 | 614.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;936 | 95.0653 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 936 | 35335.936 | 614.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;946 | 95.0653 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 946 | 35335.946 | 614.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;956 | 95.0653 | 294.7792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 956 | 35335.956 | 614.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;966 | 95.0653 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 966 | 35335.966 | 614.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;976 | 95.0653 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 976 | 35335.976 | 614.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;986 | 95.0673 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 986 | 35335.986 | 614.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:55;996 | 95.0673 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 55 | 996 | 35335.996 | 614.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;006 | 95.0673 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 006 | 35336.006 | 614.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;016 | 95.0673 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 016 | 35336.016 | 614.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;026 | 95.0673 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 026 | 35336.026 | 614.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;036 | 95.0673 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 036 | 35336.036 | 614.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;046 | 95.0673 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 046 | 35336.046 | 614.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;056 | 95.0673 | 294.7681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 056 | 35336.056 | 614.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;066 | 95.0673 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 066 | 35336.066 | 614.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;076 | 95.0673 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 076 | 35336.076 | 614.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;086 | 95.0653 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 086 | 35336.086 | 614.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;096 | 95.0653 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 096 | 35336.096 | 614.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;106 | 95.0653 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 106 | 35336.106 | 614.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;116 | 95.0653 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 116 | 35336.116 | 614.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;126 | 95.0653 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 126 | 35336.126 | 614.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;136 | 95.0653 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 136 | 35336.136 | 614.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;146 | 95.0653 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 146 | 35336.146 | 614.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;156 | 95.0653 | 294.7644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 156 | 35336.156 | 614.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;166 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 166 | 35336.166 | 614.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;176 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 176 | 35336.176 | 614.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;186 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 186 | 35336.186 | 614.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;196 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 196 | 35336.196 | 614.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;206 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 206 | 35336.206 | 614.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;216 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 216 | 35336.216 | 614.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;226 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 226 | 35336.226 | 614.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;236 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 236 | 35336.236 | 614.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;246 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 246 | 35336.246 | 614.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;256 | 95.0653 | 294.7833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 256 | 35336.256 | 614.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;266 | 95.0653 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 266 | 35336.266 | 614.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;276 | 95.0653 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 276 | 35336.276 | 614.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;286 | 95.0663 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 286 | 35336.286 | 614.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;296 | 95.0663 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 296 | 35336.296 | 614.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;306 | 95.0663 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 306 | 35336.306 | 614.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;316 | 95.0663 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 316 | 35336.316 | 614.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;326 | 95.0663 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 326 | 35336.326 | 614.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;336 | 95.0663 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 336 | 35336.336 | 614.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;346 | 95.0663 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 346 | 35336.346 | 614.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;356 | 95.0663 | 294.7902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 356 | 35336.356 | 614.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;366 | 95.0663 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 366 | 35336.366 | 614.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;376 | 95.0663 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 376 | 35336.376 | 614.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;386 | 95.0653 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 386 | 35336.386 | 614.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;396 | 95.0653 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 396 | 35336.396 | 614.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;406 | 95.0653 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 406 | 35336.406 | 614.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;416 | 95.0653 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 416 | 35336.416 | 614.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;426 | 95.0653 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 426 | 35336.426 | 614.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;436 | 95.0653 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 436 | 35336.436 | 614.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;446 | 95.0653 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 446 | 35336.446 | 614.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;456 | 95.0653 | 294.7804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 456 | 35336.456 | 614.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;466 | 95.0653 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 466 | 35336.466 | 614.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;476 | 95.0653 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 476 | 35336.476 | 614.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;486 | 95.0663 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 486 | 35336.486 | 614.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;496 | 95.0663 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 496 | 35336.496 | 614.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;506 | 95.0663 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 506 | 35336.506 | 614.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;516 | 95.0663 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 516 | 35336.516 | 614.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;526 | 95.0663 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 526 | 35336.526 | 614.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;536 | 95.0663 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 536 | 35336.536 | 615
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;546 | 95.0663 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 546 | 35336.546 | 615.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;556 | 95.0663 | 294.7857 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 556 | 35336.556 | 615.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;566 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 566 | 35336.566 | 615.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;576 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 576 | 35336.576 | 615.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;586 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 586 | 35336.586 | 615.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;596 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 596 | 35336.596 | 615.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;606 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 606 | 35336.606 | 615.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;616 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 616 | 35336.616 | 615.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;626 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 626 | 35336.626 | 615.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;636 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 636 | 35336.636 | 615.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;646 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 646 | 35336.646 | 615.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;656 | 95.0663 | 294.7918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 656 | 35336.656 | 615.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;666 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 666 | 35336.666 | 615.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;676 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 676 | 35336.676 | 615.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;686 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 686 | 35336.686 | 615.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;696 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 696 | 35336.696 | 615.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;706 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 706 | 35336.706 | 615.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;716 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 716 | 35336.716 | 615.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;726 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 726 | 35336.726 | 615.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;736 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 736 | 35336.736 | 615.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;746 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 746 | 35336.746 | 615.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;756 | 95.0663 | 294.7705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 756 | 35336.756 | 615.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;766 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 766 | 35336.766 | 615.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;776 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 776 | 35336.776 | 615.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;786 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 786 | 35336.786 | 615.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;796 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 796 | 35336.796 | 615.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;806 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 806 | 35336.806 | 615.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;816 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 816 | 35336.816 | 615.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;826 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 826 | 35336.826 | 615.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;836 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 836 | 35336.836 | 615.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;846 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 846 | 35336.846 | 615.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;856 | 95.0663 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 856 | 35336.856 | 615.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;866 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 866 | 35336.866 | 615.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;876 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 876 | 35336.876 | 615.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;886 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 886 | 35336.886 | 615.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;896 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 896 | 35336.896 | 615.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;906 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 906 | 35336.906 | 615.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;916 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 916 | 35336.916 | 615.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;926 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 926 | 35336.926 | 615.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;936 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 936 | 35336.936 | 615.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;946 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 946 | 35336.946 | 615.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;956 | 95.0663 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 956 | 35336.956 | 615.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;966 | 95.0663 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 966 | 35336.966 | 615.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;976 | 95.0663 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 976 | 35336.976 | 615.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;986 | 95.0673 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 986 | 35336.986 | 615.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:56;996 | 95.0673 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 56 | 996 | 35336.996 | 615.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;006 | 95.0673 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 006 | 35337.006 | 615.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;016 | 95.0673 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 016 | 35337.016 | 615.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;026 | 95.0673 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 026 | 35337.026 | 615.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;036 | 95.0673 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 036 | 35337.036 | 615.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;046 | 95.0673 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 046 | 35337.046 | 615.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;056 | 95.0673 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 056 | 35337.056 | 615.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;066 | 95.0673 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 066 | 35337.066 | 615.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;076 | 95.0673 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 076 | 35337.076 | 615.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;086 | 95.0663 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 086 | 35337.086 | 615.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;096 | 95.0663 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 096 | 35337.096 | 615.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;106 | 95.0663 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 106 | 35337.106 | 615.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;116 | 95.0663 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 116 | 35337.116 | 615.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;126 | 95.0663 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 126 | 35337.126 | 615.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;136 | 95.0663 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 136 | 35337.136 | 615.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;146 | 95.0663 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 146 | 35337.146 | 615.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;156 | 95.0663 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 156 | 35337.156 | 615.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;166 | 95.0663 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 166 | 35337.166 | 615.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;176 | 95.0663 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 176 | 35337.176 | 615.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;186 | 95.0673 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 186 | 35337.186 | 615.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;196 | 95.0673 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 196 | 35337.196 | 615.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;206 | 95.0673 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 206 | 35337.206 | 615.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;216 | 95.0673 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 216 | 35337.216 | 615.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;226 | 95.0673 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 226 | 35337.226 | 615.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;236 | 95.0673 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 236 | 35337.236 | 615.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;246 | 95.0673 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 246 | 35337.246 | 615.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;256 | 95.0673 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 256 | 35337.256 | 615.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;266 | 95.0673 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 266 | 35337.266 | 615.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;276 | 95.0673 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 276 | 35337.276 | 615.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;286 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 286 | 35337.286 | 615.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;296 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 296 | 35337.296 | 615.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;306 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 306 | 35337.306 | 615.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;316 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 316 | 35337.316 | 615.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;326 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 326 | 35337.326 | 615.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;336 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 336 | 35337.336 | 615.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;346 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 346 | 35337.346 | 615.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;356 | 95.0663 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 356 | 35337.356 | 615.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;366 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 366 | 35337.366 | 615.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;376 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 376 | 35337.376 | 615.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;386 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 386 | 35337.386 | 615.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;396 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 396 | 35337.396 | 615.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;406 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 406 | 35337.406 | 615.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;416 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 416 | 35337.416 | 615.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;426 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 426 | 35337.426 | 615.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;436 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 436 | 35337.436 | 615.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;446 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 446 | 35337.446 | 615.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;456 | 95.0663 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 456 | 35337.456 | 615.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;466 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 466 | 35337.466 | 615.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;476 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 476 | 35337.476 | 615.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;486 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 486 | 35337.486 | 615.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;496 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 496 | 35337.496 | 615.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;506 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 506 | 35337.506 | 615.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;516 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 516 | 35337.516 | 615.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;526 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 526 | 35337.526 | 615.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;536 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 536 | 35337.536 | 616
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;546 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 546 | 35337.546 | 616.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;556 | 95.0663 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 556 | 35337.556 | 616.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;566 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 566 | 35337.566 | 616.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;576 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 576 | 35337.576 | 616.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;586 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 586 | 35337.586 | 616.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;596 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 596 | 35337.596 | 616.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;606 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 606 | 35337.606 | 616.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;616 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 616 | 35337.616 | 616.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;626 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 626 | 35337.626 | 616.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;636 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 636 | 35337.636 | 616.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;646 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 646 | 35337.646 | 616.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;656 | 95.0663 | 294.979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 656 | 35337.656 | 616.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;666 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 666 | 35337.666 | 616.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;676 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 676 | 35337.676 | 616.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;686 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 686 | 35337.686 | 616.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;696 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 696 | 35337.696 | 616.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;706 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 706 | 35337.706 | 616.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;716 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 716 | 35337.716 | 616.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;726 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 726 | 35337.726 | 616.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;736 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 736 | 35337.736 | 616.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;746 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 746 | 35337.746 | 616.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;756 | 95.0663 | 295.0085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 756 | 35337.756 | 616.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;766 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 766 | 35337.766 | 616.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;776 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 776 | 35337.776 | 616.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;786 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 786 | 35337.786 | 616.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;796 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 796 | 35337.796 | 616.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;806 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 806 | 35337.806 | 616.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;816 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 816 | 35337.816 | 616.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;826 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 826 | 35337.826 | 616.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;836 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 836 | 35337.836 | 616.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;846 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 846 | 35337.846 | 616.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;856 | 95.0663 | 294.9984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 856 | 35337.856 | 616.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;866 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 866 | 35337.866 | 616.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;876 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 876 | 35337.876 | 616.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;886 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 886 | 35337.886 | 616.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;896 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 896 | 35337.896 | 616.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;906 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 906 | 35337.906 | 616.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;916 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 916 | 35337.916 | 616.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;926 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 926 | 35337.926 | 616.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;936 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 936 | 35337.936 | 616.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;946 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 946 | 35337.946 | 616.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;956 | 95.0663 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 956 | 35337.956 | 616.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;966 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 966 | 35337.966 | 616.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;976 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 976 | 35337.976 | 616.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;986 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 986 | 35337.986 | 616.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:57;996 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 57 | 996 | 35337.996 | 616.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;006 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 006 | 35338.006 | 616.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;016 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 016 | 35338.016 | 616.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;026 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 026 | 35338.026 | 616.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;036 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 036 | 35338.036 | 616.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;046 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 046 | 35338.046 | 616.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;056 | 95.0663 | 294.9942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 056 | 35338.056 | 616.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;066 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 066 | 35338.066 | 616.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;076 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 076 | 35338.076 | 616.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;086 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 086 | 35338.086 | 616.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;096 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 096 | 35338.096 | 616.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;106 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 106 | 35338.106 | 616.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;116 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 116 | 35338.116 | 616.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;126 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 126 | 35338.126 | 616.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;136 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 136 | 35338.136 | 616.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;146 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 146 | 35338.146 | 616.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;156 | 95.0663 | 294.9787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 156 | 35338.156 | 616.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;166 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 166 | 35338.166 | 616.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;176 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 176 | 35338.176 | 616.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;186 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 186 | 35338.186 | 616.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;196 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 196 | 35338.196 | 616.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;206 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 206 | 35338.206 | 616.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;216 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 216 | 35338.216 | 616.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;226 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 226 | 35338.226 | 616.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;236 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 236 | 35338.236 | 616.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;246 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 246 | 35338.246 | 616.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;256 | 95.0663 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 256 | 35338.256 | 616.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;266 | 95.0663 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 266 | 35338.266 | 616.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;276 | 95.0663 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 276 | 35338.276 | 616.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;286 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 286 | 35338.286 | 616.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;296 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 296 | 35338.296 | 616.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;306 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 306 | 35338.306 | 616.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;316 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 316 | 35338.316 | 616.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;326 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 326 | 35338.326 | 616.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;336 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 336 | 35338.336 | 616.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;346 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 346 | 35338.346 | 616.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;356 | 95.0653 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 356 | 35338.356 | 616.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;366 | 95.0653 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 366 | 35338.366 | 616.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;376 | 95.0653 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 376 | 35338.376 | 616.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;386 | 95.0673 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 386 | 35338.386 | 616.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;396 | 95.0673 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 396 | 35338.396 | 616.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;406 | 95.0673 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 406 | 35338.406 | 616.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;416 | 95.0673 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 416 | 35338.416 | 616.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;426 | 95.0673 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 426 | 35338.426 | 616.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;436 | 95.0673 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 436 | 35338.436 | 616.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;446 | 95.0673 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 446 | 35338.446 | 616.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;456 | 95.0673 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 456 | 35338.456 | 616.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;466 | 95.0673 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 466 | 35338.466 | 616.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;476 | 95.0673 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 476 | 35338.476 | 616.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;486 | 95.0663 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 486 | 35338.486 | 616.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;496 | 95.0663 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 496 | 35338.496 | 616.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;506 | 95.0663 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 506 | 35338.506 | 616.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;516 | 95.0663 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 516 | 35338.516 | 616.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;526 | 95.0663 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 526 | 35338.526 | 616.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;536 | 95.0663 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 536 | 35338.536 | 617
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;546 | 95.0663 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 546 | 35338.546 | 617.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;556 | 95.0663 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 556 | 35338.556 | 617.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;566 | 95.0663 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 566 | 35338.566 | 617.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;576 | 95.0663 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 576 | 35338.576 | 617.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;586 | 95.0673 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 586 | 35338.586 | 617.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;596 | 95.0673 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 596 | 35338.596 | 617.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;606 | 95.0673 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 606 | 35338.606 | 617.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;616 | 95.0673 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 616 | 35338.616 | 617.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;626 | 95.0673 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 626 | 35338.626 | 617.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;636 | 95.0673 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 636 | 35338.636 | 617.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;646 | 95.0673 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 646 | 35338.646 | 617.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;656 | 95.0673 | 294.9162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 656 | 35338.656 | 617.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;666 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 666 | 35338.666 | 617.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;676 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 676 | 35338.676 | 617.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;686 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 686 | 35338.686 | 617.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;696 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 696 | 35338.696 | 617.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;706 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 706 | 35338.706 | 617.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;716 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 716 | 35338.716 | 617.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;726 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 726 | 35338.726 | 617.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;736 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 736 | 35338.736 | 617.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;746 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 746 | 35338.746 | 617.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;756 | 95.0673 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 756 | 35338.756 | 617.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;766 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 766 | 35338.766 | 617.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;776 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 776 | 35338.776 | 617.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;786 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 786 | 35338.786 | 617.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;796 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 796 | 35338.796 | 617.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;806 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 806 | 35338.806 | 617.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;816 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 816 | 35338.816 | 617.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;826 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 826 | 35338.826 | 617.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;836 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 836 | 35338.836 | 617.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;846 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 846 | 35338.846 | 617.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;856 | 95.0673 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 856 | 35338.856 | 617.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;866 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 866 | 35338.866 | 617.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;876 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 876 | 35338.876 | 617.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;886 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 886 | 35338.886 | 617.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;896 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 896 | 35338.896 | 617.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;906 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 906 | 35338.906 | 617.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;916 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 916 | 35338.916 | 617.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;926 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 926 | 35338.926 | 617.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;936 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 936 | 35338.936 | 617.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;946 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 946 | 35338.946 | 617.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;956 | 95.0673 | 294.8983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 956 | 35338.956 | 617.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;966 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 966 | 35338.966 | 617.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;976 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 976 | 35338.976 | 617.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;986 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 986 | 35338.986 | 617.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:58;996 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 58 | 996 | 35338.996 | 617.46
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;006 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 006 | 35339.006 | 617.47
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;016 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 016 | 35339.016 | 617.48
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;026 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 026 | 35339.026 | 617.49
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;036 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 036 | 35339.036 | 617.5
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;046 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 046 | 35339.046 | 617.51
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;056 | 95.0673 | 294.905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 056 | 35339.056 | 617.52
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;066 | 95.0673 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 066 | 35339.066 | 617.53
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;076 | 95.0673 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 076 | 35339.076 | 617.54
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;086 | 95.0663 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 086 | 35339.086 | 617.55
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;096 | 95.0663 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 096 | 35339.096 | 617.56
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;106 | 95.0663 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 106 | 35339.106 | 617.57
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;116 | 95.0663 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 116 | 35339.116 | 617.58
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;126 | 95.0663 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 126 | 35339.126 | 617.59
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;136 | 95.0663 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 136 | 35339.136 | 617.6
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;146 | 95.0663 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 146 | 35339.146 | 617.61
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;156 | 95.0663 | 294.8721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 156 | 35339.156 | 617.62
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;166 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 166 | 35339.166 | 617.63
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;176 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 176 | 35339.176 | 617.64
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;186 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 186 | 35339.186 | 617.65
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;196 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 196 | 35339.196 | 617.66
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;206 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 206 | 35339.206 | 617.67
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;216 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 216 | 35339.216 | 617.68
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;226 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 226 | 35339.226 | 617.69
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;236 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 236 | 35339.236 | 617.7
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;246 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 246 | 35339.246 | 617.71
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;256 | 95.0663 | 294.8272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 256 | 35339.256 | 617.72
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;266 | 95.0663 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 266 | 35339.266 | 617.73
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;276 | 95.0663 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 276 | 35339.276 | 617.74
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;286 | 95.0663 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 286 | 35339.286 | 617.75
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;296 | 95.0663 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 296 | 35339.296 | 617.76
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;306 | 95.0663 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 306 | 35339.306 | 617.77
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;316 | 95.0673 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 316 | 35339.316 | 617.78
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;326 | 95.0673 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 326 | 35339.326 | 617.79
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;336 | 95.0673 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 336 | 35339.336 | 617.8
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;346 | 95.0673 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 346 | 35339.346 | 617.81
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;356 | 95.0673 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 356 | 35339.356 | 617.82
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;366 | 95.0673 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 366 | 35339.366 | 617.83
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;376 | 95.0673 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 376 | 35339.376 | 617.84
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;386 | 95.0673 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 386 | 35339.386 | 617.85
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;396 | 95.0673 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 396 | 35339.396 | 617.86
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;406 | 95.0673 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 406 | 35339.406 | 617.87
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;416 | 95.0663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 416 | 35339.416 | 617.88
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;426 | 95.0663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 426 | 35339.426 | 617.89
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;436 | 95.0663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 436 | 35339.436 | 617.9
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;446 | 95.0663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 446 | 35339.446 | 617.91
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;456 | 95.0663 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 456 | 35339.456 | 617.92
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;466 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 466 | 35339.466 | 617.93
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;476 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 476 | 35339.476 | 617.94
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;486 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 486 | 35339.486 | 617.95
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;496 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 496 | 35339.496 | 617.96
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;506 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 506 | 35339.506 | 617.97
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;516 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 516 | 35339.516 | 617.98
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;526 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 526 | 35339.526 | 617.99
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;536 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 536 | 35339.536 | 618
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;546 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 546 | 35339.546 | 618.01
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;556 | 95.0663 | 294.846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 556 | 35339.556 | 618.02
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;566 | 95.0663 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 566 | 35339.566 | 618.03
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;576 | 95.0663 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 576 | 35339.576 | 618.04
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;586 | 95.0663 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 586 | 35339.586 | 618.05
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;596 | 95.0663 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 596 | 35339.596 | 618.06
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;606 | 95.0663 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 606 | 35339.606 | 618.07
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;616 | 95.0673 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 616 | 35339.616 | 618.08
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;626 | 95.0673 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 626 | 35339.626 | 618.09
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;636 | 95.0673 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 636 | 35339.636 | 618.1
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;646 | 95.0673 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 646 | 35339.646 | 618.11
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;656 | 95.0673 | 294.8756 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 656 | 35339.656 | 618.12
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;666 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 666 | 35339.666 | 618.13
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;676 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 676 | 35339.676 | 618.14
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;686 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 686 | 35339.686 | 618.15
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;696 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 696 | 35339.696 | 618.16
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;706 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 706 | 35339.706 | 618.17
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;716 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 716 | 35339.716 | 618.18
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;726 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 726 | 35339.726 | 618.19
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;736 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 736 | 35339.736 | 618.2
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;746 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 746 | 35339.746 | 618.21
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;756 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 756 | 35339.756 | 618.22
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;766 | 95.0673 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 766 | 35339.766 | 618.23
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;776 | 95.0673 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 776 | 35339.776 | 618.24
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;786 | 95.0673 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 786 | 35339.786 | 618.25
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;796 | 95.0673 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 796 | 35339.796 | 618.26
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;806 | 95.0673 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 806 | 35339.806 | 618.27
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;816 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 816 | 35339.816 | 618.28
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;826 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 826 | 35339.826 | 618.29
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;836 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 836 | 35339.836 | 618.3
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;846 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 846 | 35339.846 | 618.31
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;856 | 95.0663 | 294.9191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 856 | 35339.856 | 618.32
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;866 | 95.0663 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 866 | 35339.866 | 618.33
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;876 | 95.0663 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 876 | 35339.876 | 618.34
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;886 | 95.0663 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 886 | 35339.886 | 618.35
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;896 | 95.0663 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 896 | 35339.896 | 618.36
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;906 | 95.0663 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 906 | 35339.906 | 618.37
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;916 | 95.0673 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 916 | 35339.916 | 618.38
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;926 | 95.0673 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 926 | 35339.926 | 618.39
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;936 | 95.0673 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 936 | 35339.936 | 618.4
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;946 | 95.0673 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 946 | 35339.946 | 618.41
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;956 | 95.0673 | 294.9259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 956 | 35339.956 | 618.42
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;966 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 966 | 35339.966 | 618.43
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;976 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 976 | 35339.976 | 618.44
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;986 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 986 | 35339.986 | 618.45
Data | 10/27/2023 | 09:48:59;996 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 48 | 59 | 996 | 35339.996 | 618.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;006 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 006 | 35340.006 | 618.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;016 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 016 | 35340.016 | 618.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;026 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 026 | 35340.026 | 618.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;036 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 036 | 35340.036 | 618.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;046 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 046 | 35340.046 | 618.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;056 | 95.0673 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 056 | 35340.056 | 618.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;066 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 066 | 35340.066 | 618.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;076 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 076 | 35340.076 | 618.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;086 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 086 | 35340.086 | 618.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;096 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 096 | 35340.096 | 618.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;106 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 106 | 35340.106 | 618.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;116 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 116 | 35340.116 | 618.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;126 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 126 | 35340.126 | 618.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;136 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 136 | 35340.136 | 618.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;146 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 146 | 35340.146 | 618.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;156 | 95.0673 | 294.9987 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 156 | 35340.156 | 618.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;166 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 166 | 35340.166 | 618.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;176 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 176 | 35340.176 | 618.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;186 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 186 | 35340.186 | 618.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;196 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 196 | 35340.196 | 618.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;206 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 206 | 35340.206 | 618.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;216 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 216 | 35340.216 | 618.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;226 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 226 | 35340.226 | 618.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;236 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 236 | 35340.236 | 618.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;246 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 246 | 35340.246 | 618.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;256 | 95.0673 | 295.0154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 256 | 35340.256 | 618.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;266 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 266 | 35340.266 | 618.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;276 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 276 | 35340.276 | 618.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;286 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 286 | 35340.286 | 618.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;296 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 296 | 35340.296 | 618.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;306 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 306 | 35340.306 | 618.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;316 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 316 | 35340.316 | 618.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;326 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 326 | 35340.326 | 618.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;336 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 336 | 35340.336 | 618.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;346 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 346 | 35340.346 | 618.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;356 | 95.0673 | 295.0307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 356 | 35340.356 | 618.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;366 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 366 | 35340.366 | 618.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;376 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 376 | 35340.376 | 618.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;386 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 386 | 35340.386 | 618.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;396 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 396 | 35340.396 | 618.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;406 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 406 | 35340.406 | 618.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;416 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 416 | 35340.416 | 618.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;426 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 426 | 35340.426 | 618.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;436 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 436 | 35340.436 | 618.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;446 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 446 | 35340.446 | 618.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;456 | 95.0673 | 295.0374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 456 | 35340.456 | 618.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;466 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 466 | 35340.466 | 618.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;476 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 476 | 35340.476 | 618.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;486 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 486 | 35340.486 | 618.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;496 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 496 | 35340.496 | 618.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;506 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 506 | 35340.506 | 618.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;516 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 516 | 35340.516 | 618.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;526 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 526 | 35340.526 | 618.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;536 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 536 | 35340.536 | 619
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;546 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 546 | 35340.546 | 619.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;556 | 95.0673 | 295.0137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 556 | 35340.556 | 619.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;566 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 566 | 35340.566 | 619.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;576 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 576 | 35340.576 | 619.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;586 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 586 | 35340.586 | 619.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;596 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 596 | 35340.596 | 619.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;606 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 606 | 35340.606 | 619.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;616 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 616 | 35340.616 | 619.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;626 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 626 | 35340.626 | 619.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;636 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 636 | 35340.636 | 619.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;646 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 646 | 35340.646 | 619.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;656 | 95.0673 | 294.9887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 656 | 35340.656 | 619.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;666 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 666 | 35340.666 | 619.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;676 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 676 | 35340.676 | 619.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;686 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 686 | 35340.686 | 619.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;696 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 696 | 35340.696 | 619.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;706 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 706 | 35340.706 | 619.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;716 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 716 | 35340.716 | 619.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;726 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 726 | 35340.726 | 619.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;736 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 736 | 35340.736 | 619.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;746 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 746 | 35340.746 | 619.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;756 | 95.0673 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 756 | 35340.756 | 619.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;766 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 766 | 35340.766 | 619.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;776 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 776 | 35340.776 | 619.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;786 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 786 | 35340.786 | 619.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;796 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 796 | 35340.796 | 619.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;806 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 806 | 35340.806 | 619.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;816 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 816 | 35340.816 | 619.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;826 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 826 | 35340.826 | 619.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;836 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 836 | 35340.836 | 619.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;846 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 846 | 35340.846 | 619.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;856 | 95.0673 | 294.9949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 856 | 35340.856 | 619.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;866 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 866 | 35340.866 | 619.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;876 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 876 | 35340.876 | 619.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;886 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 886 | 35340.886 | 619.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;896 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 896 | 35340.896 | 619.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;906 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 906 | 35340.906 | 619.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;916 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 916 | 35340.916 | 619.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;926 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 926 | 35340.926 | 619.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;936 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 936 | 35340.936 | 619.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;946 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 946 | 35340.946 | 619.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;956 | 95.0673 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 956 | 35340.956 | 619.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;966 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 966 | 35340.966 | 619.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;976 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 976 | 35340.976 | 619.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;986 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 986 | 35340.986 | 619.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:00;996 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 00 | 996 | 35340.996 | 619.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;006 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 006 | 35341.006 | 619.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;016 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 016 | 35341.016 | 619.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;026 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 026 | 35341.026 | 619.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;036 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 036 | 35341.036 | 619.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;046 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 046 | 35341.046 | 619.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;056 | 95.0673 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 056 | 35341.056 | 619.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;066 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 066 | 35341.066 | 619.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;076 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 076 | 35341.076 | 619.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;086 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 086 | 35341.086 | 619.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;096 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 096 | 35341.096 | 619.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;106 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 106 | 35341.106 | 619.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;116 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 116 | 35341.116 | 619.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;126 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 126 | 35341.126 | 619.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;136 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 136 | 35341.136 | 619.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;146 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 146 | 35341.146 | 619.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;156 | 95.0673 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 156 | 35341.156 | 619.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;166 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 166 | 35341.166 | 619.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;176 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 176 | 35341.176 | 619.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;186 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 186 | 35341.186 | 619.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;196 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 196 | 35341.196 | 619.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;206 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 206 | 35341.206 | 619.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;216 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 216 | 35341.216 | 619.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;226 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 226 | 35341.226 | 619.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;236 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 236 | 35341.236 | 619.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;246 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 246 | 35341.246 | 619.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;256 | 95.0673 | 294.9986 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 256 | 35341.256 | 619.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;266 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 266 | 35341.266 | 619.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;276 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 276 | 35341.276 | 619.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;286 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 286 | 35341.286 | 619.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;296 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 296 | 35341.296 | 619.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;306 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 306 | 35341.306 | 619.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;316 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 316 | 35341.316 | 619.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;326 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 326 | 35341.326 | 619.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;336 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 336 | 35341.336 | 619.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;346 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 346 | 35341.346 | 619.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;356 | 95.0673 | 294.98 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 356 | 35341.356 | 619.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;366 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 366 | 35341.366 | 619.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;376 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 376 | 35341.376 | 619.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;386 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 386 | 35341.386 | 619.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;396 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 396 | 35341.396 | 619.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;406 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 406 | 35341.406 | 619.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;416 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 416 | 35341.416 | 619.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;426 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 426 | 35341.426 | 619.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;436 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 436 | 35341.436 | 619.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;446 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 446 | 35341.446 | 619.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;456 | 95.0673 | 294.9767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 456 | 35341.456 | 619.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;466 | 95.0673 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 466 | 35341.466 | 619.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;476 | 95.0673 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 476 | 35341.476 | 619.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;486 | 95.0673 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 486 | 35341.486 | 619.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;496 | 95.0673 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 496 | 35341.496 | 619.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;506 | 95.0673 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 506 | 35341.506 | 619.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;516 | 95.0673 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 516 | 35341.516 | 619.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;526 | 95.0673 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 526 | 35341.526 | 619.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;536 | 95.0663 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 536 | 35341.536 | 620
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;546 | 95.0663 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 546 | 35341.546 | 620.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;556 | 95.0663 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 556 | 35341.556 | 620.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;566 | 95.0663 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 566 | 35341.566 | 620.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;576 | 95.0663 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 576 | 35341.576 | 620.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;586 | 95.0663 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 586 | 35341.586 | 620.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;596 | 95.0663 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 596 | 35341.596 | 620.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;606 | 95.0663 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 606 | 35341.606 | 620.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;616 | 95.0663 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 616 | 35341.616 | 620.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;626 | 95.0663 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 626 | 35341.626 | 620.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;636 | 95.0673 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 636 | 35341.636 | 620.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;646 | 95.0673 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 646 | 35341.646 | 620.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;656 | 95.0673 | 294.9437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 656 | 35341.656 | 620.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;666 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 666 | 35341.666 | 620.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;676 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 676 | 35341.676 | 620.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;686 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 686 | 35341.686 | 620.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;696 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 696 | 35341.696 | 620.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;706 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 706 | 35341.706 | 620.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;716 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 716 | 35341.716 | 620.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;726 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 726 | 35341.726 | 620.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;736 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 736 | 35341.736 | 620.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;746 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 746 | 35341.746 | 620.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;756 | 95.0673 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 756 | 35341.756 | 620.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;766 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 766 | 35341.766 | 620.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;776 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 776 | 35341.776 | 620.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;786 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 786 | 35341.786 | 620.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;796 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 796 | 35341.796 | 620.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;806 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 806 | 35341.806 | 620.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;816 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 816 | 35341.816 | 620.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;826 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 826 | 35341.826 | 620.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;836 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 836 | 35341.836 | 620.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;846 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 846 | 35341.846 | 620.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;856 | 95.0673 | 294.9523 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 856 | 35341.856 | 620.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;866 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 866 | 35341.866 | 620.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;876 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 876 | 35341.876 | 620.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;886 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 886 | 35341.886 | 620.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;896 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 896 | 35341.896 | 620.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;906 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 906 | 35341.906 | 620.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;916 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 916 | 35341.916 | 620.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;926 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 926 | 35341.926 | 620.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;936 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 936 | 35341.936 | 620.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;946 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 946 | 35341.946 | 620.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;956 | 95.0673 | 294.9485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 956 | 35341.956 | 620.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;966 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 966 | 35341.966 | 620.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;976 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 976 | 35341.976 | 620.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;986 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 986 | 35341.986 | 620.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:01;996 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 01 | 996 | 35341.996 | 620.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;006 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 006 | 35342.006 | 620.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;016 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 016 | 35342.016 | 620.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;026 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 026 | 35342.026 | 620.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;036 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 036 | 35342.036 | 620.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;046 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 046 | 35342.046 | 620.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;056 | 95.0673 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 056 | 35342.056 | 620.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;066 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 066 | 35342.066 | 620.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;076 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 076 | 35342.076 | 620.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;086 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 086 | 35342.086 | 620.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;096 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 096 | 35342.096 | 620.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;106 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 106 | 35342.106 | 620.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;116 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 116 | 35342.116 | 620.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;126 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 126 | 35342.126 | 620.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;136 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 136 | 35342.136 | 620.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;146 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 146 | 35342.146 | 620.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;156 | 95.0673 | 294.9641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 156 | 35342.156 | 620.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;166 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 166 | 35342.166 | 620.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;176 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 176 | 35342.176 | 620.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;186 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 186 | 35342.186 | 620.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;196 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 196 | 35342.196 | 620.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;206 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 206 | 35342.206 | 620.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;216 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 216 | 35342.216 | 620.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;226 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 226 | 35342.226 | 620.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;236 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 236 | 35342.236 | 620.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;246 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 246 | 35342.246 | 620.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;256 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 256 | 35342.256 | 620.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;266 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 266 | 35342.266 | 620.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;276 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 276 | 35342.276 | 620.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;286 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 286 | 35342.286 | 620.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;296 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 296 | 35342.296 | 620.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;306 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 306 | 35342.306 | 620.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;316 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 316 | 35342.316 | 620.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;326 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 326 | 35342.326 | 620.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;336 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 336 | 35342.336 | 620.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;346 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 346 | 35342.346 | 620.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;356 | 95.0673 | 294.969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 356 | 35342.356 | 620.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;366 | 95.0673 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 366 | 35342.366 | 620.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;376 | 95.0673 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 376 | 35342.376 | 620.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;386 | 95.0673 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 386 | 35342.386 | 620.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;396 | 95.0673 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 396 | 35342.396 | 620.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;406 | 95.0673 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 406 | 35342.406 | 620.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;416 | 95.0673 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 416 | 35342.416 | 620.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;426 | 95.0673 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 426 | 35342.426 | 620.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;436 | 95.0663 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 436 | 35342.436 | 620.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;446 | 95.0663 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 446 | 35342.446 | 620.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;456 | 95.0663 | 294.9876 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 456 | 35342.456 | 620.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;466 | 95.0663 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 466 | 35342.466 | 620.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;476 | 95.0663 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 476 | 35342.476 | 620.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;486 | 95.0663 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 486 | 35342.486 | 620.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;496 | 95.0663 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 496 | 35342.496 | 620.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;506 | 95.0663 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 506 | 35342.506 | 620.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;516 | 95.0663 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 516 | 35342.516 | 620.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;526 | 95.0663 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 526 | 35342.526 | 620.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;536 | 95.0673 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 536 | 35342.536 | 621
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;546 | 95.0673 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 546 | 35342.546 | 621.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;556 | 95.0673 | 295.0038 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 556 | 35342.556 | 621.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;566 | 95.0673 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 566 | 35342.566 | 621.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;576 | 95.0673 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 576 | 35342.576 | 621.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;586 | 95.0673 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 586 | 35342.586 | 621.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;596 | 95.0673 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 596 | 35342.596 | 621.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;606 | 95.0673 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 606 | 35342.606 | 621.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;616 | 95.0673 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 616 | 35342.616 | 621.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;626 | 95.0673 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 626 | 35342.626 | 621.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;636 | 95.0663 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 636 | 35342.636 | 621.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;646 | 95.0663 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 646 | 35342.646 | 621.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;656 | 95.0663 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 656 | 35342.656 | 621.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;666 | 95.0663 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 666 | 35342.666 | 621.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;676 | 95.0663 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 676 | 35342.676 | 621.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;686 | 95.0663 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 686 | 35342.686 | 621.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;696 | 95.0663 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 696 | 35342.696 | 621.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;706 | 95.0663 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 706 | 35342.706 | 621.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;716 | 95.0663 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 716 | 35342.716 | 621.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;726 | 95.0663 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 726 | 35342.726 | 621.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;736 | 95.0673 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 736 | 35342.736 | 621.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;746 | 95.0673 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 746 | 35342.746 | 621.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;756 | 95.0673 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 756 | 35342.756 | 621.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;766 | 95.0673 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 766 | 35342.766 | 621.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;776 | 95.0673 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 776 | 35342.776 | 621.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;786 | 95.0673 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 786 | 35342.786 | 621.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;796 | 95.0673 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 796 | 35342.796 | 621.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;806 | 95.0673 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 806 | 35342.806 | 621.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;816 | 95.0673 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 816 | 35342.816 | 621.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;826 | 95.0673 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 826 | 35342.826 | 621.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;836 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 836 | 35342.836 | 621.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;846 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 846 | 35342.846 | 621.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;856 | 95.0663 | 294.9838 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 856 | 35342.856 | 621.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;866 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 866 | 35342.866 | 621.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;876 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 876 | 35342.876 | 621.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;886 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 886 | 35342.886 | 621.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;896 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 896 | 35342.896 | 621.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;906 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 906 | 35342.906 | 621.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;916 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 916 | 35342.916 | 621.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;926 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 926 | 35342.926 | 621.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;936 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 936 | 35342.936 | 621.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;946 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 946 | 35342.946 | 621.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;956 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 956 | 35342.956 | 621.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;966 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 966 | 35342.966 | 621.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;976 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 976 | 35342.976 | 621.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;986 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 986 | 35342.986 | 621.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:02;996 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 02 | 996 | 35342.996 | 621.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;006 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 006 | 35343.006 | 621.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;016 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 016 | 35343.016 | 621.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;026 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 026 | 35343.026 | 621.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;036 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 036 | 35343.036 | 621.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;046 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 046 | 35343.046 | 621.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;056 | 95.0663 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 056 | 35343.056 | 621.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;066 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 066 | 35343.066 | 621.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;076 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 076 | 35343.076 | 621.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;086 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 086 | 35343.086 | 621.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;096 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 096 | 35343.096 | 621.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;106 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 106 | 35343.106 | 621.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;116 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 116 | 35343.116 | 621.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;126 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 126 | 35343.126 | 621.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;136 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 136 | 35343.136 | 621.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;146 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 146 | 35343.146 | 621.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;156 | 95.0663 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 156 | 35343.156 | 621.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;166 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 166 | 35343.166 | 621.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;176 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 176 | 35343.176 | 621.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;186 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 186 | 35343.186 | 621.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;196 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 196 | 35343.196 | 621.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;206 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 206 | 35343.206 | 621.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;216 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 216 | 35343.216 | 621.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;226 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 226 | 35343.226 | 621.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;236 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 236 | 35343.236 | 621.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;246 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 246 | 35343.246 | 621.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;256 | 95.0663 | 295.0216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 256 | 35343.256 | 621.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;266 | 95.0663 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 266 | 35343.266 | 621.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;276 | 95.0673 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 276 | 35343.276 | 621.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;286 | 95.0673 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 286 | 35343.286 | 621.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;296 | 95.0673 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 296 | 35343.296 | 621.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;306 | 95.0673 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 306 | 35343.306 | 621.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;316 | 95.0673 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 316 | 35343.316 | 621.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;326 | 95.0673 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 326 | 35343.326 | 621.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;336 | 95.0673 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 336 | 35343.336 | 621.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;346 | 95.0673 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 346 | 35343.346 | 621.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;356 | 95.0673 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 356 | 35343.356 | 621.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;366 | 95.0673 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 366 | 35343.366 | 621.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;376 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 376 | 35343.376 | 621.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;386 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 386 | 35343.386 | 621.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;396 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 396 | 35343.396 | 621.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;406 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 406 | 35343.406 | 621.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;416 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 416 | 35343.416 | 621.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;426 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 426 | 35343.426 | 621.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;436 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 436 | 35343.436 | 621.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;446 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 446 | 35343.446 | 621.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;456 | 95.0663 | 294.9748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 456 | 35343.456 | 621.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;466 | 95.0663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 466 | 35343.466 | 621.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;476 | 95.0673 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 476 | 35343.476 | 621.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;486 | 95.0673 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 486 | 35343.486 | 621.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;496 | 95.0673 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 496 | 35343.496 | 621.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;506 | 95.0673 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 506 | 35343.506 | 621.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;516 | 95.0673 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 516 | 35343.516 | 621.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;526 | 95.0673 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 526 | 35343.526 | 621.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;536 | 95.0673 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 536 | 35343.536 | 622
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;546 | 95.0673 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 546 | 35343.546 | 622.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;556 | 95.0673 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 556 | 35343.556 | 622.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;566 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 566 | 35343.566 | 622.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;576 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 576 | 35343.576 | 622.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;586 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 586 | 35343.586 | 622.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;596 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 596 | 35343.596 | 622.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;606 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 606 | 35343.606 | 622.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;616 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 616 | 35343.616 | 622.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;626 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 626 | 35343.626 | 622.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;636 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 636 | 35343.636 | 622.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;646 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 646 | 35343.646 | 622.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;656 | 95.0673 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 656 | 35343.656 | 622.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;666 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 666 | 35343.666 | 622.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;676 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 676 | 35343.676 | 622.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;686 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 686 | 35343.686 | 622.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;696 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 696 | 35343.696 | 622.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;706 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 706 | 35343.706 | 622.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;716 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 716 | 35343.716 | 622.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;726 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 726 | 35343.726 | 622.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;736 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 736 | 35343.736 | 622.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;746 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 746 | 35343.746 | 622.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;756 | 95.0673 | 294.9495 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 756 | 35343.756 | 622.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;766 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 766 | 35343.766 | 622.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;776 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 776 | 35343.776 | 622.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;786 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 786 | 35343.786 | 622.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;796 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 796 | 35343.796 | 622.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;806 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 806 | 35343.806 | 622.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;816 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 816 | 35343.816 | 622.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;826 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 826 | 35343.826 | 622.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;836 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 836 | 35343.836 | 622.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;846 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 846 | 35343.846 | 622.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;856 | 95.0673 | 294.9733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 856 | 35343.856 | 622.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;866 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 866 | 35343.866 | 622.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;876 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 876 | 35343.876 | 622.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;886 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 886 | 35343.886 | 622.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;896 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 896 | 35343.896 | 622.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;906 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 906 | 35343.906 | 622.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;916 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 916 | 35343.916 | 622.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;926 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 926 | 35343.926 | 622.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;936 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 936 | 35343.936 | 622.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;946 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 946 | 35343.946 | 622.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;956 | 95.0673 | 294.9817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 956 | 35343.956 | 622.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;966 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 966 | 35343.966 | 622.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;976 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 976 | 35343.976 | 622.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;986 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 986 | 35343.986 | 622.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:03;996 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 03 | 996 | 35343.996 | 622.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;006 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 006 | 35344.006 | 622.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;016 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 016 | 35344.016 | 622.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;026 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 026 | 35344.026 | 622.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;036 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 036 | 35344.036 | 622.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;046 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 046 | 35344.046 | 622.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;056 | 95.0673 | 294.9525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 056 | 35344.056 | 622.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;066 | 95.0673 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 066 | 35344.066 | 622.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;076 | 95.0663 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 076 | 35344.076 | 622.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;086 | 95.0663 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 086 | 35344.086 | 622.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;096 | 95.0663 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 096 | 35344.096 | 622.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;106 | 95.0663 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 106 | 35344.106 | 622.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;116 | 95.0663 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 116 | 35344.116 | 622.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;126 | 95.0663 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 126 | 35344.126 | 622.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;136 | 95.0663 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 136 | 35344.136 | 622.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;146 | 95.0663 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 146 | 35344.146 | 622.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;156 | 95.0663 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 156 | 35344.156 | 622.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;166 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 166 | 35344.166 | 622.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;176 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 176 | 35344.176 | 622.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;186 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 186 | 35344.186 | 622.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;196 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 196 | 35344.196 | 622.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;206 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 206 | 35344.206 | 622.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;216 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 216 | 35344.216 | 622.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;226 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 226 | 35344.226 | 622.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;236 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 236 | 35344.236 | 622.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;246 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 246 | 35344.246 | 622.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;256 | 95.0663 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 256 | 35344.256 | 622.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;266 | 95.0663 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 266 | 35344.266 | 622.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;276 | 95.0673 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 276 | 35344.276 | 622.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;286 | 95.0673 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 286 | 35344.286 | 622.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;296 | 95.0673 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 296 | 35344.296 | 622.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;306 | 95.0673 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 306 | 35344.306 | 622.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;316 | 95.0673 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 316 | 35344.316 | 622.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;326 | 95.0673 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 326 | 35344.326 | 622.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;336 | 95.0673 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 336 | 35344.336 | 622.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;346 | 95.0673 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 346 | 35344.346 | 622.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;356 | 95.0673 | 294.9071 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 356 | 35344.356 | 622.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;366 | 95.0673 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 366 | 35344.366 | 622.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;376 | 95.0663 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 376 | 35344.376 | 622.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;386 | 95.0663 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 386 | 35344.386 | 622.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;396 | 95.0663 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 396 | 35344.396 | 622.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;406 | 95.0663 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 406 | 35344.406 | 622.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;416 | 95.0663 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 416 | 35344.416 | 622.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;426 | 95.0663 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 426 | 35344.426 | 622.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;436 | 95.0663 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 436 | 35344.436 | 622.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;446 | 95.0663 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 446 | 35344.446 | 622.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;456 | 95.0663 | 294.9155 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 456 | 35344.456 | 622.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;466 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 466 | 35344.466 | 622.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;476 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 476 | 35344.476 | 622.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;486 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 486 | 35344.486 | 622.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;496 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 496 | 35344.496 | 622.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;506 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 506 | 35344.506 | 622.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;516 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 516 | 35344.516 | 622.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;526 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 526 | 35344.526 | 622.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;536 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 536 | 35344.536 | 623
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;546 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 546 | 35344.546 | 623.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;556 | 95.0663 | 294.951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 556 | 35344.556 | 623.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;566 | 95.0663 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 566 | 35344.566 | 623.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;576 | 95.0653 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 576 | 35344.576 | 623.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;586 | 95.0653 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 586 | 35344.586 | 623.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;596 | 95.0653 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 596 | 35344.596 | 623.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;606 | 95.0653 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 606 | 35344.606 | 623.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;616 | 95.0653 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 616 | 35344.616 | 623.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;626 | 95.0653 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 626 | 35344.626 | 623.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;636 | 95.0653 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 636 | 35344.636 | 623.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;646 | 95.0653 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 646 | 35344.646 | 623.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;656 | 95.0653 | 294.9626 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 656 | 35344.656 | 623.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;666 | 95.0653 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 666 | 35344.666 | 623.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;676 | 95.0663 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 676 | 35344.676 | 623.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;686 | 95.0663 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 686 | 35344.686 | 623.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;696 | 95.0663 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 696 | 35344.696 | 623.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;706 | 95.0663 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 706 | 35344.706 | 623.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;716 | 95.0663 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 716 | 35344.716 | 623.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;726 | 95.0663 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 726 | 35344.726 | 623.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;736 | 95.0663 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 736 | 35344.736 | 623.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;746 | 95.0663 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 746 | 35344.746 | 623.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;756 | 95.0663 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 756 | 35344.756 | 623.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;766 | 95.0663 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 766 | 35344.766 | 623.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;776 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 776 | 35344.776 | 623.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;786 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 786 | 35344.786 | 623.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;796 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 796 | 35344.796 | 623.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;806 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 806 | 35344.806 | 623.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;816 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 816 | 35344.816 | 623.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;826 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 826 | 35344.826 | 623.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;836 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 836 | 35344.836 | 623.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;846 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 846 | 35344.846 | 623.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;856 | 95.0673 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 856 | 35344.856 | 623.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;866 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 866 | 35344.866 | 623.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;876 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 876 | 35344.876 | 623.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;886 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 886 | 35344.886 | 623.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;896 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 896 | 35344.896 | 623.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;906 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 906 | 35344.906 | 623.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;916 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 916 | 35344.916 | 623.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;926 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 926 | 35344.926 | 623.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;936 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 936 | 35344.936 | 623.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;946 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 946 | 35344.946 | 623.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;956 | 95.0673 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 956 | 35344.956 | 623.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;966 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 966 | 35344.966 | 623.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;976 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 976 | 35344.976 | 623.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;986 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 986 | 35344.986 | 623.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:04;996 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 04 | 996 | 35344.996 | 623.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;006 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 006 | 35345.006 | 623.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;016 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 016 | 35345.016 | 623.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;026 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 026 | 35345.026 | 623.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;036 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 036 | 35345.036 | 623.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;046 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 046 | 35345.046 | 623.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;056 | 95.0673 | 294.8925 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 056 | 35345.056 | 623.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;066 | 95.0673 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 066 | 35345.066 | 623.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;076 | 95.0663 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 076 | 35345.076 | 623.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;086 | 95.0663 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 086 | 35345.086 | 623.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;096 | 95.0663 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 096 | 35345.096 | 623.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;106 | 95.0663 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 106 | 35345.106 | 623.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;116 | 95.0663 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 116 | 35345.116 | 623.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;126 | 95.0663 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 126 | 35345.126 | 623.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;136 | 95.0663 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 136 | 35345.136 | 623.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;146 | 95.0663 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 146 | 35345.146 | 623.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;156 | 95.0663 | 294.8834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 156 | 35345.156 | 623.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;166 | 95.0663 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 166 | 35345.166 | 623.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;176 | 95.0683 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 176 | 35345.176 | 623.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;186 | 95.0683 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 186 | 35345.186 | 623.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;196 | 95.0683 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 196 | 35345.196 | 623.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;206 | 95.0683 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 206 | 35345.206 | 623.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;216 | 95.0683 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 216 | 35345.216 | 623.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;226 | 95.0683 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 226 | 35345.226 | 623.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;236 | 95.0683 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 236 | 35345.236 | 623.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;246 | 95.0683 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 246 | 35345.246 | 623.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;256 | 95.0683 | 294.8997 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 256 | 35345.256 | 623.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;266 | 95.0683 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 266 | 35345.266 | 623.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;276 | 95.0673 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 276 | 35345.276 | 623.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;286 | 95.0673 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 286 | 35345.286 | 623.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;296 | 95.0673 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 296 | 35345.296 | 623.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;306 | 95.0673 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 306 | 35345.306 | 623.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;316 | 95.0673 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 316 | 35345.316 | 623.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;326 | 95.0673 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 326 | 35345.326 | 623.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;336 | 95.0673 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 336 | 35345.336 | 623.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;346 | 95.0673 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 346 | 35345.346 | 623.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;356 | 95.0673 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 356 | 35345.356 | 623.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;366 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 366 | 35345.366 | 623.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;376 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 376 | 35345.376 | 623.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;386 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 386 | 35345.386 | 623.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;396 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 396 | 35345.396 | 623.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;406 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 406 | 35345.406 | 623.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;416 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 416 | 35345.416 | 623.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;426 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 426 | 35345.426 | 623.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;436 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 436 | 35345.436 | 623.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;446 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 446 | 35345.446 | 623.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;456 | 95.0673 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 456 | 35345.456 | 623.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;466 | 95.0673 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 466 | 35345.466 | 623.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;476 | 95.0663 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 476 | 35345.476 | 623.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;486 | 95.0663 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 486 | 35345.486 | 623.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;496 | 95.0663 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 496 | 35345.496 | 623.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;506 | 95.0663 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 506 | 35345.506 | 623.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;516 | 95.0663 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 516 | 35345.516 | 623.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;526 | 95.0663 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 526 | 35345.526 | 623.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;536 | 95.0663 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 536 | 35345.536 | 624
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;546 | 95.0663 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 546 | 35345.546 | 624.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;556 | 95.0663 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 556 | 35345.556 | 624.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;566 | 95.0663 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 566 | 35345.566 | 624.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;576 | 95.0683 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 576 | 35345.576 | 624.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;586 | 95.0683 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 586 | 35345.586 | 624.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;596 | 95.0683 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 596 | 35345.596 | 624.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;606 | 95.0683 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 606 | 35345.606 | 624.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;616 | 95.0683 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 616 | 35345.616 | 624.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;626 | 95.0683 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 626 | 35345.626 | 624.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;636 | 95.0683 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 636 | 35345.636 | 624.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;646 | 95.0683 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 646 | 35345.646 | 624.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;656 | 95.0683 | 294.9611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 656 | 35345.656 | 624.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;666 | 95.0683 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 666 | 35345.666 | 624.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;676 | 95.0683 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 676 | 35345.676 | 624.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;686 | 95.0673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 686 | 35345.686 | 624.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;696 | 95.0673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 696 | 35345.696 | 624.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;706 | 95.0673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 706 | 35345.706 | 624.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;716 | 95.0673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 716 | 35345.716 | 624.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;726 | 95.0673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 726 | 35345.726 | 624.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;736 | 95.0673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 736 | 35345.736 | 624.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;746 | 95.0673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 746 | 35345.746 | 624.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;756 | 95.0673 | 294.9833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 756 | 35345.756 | 624.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;766 | 95.0673 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 766 | 35345.766 | 624.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;776 | 95.0673 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 776 | 35345.776 | 624.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;786 | 95.0663 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 786 | 35345.786 | 624.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;796 | 95.0663 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 796 | 35345.796 | 624.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;806 | 95.0663 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 806 | 35345.806 | 624.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;816 | 95.0663 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 816 | 35345.816 | 624.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;826 | 95.0663 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 826 | 35345.826 | 624.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;836 | 95.0663 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 836 | 35345.836 | 624.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;846 | 95.0663 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 846 | 35345.846 | 624.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;856 | 95.0663 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 856 | 35345.856 | 624.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;866 | 95.0663 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 866 | 35345.866 | 624.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;876 | 95.0663 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 876 | 35345.876 | 624.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;886 | 95.0683 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 886 | 35345.886 | 624.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;896 | 95.0683 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 896 | 35345.896 | 624.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;906 | 95.0683 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 906 | 35345.906 | 624.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;916 | 95.0683 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 916 | 35345.916 | 624.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;926 | 95.0683 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 926 | 35345.926 | 624.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;936 | 95.0683 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 936 | 35345.936 | 624.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;946 | 95.0683 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 946 | 35345.946 | 624.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;956 | 95.0683 | 294.9884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 956 | 35345.956 | 624.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;966 | 95.0683 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 966 | 35345.966 | 624.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;976 | 95.0683 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 976 | 35345.976 | 624.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;986 | 95.0673 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 986 | 35345.986 | 624.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:05;996 | 95.0673 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 05 | 996 | 35345.996 | 624.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;006 | 95.0673 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 006 | 35346.006 | 624.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;016 | 95.0673 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 016 | 35346.016 | 624.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;026 | 95.0673 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 026 | 35346.026 | 624.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;036 | 95.0673 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 036 | 35346.036 | 624.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;046 | 95.0673 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 046 | 35346.046 | 624.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;056 | 95.0673 | 294.9961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 056 | 35346.056 | 624.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;066 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 066 | 35346.066 | 624.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;076 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 076 | 35346.076 | 624.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;086 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 086 | 35346.086 | 624.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;096 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 096 | 35346.096 | 624.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;106 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 106 | 35346.106 | 624.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;116 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 116 | 35346.116 | 624.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;126 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 126 | 35346.126 | 624.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;136 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 136 | 35346.136 | 624.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;146 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 146 | 35346.146 | 624.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;156 | 95.0673 | 294.9791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 156 | 35346.156 | 624.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;166 | 95.0673 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 166 | 35346.166 | 624.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;176 | 95.0673 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 176 | 35346.176 | 624.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;186 | 95.0663 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 186 | 35346.186 | 624.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;196 | 95.0663 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 196 | 35346.196 | 624.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;206 | 95.0663 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 206 | 35346.206 | 624.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;216 | 95.0663 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 216 | 35346.216 | 624.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;226 | 95.0663 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 226 | 35346.226 | 624.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;236 | 95.0663 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 236 | 35346.236 | 624.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;246 | 95.0663 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 246 | 35346.246 | 624.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;256 | 95.0663 | 294.9414 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 256 | 35346.256 | 624.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;266 | 95.0663 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 266 | 35346.266 | 624.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;276 | 95.0663 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 276 | 35346.276 | 624.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;286 | 95.0683 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 286 | 35346.286 | 624.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;296 | 95.0683 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 296 | 35346.296 | 624.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;306 | 95.0683 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 306 | 35346.306 | 624.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;316 | 95.0683 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 316 | 35346.316 | 624.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;326 | 95.0683 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 326 | 35346.326 | 624.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;336 | 95.0683 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 336 | 35346.336 | 624.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;346 | 95.0683 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 346 | 35346.346 | 624.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;356 | 95.0683 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 356 | 35346.356 | 624.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;366 | 95.0683 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 366 | 35346.366 | 624.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;376 | 95.0683 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 376 | 35346.376 | 624.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;386 | 95.0673 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 386 | 35346.386 | 624.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;396 | 95.0673 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 396 | 35346.396 | 624.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;406 | 95.0673 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 406 | 35346.406 | 624.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;416 | 95.0673 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 416 | 35346.416 | 624.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;426 | 95.0673 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 426 | 35346.426 | 624.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;436 | 95.0673 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 436 | 35346.436 | 624.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;446 | 95.0673 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 446 | 35346.446 | 624.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;456 | 95.0673 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 456 | 35346.456 | 624.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;466 | 95.0673 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 466 | 35346.466 | 624.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;476 | 95.0673 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 476 | 35346.476 | 624.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;486 | 95.0683 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 486 | 35346.486 | 624.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;496 | 95.0683 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 496 | 35346.496 | 624.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;506 | 95.0683 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 506 | 35346.506 | 624.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;516 | 95.0683 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 516 | 35346.516 | 624.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;526 | 95.0683 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 526 | 35346.526 | 624.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;536 | 95.0683 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 536 | 35346.536 | 625
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;546 | 95.0683 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 546 | 35346.546 | 625.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;556 | 95.0683 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 556 | 35346.556 | 625.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;566 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 566 | 35346.566 | 625.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;576 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 576 | 35346.576 | 625.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;586 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 586 | 35346.586 | 625.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;596 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 596 | 35346.596 | 625.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;606 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 606 | 35346.606 | 625.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;616 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 616 | 35346.616 | 625.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;626 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 626 | 35346.626 | 625.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;636 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 636 | 35346.636 | 625.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;646 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 646 | 35346.646 | 625.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;656 | 95.0683 | 294.9407 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 656 | 35346.656 | 625.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;666 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 666 | 35346.666 | 625.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;676 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 676 | 35346.676 | 625.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;686 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 686 | 35346.686 | 625.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;696 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 696 | 35346.696 | 625.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;706 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 706 | 35346.706 | 625.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;716 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 716 | 35346.716 | 625.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;726 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 726 | 35346.726 | 625.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;736 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 736 | 35346.736 | 625.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;746 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 746 | 35346.746 | 625.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;756 | 95.0683 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 756 | 35346.756 | 625.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;766 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 766 | 35346.766 | 625.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;776 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 776 | 35346.776 | 625.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;786 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 786 | 35346.786 | 625.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;796 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 796 | 35346.796 | 625.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;806 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 806 | 35346.806 | 625.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;816 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 816 | 35346.816 | 625.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;826 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 826 | 35346.826 | 625.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;836 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 836 | 35346.836 | 625.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;846 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 846 | 35346.846 | 625.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;856 | 95.0683 | 294.9456 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 856 | 35346.856 | 625.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;866 | 95.0683 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 866 | 35346.866 | 625.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;876 | 95.0683 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 876 | 35346.876 | 625.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;886 | 95.0693 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 886 | 35346.886 | 625.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;896 | 95.0693 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 896 | 35346.896 | 625.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;906 | 95.0693 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 906 | 35346.906 | 625.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;916 | 95.0693 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 916 | 35346.916 | 625.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;926 | 95.0693 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 926 | 35346.926 | 625.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;936 | 95.0693 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 936 | 35346.936 | 625.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;946 | 95.0693 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 946 | 35346.946 | 625.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;956 | 95.0693 | 294.9257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 956 | 35346.956 | 625.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;966 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 966 | 35346.966 | 625.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;976 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 976 | 35346.976 | 625.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;986 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 986 | 35346.986 | 625.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:06;996 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 06 | 996 | 35346.996 | 625.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;006 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 006 | 35347.006 | 625.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;016 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 016 | 35347.016 | 625.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;026 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 026 | 35347.026 | 625.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;036 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 036 | 35347.036 | 625.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;046 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 046 | 35347.046 | 625.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;056 | 95.0693 | 294.9146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 056 | 35347.056 | 625.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;066 | 95.0693 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 066 | 35347.066 | 625.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;076 | 95.0693 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 076 | 35347.076 | 625.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;086 | 95.0683 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 086 | 35347.086 | 625.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;096 | 95.0683 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 096 | 35347.096 | 625.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;106 | 95.0683 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 106 | 35347.106 | 625.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;116 | 95.0683 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 116 | 35347.116 | 625.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;126 | 95.0683 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 126 | 35347.126 | 625.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;136 | 95.0683 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 136 | 35347.136 | 625.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;146 | 95.0683 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 146 | 35347.146 | 625.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;156 | 95.0683 | 294.9048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 156 | 35347.156 | 625.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;166 | 95.0683 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 166 | 35347.166 | 625.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;176 | 95.0683 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 176 | 35347.176 | 625.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;186 | 95.0693 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 186 | 35347.186 | 625.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;196 | 95.0693 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 196 | 35347.196 | 625.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;206 | 95.0693 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 206 | 35347.206 | 625.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;216 | 95.0693 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 216 | 35347.216 | 625.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;226 | 95.0693 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 226 | 35347.226 | 625.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;236 | 95.0693 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 236 | 35347.236 | 625.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;246 | 95.0693 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 246 | 35347.246 | 625.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;256 | 95.0693 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 256 | 35347.256 | 625.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;266 | 95.0693 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 266 | 35347.266 | 625.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;276 | 95.0693 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 276 | 35347.276 | 625.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;286 | 95.0703 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 286 | 35347.286 | 625.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;296 | 95.0703 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 296 | 35347.296 | 625.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;306 | 95.0703 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 306 | 35347.306 | 625.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;316 | 95.0703 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 316 | 35347.316 | 625.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;326 | 95.0703 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 326 | 35347.326 | 625.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;336 | 95.0703 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 336 | 35347.336 | 625.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;346 | 95.0703 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 346 | 35347.346 | 625.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;356 | 95.0703 | 294.8804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 356 | 35347.356 | 625.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;366 | 95.0703 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 366 | 35347.366 | 625.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;376 | 95.0703 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 376 | 35347.376 | 625.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;386 | 95.0693 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 386 | 35347.386 | 625.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;396 | 95.0693 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 396 | 35347.396 | 625.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;406 | 95.0693 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 406 | 35347.406 | 625.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;416 | 95.0693 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 416 | 35347.416 | 625.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;426 | 95.0693 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 426 | 35347.426 | 625.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;436 | 95.0693 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 436 | 35347.436 | 625.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;446 | 95.0693 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 446 | 35347.446 | 625.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;456 | 95.0693 | 294.9051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 456 | 35347.456 | 625.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;466 | 95.0693 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 466 | 35347.466 | 625.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;476 | 95.0693 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 476 | 35347.476 | 625.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;486 | 95.0683 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 486 | 35347.486 | 625.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;496 | 95.0683 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 496 | 35347.496 | 625.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;506 | 95.0683 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 506 | 35347.506 | 625.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;516 | 95.0683 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 516 | 35347.516 | 625.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;526 | 95.0683 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 526 | 35347.526 | 625.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;536 | 95.0683 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 536 | 35347.536 | 626
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;546 | 95.0683 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 546 | 35347.546 | 626.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;556 | 95.0683 | 294.9207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 556 | 35347.556 | 626.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;566 | 95.0683 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 566 | 35347.566 | 626.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;576 | 95.0683 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 576 | 35347.576 | 626.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;586 | 95.0693 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 586 | 35347.586 | 626.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;596 | 95.0693 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 596 | 35347.596 | 626.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;606 | 95.0693 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 606 | 35347.606 | 626.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;616 | 95.0693 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 616 | 35347.616 | 626.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;626 | 95.0693 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 626 | 35347.626 | 626.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;636 | 95.0693 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 636 | 35347.636 | 626.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;646 | 95.0693 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 646 | 35347.646 | 626.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;656 | 95.0693 | 294.9188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 656 | 35347.656 | 626.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;666 | 95.0693 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 666 | 35347.666 | 626.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;676 | 95.0693 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 676 | 35347.676 | 626.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;686 | 95.0683 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 686 | 35347.686 | 626.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;696 | 95.0683 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 696 | 35347.696 | 626.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;706 | 95.0683 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 706 | 35347.706 | 626.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;716 | 95.0683 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 716 | 35347.716 | 626.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;726 | 95.0683 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 726 | 35347.726 | 626.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;736 | 95.0683 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 736 | 35347.736 | 626.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;746 | 95.0683 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 746 | 35347.746 | 626.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;756 | 95.0683 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 756 | 35347.756 | 626.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;766 | 95.0683 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 766 | 35347.766 | 626.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;776 | 95.0683 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 776 | 35347.776 | 626.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;786 | 95.0693 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 786 | 35347.786 | 626.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;796 | 95.0693 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 796 | 35347.796 | 626.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;806 | 95.0693 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 806 | 35347.806 | 626.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;816 | 95.0693 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 816 | 35347.816 | 626.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;826 | 95.0693 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 826 | 35347.826 | 626.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;836 | 95.0693 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 836 | 35347.836 | 626.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;846 | 95.0693 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 846 | 35347.846 | 626.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;856 | 95.0693 | 294.8979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 856 | 35347.856 | 626.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;866 | 95.0693 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 866 | 35347.866 | 626.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;876 | 95.0693 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 876 | 35347.876 | 626.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;886 | 95.0713 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 886 | 35347.886 | 626.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;896 | 95.0713 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 896 | 35347.896 | 626.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;906 | 95.0713 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 906 | 35347.906 | 626.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;916 | 95.0713 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 916 | 35347.916 | 626.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;926 | 95.0713 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 926 | 35347.926 | 626.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;936 | 95.0713 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 936 | 35347.936 | 626.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;946 | 95.0713 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 946 | 35347.946 | 626.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;956 | 95.0713 | 294.8657 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 956 | 35347.956 | 626.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;966 | 95.0713 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 966 | 35347.966 | 626.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;976 | 95.0713 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 976 | 35347.976 | 626.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;986 | 95.0693 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 986 | 35347.986 | 626.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:07;996 | 95.0693 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 07 | 996 | 35347.996 | 626.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;006 | 95.0693 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 006 | 35348.006 | 626.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;016 | 95.0693 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 016 | 35348.016 | 626.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;026 | 95.0693 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 026 | 35348.026 | 626.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;036 | 95.0693 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 036 | 35348.036 | 626.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;046 | 95.0693 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 046 | 35348.046 | 626.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;056 | 95.0693 | 294.8593 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 056 | 35348.056 | 626.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;066 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 066 | 35348.066 | 626.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;076 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 076 | 35348.076 | 626.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;086 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 086 | 35348.086 | 626.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;096 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 096 | 35348.096 | 626.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;106 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 106 | 35348.106 | 626.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;116 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 116 | 35348.116 | 626.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;126 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 126 | 35348.126 | 626.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;136 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 136 | 35348.136 | 626.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;146 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 146 | 35348.146 | 626.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;156 | 95.0693 | 294.8886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 156 | 35348.156 | 626.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;166 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 166 | 35348.166 | 626.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;176 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 176 | 35348.176 | 626.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;186 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 186 | 35348.186 | 626.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;196 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 196 | 35348.196 | 626.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;206 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 206 | 35348.206 | 626.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;216 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 216 | 35348.216 | 626.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;226 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 226 | 35348.226 | 626.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;236 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 236 | 35348.236 | 626.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;246 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 246 | 35348.246 | 626.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;256 | 95.0693 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 256 | 35348.256 | 626.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;266 | 95.0693 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 266 | 35348.266 | 626.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;276 | 95.0693 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 276 | 35348.276 | 626.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;286 | 95.0703 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 286 | 35348.286 | 626.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;296 | 95.0703 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 296 | 35348.296 | 626.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;306 | 95.0703 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 306 | 35348.306 | 626.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;316 | 95.0703 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 316 | 35348.316 | 626.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;326 | 95.0703 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 326 | 35348.326 | 626.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;336 | 95.0703 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 336 | 35348.336 | 626.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;346 | 95.0703 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 346 | 35348.346 | 626.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;356 | 95.0703 | 294.9218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 356 | 35348.356 | 626.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;366 | 95.0703 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 366 | 35348.366 | 626.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;376 | 95.0703 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 376 | 35348.376 | 626.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;386 | 95.0693 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 386 | 35348.386 | 626.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;396 | 95.0693 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 396 | 35348.396 | 626.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;406 | 95.0693 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 406 | 35348.406 | 626.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;416 | 95.0693 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 416 | 35348.416 | 626.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;426 | 95.0693 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 426 | 35348.426 | 626.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;436 | 95.0693 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 436 | 35348.436 | 626.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;446 | 95.0693 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 446 | 35348.446 | 626.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;456 | 95.0693 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 456 | 35348.456 | 626.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;466 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 466 | 35348.466 | 626.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;476 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 476 | 35348.476 | 626.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;486 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 486 | 35348.486 | 626.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;496 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 496 | 35348.496 | 626.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;506 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 506 | 35348.506 | 626.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;516 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 516 | 35348.516 | 626.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;526 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 526 | 35348.526 | 626.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;536 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 536 | 35348.536 | 627
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;546 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 546 | 35348.546 | 627.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;556 | 95.0693 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 556 | 35348.556 | 627.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;566 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 566 | 35348.566 | 627.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;576 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 576 | 35348.576 | 627.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;586 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 586 | 35348.586 | 627.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;596 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 596 | 35348.596 | 627.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;606 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 606 | 35348.606 | 627.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;616 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 616 | 35348.616 | 627.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;626 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 626 | 35348.626 | 627.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;636 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 636 | 35348.636 | 627.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;646 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 646 | 35348.646 | 627.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;656 | 95.0693 | 294.944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 656 | 35348.656 | 627.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;666 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 666 | 35348.666 | 627.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;676 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 676 | 35348.676 | 627.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;686 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 686 | 35348.686 | 627.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;696 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 696 | 35348.696 | 627.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;706 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 706 | 35348.706 | 627.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;716 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 716 | 35348.716 | 627.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;726 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 726 | 35348.726 | 627.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;736 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 736 | 35348.736 | 627.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;746 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 746 | 35348.746 | 627.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;756 | 95.0693 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 756 | 35348.756 | 627.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;766 | 95.0693 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 766 | 35348.766 | 627.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;776 | 95.0693 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 776 | 35348.776 | 627.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;786 | 95.0703 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 786 | 35348.786 | 627.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;796 | 95.0703 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 796 | 35348.796 | 627.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;806 | 95.0703 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 806 | 35348.806 | 627.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;816 | 95.0703 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 816 | 35348.816 | 627.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;826 | 95.0703 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 826 | 35348.826 | 627.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;836 | 95.0703 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 836 | 35348.836 | 627.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;846 | 95.0703 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 846 | 35348.846 | 627.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;856 | 95.0703 | 294.9801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 856 | 35348.856 | 627.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;866 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 866 | 35348.866 | 627.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;876 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 876 | 35348.876 | 627.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;886 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 886 | 35348.886 | 627.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;896 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 896 | 35348.896 | 627.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;906 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 906 | 35348.906 | 627.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;916 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 916 | 35348.916 | 627.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;926 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 926 | 35348.926 | 627.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;936 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 936 | 35348.936 | 627.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;946 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 946 | 35348.946 | 627.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;956 | 95.0703 | 294.9753 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 956 | 35348.956 | 627.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;966 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 966 | 35348.966 | 627.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;976 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 976 | 35348.976 | 627.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;986 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 986 | 35348.986 | 627.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:08;996 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 08 | 996 | 35348.996 | 627.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;006 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 006 | 35349.006 | 627.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;016 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 016 | 35349.016 | 627.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;026 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 026 | 35349.026 | 627.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;036 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 036 | 35349.036 | 627.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;046 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 046 | 35349.046 | 627.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;056 | 95.0703 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 056 | 35349.056 | 627.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;066 | 95.0703 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 066 | 35349.066 | 627.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;076 | 95.0703 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 076 | 35349.076 | 627.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;086 | 95.0693 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 086 | 35349.086 | 627.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;096 | 95.0693 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 096 | 35349.096 | 627.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;106 | 95.0693 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 106 | 35349.106 | 627.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;116 | 95.0693 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 116 | 35349.116 | 627.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;126 | 95.0693 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 126 | 35349.126 | 627.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;136 | 95.0693 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 136 | 35349.136 | 627.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;146 | 95.0693 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 146 | 35349.146 | 627.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;156 | 95.0693 | 294.9634 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 156 | 35349.156 | 627.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;166 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 166 | 35349.166 | 627.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;176 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 176 | 35349.176 | 627.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;186 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 186 | 35349.186 | 627.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;196 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 196 | 35349.196 | 627.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;206 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 206 | 35349.206 | 627.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;216 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 216 | 35349.216 | 627.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;226 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 226 | 35349.226 | 627.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;236 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 236 | 35349.236 | 627.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;246 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 246 | 35349.246 | 627.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;256 | 95.0693 | 294.9637 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 256 | 35349.256 | 627.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;266 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 266 | 35349.266 | 627.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;276 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 276 | 35349.276 | 627.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;286 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 286 | 35349.286 | 627.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;296 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 296 | 35349.296 | 627.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;306 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 306 | 35349.306 | 627.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;316 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 316 | 35349.316 | 627.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;326 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 326 | 35349.326 | 627.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;336 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 336 | 35349.336 | 627.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;346 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 346 | 35349.346 | 627.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;356 | 95.0693 | 294.9443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 356 | 35349.356 | 627.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;366 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 366 | 35349.366 | 627.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;376 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 376 | 35349.376 | 627.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;386 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 386 | 35349.386 | 627.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;396 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 396 | 35349.396 | 627.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;406 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 406 | 35349.406 | 627.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;416 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 416 | 35349.416 | 627.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;426 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 426 | 35349.426 | 627.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;436 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 436 | 35349.436 | 627.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;446 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 446 | 35349.446 | 627.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;456 | 95.0693 | 294.937 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 456 | 35349.456 | 627.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;466 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 466 | 35349.466 | 627.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;476 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 476 | 35349.476 | 627.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;486 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 486 | 35349.486 | 627.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;496 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 496 | 35349.496 | 627.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;506 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 506 | 35349.506 | 627.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;516 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 516 | 35349.516 | 627.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;526 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 526 | 35349.526 | 627.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;536 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 536 | 35349.536 | 628
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;546 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 546 | 35349.546 | 628.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;556 | 95.0693 | 294.9432 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 556 | 35349.556 | 628.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;566 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 566 | 35349.566 | 628.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;576 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 576 | 35349.576 | 628.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;586 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 586 | 35349.586 | 628.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;596 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 596 | 35349.596 | 628.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;606 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 606 | 35349.606 | 628.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;616 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 616 | 35349.616 | 628.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;626 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 626 | 35349.626 | 628.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;636 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 636 | 35349.636 | 628.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;646 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 646 | 35349.646 | 628.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;656 | 95.0693 | 294.9345 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 656 | 35349.656 | 628.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;666 | 95.0693 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 666 | 35349.666 | 628.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;676 | 95.0693 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 676 | 35349.676 | 628.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;686 | 95.0693 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 686 | 35349.686 | 628.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;696 | 95.0693 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 696 | 35349.696 | 628.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;706 | 95.0693 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 706 | 35349.706 | 628.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;716 | 95.0703 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 716 | 35349.716 | 628.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;726 | 95.0703 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 726 | 35349.726 | 628.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;736 | 95.0703 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 736 | 35349.736 | 628.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;746 | 95.0703 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 746 | 35349.746 | 628.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;756 | 95.0703 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 756 | 35349.756 | 628.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;766 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 766 | 35349.766 | 628.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;776 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 776 | 35349.776 | 628.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;786 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 786 | 35349.786 | 628.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;796 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 796 | 35349.796 | 628.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;806 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 806 | 35349.806 | 628.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;816 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 816 | 35349.816 | 628.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;826 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 826 | 35349.826 | 628.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;836 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 836 | 35349.836 | 628.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;846 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 846 | 35349.846 | 628.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;856 | 95.0703 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 856 | 35349.856 | 628.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;866 | 95.0703 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 866 | 35349.866 | 628.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;876 | 95.0703 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 876 | 35349.876 | 628.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;886 | 95.0703 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 886 | 35349.886 | 628.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;896 | 95.0703 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 896 | 35349.896 | 628.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;906 | 95.0703 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 906 | 35349.906 | 628.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;916 | 95.0713 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 916 | 35349.916 | 628.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;926 | 95.0713 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 926 | 35349.926 | 628.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;936 | 95.0713 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 936 | 35349.936 | 628.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;946 | 95.0713 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 946 | 35349.946 | 628.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;956 | 95.0713 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 956 | 35349.956 | 628.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;966 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 966 | 35349.966 | 628.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;976 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 976 | 35349.976 | 628.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;986 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 986 | 35349.986 | 628.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:09;996 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 09 | 996 | 35349.996 | 628.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;006 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 006 | 35350.006 | 628.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;016 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 016 | 35350.016 | 628.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;026 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 026 | 35350.026 | 628.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;036 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 036 | 35350.036 | 628.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;046 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 046 | 35350.046 | 628.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;056 | 95.0713 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 056 | 35350.056 | 628.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;066 | 95.0713 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 066 | 35350.066 | 628.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;076 | 95.0713 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 076 | 35350.076 | 628.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;086 | 95.0713 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 086 | 35350.086 | 628.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;096 | 95.0713 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 096 | 35350.096 | 628.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;106 | 95.0713 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 106 | 35350.106 | 628.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;116 | 95.0703 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 116 | 35350.116 | 628.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;126 | 95.0703 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 126 | 35350.126 | 628.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;136 | 95.0703 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 136 | 35350.136 | 628.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;146 | 95.0703 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 146 | 35350.146 | 628.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;156 | 95.0703 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 156 | 35350.156 | 628.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;166 | 95.0703 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 166 | 35350.166 | 628.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;176 | 95.0703 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 176 | 35350.176 | 628.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;186 | 95.0703 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 186 | 35350.186 | 628.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;196 | 95.0703 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 196 | 35350.196 | 628.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;206 | 95.0703 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 206 | 35350.206 | 628.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;216 | 95.0713 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 216 | 35350.216 | 628.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;226 | 95.0713 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 226 | 35350.226 | 628.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;236 | 95.0713 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 236 | 35350.236 | 628.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;246 | 95.0713 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 246 | 35350.246 | 628.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;256 | 95.0713 | 294.9576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 256 | 35350.256 | 628.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;266 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 266 | 35350.266 | 628.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;276 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 276 | 35350.276 | 628.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;286 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 286 | 35350.286 | 628.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;296 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 296 | 35350.296 | 628.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;306 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 306 | 35350.306 | 628.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;316 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 316 | 35350.316 | 628.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;326 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 326 | 35350.326 | 628.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;336 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 336 | 35350.336 | 628.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;346 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 346 | 35350.346 | 628.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;356 | 95.0713 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 356 | 35350.356 | 628.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;366 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 366 | 35350.366 | 628.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;376 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 376 | 35350.376 | 628.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;386 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 386 | 35350.386 | 628.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;396 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 396 | 35350.396 | 628.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;406 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 406 | 35350.406 | 628.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;416 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 416 | 35350.416 | 628.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;426 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 426 | 35350.426 | 628.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;436 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 436 | 35350.436 | 628.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;446 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 446 | 35350.446 | 628.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;456 | 95.0713 | 294.9728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 456 | 35350.456 | 628.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;466 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 466 | 35350.466 | 628.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;476 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 476 | 35350.476 | 628.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;486 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 486 | 35350.486 | 628.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;496 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 496 | 35350.496 | 628.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;506 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 506 | 35350.506 | 628.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;516 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 516 | 35350.516 | 628.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;526 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 526 | 35350.526 | 628.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;536 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 536 | 35350.536 | 629
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;546 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 546 | 35350.546 | 629.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;556 | 95.0713 | 294.9773 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 556 | 35350.556 | 629.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;566 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 566 | 35350.566 | 629.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;576 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 576 | 35350.576 | 629.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;586 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 586 | 35350.586 | 629.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;596 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 596 | 35350.596 | 629.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;606 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 606 | 35350.606 | 629.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;616 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 616 | 35350.616 | 629.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;626 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 626 | 35350.626 | 629.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;636 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 636 | 35350.636 | 629.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;646 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 646 | 35350.646 | 629.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;656 | 95.0713 | 294.9633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 656 | 35350.656 | 629.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;666 | 95.0713 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 666 | 35350.666 | 629.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;676 | 95.0713 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 676 | 35350.676 | 629.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;686 | 95.0713 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 686 | 35350.686 | 629.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;696 | 95.0713 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 696 | 35350.696 | 629.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;706 | 95.0713 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 706 | 35350.706 | 629.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;716 | 95.0713 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 716 | 35350.716 | 629.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;726 | 95.0713 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 726 | 35350.726 | 629.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;736 | 95.0703 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 736 | 35350.736 | 629.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;746 | 95.0703 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 746 | 35350.746 | 629.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;756 | 95.0703 | 294.9368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 756 | 35350.756 | 629.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;766 | 95.0703 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 766 | 35350.766 | 629.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;776 | 95.0703 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 776 | 35350.776 | 629.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;786 | 95.0703 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 786 | 35350.786 | 629.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;796 | 95.0703 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 796 | 35350.796 | 629.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;806 | 95.0703 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 806 | 35350.806 | 629.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;816 | 95.0703 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 816 | 35350.816 | 629.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;826 | 95.0703 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 826 | 35350.826 | 629.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;836 | 95.0713 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 836 | 35350.836 | 629.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;846 | 95.0713 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 846 | 35350.846 | 629.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;856 | 95.0713 | 294.947 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 856 | 35350.856 | 629.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;866 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 866 | 35350.866 | 629.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;876 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 876 | 35350.876 | 629.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;886 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 886 | 35350.886 | 629.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;896 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 896 | 35350.896 | 629.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;906 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 906 | 35350.906 | 629.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;916 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 916 | 35350.916 | 629.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;926 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 926 | 35350.926 | 629.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;936 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 936 | 35350.936 | 629.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;946 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 946 | 35350.946 | 629.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;956 | 95.0713 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 956 | 35350.956 | 629.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;966 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 966 | 35350.966 | 629.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;976 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 976 | 35350.976 | 629.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;986 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 986 | 35350.986 | 629.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:10;996 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 10 | 996 | 35350.996 | 629.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;006 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 006 | 35351.006 | 629.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;016 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 016 | 35351.016 | 629.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;026 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 026 | 35351.026 | 629.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;036 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 036 | 35351.036 | 629.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;046 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 046 | 35351.046 | 629.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;056 | 95.0713 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 056 | 35351.056 | 629.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;066 | 95.0713 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 066 | 35351.066 | 629.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;076 | 95.0713 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 076 | 35351.076 | 629.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;086 | 95.0713 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 086 | 35351.086 | 629.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;096 | 95.0713 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 096 | 35351.096 | 629.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;106 | 95.0713 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 106 | 35351.106 | 629.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;116 | 95.0713 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 116 | 35351.116 | 629.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;126 | 95.0713 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 126 | 35351.126 | 629.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;136 | 95.0703 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 136 | 35351.136 | 629.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;146 | 95.0703 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 146 | 35351.146 | 629.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;156 | 95.0703 | 295.0059 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 156 | 35351.156 | 629.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;166 | 95.0703 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 166 | 35351.166 | 629.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;176 | 95.0703 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 176 | 35351.176 | 629.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;186 | 95.0703 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 186 | 35351.186 | 629.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;196 | 95.0703 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 196 | 35351.196 | 629.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;206 | 95.0703 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 206 | 35351.206 | 629.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;216 | 95.0703 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 216 | 35351.216 | 629.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;226 | 95.0703 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 226 | 35351.226 | 629.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;236 | 95.0713 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 236 | 35351.236 | 629.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;246 | 95.0713 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 246 | 35351.246 | 629.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;256 | 95.0713 | 295.0091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 256 | 35351.256 | 629.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;266 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 266 | 35351.266 | 629.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;276 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 276 | 35351.276 | 629.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;286 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 286 | 35351.286 | 629.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;296 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 296 | 35351.296 | 629.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;306 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 306 | 35351.306 | 629.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;316 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 316 | 35351.316 | 629.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;326 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 326 | 35351.326 | 629.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;336 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 336 | 35351.336 | 629.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;346 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 346 | 35351.346 | 629.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;356 | 95.0713 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 356 | 35351.356 | 629.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;366 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 366 | 35351.366 | 629.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;376 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 376 | 35351.376 | 629.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;386 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 386 | 35351.386 | 629.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;396 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 396 | 35351.396 | 629.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;406 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 406 | 35351.406 | 629.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;416 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 416 | 35351.416 | 629.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;426 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 426 | 35351.426 | 629.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;436 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 436 | 35351.436 | 629.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;446 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 446 | 35351.446 | 629.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;456 | 95.0713 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 456 | 35351.456 | 629.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;466 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 466 | 35351.466 | 629.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;476 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 476 | 35351.476 | 629.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;486 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 486 | 35351.486 | 629.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;496 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 496 | 35351.496 | 629.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;506 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 506 | 35351.506 | 629.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;516 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 516 | 35351.516 | 629.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;526 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 526 | 35351.526 | 629.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;536 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 536 | 35351.536 | 630
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;546 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 546 | 35351.546 | 630.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;556 | 95.0713 | 294.9133 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 556 | 35351.556 | 630.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;566 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 566 | 35351.566 | 630.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;576 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 576 | 35351.576 | 630.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;586 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 586 | 35351.586 | 630.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;596 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 596 | 35351.596 | 630.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;606 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 606 | 35351.606 | 630.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;616 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 616 | 35351.616 | 630.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;626 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 626 | 35351.626 | 630.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;636 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 636 | 35351.636 | 630.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;646 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 646 | 35351.646 | 630.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;656 | 95.0713 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 656 | 35351.656 | 630.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;666 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 666 | 35351.666 | 630.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;676 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 676 | 35351.676 | 630.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;686 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 686 | 35351.686 | 630.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;696 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 696 | 35351.696 | 630.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;706 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 706 | 35351.706 | 630.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;716 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 716 | 35351.716 | 630.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;726 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 726 | 35351.726 | 630.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;736 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 736 | 35351.736 | 630.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;746 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 746 | 35351.746 | 630.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;756 | 95.0713 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 756 | 35351.756 | 630.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;766 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 766 | 35351.766 | 630.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;776 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 776 | 35351.776 | 630.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;786 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 786 | 35351.786 | 630.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;796 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 796 | 35351.796 | 630.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;806 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 806 | 35351.806 | 630.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;816 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 816 | 35351.816 | 630.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;826 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 826 | 35351.826 | 630.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;836 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 836 | 35351.836 | 630.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;846 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 846 | 35351.846 | 630.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;856 | 95.0713 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 856 | 35351.856 | 630.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;866 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 866 | 35351.866 | 630.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;876 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 876 | 35351.876 | 630.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;886 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 886 | 35351.886 | 630.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;896 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 896 | 35351.896 | 630.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;906 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 906 | 35351.906 | 630.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;916 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 916 | 35351.916 | 630.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;926 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 926 | 35351.926 | 630.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;936 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 936 | 35351.936 | 630.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;946 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 946 | 35351.946 | 630.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;956 | 95.0713 | 294.9618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 956 | 35351.956 | 630.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;966 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 966 | 35351.966 | 630.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;976 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 976 | 35351.976 | 630.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;986 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 986 | 35351.986 | 630.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:11;996 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 11 | 996 | 35351.996 | 630.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;006 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 006 | 35352.006 | 630.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;016 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 016 | 35352.016 | 630.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;026 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 026 | 35352.026 | 630.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;036 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 036 | 35352.036 | 630.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;046 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 046 | 35352.046 | 630.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;056 | 95.0713 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 056 | 35352.056 | 630.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;066 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 066 | 35352.066 | 630.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;076 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 076 | 35352.076 | 630.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;086 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 086 | 35352.086 | 630.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;096 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 096 | 35352.096 | 630.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;106 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 106 | 35352.106 | 630.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;116 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 116 | 35352.116 | 630.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;126 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 126 | 35352.126 | 630.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;136 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 136 | 35352.136 | 630.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;146 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 146 | 35352.146 | 630.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;156 | 95.0713 | 294.9093 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 156 | 35352.156 | 630.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;166 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 166 | 35352.166 | 630.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;176 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 176 | 35352.176 | 630.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;186 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 186 | 35352.186 | 630.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;196 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 196 | 35352.196 | 630.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;206 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 206 | 35352.206 | 630.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;216 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 216 | 35352.216 | 630.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;226 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 226 | 35352.226 | 630.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;236 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 236 | 35352.236 | 630.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;246 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 246 | 35352.246 | 630.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;256 | 95.0713 | 294.8866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 256 | 35352.256 | 630.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;266 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 266 | 35352.266 | 630.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;276 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 276 | 35352.276 | 630.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;286 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 286 | 35352.286 | 630.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;296 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 296 | 35352.296 | 630.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;306 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 306 | 35352.306 | 630.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;316 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 316 | 35352.316 | 630.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;326 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 326 | 35352.326 | 630.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;336 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 336 | 35352.336 | 630.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;346 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 346 | 35352.346 | 630.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;356 | 95.0713 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 356 | 35352.356 | 630.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;366 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 366 | 35352.366 | 630.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;376 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 376 | 35352.376 | 630.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;386 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 386 | 35352.386 | 630.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;396 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 396 | 35352.396 | 630.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;406 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 406 | 35352.406 | 630.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;416 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 416 | 35352.416 | 630.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;426 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 426 | 35352.426 | 630.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;436 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 436 | 35352.436 | 630.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;446 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 446 | 35352.446 | 630.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;456 | 95.0713 | 294.8601 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 456 | 35352.456 | 630.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;466 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 466 | 35352.466 | 630.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;476 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 476 | 35352.476 | 630.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;486 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 486 | 35352.486 | 630.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;496 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 496 | 35352.496 | 630.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;506 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 506 | 35352.506 | 630.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;516 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 516 | 35352.516 | 630.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;526 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 526 | 35352.526 | 630.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;536 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 536 | 35352.536 | 631
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;546 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 546 | 35352.546 | 631.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;556 | 95.0713 | 294.854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 556 | 35352.556 | 631.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;566 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 566 | 35352.566 | 631.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;576 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 576 | 35352.576 | 631.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;586 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 586 | 35352.586 | 631.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;596 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 596 | 35352.596 | 631.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;606 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 606 | 35352.606 | 631.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;616 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 616 | 35352.616 | 631.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;626 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 626 | 35352.626 | 631.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;636 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 636 | 35352.636 | 631.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;646 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 646 | 35352.646 | 631.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;656 | 95.0713 | 294.8671 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 656 | 35352.656 | 631.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;666 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 666 | 35352.666 | 631.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;676 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 676 | 35352.676 | 631.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;686 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 686 | 35352.686 | 631.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;696 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 696 | 35352.696 | 631.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;706 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 706 | 35352.706 | 631.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;716 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 716 | 35352.716 | 631.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;726 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 726 | 35352.726 | 631.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;736 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 736 | 35352.736 | 631.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;746 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 746 | 35352.746 | 631.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;756 | 95.0713 | 294.8542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 756 | 35352.756 | 631.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;766 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 766 | 35352.766 | 631.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;776 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 776 | 35352.776 | 631.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;786 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 786 | 35352.786 | 631.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;796 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 796 | 35352.796 | 631.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;806 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 806 | 35352.806 | 631.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;816 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 816 | 35352.816 | 631.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;826 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 826 | 35352.826 | 631.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;836 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 836 | 35352.836 | 631.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;846 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 846 | 35352.846 | 631.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;856 | 95.0713 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 856 | 35352.856 | 631.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;866 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 866 | 35352.866 | 631.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;876 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 876 | 35352.876 | 631.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;886 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 886 | 35352.886 | 631.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;896 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 896 | 35352.896 | 631.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;906 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 906 | 35352.906 | 631.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;916 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 916 | 35352.916 | 631.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;926 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 926 | 35352.926 | 631.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;936 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 936 | 35352.936 | 631.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;946 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 946 | 35352.946 | 631.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;956 | 95.0713 | 294.8114 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 956 | 35352.956 | 631.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;966 | 95.0713 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 966 | 35352.966 | 631.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;976 | 95.0713 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 976 | 35352.976 | 631.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;986 | 95.0713 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 986 | 35352.986 | 631.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:12;996 | 95.0713 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 12 | 996 | 35352.996 | 631.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;006 | 95.0713 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 006 | 35353.006 | 631.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;016 | 95.0713 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 016 | 35353.016 | 631.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;026 | 95.0713 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 026 | 35353.026 | 631.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;036 | 95.0703 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 036 | 35353.036 | 631.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;046 | 95.0703 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 046 | 35353.046 | 631.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;056 | 95.0703 | 294.808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 056 | 35353.056 | 631.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;066 | 95.0703 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 066 | 35353.066 | 631.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;076 | 95.0703 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 076 | 35353.076 | 631.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;086 | 95.0703 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 086 | 35353.086 | 631.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;096 | 95.0703 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 096 | 35353.096 | 631.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;106 | 95.0703 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 106 | 35353.106 | 631.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;116 | 95.0703 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 116 | 35353.116 | 631.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;126 | 95.0703 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 126 | 35353.126 | 631.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;136 | 95.0713 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 136 | 35353.136 | 631.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;146 | 95.0713 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 146 | 35353.146 | 631.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;156 | 95.0713 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 156 | 35353.156 | 631.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;166 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 166 | 35353.166 | 631.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;176 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 176 | 35353.176 | 631.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;186 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 186 | 35353.186 | 631.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;196 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 196 | 35353.196 | 631.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;206 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 206 | 35353.206 | 631.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;216 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 216 | 35353.216 | 631.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;226 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 226 | 35353.226 | 631.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;236 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 236 | 35353.236 | 631.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;246 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 246 | 35353.246 | 631.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;256 | 95.0713 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 256 | 35353.256 | 631.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;266 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 266 | 35353.266 | 631.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;276 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 276 | 35353.276 | 631.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;286 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 286 | 35353.286 | 631.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;296 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 296 | 35353.296 | 631.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;306 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 306 | 35353.306 | 631.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;316 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 316 | 35353.316 | 631.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;326 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 326 | 35353.326 | 631.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;336 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 336 | 35353.336 | 631.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;346 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 346 | 35353.346 | 631.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;356 | 95.0713 | 294.7685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 356 | 35353.356 | 631.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;366 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 366 | 35353.366 | 631.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;376 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 376 | 35353.376 | 631.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;386 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 386 | 35353.386 | 631.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;396 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 396 | 35353.396 | 631.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;406 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 406 | 35353.406 | 631.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;416 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 416 | 35353.416 | 631.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;426 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 426 | 35353.426 | 631.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;436 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 436 | 35353.436 | 631.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;446 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 446 | 35353.446 | 631.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;456 | 95.0713 | 294.7344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 456 | 35353.456 | 631.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;466 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 466 | 35353.466 | 631.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;476 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 476 | 35353.476 | 631.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;486 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 486 | 35353.486 | 631.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;496 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 496 | 35353.496 | 631.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;506 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 506 | 35353.506 | 631.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;516 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 516 | 35353.516 | 631.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;526 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 526 | 35353.526 | 631.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;536 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 536 | 35353.536 | 632
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;546 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 546 | 35353.546 | 632.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;556 | 95.0713 | 294.6944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 556 | 35353.556 | 632.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;566 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 566 | 35353.566 | 632.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;576 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 576 | 35353.576 | 632.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;586 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 586 | 35353.586 | 632.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;596 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 596 | 35353.596 | 632.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;606 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 606 | 35353.606 | 632.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;616 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 616 | 35353.616 | 632.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;626 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 626 | 35353.626 | 632.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;636 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 636 | 35353.636 | 632.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;646 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 646 | 35353.646 | 632.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;656 | 95.0713 | 294.6932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 656 | 35353.656 | 632.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;666 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 666 | 35353.666 | 632.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;676 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 676 | 35353.676 | 632.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;686 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 686 | 35353.686 | 632.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;696 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 696 | 35353.696 | 632.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;706 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 706 | 35353.706 | 632.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;716 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 716 | 35353.716 | 632.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;726 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 726 | 35353.726 | 632.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;736 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 736 | 35353.736 | 632.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;746 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 746 | 35353.746 | 632.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;756 | 95.0713 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 756 | 35353.756 | 632.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;766 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 766 | 35353.766 | 632.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;776 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 776 | 35353.776 | 632.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;786 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 786 | 35353.786 | 632.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;796 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 796 | 35353.796 | 632.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;806 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 806 | 35353.806 | 632.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;816 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 816 | 35353.816 | 632.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;826 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 826 | 35353.826 | 632.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;836 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 836 | 35353.836 | 632.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;846 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 846 | 35353.846 | 632.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;856 | 95.0713 | 294.7074 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 856 | 35353.856 | 632.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;866 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 866 | 35353.866 | 632.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;876 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 876 | 35353.876 | 632.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;886 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 886 | 35353.886 | 632.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;896 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 896 | 35353.896 | 632.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;906 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 906 | 35353.906 | 632.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;916 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 916 | 35353.916 | 632.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;926 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 926 | 35353.926 | 632.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;936 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 936 | 35353.936 | 632.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;946 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 946 | 35353.946 | 632.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;956 | 95.0713 | 294.7091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 956 | 35353.956 | 632.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;966 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 966 | 35353.966 | 632.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;976 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 976 | 35353.976 | 632.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;986 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 986 | 35353.986 | 632.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:13;996 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 13 | 996 | 35353.996 | 632.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;006 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 006 | 35354.006 | 632.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;016 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 016 | 35354.016 | 632.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;026 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 026 | 35354.026 | 632.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;036 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 036 | 35354.036 | 632.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;046 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 046 | 35354.046 | 632.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;056 | 95.0713 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 056 | 35354.056 | 632.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;066 | 95.0713 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 066 | 35354.066 | 632.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;076 | 95.0723 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 076 | 35354.076 | 632.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;086 | 95.0723 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 086 | 35354.086 | 632.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;096 | 95.0723 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 096 | 35354.096 | 632.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;106 | 95.0723 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 106 | 35354.106 | 632.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;116 | 95.0723 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 116 | 35354.116 | 632.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;126 | 95.0723 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 126 | 35354.126 | 632.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;136 | 95.0723 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 136 | 35354.136 | 632.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;146 | 95.0723 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 146 | 35354.146 | 632.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;156 | 95.0723 | 294.6679 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 156 | 35354.156 | 632.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;166 | 95.0723 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 166 | 35354.166 | 632.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;176 | 95.0713 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 176 | 35354.176 | 632.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;186 | 95.0713 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 186 | 35354.186 | 632.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;196 | 95.0713 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 196 | 35354.196 | 632.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;206 | 95.0713 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 206 | 35354.206 | 632.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;216 | 95.0713 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 216 | 35354.216 | 632.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;226 | 95.0713 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 226 | 35354.226 | 632.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;236 | 95.0713 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 236 | 35354.236 | 632.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;246 | 95.0713 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 246 | 35354.246 | 632.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;256 | 95.0713 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 256 | 35354.256 | 632.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;266 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 266 | 35354.266 | 632.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;276 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 276 | 35354.276 | 632.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;286 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 286 | 35354.286 | 632.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;296 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 296 | 35354.296 | 632.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;306 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 306 | 35354.306 | 632.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;316 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 316 | 35354.316 | 632.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;326 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 326 | 35354.326 | 632.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;336 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 336 | 35354.336 | 632.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;346 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 346 | 35354.346 | 632.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;356 | 95.0713 | 294.5776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 356 | 35354.356 | 632.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;366 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 366 | 35354.366 | 632.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;376 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 376 | 35354.376 | 632.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;386 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 386 | 35354.386 | 632.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;396 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 396 | 35354.396 | 632.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;406 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 406 | 35354.406 | 632.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;416 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 416 | 35354.416 | 632.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;426 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 426 | 35354.426 | 632.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;436 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 436 | 35354.436 | 632.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;446 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 446 | 35354.446 | 632.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;456 | 95.0713 | 294.5503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 456 | 35354.456 | 632.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;466 | 95.0713 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 466 | 35354.466 | 632.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;476 | 95.0723 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 476 | 35354.476 | 632.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;486 | 95.0723 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 486 | 35354.486 | 632.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;496 | 95.0723 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 496 | 35354.496 | 632.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;506 | 95.0723 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 506 | 35354.506 | 632.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;516 | 95.0723 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 516 | 35354.516 | 632.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;526 | 95.0723 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 526 | 35354.526 | 632.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;536 | 95.0723 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 536 | 35354.536 | 633
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;546 | 95.0723 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 546 | 35354.546 | 633.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;556 | 95.0723 | 294.5154 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 556 | 35354.556 | 633.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;566 | 95.0723 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 566 | 35354.566 | 633.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;576 | 95.0713 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 576 | 35354.576 | 633.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;586 | 95.0713 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 586 | 35354.586 | 633.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;596 | 95.0713 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 596 | 35354.596 | 633.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;606 | 95.0713 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 606 | 35354.606 | 633.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;616 | 95.0713 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 616 | 35354.616 | 633.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;626 | 95.0713 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 626 | 35354.626 | 633.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;636 | 95.0713 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 636 | 35354.636 | 633.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;646 | 95.0713 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 646 | 35354.646 | 633.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;656 | 95.0713 | 294.4954 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 656 | 35354.656 | 633.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;666 | 95.0713 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 666 | 35354.666 | 633.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;676 | 95.0703 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 676 | 35354.676 | 633.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;686 | 95.0703 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 686 | 35354.686 | 633.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;696 | 95.0703 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 696 | 35354.696 | 633.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;706 | 95.0703 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 706 | 35354.706 | 633.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;716 | 95.0703 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 716 | 35354.716 | 633.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;726 | 95.0703 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 726 | 35354.726 | 633.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;736 | 95.0703 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 736 | 35354.736 | 633.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;746 | 95.0703 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 746 | 35354.746 | 633.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;756 | 95.0703 | 294.4828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 756 | 35354.756 | 633.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;766 | 95.0703 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 766 | 35354.766 | 633.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;776 | 95.0713 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 776 | 35354.776 | 633.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;786 | 95.0713 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 786 | 35354.786 | 633.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;796 | 95.0713 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 796 | 35354.796 | 633.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;806 | 95.0713 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 806 | 35354.806 | 633.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;816 | 95.0713 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 816 | 35354.816 | 633.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;826 | 95.0713 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 826 | 35354.826 | 633.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;836 | 95.0713 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 836 | 35354.836 | 633.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;846 | 95.0713 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 846 | 35354.846 | 633.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;856 | 95.0713 | 294.4416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 856 | 35354.856 | 633.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;866 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 866 | 35354.866 | 633.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;876 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 876 | 35354.876 | 633.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;886 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 886 | 35354.886 | 633.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;896 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 896 | 35354.896 | 633.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;906 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 906 | 35354.906 | 633.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;916 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 916 | 35354.916 | 633.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;926 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 926 | 35354.926 | 633.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;936 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 936 | 35354.936 | 633.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;946 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 946 | 35354.946 | 633.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;956 | 95.0713 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 956 | 35354.956 | 633.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;966 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 966 | 35354.966 | 633.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;976 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 976 | 35354.976 | 633.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;986 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 986 | 35354.986 | 633.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:14;996 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 14 | 996 | 35354.996 | 633.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;006 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 006 | 35355.006 | 633.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;016 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 016 | 35355.016 | 633.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;026 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 026 | 35355.026 | 633.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;036 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 036 | 35355.036 | 633.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;046 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 046 | 35355.046 | 633.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;056 | 95.0713 | 294.3747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 056 | 35355.056 | 633.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;066 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 066 | 35355.066 | 633.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;076 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 076 | 35355.076 | 633.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;086 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 086 | 35355.086 | 633.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;096 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 096 | 35355.096 | 633.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;106 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 106 | 35355.106 | 633.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;116 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 116 | 35355.116 | 633.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;126 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 126 | 35355.126 | 633.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;136 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 136 | 35355.136 | 633.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;146 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 146 | 35355.146 | 633.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;156 | 95.0713 | 294.364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 156 | 35355.156 | 633.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;166 | 95.0713 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 166 | 35355.166 | 633.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;176 | 95.0723 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 176 | 35355.176 | 633.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;186 | 95.0723 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 186 | 35355.186 | 633.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;196 | 95.0723 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 196 | 35355.196 | 633.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;206 | 95.0723 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 206 | 35355.206 | 633.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;216 | 95.0723 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 216 | 35355.216 | 633.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;226 | 95.0723 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 226 | 35355.226 | 633.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;236 | 95.0723 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 236 | 35355.236 | 633.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;246 | 95.0723 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 246 | 35355.246 | 633.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;256 | 95.0723 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 256 | 35355.256 | 633.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;266 | 95.0723 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 266 | 35355.266 | 633.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;276 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 276 | 35355.276 | 633.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;286 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 286 | 35355.286 | 633.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;296 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 296 | 35355.296 | 633.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;306 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 306 | 35355.306 | 633.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;316 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 316 | 35355.316 | 633.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;326 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 326 | 35355.326 | 633.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;336 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 336 | 35355.336 | 633.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;346 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 346 | 35355.346 | 633.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;356 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 356 | 35355.356 | 633.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;366 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 366 | 35355.366 | 633.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;376 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 376 | 35355.376 | 633.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;386 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 386 | 35355.386 | 633.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;396 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 396 | 35355.396 | 633.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;406 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 406 | 35355.406 | 633.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;416 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 416 | 35355.416 | 633.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;426 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 426 | 35355.426 | 633.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;436 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 436 | 35355.436 | 633.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;446 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 446 | 35355.446 | 633.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;456 | 95.0713 | 294.3666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 456 | 35355.456 | 633.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;466 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 466 | 35355.466 | 633.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;476 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 476 | 35355.476 | 633.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;486 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 486 | 35355.486 | 633.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;496 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 496 | 35355.496 | 633.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;506 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 506 | 35355.506 | 633.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;516 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 516 | 35355.516 | 633.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;526 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 526 | 35355.526 | 633.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;536 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 536 | 35355.536 | 634
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;546 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 546 | 35355.546 | 634.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;556 | 95.0713 | 294.3514 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 556 | 35355.556 | 634.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;566 | 95.0713 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 566 | 35355.566 | 634.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;576 | 95.0723 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 576 | 35355.576 | 634.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;586 | 95.0723 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 586 | 35355.586 | 634.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;596 | 95.0723 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 596 | 35355.596 | 634.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;606 | 95.0723 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 606 | 35355.606 | 634.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;616 | 95.0723 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 616 | 35355.616 | 634.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;626 | 95.0723 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 626 | 35355.626 | 634.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;636 | 95.0723 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 636 | 35355.636 | 634.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;646 | 95.0723 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 646 | 35355.646 | 634.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;656 | 95.0723 | 294.334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 656 | 35355.656 | 634.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;666 | 95.0723 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 666 | 35355.666 | 634.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;676 | 95.0713 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 676 | 35355.676 | 634.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;686 | 95.0713 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 686 | 35355.686 | 634.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;696 | 95.0713 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 696 | 35355.696 | 634.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;706 | 95.0713 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 706 | 35355.706 | 634.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;716 | 95.0713 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 716 | 35355.716 | 634.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;726 | 95.0713 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 726 | 35355.726 | 634.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;736 | 95.0713 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 736 | 35355.736 | 634.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;746 | 95.0713 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 746 | 35355.746 | 634.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;756 | 95.0713 | 294.3386 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 756 | 35355.756 | 634.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;766 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 766 | 35355.766 | 634.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;776 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 776 | 35355.776 | 634.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;786 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 786 | 35355.786 | 634.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;796 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 796 | 35355.796 | 634.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;806 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 806 | 35355.806 | 634.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;816 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 816 | 35355.816 | 634.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;826 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 826 | 35355.826 | 634.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;836 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 836 | 35355.836 | 634.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;846 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 846 | 35355.846 | 634.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;856 | 95.0713 | 294.3512 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 856 | 35355.856 | 634.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;866 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 866 | 35355.866 | 634.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;876 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 876 | 35355.876 | 634.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;886 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 886 | 35355.886 | 634.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;896 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 896 | 35355.896 | 634.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;906 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 906 | 35355.906 | 634.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;916 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 916 | 35355.916 | 634.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;926 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 926 | 35355.926 | 634.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;936 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 936 | 35355.936 | 634.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;946 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 946 | 35355.946 | 634.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;956 | 95.0713 | 294.3557 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 956 | 35355.956 | 634.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;966 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 966 | 35355.966 | 634.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;976 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 976 | 35355.976 | 634.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;986 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 986 | 35355.986 | 634.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:15;996 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 15 | 996 | 35355.996 | 634.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;006 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 006 | 35356.006 | 634.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;016 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 016 | 35356.016 | 634.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;026 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 026 | 35356.026 | 634.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;036 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 036 | 35356.036 | 634.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;046 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 046 | 35356.046 | 634.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;056 | 95.0713 | 294.3542 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 056 | 35356.056 | 634.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;066 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 066 | 35356.066 | 634.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;076 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 076 | 35356.076 | 634.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;086 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 086 | 35356.086 | 634.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;096 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 096 | 35356.096 | 634.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;106 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 106 | 35356.106 | 634.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;116 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 116 | 35356.116 | 634.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;126 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 126 | 35356.126 | 634.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;136 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 136 | 35356.136 | 634.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;146 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 146 | 35356.146 | 634.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;156 | 95.0713 | 294.3667 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 156 | 35356.156 | 634.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;166 | 95.0713 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 166 | 35356.166 | 634.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;176 | 95.0713 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 176 | 35356.176 | 634.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;186 | 95.0723 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 186 | 35356.186 | 634.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;196 | 95.0723 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 196 | 35356.196 | 634.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;206 | 95.0723 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 206 | 35356.206 | 634.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;216 | 95.0723 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 216 | 35356.216 | 634.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;226 | 95.0723 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 226 | 35356.226 | 634.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;236 | 95.0723 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 236 | 35356.236 | 634.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;246 | 95.0723 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 246 | 35356.246 | 634.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;256 | 95.0723 | 294.3779 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 256 | 35356.256 | 634.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;266 | 95.0723 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 266 | 35356.266 | 634.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;276 | 95.0723 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 276 | 35356.276 | 634.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;286 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 286 | 35356.286 | 634.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;296 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 296 | 35356.296 | 634.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;306 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 306 | 35356.306 | 634.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;316 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 316 | 35356.316 | 634.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;326 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 326 | 35356.326 | 634.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;336 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 336 | 35356.336 | 634.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;346 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 346 | 35356.346 | 634.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;356 | 95.0713 | 294.3586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 356 | 35356.356 | 634.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;366 | 95.0713 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 366 | 35356.366 | 634.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;376 | 95.0713 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 376 | 35356.376 | 634.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;386 | 95.0703 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 386 | 35356.386 | 634.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;396 | 95.0703 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 396 | 35356.396 | 634.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;406 | 95.0703 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 406 | 35356.406 | 634.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;416 | 95.0703 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 416 | 35356.416 | 634.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;426 | 95.0703 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 426 | 35356.426 | 634.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;436 | 95.0703 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 436 | 35356.436 | 634.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;446 | 95.0703 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 446 | 35356.446 | 634.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;456 | 95.0703 | 294.333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 456 | 35356.456 | 634.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;466 | 95.0703 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 466 | 35356.466 | 634.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;476 | 95.0703 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 476 | 35356.476 | 634.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;486 | 95.0713 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 486 | 35356.486 | 634.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;496 | 95.0713 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 496 | 35356.496 | 634.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;506 | 95.0713 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 506 | 35356.506 | 634.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;516 | 95.0713 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 516 | 35356.516 | 634.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;526 | 95.0713 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 526 | 35356.526 | 634.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;536 | 95.0713 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 536 | 35356.536 | 635
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;546 | 95.0713 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 546 | 35356.546 | 635.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;556 | 95.0713 | 294.3241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 556 | 35356.556 | 635.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;566 | 95.0713 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 566 | 35356.566 | 635.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;576 | 95.0713 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 576 | 35356.576 | 635.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;586 | 95.0723 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 586 | 35356.586 | 635.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;596 | 95.0723 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 596 | 35356.596 | 635.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;606 | 95.0723 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 606 | 35356.606 | 635.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;616 | 95.0723 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 616 | 35356.616 | 635.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;626 | 95.0723 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 626 | 35356.626 | 635.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;636 | 95.0723 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 636 | 35356.636 | 635.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;646 | 95.0723 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 646 | 35356.646 | 635.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;656 | 95.0723 | 294.3223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 656 | 35356.656 | 635.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;666 | 95.0723 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 666 | 35356.666 | 635.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;676 | 95.0723 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 676 | 35356.676 | 635.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;686 | 95.0713 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 686 | 35356.686 | 635.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;696 | 95.0713 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 696 | 35356.696 | 635.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;706 | 95.0713 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 706 | 35356.706 | 635.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;716 | 95.0713 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 716 | 35356.716 | 635.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;726 | 95.0713 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 726 | 35356.726 | 635.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;736 | 95.0713 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 736 | 35356.736 | 635.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;746 | 95.0713 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 746 | 35356.746 | 635.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;756 | 95.0713 | 294.3307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 756 | 35356.756 | 635.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;766 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 766 | 35356.766 | 635.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;776 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 776 | 35356.776 | 635.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;786 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 786 | 35356.786 | 635.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;796 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 796 | 35356.796 | 635.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;806 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 806 | 35356.806 | 635.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;816 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 816 | 35356.816 | 635.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;826 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 826 | 35356.826 | 635.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;836 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 836 | 35356.836 | 635.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;846 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 846 | 35356.846 | 635.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;856 | 95.0713 | 294.3615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 856 | 35356.856 | 635.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;866 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 866 | 35356.866 | 635.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;876 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 876 | 35356.876 | 635.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;886 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 886 | 35356.886 | 635.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;896 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 896 | 35356.896 | 635.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;906 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 906 | 35356.906 | 635.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;916 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 916 | 35356.916 | 635.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;926 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 926 | 35356.926 | 635.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;936 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 936 | 35356.936 | 635.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;946 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 946 | 35356.946 | 635.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;956 | 95.0713 | 294.3823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 956 | 35356.956 | 635.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;966 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 966 | 35356.966 | 635.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;976 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 976 | 35356.976 | 635.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;986 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 986 | 35356.986 | 635.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:16;996 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 16 | 996 | 35356.996 | 635.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;006 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 006 | 35357.006 | 635.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;016 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 016 | 35357.016 | 635.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;026 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 026 | 35357.026 | 635.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;036 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 036 | 35357.036 | 635.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;046 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 046 | 35357.046 | 635.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;056 | 95.0713 | 294.3541 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 056 | 35357.056 | 635.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;066 | 95.0713 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 066 | 35357.066 | 635.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;076 | 95.0713 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 076 | 35357.076 | 635.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;086 | 95.0723 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 086 | 35357.086 | 635.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;096 | 95.0723 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 096 | 35357.096 | 635.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;106 | 95.0723 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 106 | 35357.106 | 635.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;116 | 95.0723 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 116 | 35357.116 | 635.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;126 | 95.0723 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 126 | 35357.126 | 635.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;136 | 95.0723 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 136 | 35357.136 | 635.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;146 | 95.0723 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 146 | 35357.146 | 635.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;156 | 95.0723 | 294.317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 156 | 35357.156 | 635.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;166 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 166 | 35357.166 | 635.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;176 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 176 | 35357.176 | 635.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;186 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 186 | 35357.186 | 635.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;196 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 196 | 35357.196 | 635.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;206 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 206 | 35357.206 | 635.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;216 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 216 | 35357.216 | 635.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;226 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 226 | 35357.226 | 635.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;236 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 236 | 35357.236 | 635.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;246 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 246 | 35357.246 | 635.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;256 | 95.0723 | 294.3028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 256 | 35357.256 | 635.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;266 | 95.0723 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 266 | 35357.266 | 635.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;276 | 95.0723 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 276 | 35357.276 | 635.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;286 | 95.0733 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 286 | 35357.286 | 635.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;296 | 95.0733 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 296 | 35357.296 | 635.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;306 | 95.0733 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 306 | 35357.306 | 635.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;316 | 95.0733 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 316 | 35357.316 | 635.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;326 | 95.0733 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 326 | 35357.326 | 635.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;336 | 95.0733 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 336 | 35357.336 | 635.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;346 | 95.0733 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 346 | 35357.346 | 635.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;356 | 95.0733 | 294.2971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 356 | 35357.356 | 635.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;366 | 95.0733 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 366 | 35357.366 | 635.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;376 | 95.0733 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 376 | 35357.376 | 635.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;386 | 95.0723 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 386 | 35357.386 | 635.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;396 | 95.0723 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 396 | 35357.396 | 635.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;406 | 95.0723 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 406 | 35357.406 | 635.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;416 | 95.0723 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 416 | 35357.416 | 635.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;426 | 95.0723 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 426 | 35357.426 | 635.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;436 | 95.0723 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 436 | 35357.436 | 635.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;446 | 95.0723 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 446 | 35357.446 | 635.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;456 | 95.0723 | 294.302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 456 | 35357.456 | 635.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;466 | 95.0723 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 466 | 35357.466 | 635.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;476 | 95.0723 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 476 | 35357.476 | 635.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;486 | 95.0733 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 486 | 35357.486 | 635.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;496 | 95.0733 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 496 | 35357.496 | 635.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;506 | 95.0733 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 506 | 35357.506 | 635.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;516 | 95.0733 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 516 | 35357.516 | 635.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;526 | 95.0733 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 526 | 35357.526 | 635.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;536 | 95.0733 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 536 | 35357.536 | 636
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;546 | 95.0733 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 546 | 35357.546 | 636.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;556 | 95.0733 | 294.3278 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 556 | 35357.556 | 636.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;566 | 95.0733 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 566 | 35357.566 | 636.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;576 | 95.0733 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 576 | 35357.576 | 636.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;586 | 95.0723 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 586 | 35357.586 | 636.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;596 | 95.0723 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 596 | 35357.596 | 636.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;606 | 95.0723 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 606 | 35357.606 | 636.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;616 | 95.0723 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 616 | 35357.616 | 636.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;626 | 95.0723 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 626 | 35357.626 | 636.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;636 | 95.0723 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 636 | 35357.636 | 636.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;646 | 95.0723 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 646 | 35357.646 | 636.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;656 | 95.0723 | 294.3477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 656 | 35357.656 | 636.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;666 | 95.0723 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 666 | 35357.666 | 636.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;676 | 95.0723 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 676 | 35357.676 | 636.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;686 | 95.0713 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 686 | 35357.686 | 636.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;696 | 95.0713 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 696 | 35357.696 | 636.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;706 | 95.0713 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 706 | 35357.706 | 636.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;716 | 95.0713 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 716 | 35357.716 | 636.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;726 | 95.0713 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 726 | 35357.726 | 636.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;736 | 95.0713 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 736 | 35357.736 | 636.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;746 | 95.0713 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 746 | 35357.746 | 636.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;756 | 95.0713 | 294.3366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 756 | 35357.756 | 636.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;766 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 766 | 35357.766 | 636.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;776 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 776 | 35357.776 | 636.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;786 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 786 | 35357.786 | 636.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;796 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 796 | 35357.796 | 636.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;806 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 806 | 35357.806 | 636.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;816 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 816 | 35357.816 | 636.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;826 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 826 | 35357.826 | 636.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;836 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 836 | 35357.836 | 636.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;846 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 846 | 35357.846 | 636.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;856 | 95.0713 | 294.3321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 856 | 35357.856 | 636.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;866 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 866 | 35357.866 | 636.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;876 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 876 | 35357.876 | 636.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;886 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 886 | 35357.886 | 636.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;896 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 896 | 35357.896 | 636.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;906 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 906 | 35357.906 | 636.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;916 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 916 | 35357.916 | 636.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;926 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 926 | 35357.926 | 636.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;936 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 936 | 35357.936 | 636.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;946 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 946 | 35357.946 | 636.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;956 | 95.0713 | 294.3528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 956 | 35357.956 | 636.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;966 | 95.0713 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 966 | 35357.966 | 636.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;976 | 95.0713 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 976 | 35357.976 | 636.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;986 | 95.0733 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 986 | 35357.986 | 636.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:17;996 | 95.0733 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 17 | 996 | 35357.996 | 636.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;006 | 95.0733 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 006 | 35358.006 | 636.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;016 | 95.0733 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 016 | 35358.016 | 636.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;026 | 95.0733 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 026 | 35358.026 | 636.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;036 | 95.0733 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 036 | 35358.036 | 636.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;046 | 95.0733 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 046 | 35358.046 | 636.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;056 | 95.0733 | 294.3722 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 056 | 35358.056 | 636.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;066 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 066 | 35358.066 | 636.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;076 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 076 | 35358.076 | 636.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;086 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 086 | 35358.086 | 636.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;096 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 096 | 35358.096 | 636.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;106 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 106 | 35358.106 | 636.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;116 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 116 | 35358.116 | 636.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;126 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 126 | 35358.126 | 636.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;136 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 136 | 35358.136 | 636.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;146 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 146 | 35358.146 | 636.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;156 | 95.0733 | 294.392 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 156 | 35358.156 | 636.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;166 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 166 | 35358.166 | 636.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;176 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 176 | 35358.176 | 636.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;186 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 186 | 35358.186 | 636.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;196 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 196 | 35358.196 | 636.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;206 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 206 | 35358.206 | 636.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;216 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 216 | 35358.216 | 636.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;226 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 226 | 35358.226 | 636.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;236 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 236 | 35358.236 | 636.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;246 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 246 | 35358.246 | 636.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;256 | 95.0733 | 294.4281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 256 | 35358.256 | 636.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;266 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 266 | 35358.266 | 636.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;276 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 276 | 35358.276 | 636.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;286 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 286 | 35358.286 | 636.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;296 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 296 | 35358.296 | 636.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;306 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 306 | 35358.306 | 636.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;316 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 316 | 35358.316 | 636.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;326 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 326 | 35358.326 | 636.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;336 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 336 | 35358.336 | 636.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;346 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 346 | 35358.346 | 636.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;356 | 95.0733 | 294.4531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 356 | 35358.356 | 636.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;366 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 366 | 35358.366 | 636.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;376 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 376 | 35358.376 | 636.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;386 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 386 | 35358.386 | 636.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;396 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 396 | 35358.396 | 636.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;406 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 406 | 35358.406 | 636.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;416 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 416 | 35358.416 | 636.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;426 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 426 | 35358.426 | 636.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;436 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 436 | 35358.436 | 636.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;446 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 446 | 35358.446 | 636.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;456 | 95.0733 | 294.4475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 456 | 35358.456 | 636.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;466 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 466 | 35358.466 | 636.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;476 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 476 | 35358.476 | 636.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;486 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 486 | 35358.486 | 636.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;496 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 496 | 35358.496 | 636.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;506 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 506 | 35358.506 | 636.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;516 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 516 | 35358.516 | 636.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;526 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 526 | 35358.526 | 636.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;536 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 536 | 35358.536 | 637
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;546 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 546 | 35358.546 | 637.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;556 | 95.0733 | 294.4548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 556 | 35358.556 | 637.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;566 | 95.0733 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 566 | 35358.566 | 637.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;576 | 95.0733 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 576 | 35358.576 | 637.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;586 | 95.0743 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 586 | 35358.586 | 637.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;596 | 95.0743 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 596 | 35358.596 | 637.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;606 | 95.0743 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 606 | 35358.606 | 637.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;616 | 95.0743 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 616 | 35358.616 | 637.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;626 | 95.0743 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 626 | 35358.626 | 637.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;636 | 95.0743 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 636 | 35358.636 | 637.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;646 | 95.0743 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 646 | 35358.646 | 637.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;656 | 95.0743 | 294.4871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 656 | 35358.656 | 637.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;666 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 666 | 35358.666 | 637.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;676 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 676 | 35358.676 | 637.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;686 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 686 | 35358.686 | 637.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;696 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 696 | 35358.696 | 637.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;706 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 706 | 35358.706 | 637.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;716 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 716 | 35358.716 | 637.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;726 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 726 | 35358.726 | 637.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;736 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 736 | 35358.736 | 637.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;746 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 746 | 35358.746 | 637.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;756 | 95.0743 | 294.5052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 756 | 35358.756 | 637.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;766 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 766 | 35358.766 | 637.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;776 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 776 | 35358.776 | 637.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;786 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 786 | 35358.786 | 637.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;796 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 796 | 35358.796 | 637.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;806 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 806 | 35358.806 | 637.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;816 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 816 | 35358.816 | 637.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;826 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 826 | 35358.826 | 637.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;836 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 836 | 35358.836 | 637.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;846 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 846 | 35358.846 | 637.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;856 | 95.0743 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 856 | 35358.856 | 637.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;866 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 866 | 35358.866 | 637.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;876 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 876 | 35358.876 | 637.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;886 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 886 | 35358.886 | 637.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;896 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 896 | 35358.896 | 637.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;906 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 906 | 35358.906 | 637.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;916 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 916 | 35358.916 | 637.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;926 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 926 | 35358.926 | 637.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;936 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 936 | 35358.936 | 637.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;946 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 946 | 35358.946 | 637.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;956 | 95.0743 | 294.5651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 956 | 35358.956 | 637.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;966 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 966 | 35358.966 | 637.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;976 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 976 | 35358.976 | 637.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;986 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 986 | 35358.986 | 637.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:18;996 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 18 | 996 | 35358.996 | 637.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;006 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 006 | 35359.006 | 637.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;016 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 016 | 35359.016 | 637.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;026 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 026 | 35359.026 | 637.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;036 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 036 | 35359.036 | 637.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;046 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 046 | 35359.046 | 637.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;056 | 95.0743 | 294.5934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 056 | 35359.056 | 637.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;066 | 95.0743 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 066 | 35359.066 | 637.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;076 | 95.0743 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 076 | 35359.076 | 637.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;086 | 95.0733 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 086 | 35359.086 | 637.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;096 | 95.0733 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 096 | 35359.096 | 637.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;106 | 95.0733 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 106 | 35359.106 | 637.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;116 | 95.0733 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 116 | 35359.116 | 637.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;126 | 95.0733 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 126 | 35359.126 | 637.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;136 | 95.0733 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 136 | 35359.136 | 637.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;146 | 95.0733 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 146 | 35359.146 | 637.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;156 | 95.0733 | 294.5821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 156 | 35359.156 | 637.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;166 | 95.0733 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 166 | 35359.166 | 637.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;176 | 95.0733 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 176 | 35359.176 | 637.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;186 | 95.0743 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 186 | 35359.186 | 637.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;196 | 95.0743 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 196 | 35359.196 | 637.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;206 | 95.0743 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 206 | 35359.206 | 637.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;216 | 95.0743 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 216 | 35359.216 | 637.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;226 | 95.0743 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 226 | 35359.226 | 637.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;236 | 95.0743 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 236 | 35359.236 | 637.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;246 | 95.0743 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 246 | 35359.246 | 637.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;256 | 95.0743 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 256 | 35359.256 | 637.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;266 | 95.0743 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 266 | 35359.266 | 637.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;276 | 95.0743 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 276 | 35359.276 | 637.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;286 | 95.0733 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 286 | 35359.286 | 637.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;296 | 95.0733 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 296 | 35359.296 | 637.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;306 | 95.0733 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 306 | 35359.306 | 637.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;316 | 95.0733 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 316 | 35359.316 | 637.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;326 | 95.0733 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 326 | 35359.326 | 637.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;336 | 95.0733 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 336 | 35359.336 | 637.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;346 | 95.0733 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 346 | 35359.346 | 637.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;356 | 95.0733 | 294.5736 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 356 | 35359.356 | 637.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;366 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 366 | 35359.366 | 637.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;376 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 376 | 35359.376 | 637.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;386 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 386 | 35359.386 | 637.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;396 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 396 | 35359.396 | 637.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;406 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 406 | 35359.406 | 637.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;416 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 416 | 35359.416 | 637.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;426 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 426 | 35359.426 | 637.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;436 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 436 | 35359.436 | 637.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;446 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 446 | 35359.446 | 637.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;456 | 95.0733 | 294.5662 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 456 | 35359.456 | 637.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;466 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 466 | 35359.466 | 637.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;476 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 476 | 35359.476 | 637.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;486 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 486 | 35359.486 | 637.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;496 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 496 | 35359.496 | 637.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;506 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 506 | 35359.506 | 637.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;516 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 516 | 35359.516 | 637.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;526 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 526 | 35359.526 | 637.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;536 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 536 | 35359.536 | 638
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;546 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 546 | 35359.546 | 638.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;556 | 95.0733 | 294.5687 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 556 | 35359.556 | 638.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;566 | 95.0733 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 566 | 35359.566 | 638.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;576 | 95.0733 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 576 | 35359.576 | 638.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;586 | 95.0733 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 586 | 35359.586 | 638.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;596 | 95.0733 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 596 | 35359.596 | 638.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;606 | 95.0733 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 606 | 35359.606 | 638.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;616 | 95.0743 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 616 | 35359.616 | 638.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;626 | 95.0743 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 626 | 35359.626 | 638.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;636 | 95.0743 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 636 | 35359.636 | 638.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;646 | 95.0743 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 646 | 35359.646 | 638.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;656 | 95.0743 | 294.6029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 656 | 35359.656 | 638.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;666 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 666 | 35359.666 | 638.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;676 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 676 | 35359.676 | 638.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;686 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 686 | 35359.686 | 638.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;696 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 696 | 35359.696 | 638.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;706 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 706 | 35359.706 | 638.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;716 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 716 | 35359.716 | 638.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;726 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 726 | 35359.726 | 638.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;736 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 736 | 35359.736 | 638.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;746 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 746 | 35359.746 | 638.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;756 | 95.0743 | 294.6283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 756 | 35359.756 | 638.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;766 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 766 | 35359.766 | 638.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;776 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 776 | 35359.776 | 638.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;786 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 786 | 35359.786 | 638.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;796 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 796 | 35359.796 | 638.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;806 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 806 | 35359.806 | 638.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;816 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 816 | 35359.816 | 638.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;826 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 826 | 35359.826 | 638.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;836 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 836 | 35359.836 | 638.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;846 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 846 | 35359.846 | 638.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;856 | 95.0743 | 294.6238 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 856 | 35359.856 | 638.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;866 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 866 | 35359.866 | 638.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;876 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 876 | 35359.876 | 638.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;886 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 886 | 35359.886 | 638.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;896 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 896 | 35359.896 | 638.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;906 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 906 | 35359.906 | 638.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;916 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 916 | 35359.916 | 638.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;926 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 926 | 35359.926 | 638.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;936 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 936 | 35359.936 | 638.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;946 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 946 | 35359.946 | 638.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;956 | 95.0743 | 294.6196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 956 | 35359.956 | 638.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;966 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 966 | 35359.966 | 638.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;976 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 976 | 35359.976 | 638.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;986 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 986 | 35359.986 | 638.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:19;996 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 19 | 996 | 35359.996 | 638.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;006 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 006 | 35360.006 | 638.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;016 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 016 | 35360.016 | 638.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;026 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 026 | 35360.026 | 638.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;036 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 036 | 35360.036 | 638.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;046 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 046 | 35360.046 | 638.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;056 | 95.0743 | 294.6217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 056 | 35360.056 | 638.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;066 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 066 | 35360.066 | 638.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;076 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 076 | 35360.076 | 638.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;086 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 086 | 35360.086 | 638.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;096 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 096 | 35360.096 | 638.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;106 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 106 | 35360.106 | 638.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;116 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 116 | 35360.116 | 638.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;126 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 126 | 35360.126 | 638.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;136 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 136 | 35360.136 | 638.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;146 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 146 | 35360.146 | 638.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;156 | 95.0743 | 294.6147 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 156 | 35360.156 | 638.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;166 | 95.0743 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 166 | 35360.166 | 638.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;176 | 95.0743 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 176 | 35360.176 | 638.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;186 | 95.0743 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 186 | 35360.186 | 638.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;196 | 95.0743 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 196 | 35360.196 | 638.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;206 | 95.0743 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 206 | 35360.206 | 638.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;216 | 95.0753 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 216 | 35360.216 | 638.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;226 | 95.0753 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 226 | 35360.226 | 638.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;236 | 95.0753 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 236 | 35360.236 | 638.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;246 | 95.0753 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 246 | 35360.246 | 638.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;256 | 95.0753 | 294.6192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 256 | 35360.256 | 638.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;266 | 95.0753 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 266 | 35360.266 | 638.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;276 | 95.0753 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 276 | 35360.276 | 638.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;286 | 95.0753 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 286 | 35360.286 | 638.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;296 | 95.0753 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 296 | 35360.296 | 638.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;306 | 95.0753 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 306 | 35360.306 | 638.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;316 | 95.0743 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 316 | 35360.316 | 638.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;326 | 95.0743 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 326 | 35360.326 | 638.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;336 | 95.0743 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 336 | 35360.336 | 638.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;346 | 95.0743 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 346 | 35360.346 | 638.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;356 | 95.0743 | 294.6513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 356 | 35360.356 | 638.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;366 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 366 | 35360.366 | 638.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;376 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 376 | 35360.376 | 638.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;386 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 386 | 35360.386 | 638.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;396 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 396 | 35360.396 | 638.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;406 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 406 | 35360.406 | 638.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;416 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 416 | 35360.416 | 638.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;426 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 426 | 35360.426 | 638.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;436 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 436 | 35360.436 | 638.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;446 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 446 | 35360.446 | 638.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;456 | 95.0743 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 456 | 35360.456 | 638.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;466 | 95.0743 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 466 | 35360.466 | 638.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;476 | 95.0743 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 476 | 35360.476 | 638.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;486 | 95.0743 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 486 | 35360.486 | 638.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;496 | 95.0743 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 496 | 35360.496 | 638.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;506 | 95.0743 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 506 | 35360.506 | 638.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;516 | 95.0753 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 516 | 35360.516 | 638.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;526 | 95.0753 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 526 | 35360.526 | 638.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;536 | 95.0753 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 536 | 35360.536 | 639
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;546 | 95.0753 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 546 | 35360.546 | 639.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;556 | 95.0753 | 294.6685 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 556 | 35360.556 | 639.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;566 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 566 | 35360.566 | 639.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;576 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 576 | 35360.576 | 639.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;586 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 586 | 35360.586 | 639.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;596 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 596 | 35360.596 | 639.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;606 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 606 | 35360.606 | 639.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;616 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 616 | 35360.616 | 639.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;626 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 626 | 35360.626 | 639.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;636 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 636 | 35360.636 | 639.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;646 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 646 | 35360.646 | 639.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;656 | 95.0753 | 294.6749 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 656 | 35360.656 | 639.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;666 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 666 | 35360.666 | 639.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;676 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 676 | 35360.676 | 639.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;686 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 686 | 35360.686 | 639.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;696 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 696 | 35360.696 | 639.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;706 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 706 | 35360.706 | 639.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;716 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 716 | 35360.716 | 639.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;726 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 726 | 35360.726 | 639.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;736 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 736 | 35360.736 | 639.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;746 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 746 | 35360.746 | 639.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;756 | 95.0753 | 294.6886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 756 | 35360.756 | 639.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;766 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 766 | 35360.766 | 639.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;776 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 776 | 35360.776 | 639.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;786 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 786 | 35360.786 | 639.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;796 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 796 | 35360.796 | 639.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;806 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 806 | 35360.806 | 639.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;816 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 816 | 35360.816 | 639.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;826 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 826 | 35360.826 | 639.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;836 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 836 | 35360.836 | 639.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;846 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 846 | 35360.846 | 639.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;856 | 95.0753 | 294.6866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 856 | 35360.856 | 639.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;866 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 866 | 35360.866 | 639.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;876 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 876 | 35360.876 | 639.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;886 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 886 | 35360.886 | 639.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;896 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 896 | 35360.896 | 639.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;906 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 906 | 35360.906 | 639.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;916 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 916 | 35360.916 | 639.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;926 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 926 | 35360.926 | 639.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;936 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 936 | 35360.936 | 639.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;946 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 946 | 35360.946 | 639.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;956 | 95.0753 | 294.6918 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 956 | 35360.956 | 639.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;966 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 966 | 35360.966 | 639.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;976 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 976 | 35360.976 | 639.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;986 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 986 | 35360.986 | 639.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:20;996 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 20 | 996 | 35360.996 | 639.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;006 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 006 | 35361.006 | 639.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;016 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 016 | 35361.016 | 639.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;026 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 026 | 35361.026 | 639.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;036 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 036 | 35361.036 | 639.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;046 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 046 | 35361.046 | 639.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;056 | 95.0753 | 294.7207 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 056 | 35361.056 | 639.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;066 | 95.0753 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 066 | 35361.066 | 639.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;076 | 95.0753 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 076 | 35361.076 | 639.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;086 | 95.0753 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 086 | 35361.086 | 639.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;096 | 95.0753 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 096 | 35361.096 | 639.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;106 | 95.0753 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 106 | 35361.106 | 639.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;116 | 95.0753 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 116 | 35361.116 | 639.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;126 | 95.0753 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 126 | 35361.126 | 639.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;136 | 95.0743 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 136 | 35361.136 | 639.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;146 | 95.0743 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 146 | 35361.146 | 639.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;156 | 95.0743 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 156 | 35361.156 | 639.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;166 | 95.0743 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 166 | 35361.166 | 639.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;176 | 95.0743 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 176 | 35361.176 | 639.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;186 | 95.0743 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 186 | 35361.186 | 639.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;196 | 95.0743 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 196 | 35361.196 | 639.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;206 | 95.0743 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 206 | 35361.206 | 639.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;216 | 95.0743 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 216 | 35361.216 | 639.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;226 | 95.0743 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 226 | 35361.226 | 639.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;236 | 95.0753 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 236 | 35361.236 | 639.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;246 | 95.0753 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 246 | 35361.246 | 639.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;256 | 95.0753 | 294.7188 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 256 | 35361.256 | 639.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;266 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 266 | 35361.266 | 639.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;276 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 276 | 35361.276 | 639.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;286 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 286 | 35361.286 | 639.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;296 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 296 | 35361.296 | 639.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;306 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 306 | 35361.306 | 639.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;316 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 316 | 35361.316 | 639.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;326 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 326 | 35361.326 | 639.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;336 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 336 | 35361.336 | 639.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;346 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 346 | 35361.346 | 639.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;356 | 95.0753 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 356 | 35361.356 | 639.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;366 | 95.0753 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 366 | 35361.366 | 639.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;376 | 95.0753 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 376 | 35361.376 | 639.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;386 | 95.0753 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 386 | 35361.386 | 639.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;396 | 95.0753 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 396 | 35361.396 | 639.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;406 | 95.0753 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 406 | 35361.406 | 639.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;416 | 95.0753 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 416 | 35361.416 | 639.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;426 | 95.0753 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 426 | 35361.426 | 639.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;436 | 95.0743 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 436 | 35361.436 | 639.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;446 | 95.0743 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 446 | 35361.446 | 639.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;456 | 95.0743 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 456 | 35361.456 | 639.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;466 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 466 | 35361.466 | 639.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;476 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 476 | 35361.476 | 639.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;486 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 486 | 35361.486 | 639.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;496 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 496 | 35361.496 | 639.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;506 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 506 | 35361.506 | 639.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;516 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 516 | 35361.516 | 639.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;526 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 526 | 35361.526 | 639.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;536 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 536 | 35361.536 | 640
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;546 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 546 | 35361.546 | 640.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;556 | 95.0743 | 294.7234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 556 | 35361.556 | 640.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;566 | 95.0743 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 566 | 35361.566 | 640.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;576 | 95.0743 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 576 | 35361.576 | 640.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;586 | 95.0743 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 586 | 35361.586 | 640.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;596 | 95.0743 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 596 | 35361.596 | 640.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;606 | 95.0743 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 606 | 35361.606 | 640.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;616 | 95.0743 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 616 | 35361.616 | 640.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;626 | 95.0743 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 626 | 35361.626 | 640.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;636 | 95.0753 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 636 | 35361.636 | 640.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;646 | 95.0753 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 646 | 35361.646 | 640.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;656 | 95.0753 | 294.7282 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 656 | 35361.656 | 640.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;666 | 95.0753 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 666 | 35361.666 | 640.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;676 | 95.0753 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 676 | 35361.676 | 640.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;686 | 95.0753 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 686 | 35361.686 | 640.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;696 | 95.0753 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 696 | 35361.696 | 640.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;706 | 95.0753 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 706 | 35361.706 | 640.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;716 | 95.0753 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 716 | 35361.716 | 640.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;726 | 95.0753 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 726 | 35361.726 | 640.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;736 | 95.0763 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 736 | 35361.736 | 640.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;746 | 95.0763 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 746 | 35361.746 | 640.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;756 | 95.0763 | 294.7617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 756 | 35361.756 | 640.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;766 | 95.0763 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 766 | 35361.766 | 640.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;776 | 95.0763 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 776 | 35361.776 | 640.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;786 | 95.0763 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 786 | 35361.786 | 640.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;796 | 95.0763 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 796 | 35361.796 | 640.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;806 | 95.0763 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 806 | 35361.806 | 640.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;816 | 95.0763 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 816 | 35361.816 | 640.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;826 | 95.0763 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 826 | 35361.826 | 640.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;836 | 95.0783 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 836 | 35361.836 | 640.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;846 | 95.0783 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 846 | 35361.846 | 640.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;856 | 95.0783 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 856 | 35361.856 | 640.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;866 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 866 | 35361.866 | 640.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;876 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 876 | 35361.876 | 640.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;886 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 886 | 35361.886 | 640.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;896 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 896 | 35361.896 | 640.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;906 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 906 | 35361.906 | 640.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;916 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 916 | 35361.916 | 640.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;926 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 926 | 35361.926 | 640.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;936 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 936 | 35361.936 | 640.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;946 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 946 | 35361.946 | 640.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;956 | 95.0783 | 294.8105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 956 | 35361.956 | 640.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;966 | 95.0783 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 966 | 35361.966 | 640.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;976 | 95.0783 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 976 | 35361.976 | 640.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;986 | 95.0783 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 986 | 35361.986 | 640.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:21;996 | 95.0783 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 21 | 996 | 35361.996 | 640.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;006 | 95.0783 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 006 | 35362.006 | 640.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;016 | 95.0783 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 016 | 35362.016 | 640.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;026 | 95.0783 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 026 | 35362.026 | 640.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;036 | 95.0773 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 036 | 35362.036 | 640.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;046 | 95.0773 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 046 | 35362.046 | 640.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;056 | 95.0773 | 294.8258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 056 | 35362.056 | 640.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;066 | 95.0773 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 066 | 35362.066 | 640.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;076 | 95.0773 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 076 | 35362.076 | 640.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;086 | 95.0773 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 086 | 35362.086 | 640.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;096 | 95.0773 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 096 | 35362.096 | 640.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;106 | 95.0773 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 106 | 35362.106 | 640.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;116 | 95.0773 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 116 | 35362.116 | 640.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;126 | 95.0773 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 126 | 35362.126 | 640.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;136 | 95.0763 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 136 | 35362.136 | 640.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;146 | 95.0763 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 146 | 35362.146 | 640.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;156 | 95.0763 | 294.8317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 156 | 35362.156 | 640.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;166 | 95.0763 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 166 | 35362.166 | 640.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;176 | 95.0763 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 176 | 35362.176 | 640.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;186 | 95.0763 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 186 | 35362.186 | 640.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;196 | 95.0763 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 196 | 35362.196 | 640.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;206 | 95.0763 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 206 | 35362.206 | 640.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;216 | 95.0763 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 216 | 35362.216 | 640.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;226 | 95.0763 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 226 | 35362.226 | 640.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;236 | 95.0773 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 236 | 35362.236 | 640.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;246 | 95.0773 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 246 | 35362.246 | 640.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;256 | 95.0773 | 294.8213 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 256 | 35362.256 | 640.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;266 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 266 | 35362.266 | 640.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;276 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 276 | 35362.276 | 640.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;286 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 286 | 35362.286 | 640.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;296 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 296 | 35362.296 | 640.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;306 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 306 | 35362.306 | 640.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;316 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 316 | 35362.316 | 640.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;326 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 326 | 35362.326 | 640.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;336 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 336 | 35362.336 | 640.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;346 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 346 | 35362.346 | 640.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;356 | 95.0773 | 294.8267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 356 | 35362.356 | 640.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;366 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 366 | 35362.366 | 640.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;376 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 376 | 35362.376 | 640.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;386 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 386 | 35362.386 | 640.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;396 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 396 | 35362.396 | 640.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;406 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 406 | 35362.406 | 640.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;416 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 416 | 35362.416 | 640.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;426 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 426 | 35362.426 | 640.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;436 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 436 | 35362.436 | 640.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;446 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 446 | 35362.446 | 640.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;456 | 95.0773 | 294.859 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 456 | 35362.456 | 640.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;466 | 95.0773 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 466 | 35362.466 | 640.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;476 | 95.0773 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 476 | 35362.476 | 640.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;486 | 95.0773 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 486 | 35362.486 | 640.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;496 | 95.0773 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 496 | 35362.496 | 640.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;506 | 95.0773 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 506 | 35362.506 | 640.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;516 | 95.0773 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 516 | 35362.516 | 640.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;526 | 95.0773 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 526 | 35362.526 | 640.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;536 | 95.0753 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 536 | 35362.536 | 641
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;546 | 95.0753 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 546 | 35362.546 | 641.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;556 | 95.0753 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 556 | 35362.556 | 641.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;566 | 95.0753 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 566 | 35362.566 | 641.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;576 | 95.0753 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 576 | 35362.576 | 641.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;586 | 95.0753 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 586 | 35362.586 | 641.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;596 | 95.0753 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 596 | 35362.596 | 641.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;606 | 95.0753 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 606 | 35362.606 | 641.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;616 | 95.0753 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 616 | 35362.616 | 641.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;626 | 95.0753 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 626 | 35362.626 | 641.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;636 | 95.0763 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 636 | 35362.636 | 641.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;646 | 95.0763 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 646 | 35362.646 | 641.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;656 | 95.0763 | 294.8849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 656 | 35362.656 | 641.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;666 | 95.0763 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 666 | 35362.666 | 641.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;676 | 95.0763 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 676 | 35362.676 | 641.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;686 | 95.0763 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 686 | 35362.686 | 641.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;696 | 95.0763 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 696 | 35362.696 | 641.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;706 | 95.0763 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 706 | 35362.706 | 641.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;716 | 95.0763 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 716 | 35362.716 | 641.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;726 | 95.0763 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 726 | 35362.726 | 641.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;736 | 95.0773 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 736 | 35362.736 | 641.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;746 | 95.0773 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 746 | 35362.746 | 641.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;756 | 95.0773 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 756 | 35362.756 | 641.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;766 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 766 | 35362.766 | 641.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;776 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 776 | 35362.776 | 641.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;786 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 786 | 35362.786 | 641.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;796 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 796 | 35362.796 | 641.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;806 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 806 | 35362.806 | 641.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;816 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 816 | 35362.816 | 641.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;826 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 826 | 35362.826 | 641.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;836 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 836 | 35362.836 | 641.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;846 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 846 | 35362.846 | 641.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;856 | 95.0773 | 294.9104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 856 | 35362.856 | 641.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;866 | 95.0773 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 866 | 35362.866 | 641.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;876 | 95.0773 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 876 | 35362.876 | 641.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;886 | 95.0773 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 886 | 35362.886 | 641.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;896 | 95.0773 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 896 | 35362.896 | 641.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;906 | 95.0773 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 906 | 35362.906 | 641.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;916 | 95.0773 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 916 | 35362.916 | 641.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;926 | 95.0773 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 926 | 35362.926 | 641.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;936 | 95.0783 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 936 | 35362.936 | 641.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;946 | 95.0783 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 946 | 35362.946 | 641.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;956 | 95.0783 | 294.915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 956 | 35362.956 | 641.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;966 | 95.0783 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 966 | 35362.966 | 641.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;976 | 95.0783 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 976 | 35362.976 | 641.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;986 | 95.0783 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 986 | 35362.986 | 641.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:22;996 | 95.0783 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 22 | 996 | 35362.996 | 641.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;006 | 95.0783 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 006 | 35363.006 | 641.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;016 | 95.0783 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 016 | 35363.016 | 641.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;026 | 95.0783 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 026 | 35363.026 | 641.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;036 | 95.0773 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 036 | 35363.036 | 641.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;046 | 95.0773 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 046 | 35363.046 | 641.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;056 | 95.0773 | 294.9359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 056 | 35363.056 | 641.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;066 | 95.0773 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 066 | 35363.066 | 641.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;076 | 95.0773 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 076 | 35363.076 | 641.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;086 | 95.0773 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 086 | 35363.086 | 641.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;096 | 95.0773 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 096 | 35363.096 | 641.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;106 | 95.0773 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 106 | 35363.106 | 641.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;116 | 95.0773 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 116 | 35363.116 | 641.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;126 | 95.0773 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 126 | 35363.126 | 641.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;136 | 95.0783 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 136 | 35363.136 | 641.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;146 | 95.0783 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 146 | 35363.146 | 641.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;156 | 95.0783 | 294.9754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 156 | 35363.156 | 641.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;166 | 95.0783 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 166 | 35363.166 | 641.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;176 | 95.0783 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 176 | 35363.176 | 641.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;186 | 95.0783 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 186 | 35363.186 | 641.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;196 | 95.0783 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 196 | 35363.196 | 641.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;206 | 95.0783 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 206 | 35363.206 | 641.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;216 | 95.0783 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 216 | 35363.216 | 641.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;226 | 95.0783 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 226 | 35363.226 | 641.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;236 | 95.0793 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 236 | 35363.236 | 641.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;246 | 95.0793 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 246 | 35363.246 | 641.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;256 | 95.0793 | 294.9973 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 256 | 35363.256 | 641.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;266 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 266 | 35363.266 | 641.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;276 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 276 | 35363.276 | 641.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;286 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 286 | 35363.286 | 641.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;296 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 296 | 35363.296 | 641.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;306 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 306 | 35363.306 | 641.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;316 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 316 | 35363.316 | 641.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;326 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 326 | 35363.326 | 641.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;336 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 336 | 35363.336 | 641.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;346 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 346 | 35363.346 | 641.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;356 | 95.0793 | 295.0034 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 356 | 35363.356 | 641.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;366 | 95.0793 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 366 | 35363.366 | 641.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;376 | 95.0783 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 376 | 35363.376 | 641.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;386 | 95.0783 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 386 | 35363.386 | 641.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;396 | 95.0783 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 396 | 35363.396 | 641.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;406 | 95.0783 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 406 | 35363.406 | 641.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;416 | 95.0783 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 416 | 35363.416 | 641.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;426 | 95.0783 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 426 | 35363.426 | 641.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;436 | 95.0783 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 436 | 35363.436 | 641.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;446 | 95.0783 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 446 | 35363.446 | 641.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;456 | 95.0783 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 456 | 35363.456 | 641.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;466 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 466 | 35363.466 | 641.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;476 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 476 | 35363.476 | 641.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;486 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 486 | 35363.486 | 641.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;496 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 496 | 35363.496 | 641.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;506 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 506 | 35363.506 | 641.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;516 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 516 | 35363.516 | 641.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;526 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 526 | 35363.526 | 641.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;536 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 536 | 35363.536 | 642
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;546 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 546 | 35363.546 | 642.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;556 | 95.0783 | 295.0266 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 556 | 35363.556 | 642.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;566 | 95.0783 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 566 | 35363.566 | 642.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;576 | 95.0793 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 576 | 35363.576 | 642.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;586 | 95.0793 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 586 | 35363.586 | 642.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;596 | 95.0793 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 596 | 35363.596 | 642.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;606 | 95.0793 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 606 | 35363.606 | 642.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;616 | 95.0793 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 616 | 35363.616 | 642.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;626 | 95.0793 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 626 | 35363.626 | 642.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;636 | 95.0793 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 636 | 35363.636 | 642.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;646 | 95.0793 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 646 | 35363.646 | 642.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;656 | 95.0793 | 295.0277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 656 | 35363.656 | 642.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;666 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 666 | 35363.666 | 642.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;676 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 676 | 35363.676 | 642.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;686 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 686 | 35363.686 | 642.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;696 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 696 | 35363.696 | 642.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;706 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 706 | 35363.706 | 642.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;716 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 716 | 35363.716 | 642.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;726 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 726 | 35363.726 | 642.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;736 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 736 | 35363.736 | 642.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;746 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 746 | 35363.746 | 642.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;756 | 95.0793 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 756 | 35363.756 | 642.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;766 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 766 | 35363.766 | 642.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;776 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 776 | 35363.776 | 642.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;786 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 786 | 35363.786 | 642.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;796 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 796 | 35363.796 | 642.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;806 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 806 | 35363.806 | 642.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;816 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 816 | 35363.816 | 642.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;826 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 826 | 35363.826 | 642.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;836 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 836 | 35363.836 | 642.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;846 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 846 | 35363.846 | 642.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;856 | 95.0793 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 856 | 35363.856 | 642.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;866 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 866 | 35363.866 | 642.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;876 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 876 | 35363.876 | 642.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;886 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 886 | 35363.886 | 642.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;896 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 896 | 35363.896 | 642.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;906 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 906 | 35363.906 | 642.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;916 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 916 | 35363.916 | 642.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;926 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 926 | 35363.926 | 642.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;936 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 936 | 35363.936 | 642.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;946 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 946 | 35363.946 | 642.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;956 | 95.0793 | 295.1104 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 956 | 35363.956 | 642.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;966 | 95.0793 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 966 | 35363.966 | 642.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;976 | 95.0783 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 976 | 35363.976 | 642.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;986 | 95.0783 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 986 | 35363.986 | 642.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:23;996 | 95.0783 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 23 | 996 | 35363.996 | 642.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;006 | 95.0783 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 006 | 35364.006 | 642.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;016 | 95.0783 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 016 | 35364.016 | 642.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;026 | 95.0783 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 026 | 35364.026 | 642.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;036 | 95.0783 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 036 | 35364.036 | 642.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;046 | 95.0783 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 046 | 35364.046 | 642.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;056 | 95.0783 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 056 | 35364.056 | 642.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;066 | 95.0783 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 066 | 35364.066 | 642.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;076 | 95.0793 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 076 | 35364.076 | 642.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;086 | 95.0793 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 086 | 35364.086 | 642.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;096 | 95.0793 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 096 | 35364.096 | 642.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;106 | 95.0793 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 106 | 35364.106 | 642.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;116 | 95.0793 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 116 | 35364.116 | 642.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;126 | 95.0793 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 126 | 35364.126 | 642.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;136 | 95.0793 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 136 | 35364.136 | 642.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;146 | 95.0793 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 146 | 35364.146 | 642.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;156 | 95.0793 | 295.0886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 156 | 35364.156 | 642.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;166 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 166 | 35364.166 | 642.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;176 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 176 | 35364.176 | 642.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;186 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 186 | 35364.186 | 642.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;196 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 196 | 35364.196 | 642.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;206 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 206 | 35364.206 | 642.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;216 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 216 | 35364.216 | 642.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;226 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 226 | 35364.226 | 642.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;236 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 236 | 35364.236 | 642.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;246 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 246 | 35364.246 | 642.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;256 | 95.0793 | 295.0764 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 256 | 35364.256 | 642.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;266 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 266 | 35364.266 | 642.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;276 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 276 | 35364.276 | 642.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;286 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 286 | 35364.286 | 642.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;296 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 296 | 35364.296 | 642.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;306 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 306 | 35364.306 | 642.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;316 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 316 | 35364.316 | 642.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;326 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 326 | 35364.326 | 642.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;336 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 336 | 35364.336 | 642.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;346 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 346 | 35364.346 | 642.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;356 | 95.0793 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 356 | 35364.356 | 642.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;366 | 95.0793 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 366 | 35364.366 | 642.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;376 | 95.0803 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 376 | 35364.376 | 642.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;386 | 95.0803 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 386 | 35364.386 | 642.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;396 | 95.0803 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 396 | 35364.396 | 642.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;406 | 95.0803 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 406 | 35364.406 | 642.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;416 | 95.0803 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 416 | 35364.416 | 642.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;426 | 95.0803 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 426 | 35364.426 | 642.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;436 | 95.0803 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 436 | 35364.436 | 642.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;446 | 95.0803 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 446 | 35364.446 | 642.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;456 | 95.0803 | 295.0682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 456 | 35364.456 | 642.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;466 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 466 | 35364.466 | 642.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;476 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 476 | 35364.476 | 642.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;486 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 486 | 35364.486 | 642.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;496 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 496 | 35364.496 | 642.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;506 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 506 | 35364.506 | 642.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;516 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 516 | 35364.516 | 642.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;526 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 526 | 35364.526 | 642.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;536 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 536 | 35364.536 | 643
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;546 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 546 | 35364.546 | 643.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;556 | 95.0803 | 295.0966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 556 | 35364.556 | 643.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;566 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 566 | 35364.566 | 643.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;576 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 576 | 35364.576 | 643.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;586 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 586 | 35364.586 | 643.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;596 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 596 | 35364.596 | 643.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;606 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 606 | 35364.606 | 643.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;616 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 616 | 35364.616 | 643.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;626 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 626 | 35364.626 | 643.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;636 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 636 | 35364.636 | 643.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;646 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 646 | 35364.646 | 643.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;656 | 95.0803 | 295.1054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 656 | 35364.656 | 643.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;666 | 95.0803 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 666 | 35364.666 | 643.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;676 | 95.0793 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 676 | 35364.676 | 643.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;686 | 95.0793 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 686 | 35364.686 | 643.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;696 | 95.0793 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 696 | 35364.696 | 643.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;706 | 95.0793 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 706 | 35364.706 | 643.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;716 | 95.0793 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 716 | 35364.716 | 643.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;726 | 95.0793 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 726 | 35364.726 | 643.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;736 | 95.0793 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 736 | 35364.736 | 643.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;746 | 95.0793 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 746 | 35364.746 | 643.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;756 | 95.0793 | 295.1088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 756 | 35364.756 | 643.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;766 | 95.0793 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 766 | 35364.766 | 643.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;776 | 95.0803 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 776 | 35364.776 | 643.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;786 | 95.0803 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 786 | 35364.786 | 643.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;796 | 95.0803 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 796 | 35364.796 | 643.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;806 | 95.0803 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 806 | 35364.806 | 643.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;816 | 95.0803 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 816 | 35364.816 | 643.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;826 | 95.0803 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 826 | 35364.826 | 643.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;836 | 95.0803 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 836 | 35364.836 | 643.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;846 | 95.0803 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 846 | 35364.846 | 643.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;856 | 95.0803 | 295.1306 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 856 | 35364.856 | 643.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;866 | 95.0803 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 866 | 35364.866 | 643.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;876 | 95.0813 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 876 | 35364.876 | 643.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;886 | 95.0813 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 886 | 35364.886 | 643.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;896 | 95.0813 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 896 | 35364.896 | 643.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;906 | 95.0813 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 906 | 35364.906 | 643.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;916 | 95.0813 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 916 | 35364.916 | 643.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;926 | 95.0813 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 926 | 35364.926 | 643.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;936 | 95.0813 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 936 | 35364.936 | 643.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;946 | 95.0813 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 946 | 35364.946 | 643.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;956 | 95.0813 | 295.1359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 956 | 35364.956 | 643.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;966 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 966 | 35364.966 | 643.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;976 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 976 | 35364.976 | 643.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;986 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 986 | 35364.986 | 643.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:24;996 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 24 | 996 | 35364.996 | 643.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;006 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 006 | 35365.006 | 643.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;016 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 016 | 35365.016 | 643.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;026 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 026 | 35365.026 | 643.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;036 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 036 | 35365.036 | 643.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;046 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 046 | 35365.046 | 643.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;056 | 95.0813 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 056 | 35365.056 | 643.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;066 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 066 | 35365.066 | 643.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;076 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 076 | 35365.076 | 643.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;086 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 086 | 35365.086 | 643.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;096 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 096 | 35365.096 | 643.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;106 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 106 | 35365.106 | 643.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;116 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 116 | 35365.116 | 643.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;126 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 126 | 35365.126 | 643.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;136 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 136 | 35365.136 | 643.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;146 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 146 | 35365.146 | 643.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;156 | 95.0813 | 295.0961 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 156 | 35365.156 | 643.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;166 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 166 | 35365.166 | 643.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;176 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 176 | 35365.176 | 643.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;186 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 186 | 35365.186 | 643.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;196 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 196 | 35365.196 | 643.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;206 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 206 | 35365.206 | 643.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;216 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 216 | 35365.216 | 643.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;226 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 226 | 35365.226 | 643.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;236 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 236 | 35365.236 | 643.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;246 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 246 | 35365.246 | 643.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;256 | 95.0813 | 295.0928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 256 | 35365.256 | 643.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;266 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 266 | 35365.266 | 643.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;276 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 276 | 35365.276 | 643.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;286 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 286 | 35365.286 | 643.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;296 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 296 | 35365.296 | 643.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;306 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 306 | 35365.306 | 643.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;316 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 316 | 35365.316 | 643.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;326 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 326 | 35365.326 | 643.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;336 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 336 | 35365.336 | 643.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;346 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 346 | 35365.346 | 643.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;356 | 95.0813 | 295.0907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 356 | 35365.356 | 643.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;366 | 95.0813 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 366 | 35365.366 | 643.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;376 | 95.0823 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 376 | 35365.376 | 643.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;386 | 95.0823 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 386 | 35365.386 | 643.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;396 | 95.0823 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 396 | 35365.396 | 643.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;406 | 95.0823 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 406 | 35365.406 | 643.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;416 | 95.0823 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 416 | 35365.416 | 643.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;426 | 95.0823 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 426 | 35365.426 | 643.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;436 | 95.0823 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 436 | 35365.436 | 643.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;446 | 95.0823 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 446 | 35365.446 | 643.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;456 | 95.0823 | 295.0994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 456 | 35365.456 | 643.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;466 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 466 | 35365.466 | 643.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;476 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 476 | 35365.476 | 643.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;486 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 486 | 35365.486 | 643.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;496 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 496 | 35365.496 | 643.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;506 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 506 | 35365.506 | 643.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;516 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 516 | 35365.516 | 643.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;526 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 526 | 35365.526 | 643.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;536 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 536 | 35365.536 | 644
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;546 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 546 | 35365.546 | 644.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;556 | 95.0823 | 295.1234 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 556 | 35365.556 | 644.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;566 | 95.0823 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 566 | 35365.566 | 644.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;576 | 95.0813 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 576 | 35365.576 | 644.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;586 | 95.0813 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 586 | 35365.586 | 644.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;596 | 95.0813 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 596 | 35365.596 | 644.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;606 | 95.0813 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 606 | 35365.606 | 644.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;616 | 95.0813 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 616 | 35365.616 | 644.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;626 | 95.0813 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 626 | 35365.626 | 644.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;636 | 95.0813 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 636 | 35365.636 | 644.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;646 | 95.0813 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 646 | 35365.646 | 644.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;656 | 95.0813 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 656 | 35365.656 | 644.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;666 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 666 | 35365.666 | 644.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;676 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 676 | 35365.676 | 644.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;686 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 686 | 35365.686 | 644.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;696 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 696 | 35365.696 | 644.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;706 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 706 | 35365.706 | 644.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;716 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 716 | 35365.716 | 644.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;726 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 726 | 35365.726 | 644.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;736 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 736 | 35365.736 | 644.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;746 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 746 | 35365.746 | 644.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;756 | 95.0813 | 295.1043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 756 | 35365.756 | 644.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;766 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 766 | 35365.766 | 644.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;776 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 776 | 35365.776 | 644.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;786 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 786 | 35365.786 | 644.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;796 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 796 | 35365.796 | 644.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;806 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 806 | 35365.806 | 644.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;816 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 816 | 35365.816 | 644.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;826 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 826 | 35365.826 | 644.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;836 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 836 | 35365.836 | 644.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;846 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 846 | 35365.846 | 644.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;856 | 95.0813 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 856 | 35365.856 | 644.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;866 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 866 | 35365.866 | 644.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;876 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 876 | 35365.876 | 644.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;886 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 886 | 35365.886 | 644.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;896 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 896 | 35365.896 | 644.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;906 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 906 | 35365.906 | 644.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;916 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 916 | 35365.916 | 644.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;926 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 926 | 35365.926 | 644.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;936 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 936 | 35365.936 | 644.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;946 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 946 | 35365.946 | 644.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;956 | 95.0813 | 295.1146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 956 | 35365.956 | 644.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;966 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 966 | 35365.966 | 644.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;976 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 976 | 35365.976 | 644.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;986 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 986 | 35365.986 | 644.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:25;996 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 25 | 996 | 35365.996 | 644.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;006 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 006 | 35366.006 | 644.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;016 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 016 | 35366.016 | 644.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;026 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 026 | 35366.026 | 644.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;036 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 036 | 35366.036 | 644.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;046 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 046 | 35366.046 | 644.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;056 | 95.0813 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 056 | 35366.056 | 644.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;066 | 95.0813 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 066 | 35366.066 | 644.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;076 | 95.0813 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 076 | 35366.076 | 644.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;086 | 95.0803 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 086 | 35366.086 | 644.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;096 | 95.0803 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 096 | 35366.096 | 644.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;106 | 95.0803 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 106 | 35366.106 | 644.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;116 | 95.0803 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 116 | 35366.116 | 644.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;126 | 95.0803 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 126 | 35366.126 | 644.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;136 | 95.0803 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 136 | 35366.136 | 644.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;146 | 95.0803 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 146 | 35366.146 | 644.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;156 | 95.0803 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 156 | 35366.156 | 644.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;166 | 95.0803 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 166 | 35366.166 | 644.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;176 | 95.0803 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 176 | 35366.176 | 644.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;186 | 95.0813 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 186 | 35366.186 | 644.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;196 | 95.0813 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 196 | 35366.196 | 644.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;206 | 95.0813 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 206 | 35366.206 | 644.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;216 | 95.0813 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 216 | 35366.216 | 644.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;226 | 95.0813 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 226 | 35366.226 | 644.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;236 | 95.0813 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 236 | 35366.236 | 644.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;246 | 95.0813 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 246 | 35366.246 | 644.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;256 | 95.0813 | 295.076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 256 | 35366.256 | 644.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;266 | 95.0813 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 266 | 35366.266 | 644.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;276 | 95.0813 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 276 | 35366.276 | 644.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;286 | 95.0833 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 286 | 35366.286 | 644.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;296 | 95.0833 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 296 | 35366.296 | 644.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;306 | 95.0833 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 306 | 35366.306 | 644.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;316 | 95.0833 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 316 | 35366.316 | 644.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;326 | 95.0833 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 326 | 35366.326 | 644.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;336 | 95.0833 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 336 | 35366.336 | 644.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;346 | 95.0833 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 346 | 35366.346 | 644.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;356 | 95.0833 | 295.0647 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 356 | 35366.356 | 644.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;366 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 366 | 35366.366 | 644.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;376 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 376 | 35366.376 | 644.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;386 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 386 | 35366.386 | 644.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;396 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 396 | 35366.396 | 644.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;406 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 406 | 35366.406 | 644.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;416 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 416 | 35366.416 | 644.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;426 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 426 | 35366.426 | 644.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;436 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 436 | 35366.436 | 644.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;446 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 446 | 35366.446 | 644.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;456 | 95.0833 | 295.0368 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 456 | 35366.456 | 644.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;466 | 95.0833 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 466 | 35366.466 | 644.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;476 | 95.0833 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 476 | 35366.476 | 644.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;486 | 95.0843 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 486 | 35366.486 | 644.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;496 | 95.0843 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 496 | 35366.496 | 644.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;506 | 95.0843 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 506 | 35366.506 | 644.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;516 | 95.0843 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 516 | 35366.516 | 644.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;526 | 95.0843 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 526 | 35366.526 | 644.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;536 | 95.0843 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 536 | 35366.536 | 645
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;546 | 95.0843 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 546 | 35366.546 | 645.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;556 | 95.0843 | 295.0046 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 556 | 35366.556 | 645.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;566 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 566 | 35366.566 | 645.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;576 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 576 | 35366.576 | 645.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;586 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 586 | 35366.586 | 645.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;596 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 596 | 35366.596 | 645.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;606 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 606 | 35366.606 | 645.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;616 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 616 | 35366.616 | 645.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;626 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 626 | 35366.626 | 645.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;636 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 636 | 35366.636 | 645.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;646 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 646 | 35366.646 | 645.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;656 | 95.0843 | 295.0193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 656 | 35366.656 | 645.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;666 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 666 | 35366.666 | 645.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;676 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 676 | 35366.676 | 645.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;686 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 686 | 35366.686 | 645.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;696 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 696 | 35366.696 | 645.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;706 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 706 | 35366.706 | 645.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;716 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 716 | 35366.716 | 645.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;726 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 726 | 35366.726 | 645.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;736 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 736 | 35366.736 | 645.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;746 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 746 | 35366.746 | 645.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;756 | 95.0843 | 295.0598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 756 | 35366.756 | 645.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;766 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 766 | 35366.766 | 645.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;776 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 776 | 35366.776 | 645.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;786 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 786 | 35366.786 | 645.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;796 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 796 | 35366.796 | 645.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;806 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 806 | 35366.806 | 645.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;816 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 816 | 35366.816 | 645.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;826 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 826 | 35366.826 | 645.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;836 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 836 | 35366.836 | 645.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;846 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 846 | 35366.846 | 645.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;856 | 95.0843 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 856 | 35366.856 | 645.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;866 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 866 | 35366.866 | 645.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;876 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 876 | 35366.876 | 645.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;886 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 886 | 35366.886 | 645.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;896 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 896 | 35366.896 | 645.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;906 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 906 | 35366.906 | 645.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;916 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 916 | 35366.916 | 645.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;926 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 926 | 35366.926 | 645.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;936 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 936 | 35366.936 | 645.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;946 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 946 | 35366.946 | 645.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;956 | 95.0843 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 956 | 35366.956 | 645.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;966 | 95.0843 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 966 | 35366.966 | 645.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;976 | 95.0843 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 976 | 35366.976 | 645.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;986 | 95.0853 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 986 | 35366.986 | 645.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:26;996 | 95.0853 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 26 | 996 | 35366.996 | 645.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;006 | 95.0853 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 006 | 35367.006 | 645.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;016 | 95.0853 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 016 | 35367.016 | 645.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;026 | 95.0853 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 026 | 35367.026 | 645.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;036 | 95.0853 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 036 | 35367.036 | 645.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;046 | 95.0853 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 046 | 35367.046 | 645.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;056 | 95.0853 | 295.1145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 056 | 35367.056 | 645.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;066 | 95.0853 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 066 | 35367.066 | 645.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;076 | 95.0853 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 076 | 35367.076 | 645.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;086 | 95.0843 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 086 | 35367.086 | 645.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;096 | 95.0843 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 096 | 35367.096 | 645.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;106 | 95.0843 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 106 | 35367.106 | 645.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;116 | 95.0843 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 116 | 35367.116 | 645.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;126 | 95.0843 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 126 | 35367.126 | 645.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;136 | 95.0843 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 136 | 35367.136 | 645.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;146 | 95.0843 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 146 | 35367.146 | 645.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;156 | 95.0843 | 295.1006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 156 | 35367.156 | 645.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;166 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 166 | 35367.166 | 645.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;176 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 176 | 35367.176 | 645.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;186 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 186 | 35367.186 | 645.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;196 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 196 | 35367.196 | 645.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;206 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 206 | 35367.206 | 645.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;216 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 216 | 35367.216 | 645.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;226 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 226 | 35367.226 | 645.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;236 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 236 | 35367.236 | 645.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;246 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 246 | 35367.246 | 645.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;256 | 95.0843 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 256 | 35367.256 | 645.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;266 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 266 | 35367.266 | 645.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;276 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 276 | 35367.276 | 645.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;286 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 286 | 35367.286 | 645.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;296 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 296 | 35367.296 | 645.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;306 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 306 | 35367.306 | 645.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;316 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 316 | 35367.316 | 645.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;326 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 326 | 35367.326 | 645.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;336 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 336 | 35367.336 | 645.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;346 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 346 | 35367.346 | 645.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;356 | 95.0843 | 295.0661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 356 | 35367.356 | 645.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;366 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 366 | 35367.366 | 645.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;376 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 376 | 35367.376 | 645.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;386 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 386 | 35367.386 | 645.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;396 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 396 | 35367.396 | 645.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;406 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 406 | 35367.406 | 645.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;416 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 416 | 35367.416 | 645.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;426 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 426 | 35367.426 | 645.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;436 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 436 | 35367.436 | 645.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;446 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 446 | 35367.446 | 645.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;456 | 95.0843 | 295.0804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 456 | 35367.456 | 645.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;466 | 95.0843 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 466 | 35367.466 | 645.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;476 | 95.0843 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 476 | 35367.476 | 645.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;486 | 95.0833 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 486 | 35367.486 | 645.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;496 | 95.0833 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 496 | 35367.496 | 645.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;506 | 95.0833 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 506 | 35367.506 | 645.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;516 | 95.0833 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 516 | 35367.516 | 645.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;526 | 95.0833 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 526 | 35367.526 | 645.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;536 | 95.0833 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 536 | 35367.536 | 646
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;546 | 95.0833 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 546 | 35367.546 | 646.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;556 | 95.0833 | 295.0892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 556 | 35367.556 | 646.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;566 | 95.0833 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 566 | 35367.566 | 646.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;576 | 95.0833 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 576 | 35367.576 | 646.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;586 | 95.0843 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 586 | 35367.586 | 646.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;596 | 95.0843 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 596 | 35367.596 | 646.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;606 | 95.0843 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 606 | 35367.606 | 646.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;616 | 95.0843 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 616 | 35367.616 | 646.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;626 | 95.0843 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 626 | 35367.626 | 646.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;636 | 95.0843 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 636 | 35367.636 | 646.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;646 | 95.0843 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 646 | 35367.646 | 646.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;656 | 95.0843 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 656 | 35367.656 | 646.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;666 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 666 | 35367.666 | 646.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;676 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 676 | 35367.676 | 646.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;686 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 686 | 35367.686 | 646.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;696 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 696 | 35367.696 | 646.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;706 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 706 | 35367.706 | 646.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;716 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 716 | 35367.716 | 646.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;726 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 726 | 35367.726 | 646.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;736 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 736 | 35367.736 | 646.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;746 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 746 | 35367.746 | 646.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;756 | 95.0843 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 756 | 35367.756 | 646.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;766 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 766 | 35367.766 | 646.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;776 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 776 | 35367.776 | 646.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;786 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 786 | 35367.786 | 646.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;796 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 796 | 35367.796 | 646.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;806 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 806 | 35367.806 | 646.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;816 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 816 | 35367.816 | 646.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;826 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 826 | 35367.826 | 646.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;836 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 836 | 35367.836 | 646.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;846 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 846 | 35367.846 | 646.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;856 | 95.0843 | 295.0933 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 856 | 35367.856 | 646.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;866 | 95.0843 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 866 | 35367.866 | 646.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;876 | 95.0843 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 876 | 35367.876 | 646.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;886 | 95.0853 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 886 | 35367.886 | 646.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;896 | 95.0853 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 896 | 35367.896 | 646.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;906 | 95.0853 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 906 | 35367.906 | 646.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;916 | 95.0853 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 916 | 35367.916 | 646.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;926 | 95.0853 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 926 | 35367.926 | 646.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;936 | 95.0853 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 936 | 35367.936 | 646.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;946 | 95.0853 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 946 | 35367.946 | 646.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;956 | 95.0853 | 295.0551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 956 | 35367.956 | 646.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;966 | 95.0853 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 966 | 35367.966 | 646.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;976 | 95.0853 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 976 | 35367.976 | 646.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;986 | 95.0843 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 986 | 35367.986 | 646.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:27;996 | 95.0843 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 27 | 996 | 35367.996 | 646.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;006 | 95.0843 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 006 | 35368.006 | 646.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;016 | 95.0843 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 016 | 35368.016 | 646.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;026 | 95.0843 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 026 | 35368.026 | 646.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;036 | 95.0843 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 036 | 35368.036 | 646.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;046 | 95.0843 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 046 | 35368.046 | 646.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;056 | 95.0843 | 295.0449 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 056 | 35368.056 | 646.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;066 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 066 | 35368.066 | 646.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;076 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 076 | 35368.076 | 646.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;086 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 086 | 35368.086 | 646.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;096 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 096 | 35368.096 | 646.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;106 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 106 | 35368.106 | 646.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;116 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 116 | 35368.116 | 646.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;126 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 126 | 35368.126 | 646.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;136 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 136 | 35368.136 | 646.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;146 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 146 | 35368.146 | 646.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;156 | 95.0843 | 295.0519 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 156 | 35368.156 | 646.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;166 | 95.0843 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 166 | 35368.166 | 646.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;176 | 95.0843 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 176 | 35368.176 | 646.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;186 | 95.0853 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 186 | 35368.186 | 646.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;196 | 95.0853 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 196 | 35368.196 | 646.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;206 | 95.0853 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 206 | 35368.206 | 646.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;216 | 95.0853 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 216 | 35368.216 | 646.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;226 | 95.0853 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 226 | 35368.226 | 646.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;236 | 95.0853 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 236 | 35368.236 | 646.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;246 | 95.0853 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 246 | 35368.246 | 646.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;256 | 95.0853 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 256 | 35368.256 | 646.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;266 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 266 | 35368.266 | 646.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;276 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 276 | 35368.276 | 646.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;286 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 286 | 35368.286 | 646.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;296 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 296 | 35368.296 | 646.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;306 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 306 | 35368.306 | 646.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;316 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 316 | 35368.316 | 646.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;326 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 326 | 35368.326 | 646.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;336 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 336 | 35368.336 | 646.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;346 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 346 | 35368.346 | 646.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;356 | 95.0853 | 295.0651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 356 | 35368.356 | 646.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;366 | 95.0853 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 366 | 35368.366 | 646.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;376 | 95.0853 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 376 | 35368.376 | 646.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;386 | 95.0843 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 386 | 35368.386 | 646.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;396 | 95.0843 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 396 | 35368.396 | 646.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;406 | 95.0843 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 406 | 35368.406 | 646.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;416 | 95.0843 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 416 | 35368.416 | 646.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;426 | 95.0843 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 426 | 35368.426 | 646.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;436 | 95.0843 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 436 | 35368.436 | 646.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;446 | 95.0843 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 446 | 35368.446 | 646.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;456 | 95.0843 | 295.0783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 456 | 35368.456 | 646.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;466 | 95.0843 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 466 | 35368.466 | 646.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;476 | 95.0843 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 476 | 35368.476 | 646.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;486 | 95.0863 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 486 | 35368.486 | 646.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;496 | 95.0863 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 496 | 35368.496 | 646.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;506 | 95.0863 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 506 | 35368.506 | 646.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;516 | 95.0863 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 516 | 35368.516 | 646.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;526 | 95.0863 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 526 | 35368.526 | 646.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;536 | 95.0863 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 536 | 35368.536 | 647
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;546 | 95.0863 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 546 | 35368.546 | 647.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;556 | 95.0863 | 295.0705 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 556 | 35368.556 | 647.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;566 | 95.0863 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 566 | 35368.566 | 647.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;576 | 95.0863 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 576 | 35368.576 | 647.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;586 | 95.0873 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 586 | 35368.586 | 647.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;596 | 95.0873 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 596 | 35368.596 | 647.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;606 | 95.0873 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 606 | 35368.606 | 647.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;616 | 95.0873 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 616 | 35368.616 | 647.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;626 | 95.0873 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 626 | 35368.626 | 647.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;636 | 95.0873 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 636 | 35368.636 | 647.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;646 | 95.0873 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 646 | 35368.646 | 647.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;656 | 95.0873 | 295.0606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 656 | 35368.656 | 647.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;666 | 95.0873 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 666 | 35368.666 | 647.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;676 | 95.0873 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 676 | 35368.676 | 647.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;686 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 686 | 35368.686 | 647.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;696 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 696 | 35368.696 | 647.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;706 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 706 | 35368.706 | 647.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;716 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 716 | 35368.716 | 647.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;726 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 726 | 35368.726 | 647.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;736 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 736 | 35368.736 | 647.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;746 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 746 | 35368.746 | 647.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;756 | 95.0863 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 756 | 35368.756 | 647.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;766 | 95.0863 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 766 | 35368.766 | 647.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;776 | 95.0863 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 776 | 35368.776 | 647.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;786 | 95.0883 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 786 | 35368.786 | 647.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;796 | 95.0883 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 796 | 35368.796 | 647.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;806 | 95.0883 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 806 | 35368.806 | 647.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;816 | 95.0883 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 816 | 35368.816 | 647.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;826 | 95.0883 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 826 | 35368.826 | 647.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;836 | 95.0883 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 836 | 35368.836 | 647.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;846 | 95.0883 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 846 | 35368.846 | 647.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;856 | 95.0883 | 295.1078 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 856 | 35368.856 | 647.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;866 | 95.0883 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 866 | 35368.866 | 647.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;876 | 95.0883 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 876 | 35368.876 | 647.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;886 | 95.0873 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 886 | 35368.886 | 647.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;896 | 95.0873 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 896 | 35368.896 | 647.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;906 | 95.0873 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 906 | 35368.906 | 647.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;916 | 95.0873 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 916 | 35368.916 | 647.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;926 | 95.0873 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 926 | 35368.926 | 647.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;936 | 95.0873 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 936 | 35368.936 | 647.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;946 | 95.0873 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 946 | 35368.946 | 647.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;956 | 95.0873 | 295.115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 956 | 35368.956 | 647.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;966 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 966 | 35368.966 | 647.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;976 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 976 | 35368.976 | 647.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;986 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 986 | 35368.986 | 647.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:28;996 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 28 | 996 | 35368.996 | 647.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;006 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 006 | 35369.006 | 647.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;016 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 016 | 35369.016 | 647.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;026 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 026 | 35369.026 | 647.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;036 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 036 | 35369.036 | 647.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;046 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 046 | 35369.046 | 647.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;056 | 95.0873 | 295.1129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 056 | 35369.056 | 647.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;066 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 066 | 35369.066 | 647.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;076 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 076 | 35369.076 | 647.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;086 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 086 | 35369.086 | 647.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;096 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 096 | 35369.096 | 647.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;106 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 106 | 35369.106 | 647.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;116 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 116 | 35369.116 | 647.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;126 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 126 | 35369.126 | 647.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;136 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 136 | 35369.136 | 647.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;146 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 146 | 35369.146 | 647.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;156 | 95.0873 | 295.102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 156 | 35369.156 | 647.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;166 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 166 | 35369.166 | 647.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;176 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 176 | 35369.176 | 647.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;186 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 186 | 35369.186 | 647.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;196 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 196 | 35369.196 | 647.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;206 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 206 | 35369.206 | 647.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;216 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 216 | 35369.216 | 647.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;226 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 226 | 35369.226 | 647.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;236 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 236 | 35369.236 | 647.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;246 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 246 | 35369.246 | 647.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;256 | 95.0873 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 256 | 35369.256 | 647.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;266 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 266 | 35369.266 | 647.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;276 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 276 | 35369.276 | 647.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;286 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 286 | 35369.286 | 647.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;296 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 296 | 35369.296 | 647.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;306 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 306 | 35369.306 | 647.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;316 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 316 | 35369.316 | 647.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;326 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 326 | 35369.326 | 647.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;336 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 336 | 35369.336 | 647.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;346 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 346 | 35369.346 | 647.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;356 | 95.0873 | 295.0337 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 356 | 35369.356 | 647.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;366 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 366 | 35369.366 | 647.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;376 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 376 | 35369.376 | 647.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;386 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 386 | 35369.386 | 647.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;396 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 396 | 35369.396 | 647.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;406 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 406 | 35369.406 | 647.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;416 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 416 | 35369.416 | 647.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;426 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 426 | 35369.426 | 647.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;436 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 436 | 35369.436 | 647.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;446 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 446 | 35369.446 | 647.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;456 | 95.0873 | 295.0452 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 456 | 35369.456 | 647.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;466 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 466 | 35369.466 | 647.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;476 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 476 | 35369.476 | 647.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;486 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 486 | 35369.486 | 647.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;496 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 496 | 35369.496 | 647.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;506 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 506 | 35369.506 | 647.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;516 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 516 | 35369.516 | 647.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;526 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 526 | 35369.526 | 647.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;536 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 536 | 35369.536 | 648
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;546 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 546 | 35369.546 | 648.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;556 | 95.0873 | 295.0658 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 556 | 35369.556 | 648.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;566 | 95.0873 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 566 | 35369.566 | 648.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;576 | 95.0873 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 576 | 35369.576 | 648.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;586 | 95.0873 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 586 | 35369.586 | 648.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;596 | 95.0873 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 596 | 35369.596 | 648.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;606 | 95.0873 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 606 | 35369.606 | 648.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;616 | 95.0883 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 616 | 35369.616 | 648.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;626 | 95.0883 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 626 | 35369.626 | 648.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;636 | 95.0883 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 636 | 35369.636 | 648.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;646 | 95.0883 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 646 | 35369.646 | 648.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;656 | 95.0883 | 295.0696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 656 | 35369.656 | 648.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;666 | 95.0883 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 666 | 35369.666 | 648.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;676 | 95.0883 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 676 | 35369.676 | 648.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;686 | 95.0883 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 686 | 35369.686 | 648.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;696 | 95.0883 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 696 | 35369.696 | 648.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;706 | 95.0883 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 706 | 35369.706 | 648.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;716 | 95.0873 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 716 | 35369.716 | 648.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;726 | 95.0873 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 726 | 35369.726 | 648.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;736 | 95.0873 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 736 | 35369.736 | 648.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;746 | 95.0873 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 746 | 35369.746 | 648.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;756 | 95.0873 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 756 | 35369.756 | 648.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;766 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 766 | 35369.766 | 648.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;776 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 776 | 35369.776 | 648.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;786 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 786 | 35369.786 | 648.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;796 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 796 | 35369.796 | 648.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;806 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 806 | 35369.806 | 648.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;816 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 816 | 35369.816 | 648.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;826 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 826 | 35369.826 | 648.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;836 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 836 | 35369.836 | 648.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;846 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 846 | 35369.846 | 648.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;856 | 95.0873 | 295.0681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 856 | 35369.856 | 648.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;866 | 95.0873 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 866 | 35369.866 | 648.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;876 | 95.0873 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 876 | 35369.876 | 648.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;886 | 95.0873 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 886 | 35369.886 | 648.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;896 | 95.0873 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 896 | 35369.896 | 648.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;906 | 95.0873 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 906 | 35369.906 | 648.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;916 | 95.0883 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 916 | 35369.916 | 648.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;926 | 95.0883 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 926 | 35369.926 | 648.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;936 | 95.0883 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 936 | 35369.936 | 648.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;946 | 95.0883 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 946 | 35369.946 | 648.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;956 | 95.0883 | 295.0594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 956 | 35369.956 | 648.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;966 | 95.0883 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 966 | 35369.966 | 648.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;976 | 95.0883 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 976 | 35369.976 | 648.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;986 | 95.0883 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 986 | 35369.986 | 648.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:29;996 | 95.0883 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 29 | 996 | 35369.996 | 648.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;006 | 95.0883 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 006 | 35370.006 | 648.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;016 | 95.0873 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 016 | 35370.016 | 648.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;026 | 95.0873 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 026 | 35370.026 | 648.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;036 | 95.0873 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 036 | 35370.036 | 648.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;046 | 95.0873 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 046 | 35370.046 | 648.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;056 | 95.0873 | 295.0639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 056 | 35370.056 | 648.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;066 | 95.0873 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 066 | 35370.066 | 648.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;076 | 95.0873 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 076 | 35370.076 | 648.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;086 | 95.0873 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 086 | 35370.086 | 648.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;096 | 95.0873 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 096 | 35370.096 | 648.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;106 | 95.0873 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 106 | 35370.106 | 648.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;116 | 95.0893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 116 | 35370.116 | 648.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;126 | 95.0893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 126 | 35370.126 | 648.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;136 | 95.0893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 136 | 35370.136 | 648.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;146 | 95.0893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 146 | 35370.146 | 648.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;156 | 95.0893 | 295.0972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 156 | 35370.156 | 648.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;166 | 95.0893 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 166 | 35370.166 | 648.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;176 | 95.0893 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 176 | 35370.176 | 648.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;186 | 95.0893 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 186 | 35370.186 | 648.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;196 | 95.0893 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 196 | 35370.196 | 648.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;206 | 95.0893 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 206 | 35370.206 | 648.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;216 | 95.0883 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 216 | 35370.216 | 648.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;226 | 95.0883 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 226 | 35370.226 | 648.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;236 | 95.0883 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 236 | 35370.236 | 648.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;246 | 95.0883 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 246 | 35370.246 | 648.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;256 | 95.0883 | 295.1195 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 256 | 35370.256 | 648.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;266 | 95.0883 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 266 | 35370.266 | 648.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;276 | 95.0883 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 276 | 35370.276 | 648.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;286 | 95.0883 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 286 | 35370.286 | 648.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;296 | 95.0883 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 296 | 35370.296 | 648.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;306 | 95.0883 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 306 | 35370.306 | 648.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;316 | 95.0873 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 316 | 35370.316 | 648.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;326 | 95.0873 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 326 | 35370.326 | 648.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;336 | 95.0873 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 336 | 35370.336 | 648.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;346 | 95.0873 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 346 | 35370.346 | 648.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;356 | 95.0873 | 295.1165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 356 | 35370.356 | 648.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;366 | 95.0873 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 366 | 35370.366 | 648.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;376 | 95.0873 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 376 | 35370.376 | 648.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;386 | 95.0873 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 386 | 35370.386 | 648.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;396 | 95.0873 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 396 | 35370.396 | 648.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;406 | 95.0873 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 406 | 35370.406 | 648.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;416 | 95.0893 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 416 | 35370.416 | 648.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;426 | 95.0893 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 426 | 35370.426 | 648.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;436 | 95.0893 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 436 | 35370.436 | 648.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;446 | 95.0893 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 446 | 35370.446 | 648.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;456 | 95.0893 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 456 | 35370.456 | 648.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;466 | 95.0893 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 466 | 35370.466 | 648.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;476 | 95.0893 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 476 | 35370.476 | 648.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;486 | 95.0893 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 486 | 35370.486 | 648.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;496 | 95.0893 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 496 | 35370.496 | 648.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;506 | 95.0893 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 506 | 35370.506 | 648.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;516 | 95.0883 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 516 | 35370.516 | 648.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;526 | 95.0883 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 526 | 35370.526 | 648.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;536 | 95.0883 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 536 | 35370.536 | 649
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;546 | 95.0883 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 546 | 35370.546 | 649.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;556 | 95.0883 | 295.1382 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 556 | 35370.556 | 649.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;566 | 95.0883 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 566 | 35370.566 | 649.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;576 | 95.0883 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 576 | 35370.576 | 649.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;586 | 95.0883 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 586 | 35370.586 | 649.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;596 | 95.0883 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 596 | 35370.596 | 649.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;606 | 95.0883 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 606 | 35370.606 | 649.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;616 | 95.0873 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 616 | 35370.616 | 649.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;626 | 95.0873 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 626 | 35370.626 | 649.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;636 | 95.0873 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 636 | 35370.636 | 649.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;646 | 95.0873 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 646 | 35370.646 | 649.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;656 | 95.0873 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 656 | 35370.656 | 649.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;666 | 95.0873 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 666 | 35370.666 | 649.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;676 | 95.0873 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 676 | 35370.676 | 649.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;686 | 95.0873 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 686 | 35370.686 | 649.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;696 | 95.0873 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 696 | 35370.696 | 649.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;706 | 95.0873 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 706 | 35370.706 | 649.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;716 | 95.0893 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 716 | 35370.716 | 649.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;726 | 95.0893 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 726 | 35370.726 | 649.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;736 | 95.0893 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 736 | 35370.736 | 649.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;746 | 95.0893 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 746 | 35370.746 | 649.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;756 | 95.0893 | 295.1203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 756 | 35370.756 | 649.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;766 | 95.0893 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 766 | 35370.766 | 649.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;776 | 95.0893 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 776 | 35370.776 | 649.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;786 | 95.0893 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 786 | 35370.786 | 649.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;796 | 95.0893 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 796 | 35370.796 | 649.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;806 | 95.0893 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 806 | 35370.806 | 649.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;816 | 95.0903 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 816 | 35370.816 | 649.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;826 | 95.0903 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 826 | 35370.826 | 649.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;836 | 95.0903 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 836 | 35370.836 | 649.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;846 | 95.0903 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 846 | 35370.846 | 649.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;856 | 95.0903 | 295.1215 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 856 | 35370.856 | 649.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;866 | 95.0903 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 866 | 35370.866 | 649.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;876 | 95.0903 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 876 | 35370.876 | 649.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;886 | 95.0903 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 886 | 35370.886 | 649.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;896 | 95.0903 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 896 | 35370.896 | 649.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;906 | 95.0903 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 906 | 35370.906 | 649.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;916 | 95.0903 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 916 | 35370.916 | 649.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;926 | 95.0903 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 926 | 35370.926 | 649.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;936 | 95.0893 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 936 | 35370.936 | 649.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;946 | 95.0893 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 946 | 35370.946 | 649.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;956 | 95.0893 | 295.1173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 956 | 35370.956 | 649.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;966 | 95.0893 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 966 | 35370.966 | 649.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;976 | 95.0893 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 976 | 35370.976 | 649.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;986 | 95.0893 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 986 | 35370.986 | 649.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:30;996 | 95.0893 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 30 | 996 | 35370.996 | 649.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;006 | 95.0893 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 006 | 35371.006 | 649.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;016 | 95.0893 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 016 | 35371.016 | 649.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;026 | 95.0893 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 026 | 35371.026 | 649.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;036 | 95.0883 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 036 | 35371.036 | 649.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;046 | 95.0883 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 046 | 35371.046 | 649.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;056 | 95.0883 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 056 | 35371.056 | 649.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;066 | 95.0883 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 066 | 35371.066 | 649.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;076 | 95.0883 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 076 | 35371.076 | 649.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;086 | 95.0883 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 086 | 35371.086 | 649.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;096 | 95.0883 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 096 | 35371.096 | 649.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;106 | 95.0883 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 106 | 35371.106 | 649.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;116 | 95.0883 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 116 | 35371.116 | 649.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;126 | 95.0883 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 126 | 35371.126 | 649.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;136 | 95.0893 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 136 | 35371.136 | 649.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;146 | 95.0893 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 146 | 35371.146 | 649.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;156 | 95.0893 | 295.1276 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 156 | 35371.156 | 649.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;166 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 166 | 35371.166 | 649.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;176 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 176 | 35371.176 | 649.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;186 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 186 | 35371.186 | 649.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;196 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 196 | 35371.196 | 649.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;206 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 206 | 35371.206 | 649.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;216 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 216 | 35371.216 | 649.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;226 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 226 | 35371.226 | 649.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;236 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 236 | 35371.236 | 649.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;246 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 246 | 35371.246 | 649.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;256 | 95.0893 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 256 | 35371.256 | 649.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;266 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 266 | 35371.266 | 649.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;276 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 276 | 35371.276 | 649.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;286 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 286 | 35371.286 | 649.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;296 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 296 | 35371.296 | 649.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;306 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 306 | 35371.306 | 649.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;316 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 316 | 35371.316 | 649.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;326 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 326 | 35371.326 | 649.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;336 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 336 | 35371.336 | 649.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;346 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 346 | 35371.346 | 649.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;356 | 95.0893 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 356 | 35371.356 | 649.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;366 | 95.0893 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 366 | 35371.366 | 649.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;376 | 95.0893 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 376 | 35371.376 | 649.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;386 | 95.0893 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 386 | 35371.386 | 649.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;396 | 95.0893 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 396 | 35371.396 | 649.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;406 | 95.0893 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 406 | 35371.406 | 649.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;416 | 95.0893 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 416 | 35371.416 | 649.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;426 | 95.0893 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 426 | 35371.426 | 649.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;436 | 95.0873 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 436 | 35371.436 | 649.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;446 | 95.0873 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 446 | 35371.446 | 649.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;456 | 95.0873 | 295.1241 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 456 | 35371.456 | 649.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;466 | 95.0873 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 466 | 35371.466 | 649.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;476 | 95.0873 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 476 | 35371.476 | 649.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;486 | 95.0873 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 486 | 35371.486 | 649.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;496 | 95.0873 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 496 | 35371.496 | 649.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;506 | 95.0873 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 506 | 35371.506 | 649.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;516 | 95.0873 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 516 | 35371.516 | 649.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;526 | 95.0873 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 526 | 35371.526 | 649.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;536 | 95.0883 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 536 | 35371.536 | 650
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;546 | 95.0883 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 546 | 35371.546 | 650.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;556 | 95.0883 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 556 | 35371.556 | 650.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;566 | 95.0883 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 566 | 35371.566 | 650.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;576 | 95.0883 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 576 | 35371.576 | 650.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;586 | 95.0883 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 586 | 35371.586 | 650.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;596 | 95.0883 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 596 | 35371.596 | 650.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;606 | 95.0883 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 606 | 35371.606 | 650.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;616 | 95.0883 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 616 | 35371.616 | 650.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;626 | 95.0883 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 626 | 35371.626 | 650.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;636 | 95.0893 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 636 | 35371.636 | 650.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;646 | 95.0893 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 646 | 35371.646 | 650.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;656 | 95.0893 | 295.0881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 656 | 35371.656 | 650.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;666 | 95.0893 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 666 | 35371.666 | 650.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;676 | 95.0893 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 676 | 35371.676 | 650.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;686 | 95.0893 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 686 | 35371.686 | 650.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;696 | 95.0893 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 696 | 35371.696 | 650.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;706 | 95.0893 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 706 | 35371.706 | 650.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;716 | 95.0893 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 716 | 35371.716 | 650.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;726 | 95.0893 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 726 | 35371.726 | 650.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;736 | 95.0883 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 736 | 35371.736 | 650.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;746 | 95.0883 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 746 | 35371.746 | 650.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;756 | 95.0883 | 295.0627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 756 | 35371.756 | 650.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;766 | 95.0883 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 766 | 35371.766 | 650.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;776 | 95.0883 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 776 | 35371.776 | 650.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;786 | 95.0883 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 786 | 35371.786 | 650.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;796 | 95.0883 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 796 | 35371.796 | 650.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;806 | 95.0883 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 806 | 35371.806 | 650.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;816 | 95.0883 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 816 | 35371.816 | 650.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;826 | 95.0883 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 826 | 35371.826 | 650.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;836 | 95.0893 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 836 | 35371.836 | 650.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;846 | 95.0893 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 846 | 35371.846 | 650.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;856 | 95.0893 | 295.0796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 856 | 35371.856 | 650.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;866 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 866 | 35371.866 | 650.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;876 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 876 | 35371.876 | 650.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;886 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 886 | 35371.886 | 650.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;896 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 896 | 35371.896 | 650.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;906 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 906 | 35371.906 | 650.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;916 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 916 | 35371.916 | 650.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;926 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 926 | 35371.926 | 650.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;936 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 936 | 35371.936 | 650.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;946 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 946 | 35371.946 | 650.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;956 | 95.0893 | 295.1135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 956 | 35371.956 | 650.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;966 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 966 | 35371.966 | 650.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;976 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 976 | 35371.976 | 650.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;986 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 986 | 35371.986 | 650.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:31;996 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 31 | 996 | 35371.996 | 650.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;006 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 006 | 35372.006 | 650.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;016 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 016 | 35372.016 | 650.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;026 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 026 | 35372.026 | 650.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;036 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 036 | 35372.036 | 650.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;046 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 046 | 35372.046 | 650.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;056 | 95.0893 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 056 | 35372.056 | 650.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;066 | 95.0893 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 066 | 35372.066 | 650.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;076 | 95.0893 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 076 | 35372.076 | 650.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;086 | 95.0893 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 086 | 35372.086 | 650.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;096 | 95.0893 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 096 | 35372.096 | 650.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;106 | 95.0893 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 106 | 35372.106 | 650.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;116 | 95.0893 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 116 | 35372.116 | 650.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;126 | 95.0893 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 126 | 35372.126 | 650.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;136 | 95.0913 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 136 | 35372.136 | 650.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;146 | 95.0913 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 146 | 35372.146 | 650.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;156 | 95.0913 | 295.1209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 156 | 35372.156 | 650.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;166 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 166 | 35372.166 | 650.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;176 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 176 | 35372.176 | 650.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;186 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 186 | 35372.186 | 650.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;196 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 196 | 35372.196 | 650.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;206 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 206 | 35372.206 | 650.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;216 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 216 | 35372.216 | 650.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;226 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 226 | 35372.226 | 650.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;236 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 236 | 35372.236 | 650.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;246 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 246 | 35372.246 | 650.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;256 | 95.0913 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 256 | 35372.256 | 650.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;266 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 266 | 35372.266 | 650.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;276 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 276 | 35372.276 | 650.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;286 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 286 | 35372.286 | 650.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;296 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 296 | 35372.296 | 650.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;306 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 306 | 35372.306 | 650.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;316 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 316 | 35372.316 | 650.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;326 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 326 | 35372.326 | 650.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;336 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 336 | 35372.336 | 650.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;346 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 346 | 35372.346 | 650.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;356 | 95.0913 | 295.1366 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 356 | 35372.356 | 650.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;366 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 366 | 35372.366 | 650.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;376 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 376 | 35372.376 | 650.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;386 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 386 | 35372.386 | 650.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;396 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 396 | 35372.396 | 650.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;406 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 406 | 35372.406 | 650.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;416 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 416 | 35372.416 | 650.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;426 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 426 | 35372.426 | 650.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;436 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 436 | 35372.436 | 650.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;446 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 446 | 35372.446 | 650.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;456 | 95.0913 | 295.1327 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 456 | 35372.456 | 650.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;466 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 466 | 35372.466 | 650.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;476 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 476 | 35372.476 | 650.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;486 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 486 | 35372.486 | 650.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;496 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 496 | 35372.496 | 650.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;506 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 506 | 35372.506 | 650.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;516 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 516 | 35372.516 | 650.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;526 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 526 | 35372.526 | 650.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;536 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 536 | 35372.536 | 651
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;546 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 546 | 35372.546 | 651.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;556 | 95.0913 | 295.1394 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 556 | 35372.556 | 651.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;566 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 566 | 35372.566 | 651.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;576 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 576 | 35372.576 | 651.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;586 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 586 | 35372.586 | 651.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;596 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 596 | 35372.596 | 651.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;606 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 606 | 35372.606 | 651.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;616 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 616 | 35372.616 | 651.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;626 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 626 | 35372.626 | 651.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;636 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 636 | 35372.636 | 651.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;646 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 646 | 35372.646 | 651.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;656 | 95.0913 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 656 | 35372.656 | 651.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;666 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 666 | 35372.666 | 651.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;676 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 676 | 35372.676 | 651.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;686 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 686 | 35372.686 | 651.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;696 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 696 | 35372.696 | 651.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;706 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 706 | 35372.706 | 651.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;716 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 716 | 35372.716 | 651.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;726 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 726 | 35372.726 | 651.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;736 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 736 | 35372.736 | 651.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;746 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 746 | 35372.746 | 651.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;756 | 95.0913 | 295.0825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 756 | 35372.756 | 651.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;766 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 766 | 35372.766 | 651.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;776 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 776 | 35372.776 | 651.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;786 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 786 | 35372.786 | 651.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;796 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 796 | 35372.796 | 651.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;806 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 806 | 35372.806 | 651.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;816 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 816 | 35372.816 | 651.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;826 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 826 | 35372.826 | 651.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;836 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 836 | 35372.836 | 651.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;846 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 846 | 35372.846 | 651.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;856 | 95.0913 | 295.0492 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 856 | 35372.856 | 651.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;866 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 866 | 35372.866 | 651.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;876 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 876 | 35372.876 | 651.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;886 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 886 | 35372.886 | 651.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;896 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 896 | 35372.896 | 651.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;906 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 906 | 35372.906 | 651.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;916 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 916 | 35372.916 | 651.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;926 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 926 | 35372.926 | 651.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;936 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 936 | 35372.936 | 651.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;946 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 946 | 35372.946 | 651.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;956 | 95.0913 | 295.0546 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 956 | 35372.956 | 651.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;966 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 966 | 35372.966 | 651.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;976 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 976 | 35372.976 | 651.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;986 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 986 | 35372.986 | 651.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:32;996 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 32 | 996 | 35372.996 | 651.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;006 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 006 | 35373.006 | 651.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;016 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 016 | 35373.016 | 651.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;026 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 026 | 35373.026 | 651.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;036 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 036 | 35373.036 | 651.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;046 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 046 | 35373.046 | 651.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;056 | 95.0913 | 295.0615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 056 | 35373.056 | 651.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;066 | 95.0913 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 066 | 35373.066 | 651.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;076 | 95.0913 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 076 | 35373.076 | 651.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;086 | 95.0913 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 086 | 35373.086 | 651.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;096 | 95.0913 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 096 | 35373.096 | 651.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;106 | 95.0913 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 106 | 35373.106 | 651.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;116 | 95.0913 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 116 | 35373.116 | 651.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;126 | 95.0913 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 126 | 35373.126 | 651.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;136 | 95.0923 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 136 | 35373.136 | 651.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;146 | 95.0923 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 146 | 35373.146 | 651.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;156 | 95.0923 | 295.0655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 156 | 35373.156 | 651.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;166 | 95.0923 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 166 | 35373.166 | 651.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;176 | 95.0923 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 176 | 35373.176 | 651.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;186 | 95.0923 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 186 | 35373.186 | 651.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;196 | 95.0923 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 196 | 35373.196 | 651.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;206 | 95.0923 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 206 | 35373.206 | 651.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;216 | 95.0923 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 216 | 35373.216 | 651.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;226 | 95.0923 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 226 | 35373.226 | 651.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;236 | 95.0913 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 236 | 35373.236 | 651.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;246 | 95.0913 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 246 | 35373.246 | 651.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;256 | 95.0913 | 295.0812 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 256 | 35373.256 | 651.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;266 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 266 | 35373.266 | 651.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;276 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 276 | 35373.276 | 651.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;286 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 286 | 35373.286 | 651.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;296 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 296 | 35373.296 | 651.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;306 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 306 | 35373.306 | 651.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;316 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 316 | 35373.316 | 651.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;326 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 326 | 35373.326 | 651.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;336 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 336 | 35373.336 | 651.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;346 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 346 | 35373.346 | 651.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;356 | 95.0913 | 295.0725 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 356 | 35373.356 | 651.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;366 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 366 | 35373.366 | 651.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;376 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 376 | 35373.376 | 651.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;386 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 386 | 35373.386 | 651.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;396 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 396 | 35373.396 | 651.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;406 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 406 | 35373.406 | 651.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;416 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 416 | 35373.416 | 651.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;426 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 426 | 35373.426 | 651.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;436 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 436 | 35373.436 | 651.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;446 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 446 | 35373.446 | 651.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;456 | 95.0913 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 456 | 35373.456 | 651.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;466 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 466 | 35373.466 | 651.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;476 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 476 | 35373.476 | 651.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;486 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 486 | 35373.486 | 651.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;496 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 496 | 35373.496 | 651.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;506 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 506 | 35373.506 | 651.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;516 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 516 | 35373.516 | 651.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;526 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 526 | 35373.526 | 651.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;536 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 536 | 35373.536 | 652
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;546 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 546 | 35373.546 | 652.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;556 | 95.0913 | 294.9636 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 556 | 35373.556 | 652.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;566 | 95.0913 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 566 | 35373.566 | 652.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;576 | 95.0923 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 576 | 35373.576 | 652.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;586 | 95.0923 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 586 | 35373.586 | 652.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;596 | 95.0923 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 596 | 35373.596 | 652.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;606 | 95.0923 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 606 | 35373.606 | 652.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;616 | 95.0923 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 616 | 35373.616 | 652.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;626 | 95.0923 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 626 | 35373.626 | 652.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;636 | 95.0923 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 636 | 35373.636 | 652.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;646 | 95.0923 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 646 | 35373.646 | 652.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;656 | 95.0923 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 656 | 35373.656 | 652.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;666 | 95.0923 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 666 | 35373.666 | 652.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;676 | 95.0913 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 676 | 35373.676 | 652.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;686 | 95.0913 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 686 | 35373.686 | 652.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;696 | 95.0913 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 696 | 35373.696 | 652.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;706 | 95.0913 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 706 | 35373.706 | 652.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;716 | 95.0913 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 716 | 35373.716 | 652.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;726 | 95.0913 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 726 | 35373.726 | 652.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;736 | 95.0913 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 736 | 35373.736 | 652.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;746 | 95.0913 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 746 | 35373.746 | 652.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;756 | 95.0913 | 294.9406 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 756 | 35373.756 | 652.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;766 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 766 | 35373.766 | 652.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;776 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 776 | 35373.776 | 652.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;786 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 786 | 35373.786 | 652.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;796 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 796 | 35373.796 | 652.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;806 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 806 | 35373.806 | 652.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;816 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 816 | 35373.816 | 652.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;826 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 826 | 35373.826 | 652.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;836 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 836 | 35373.836 | 652.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;846 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 846 | 35373.846 | 652.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;856 | 95.0913 | 294.9531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 856 | 35373.856 | 652.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;866 | 95.0913 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 866 | 35373.866 | 652.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;876 | 95.0923 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 876 | 35373.876 | 652.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;886 | 95.0923 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 886 | 35373.886 | 652.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;896 | 95.0923 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 896 | 35373.896 | 652.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;906 | 95.0923 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 906 | 35373.906 | 652.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;916 | 95.0923 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 916 | 35373.916 | 652.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;926 | 95.0923 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 926 | 35373.926 | 652.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;936 | 95.0923 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 936 | 35373.936 | 652.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;946 | 95.0923 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 946 | 35373.946 | 652.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;956 | 95.0923 | 295.0014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 956 | 35373.956 | 652.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;966 | 95.0923 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 966 | 35373.966 | 652.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;976 | 95.0933 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 976 | 35373.976 | 652.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;986 | 95.0933 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 986 | 35373.986 | 652.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:33;996 | 95.0933 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 33 | 996 | 35373.996 | 652.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;006 | 95.0933 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 006 | 35374.006 | 652.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;016 | 95.0933 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 016 | 35374.016 | 652.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;026 | 95.0933 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 026 | 35374.026 | 652.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;036 | 95.0933 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 036 | 35374.036 | 652.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;046 | 95.0933 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 046 | 35374.046 | 652.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;056 | 95.0933 | 295.0352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 056 | 35374.056 | 652.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;066 | 95.0933 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 066 | 35374.066 | 652.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;076 | 95.0923 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 076 | 35374.076 | 652.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;086 | 95.0923 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 086 | 35374.086 | 652.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;096 | 95.0923 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 096 | 35374.096 | 652.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;106 | 95.0923 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 106 | 35374.106 | 652.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;116 | 95.0923 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 116 | 35374.116 | 652.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;126 | 95.0923 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 126 | 35374.126 | 652.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;136 | 95.0923 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 136 | 35374.136 | 652.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;146 | 95.0923 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 146 | 35374.146 | 652.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;156 | 95.0923 | 295.0202 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 156 | 35374.156 | 652.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;166 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 166 | 35374.166 | 652.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;176 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 176 | 35374.176 | 652.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;186 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 186 | 35374.186 | 652.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;196 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 196 | 35374.196 | 652.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;206 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 206 | 35374.206 | 652.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;216 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 216 | 35374.216 | 652.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;226 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 226 | 35374.226 | 652.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;236 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 236 | 35374.236 | 652.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;246 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 246 | 35374.246 | 652.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;256 | 95.0923 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 256 | 35374.256 | 652.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;266 | 95.0923 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 266 | 35374.266 | 652.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;276 | 95.0933 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 276 | 35374.276 | 652.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;286 | 95.0933 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 286 | 35374.286 | 652.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;296 | 95.0933 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 296 | 35374.296 | 652.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;306 | 95.0933 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 306 | 35374.306 | 652.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;316 | 95.0933 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 316 | 35374.316 | 652.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;326 | 95.0933 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 326 | 35374.326 | 652.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;336 | 95.0933 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 336 | 35374.336 | 652.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;346 | 95.0933 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 346 | 35374.346 | 652.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;356 | 95.0933 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 356 | 35374.356 | 652.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;366 | 95.0933 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 366 | 35374.366 | 652.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;376 | 95.0943 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 376 | 35374.376 | 652.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;386 | 95.0943 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 386 | 35374.386 | 652.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;396 | 95.0943 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 396 | 35374.396 | 652.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;406 | 95.0943 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 406 | 35374.406 | 652.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;416 | 95.0943 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 416 | 35374.416 | 652.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;426 | 95.0943 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 426 | 35374.426 | 652.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;436 | 95.0943 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 436 | 35374.436 | 652.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;446 | 95.0943 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 446 | 35374.446 | 652.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;456 | 95.0943 | 294.9883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 456 | 35374.456 | 652.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;466 | 95.0943 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 466 | 35374.466 | 652.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;476 | 95.0923 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 476 | 35374.476 | 652.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;486 | 95.0923 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 486 | 35374.486 | 652.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;496 | 95.0923 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 496 | 35374.496 | 652.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;506 | 95.0923 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 506 | 35374.506 | 652.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;516 | 95.0923 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 516 | 35374.516 | 652.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;526 | 95.0923 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 526 | 35374.526 | 652.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;536 | 95.0923 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 536 | 35374.536 | 653
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;546 | 95.0923 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 546 | 35374.546 | 653.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;556 | 95.0923 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 556 | 35374.556 | 653.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;566 | 95.0923 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 566 | 35374.566 | 653.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;576 | 95.0933 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 576 | 35374.576 | 653.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;586 | 95.0933 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 586 | 35374.586 | 653.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;596 | 95.0933 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 596 | 35374.596 | 653.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;606 | 95.0933 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 606 | 35374.606 | 653.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;616 | 95.0933 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 616 | 35374.616 | 653.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;626 | 95.0933 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 626 | 35374.626 | 653.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;636 | 95.0933 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 636 | 35374.636 | 653.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;646 | 95.0933 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 646 | 35374.646 | 653.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;656 | 95.0933 | 294.9897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 656 | 35374.656 | 653.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;666 | 95.0933 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 666 | 35374.666 | 653.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;676 | 95.0913 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 676 | 35374.676 | 653.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;686 | 95.0913 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 686 | 35374.686 | 653.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;696 | 95.0913 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 696 | 35374.696 | 653.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;706 | 95.0913 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 706 | 35374.706 | 653.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;716 | 95.0913 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 716 | 35374.716 | 653.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;726 | 95.0913 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 726 | 35374.726 | 653.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;736 | 95.0913 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 736 | 35374.736 | 653.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;746 | 95.0913 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 746 | 35374.746 | 653.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;756 | 95.0913 | 294.984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 756 | 35374.756 | 653.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;766 | 95.0913 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 766 | 35374.766 | 653.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;776 | 95.0923 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 776 | 35374.776 | 653.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;786 | 95.0923 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 786 | 35374.786 | 653.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;796 | 95.0923 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 796 | 35374.796 | 653.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;806 | 95.0923 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 806 | 35374.806 | 653.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;816 | 95.0923 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 816 | 35374.816 | 653.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;826 | 95.0923 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 826 | 35374.826 | 653.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;836 | 95.0923 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 836 | 35374.836 | 653.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;846 | 95.0923 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 846 | 35374.846 | 653.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;856 | 95.0923 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 856 | 35374.856 | 653.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;866 | 95.0923 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 866 | 35374.866 | 653.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;876 | 95.0933 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 876 | 35374.876 | 653.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;886 | 95.0933 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 886 | 35374.886 | 653.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;896 | 95.0933 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 896 | 35374.896 | 653.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;906 | 95.0933 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 906 | 35374.906 | 653.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;916 | 95.0933 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 916 | 35374.916 | 653.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;926 | 95.0933 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 926 | 35374.926 | 653.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;936 | 95.0933 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 936 | 35374.936 | 653.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;946 | 95.0933 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 946 | 35374.946 | 653.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;956 | 95.0933 | 294.9243 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 956 | 35374.956 | 653.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;966 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 966 | 35374.966 | 653.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;976 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 976 | 35374.976 | 653.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;986 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 986 | 35374.986 | 653.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:34;996 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 34 | 996 | 35374.996 | 653.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;006 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 006 | 35375.006 | 653.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;016 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 016 | 35375.016 | 653.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;026 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 026 | 35375.026 | 653.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;036 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 036 | 35375.036 | 653.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;046 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 046 | 35375.046 | 653.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;056 | 95.0933 | 294.9172 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 056 | 35375.056 | 653.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;066 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 066 | 35375.066 | 653.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;076 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 076 | 35375.076 | 653.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;086 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 086 | 35375.086 | 653.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;096 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 096 | 35375.096 | 653.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;106 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 106 | 35375.106 | 653.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;116 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 116 | 35375.116 | 653.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;126 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 126 | 35375.126 | 653.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;136 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 136 | 35375.136 | 653.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;146 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 146 | 35375.146 | 653.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;156 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 156 | 35375.156 | 653.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;166 | 95.0933 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 166 | 35375.166 | 653.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;176 | 95.0923 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 176 | 35375.176 | 653.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;186 | 95.0923 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 186 | 35375.186 | 653.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;196 | 95.0923 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 196 | 35375.196 | 653.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;206 | 95.0923 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 206 | 35375.206 | 653.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;216 | 95.0923 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 216 | 35375.216 | 653.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;226 | 95.0923 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 226 | 35375.226 | 653.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;236 | 95.0923 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 236 | 35375.236 | 653.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;246 | 95.0923 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 246 | 35375.246 | 653.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;256 | 95.0923 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 256 | 35375.256 | 653.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;266 | 95.0923 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 266 | 35375.266 | 653.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;276 | 95.0933 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 276 | 35375.276 | 653.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;286 | 95.0933 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 286 | 35375.286 | 653.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;296 | 95.0933 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 296 | 35375.296 | 653.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;306 | 95.0933 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 306 | 35375.306 | 653.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;316 | 95.0933 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 316 | 35375.316 | 653.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;326 | 95.0933 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 326 | 35375.326 | 653.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;336 | 95.0933 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 336 | 35375.336 | 653.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;346 | 95.0933 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 346 | 35375.346 | 653.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;356 | 95.0933 | 294.9305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 356 | 35375.356 | 653.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;366 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 366 | 35375.366 | 653.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;376 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 376 | 35375.376 | 653.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;386 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 386 | 35375.386 | 653.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;396 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 396 | 35375.396 | 653.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;406 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 406 | 35375.406 | 653.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;416 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 416 | 35375.416 | 653.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;426 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 426 | 35375.426 | 653.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;436 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 436 | 35375.436 | 653.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;446 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 446 | 35375.446 | 653.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;456 | 95.0933 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 456 | 35375.456 | 653.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;466 | 95.0933 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 466 | 35375.466 | 653.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;476 | 95.0923 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 476 | 35375.476 | 653.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;486 | 95.0923 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 486 | 35375.486 | 653.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;496 | 95.0923 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 496 | 35375.496 | 653.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;506 | 95.0923 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 506 | 35375.506 | 653.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;516 | 95.0923 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 516 | 35375.516 | 653.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;526 | 95.0923 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 526 | 35375.526 | 653.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;536 | 95.0923 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 536 | 35375.536 | 654
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;546 | 95.0923 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 546 | 35375.546 | 654.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;556 | 95.0923 | 294.9033 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 556 | 35375.556 | 654.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;566 | 95.0923 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 566 | 35375.566 | 654.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;576 | 95.0933 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 576 | 35375.576 | 654.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;586 | 95.0933 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 586 | 35375.586 | 654.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;596 | 95.0933 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 596 | 35375.596 | 654.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;606 | 95.0933 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 606 | 35375.606 | 654.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;616 | 95.0933 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 616 | 35375.616 | 654.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;626 | 95.0933 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 626 | 35375.626 | 654.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;636 | 95.0933 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 636 | 35375.636 | 654.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;646 | 95.0933 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 646 | 35375.646 | 654.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;656 | 95.0933 | 294.8787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 656 | 35375.656 | 654.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;666 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 666 | 35375.666 | 654.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;676 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 676 | 35375.676 | 654.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;686 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 686 | 35375.686 | 654.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;696 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 696 | 35375.696 | 654.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;706 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 706 | 35375.706 | 654.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;716 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 716 | 35375.716 | 654.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;726 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 726 | 35375.726 | 654.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;736 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 736 | 35375.736 | 654.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;746 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 746 | 35375.746 | 654.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;756 | 95.0933 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 756 | 35375.756 | 654.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;766 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 766 | 35375.766 | 654.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;776 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 776 | 35375.776 | 654.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;786 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 786 | 35375.786 | 654.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;796 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 796 | 35375.796 | 654.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;806 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 806 | 35375.806 | 654.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;816 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 816 | 35375.816 | 654.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;826 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 826 | 35375.826 | 654.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;836 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 836 | 35375.836 | 654.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;846 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 846 | 35375.846 | 654.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;856 | 95.0933 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 856 | 35375.856 | 654.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;866 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 866 | 35375.866 | 654.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;876 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 876 | 35375.876 | 654.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;886 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 886 | 35375.886 | 654.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;896 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 896 | 35375.896 | 654.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;906 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 906 | 35375.906 | 654.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;916 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 916 | 35375.916 | 654.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;926 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 926 | 35375.926 | 654.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;936 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 936 | 35375.936 | 654.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;946 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 946 | 35375.946 | 654.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;956 | 95.0933 | 294.8684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 956 | 35375.956 | 654.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;966 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 966 | 35375.966 | 654.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;976 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 976 | 35375.976 | 654.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;986 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 986 | 35375.986 | 654.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:35;996 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 35 | 996 | 35375.996 | 654.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;006 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 006 | 35376.006 | 654.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;016 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 016 | 35376.016 | 654.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;026 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 026 | 35376.026 | 654.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;036 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 036 | 35376.036 | 654.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;046 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 046 | 35376.046 | 654.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;056 | 95.0933 | 294.8873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 056 | 35376.056 | 654.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;066 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 066 | 35376.066 | 654.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;076 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 076 | 35376.076 | 654.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;086 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 086 | 35376.086 | 654.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;096 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 096 | 35376.096 | 654.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;106 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 106 | 35376.106 | 654.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;116 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 116 | 35376.116 | 654.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;126 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 126 | 35376.126 | 654.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;136 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 136 | 35376.136 | 654.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;146 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 146 | 35376.146 | 654.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;156 | 95.0933 | 294.9127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 156 | 35376.156 | 654.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;166 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 166 | 35376.166 | 654.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;176 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 176 | 35376.176 | 654.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;186 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 186 | 35376.186 | 654.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;196 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 196 | 35376.196 | 654.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;206 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 206 | 35376.206 | 654.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;216 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 216 | 35376.216 | 654.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;226 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 226 | 35376.226 | 654.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;236 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 236 | 35376.236 | 654.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;246 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 246 | 35376.246 | 654.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;256 | 95.0933 | 294.9208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 256 | 35376.256 | 654.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;266 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 266 | 35376.266 | 654.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;276 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 276 | 35376.276 | 654.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;286 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 286 | 35376.286 | 654.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;296 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 296 | 35376.296 | 654.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;306 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 306 | 35376.306 | 654.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;316 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 316 | 35376.316 | 654.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;326 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 326 | 35376.326 | 654.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;336 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 336 | 35376.336 | 654.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;346 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 346 | 35376.346 | 654.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;356 | 95.0933 | 294.9028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 356 | 35376.356 | 654.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;366 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 366 | 35376.366 | 654.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;376 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 376 | 35376.376 | 654.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;386 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 386 | 35376.386 | 654.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;396 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 396 | 35376.396 | 654.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;406 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 406 | 35376.406 | 654.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;416 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 416 | 35376.416 | 654.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;426 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 426 | 35376.426 | 654.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;436 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 436 | 35376.436 | 654.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;446 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 446 | 35376.446 | 654.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;456 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 456 | 35376.456 | 654.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;466 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 466 | 35376.466 | 654.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;476 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 476 | 35376.476 | 654.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;486 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 486 | 35376.486 | 654.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;496 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 496 | 35376.496 | 654.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;506 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 506 | 35376.506 | 654.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;516 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 516 | 35376.516 | 654.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;526 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 526 | 35376.526 | 654.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;536 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 536 | 35376.536 | 655
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;546 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 546 | 35376.546 | 655.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;556 | 95.0933 | 294.9141 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 556 | 35376.556 | 655.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;566 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 566 | 35376.566 | 655.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;576 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 576 | 35376.576 | 655.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;586 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 586 | 35376.586 | 655.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;596 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 596 | 35376.596 | 655.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;606 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 606 | 35376.606 | 655.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;616 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 616 | 35376.616 | 655.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;626 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 626 | 35376.626 | 655.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;636 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 636 | 35376.636 | 655.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;646 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 646 | 35376.646 | 655.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;656 | 95.0933 | 294.9221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 656 | 35376.656 | 655.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;666 | 95.0933 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 666 | 35376.666 | 655.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;676 | 95.0933 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 676 | 35376.676 | 655.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;686 | 95.0923 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 686 | 35376.686 | 655.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;696 | 95.0923 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 696 | 35376.696 | 655.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;706 | 95.0923 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 706 | 35376.706 | 655.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;716 | 95.0923 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 716 | 35376.716 | 655.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;726 | 95.0923 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 726 | 35376.726 | 655.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;736 | 95.0923 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 736 | 35376.736 | 655.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;746 | 95.0923 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 746 | 35376.746 | 655.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;756 | 95.0923 | 294.9319 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 756 | 35376.756 | 655.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;766 | 95.0923 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 766 | 35376.766 | 655.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;776 | 95.0923 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 776 | 35376.776 | 655.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;786 | 95.0933 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 786 | 35376.786 | 655.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;796 | 95.0933 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 796 | 35376.796 | 655.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;806 | 95.0933 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 806 | 35376.806 | 655.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;816 | 95.0933 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 816 | 35376.816 | 655.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;826 | 95.0933 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 826 | 35376.826 | 655.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;836 | 95.0933 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 836 | 35376.836 | 655.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;846 | 95.0933 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 846 | 35376.846 | 655.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;856 | 95.0933 | 294.9488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 856 | 35376.856 | 655.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;866 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 866 | 35376.866 | 655.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;876 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 876 | 35376.876 | 655.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;886 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 886 | 35376.886 | 655.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;896 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 896 | 35376.896 | 655.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;906 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 906 | 35376.906 | 655.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;916 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 916 | 35376.916 | 655.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;926 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 926 | 35376.926 | 655.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;936 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 936 | 35376.936 | 655.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;946 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 946 | 35376.946 | 655.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;956 | 95.0933 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 956 | 35376.956 | 655.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;966 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 966 | 35376.966 | 655.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;976 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 976 | 35376.976 | 655.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;986 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 986 | 35376.986 | 655.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:36;996 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 36 | 996 | 35376.996 | 655.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;006 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 006 | 35377.006 | 655.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;016 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 016 | 35377.016 | 655.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;026 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 026 | 35377.026 | 655.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;036 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 036 | 35377.036 | 655.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;046 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 046 | 35377.046 | 655.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;056 | 95.0933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 056 | 35377.056 | 655.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;066 | 95.0933 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 066 | 35377.066 | 655.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;076 | 95.0933 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 076 | 35377.076 | 655.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;086 | 95.0923 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 086 | 35377.086 | 655.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;096 | 95.0923 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 096 | 35377.096 | 655.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;106 | 95.0923 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 106 | 35377.106 | 655.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;116 | 95.0923 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 116 | 35377.116 | 655.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;126 | 95.0923 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 126 | 35377.126 | 655.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;136 | 95.0923 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 136 | 35377.136 | 655.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;146 | 95.0923 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 146 | 35377.146 | 655.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;156 | 95.0923 | 294.8852 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 156 | 35377.156 | 655.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;166 | 95.0923 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 166 | 35377.166 | 655.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;176 | 95.0923 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 176 | 35377.176 | 655.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;186 | 95.0933 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 186 | 35377.186 | 655.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;196 | 95.0933 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 196 | 35377.196 | 655.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;206 | 95.0933 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 206 | 35377.206 | 655.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;216 | 95.0933 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 216 | 35377.216 | 655.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;226 | 95.0933 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 226 | 35377.226 | 655.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;236 | 95.0933 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 236 | 35377.236 | 655.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;246 | 95.0933 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 246 | 35377.246 | 655.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;256 | 95.0933 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 256 | 35377.256 | 655.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;266 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 266 | 35377.266 | 655.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;276 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 276 | 35377.276 | 655.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;286 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 286 | 35377.286 | 655.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;296 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 296 | 35377.296 | 655.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;306 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 306 | 35377.306 | 655.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;316 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 316 | 35377.316 | 655.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;326 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 326 | 35377.326 | 655.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;336 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 336 | 35377.336 | 655.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;346 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 346 | 35377.346 | 655.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;356 | 95.0933 | 294.8747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 356 | 35377.356 | 655.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;366 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 366 | 35377.366 | 655.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;376 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 376 | 35377.376 | 655.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;386 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 386 | 35377.386 | 655.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;396 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 396 | 35377.396 | 655.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;406 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 406 | 35377.406 | 655.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;416 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 416 | 35377.416 | 655.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;426 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 426 | 35377.426 | 655.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;436 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 436 | 35377.436 | 655.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;446 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 446 | 35377.446 | 655.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;456 | 95.0933 | 294.8786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 456 | 35377.456 | 655.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;466 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 466 | 35377.466 | 655.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;476 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 476 | 35377.476 | 655.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;486 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 486 | 35377.486 | 655.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;496 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 496 | 35377.496 | 655.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;506 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 506 | 35377.506 | 655.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;516 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 516 | 35377.516 | 655.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;526 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 526 | 35377.526 | 655.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;536 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 536 | 35377.536 | 656
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;546 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 546 | 35377.546 | 656.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;556 | 95.0933 | 294.8984 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 556 | 35377.556 | 656.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;566 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 566 | 35377.566 | 656.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;576 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 576 | 35377.576 | 656.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;586 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 586 | 35377.586 | 656.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;596 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 596 | 35377.596 | 656.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;606 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 606 | 35377.606 | 656.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;616 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 616 | 35377.616 | 656.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;626 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 626 | 35377.626 | 656.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;636 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 636 | 35377.636 | 656.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;646 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 646 | 35377.646 | 656.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;656 | 95.0933 | 294.9004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 656 | 35377.656 | 656.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;666 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 666 | 35377.666 | 656.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;676 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 676 | 35377.676 | 656.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;686 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 686 | 35377.686 | 656.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;696 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 696 | 35377.696 | 656.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;706 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 706 | 35377.706 | 656.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;716 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 716 | 35377.716 | 656.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;726 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 726 | 35377.726 | 656.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;736 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 736 | 35377.736 | 656.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;746 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 746 | 35377.746 | 656.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;756 | 95.0933 | 294.8817 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 756 | 35377.756 | 656.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;766 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 766 | 35377.766 | 656.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;776 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 776 | 35377.776 | 656.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;786 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 786 | 35377.786 | 656.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;796 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 796 | 35377.796 | 656.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;806 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 806 | 35377.806 | 656.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;816 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 816 | 35377.816 | 656.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;826 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 826 | 35377.826 | 656.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;836 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 836 | 35377.836 | 656.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;846 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 846 | 35377.846 | 656.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;856 | 95.0933 | 294.8688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 856 | 35377.856 | 656.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;866 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 866 | 35377.866 | 656.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;876 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 876 | 35377.876 | 656.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;886 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 886 | 35377.886 | 656.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;896 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 896 | 35377.896 | 656.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;906 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 906 | 35377.906 | 656.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;916 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 916 | 35377.916 | 656.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;926 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 926 | 35377.926 | 656.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;936 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 936 | 35377.936 | 656.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;946 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 946 | 35377.946 | 656.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;956 | 95.0933 | 294.853 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 956 | 35377.956 | 656.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;966 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 966 | 35377.966 | 656.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;976 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 976 | 35377.976 | 656.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;986 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 986 | 35377.986 | 656.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:37;996 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 37 | 996 | 35377.996 | 656.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;006 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 006 | 35378.006 | 656.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;016 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 016 | 35378.016 | 656.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;026 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 026 | 35378.026 | 656.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;036 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 036 | 35378.036 | 656.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;046 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 046 | 35378.046 | 656.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;056 | 95.0933 | 294.8219 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 056 | 35378.056 | 656.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;066 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 066 | 35378.066 | 656.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;076 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 076 | 35378.076 | 656.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;086 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 086 | 35378.086 | 656.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;096 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 096 | 35378.096 | 656.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;106 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 106 | 35378.106 | 656.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;116 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 116 | 35378.116 | 656.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;126 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 126 | 35378.126 | 656.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;136 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 136 | 35378.136 | 656.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;146 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 146 | 35378.146 | 656.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;156 | 95.0933 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 156 | 35378.156 | 656.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;166 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 166 | 35378.166 | 656.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;176 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 176 | 35378.176 | 656.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;186 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 186 | 35378.186 | 656.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;196 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 196 | 35378.196 | 656.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;206 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 206 | 35378.206 | 656.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;216 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 216 | 35378.216 | 656.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;226 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 226 | 35378.226 | 656.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;236 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 236 | 35378.236 | 656.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;246 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 246 | 35378.246 | 656.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;256 | 95.0933 | 294.8424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 256 | 35378.256 | 656.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;266 | 95.0933 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 266 | 35378.266 | 656.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;276 | 95.0933 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 276 | 35378.276 | 656.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;286 | 95.0943 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 286 | 35378.286 | 656.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;296 | 95.0943 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 296 | 35378.296 | 656.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;306 | 95.0943 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 306 | 35378.306 | 656.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;316 | 95.0943 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 316 | 35378.316 | 656.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;326 | 95.0943 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 326 | 35378.326 | 656.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;336 | 95.0943 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 336 | 35378.336 | 656.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;346 | 95.0943 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 346 | 35378.346 | 656.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;356 | 95.0943 | 294.8525 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 356 | 35378.356 | 656.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;366 | 95.0943 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 366 | 35378.366 | 656.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;376 | 95.0943 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 376 | 35378.376 | 656.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;386 | 95.0933 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 386 | 35378.386 | 656.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;396 | 95.0933 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 396 | 35378.396 | 656.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;406 | 95.0933 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 406 | 35378.406 | 656.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;416 | 95.0933 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 416 | 35378.416 | 656.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;426 | 95.0933 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 426 | 35378.426 | 656.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;436 | 95.0933 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 436 | 35378.436 | 656.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;446 | 95.0933 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 446 | 35378.446 | 656.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;456 | 95.0933 | 294.8436 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 456 | 35378.456 | 656.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;466 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 466 | 35378.466 | 656.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;476 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 476 | 35378.476 | 656.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;486 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 486 | 35378.486 | 656.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;496 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 496 | 35378.496 | 656.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;506 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 506 | 35378.506 | 656.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;516 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 516 | 35378.516 | 656.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;526 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 526 | 35378.526 | 656.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;536 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 536 | 35378.536 | 657
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;546 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 546 | 35378.546 | 657.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;556 | 95.0933 | 294.8501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 556 | 35378.556 | 657.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;566 | 95.0933 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 566 | 35378.566 | 657.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;576 | 95.0933 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 576 | 35378.576 | 657.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;586 | 95.0943 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 586 | 35378.586 | 657.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;596 | 95.0943 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 596 | 35378.596 | 657.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;606 | 95.0943 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 606 | 35378.606 | 657.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;616 | 95.0943 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 616 | 35378.616 | 657.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;626 | 95.0943 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 626 | 35378.626 | 657.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;636 | 95.0943 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 636 | 35378.636 | 657.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;646 | 95.0943 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 646 | 35378.646 | 657.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;656 | 95.0943 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 656 | 35378.656 | 657.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;666 | 95.0943 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 666 | 35378.666 | 657.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;676 | 95.0943 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 676 | 35378.676 | 657.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;686 | 95.0923 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 686 | 35378.686 | 657.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;696 | 95.0923 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 696 | 35378.696 | 657.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;706 | 95.0923 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 706 | 35378.706 | 657.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;716 | 95.0923 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 716 | 35378.716 | 657.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;726 | 95.0923 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 726 | 35378.726 | 657.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;736 | 95.0923 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 736 | 35378.736 | 657.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;746 | 95.0923 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 746 | 35378.746 | 657.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;756 | 95.0923 | 294.8517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 756 | 35378.756 | 657.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;766 | 95.0923 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 766 | 35378.766 | 657.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;776 | 95.0923 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 776 | 35378.776 | 657.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;786 | 95.0933 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 786 | 35378.786 | 657.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;796 | 95.0933 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 796 | 35378.796 | 657.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;806 | 95.0933 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 806 | 35378.806 | 657.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;816 | 95.0933 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 816 | 35378.816 | 657.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;826 | 95.0933 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 826 | 35378.826 | 657.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;836 | 95.0933 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 836 | 35378.836 | 657.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;846 | 95.0933 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 846 | 35378.846 | 657.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;856 | 95.0933 | 294.8596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 856 | 35378.856 | 657.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;866 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 866 | 35378.866 | 657.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;876 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 876 | 35378.876 | 657.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;886 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 886 | 35378.886 | 657.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;896 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 896 | 35378.896 | 657.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;906 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 906 | 35378.906 | 657.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;916 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 916 | 35378.916 | 657.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;926 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 926 | 35378.926 | 657.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;936 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 936 | 35378.936 | 657.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;946 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 946 | 35378.946 | 657.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;956 | 95.0933 | 294.8839 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 956 | 35378.956 | 657.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;966 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 966 | 35378.966 | 657.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;976 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 976 | 35378.976 | 657.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;986 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 986 | 35378.986 | 657.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:38;996 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 38 | 996 | 35378.996 | 657.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;006 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 006 | 35379.006 | 657.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;016 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 016 | 35379.016 | 657.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;026 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 026 | 35379.026 | 657.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;036 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 036 | 35379.036 | 657.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;046 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 046 | 35379.046 | 657.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;056 | 95.0933 | 294.8759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 056 | 35379.056 | 657.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;066 | 95.0933 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 066 | 35379.066 | 657.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;076 | 95.0933 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 076 | 35379.076 | 657.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;086 | 95.0943 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 086 | 35379.086 | 657.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;096 | 95.0943 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 096 | 35379.096 | 657.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;106 | 95.0943 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 106 | 35379.106 | 657.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;116 | 95.0943 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 116 | 35379.116 | 657.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;126 | 95.0943 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 126 | 35379.126 | 657.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;136 | 95.0943 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 136 | 35379.136 | 657.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;146 | 95.0943 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 146 | 35379.146 | 657.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;156 | 95.0943 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 156 | 35379.156 | 657.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;166 | 95.0943 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 166 | 35379.166 | 657.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;176 | 95.0943 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 176 | 35379.176 | 657.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;186 | 95.0953 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 186 | 35379.186 | 657.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;196 | 95.0953 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 196 | 35379.196 | 657.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;206 | 95.0953 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 206 | 35379.206 | 657.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;216 | 95.0953 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 216 | 35379.216 | 657.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;226 | 95.0953 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 226 | 35379.226 | 657.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;236 | 95.0953 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 236 | 35379.236 | 657.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;246 | 95.0953 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 246 | 35379.246 | 657.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;256 | 95.0953 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 256 | 35379.256 | 657.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;266 | 95.0953 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 266 | 35379.266 | 657.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;276 | 95.0953 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 276 | 35379.276 | 657.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;286 | 95.0943 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 286 | 35379.286 | 657.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;296 | 95.0943 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 296 | 35379.296 | 657.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;306 | 95.0943 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 306 | 35379.306 | 657.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;316 | 95.0943 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 316 | 35379.316 | 657.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;326 | 95.0943 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 326 | 35379.326 | 657.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;336 | 95.0943 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 336 | 35379.336 | 657.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;346 | 95.0943 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 346 | 35379.346 | 657.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;356 | 95.0943 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 356 | 35379.356 | 657.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;366 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 366 | 35379.366 | 657.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;376 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 376 | 35379.376 | 657.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;386 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 386 | 35379.386 | 657.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;396 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 396 | 35379.396 | 657.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;406 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 406 | 35379.406 | 657.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;416 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 416 | 35379.416 | 657.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;426 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 426 | 35379.426 | 657.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;436 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 436 | 35379.436 | 657.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;446 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 446 | 35379.446 | 657.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;456 | 95.0943 | 294.7769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 456 | 35379.456 | 657.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;466 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 466 | 35379.466 | 657.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;476 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 476 | 35379.476 | 657.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;486 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 486 | 35379.486 | 657.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;496 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 496 | 35379.496 | 657.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;506 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 506 | 35379.506 | 657.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;516 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 516 | 35379.516 | 657.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;526 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 526 | 35379.526 | 657.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;536 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 536 | 35379.536 | 658
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;546 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 546 | 35379.546 | 658.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;556 | 95.0943 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 556 | 35379.556 | 658.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;566 | 95.0943 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 566 | 35379.566 | 658.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;576 | 95.0943 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 576 | 35379.576 | 658.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;586 | 95.0953 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 586 | 35379.586 | 658.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;596 | 95.0953 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 596 | 35379.596 | 658.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;606 | 95.0953 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 606 | 35379.606 | 658.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;616 | 95.0953 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 616 | 35379.616 | 658.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;626 | 95.0953 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 626 | 35379.626 | 658.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;636 | 95.0953 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 636 | 35379.636 | 658.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;646 | 95.0953 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 646 | 35379.646 | 658.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;656 | 95.0953 | 294.8275 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 656 | 35379.656 | 658.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;666 | 95.0953 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 666 | 35379.666 | 658.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;676 | 95.0953 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 676 | 35379.676 | 658.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;686 | 95.0953 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 686 | 35379.686 | 658.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;696 | 95.0953 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 696 | 35379.696 | 658.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;706 | 95.0953 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 706 | 35379.706 | 658.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;716 | 95.0943 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 716 | 35379.716 | 658.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;726 | 95.0943 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 726 | 35379.726 | 658.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;736 | 95.0943 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 736 | 35379.736 | 658.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;746 | 95.0943 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 746 | 35379.746 | 658.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;756 | 95.0943 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 756 | 35379.756 | 658.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;766 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 766 | 35379.766 | 658.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;776 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 776 | 35379.776 | 658.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;786 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 786 | 35379.786 | 658.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;796 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 796 | 35379.796 | 658.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;806 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 806 | 35379.806 | 658.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;816 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 816 | 35379.816 | 658.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;826 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 826 | 35379.826 | 658.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;836 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 836 | 35379.836 | 658.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;846 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 846 | 35379.846 | 658.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;856 | 95.0943 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 856 | 35379.856 | 658.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;866 | 95.0943 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 866 | 35379.866 | 658.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;876 | 95.0943 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 876 | 35379.876 | 658.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;886 | 95.0943 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 886 | 35379.886 | 658.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;896 | 95.0943 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 896 | 35379.896 | 658.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;906 | 95.0943 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 906 | 35379.906 | 658.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;916 | 95.0953 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 916 | 35379.916 | 658.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;926 | 95.0953 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 926 | 35379.926 | 658.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;936 | 95.0953 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 936 | 35379.936 | 658.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;946 | 95.0953 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 946 | 35379.946 | 658.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;956 | 95.0953 | 294.804 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 956 | 35379.956 | 658.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;966 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 966 | 35379.966 | 658.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;976 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 976 | 35379.976 | 658.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;986 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 986 | 35379.986 | 658.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:39;996 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 39 | 996 | 35379.996 | 658.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;006 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 006 | 35380.006 | 658.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;016 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 016 | 35380.016 | 658.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;026 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 026 | 35380.026 | 658.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;036 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 036 | 35380.036 | 658.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;046 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 046 | 35380.046 | 658.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;056 | 95.0953 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 056 | 35380.056 | 658.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;066 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 066 | 35380.066 | 658.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;076 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 076 | 35380.076 | 658.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;086 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 086 | 35380.086 | 658.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;096 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 096 | 35380.096 | 658.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;106 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 106 | 35380.106 | 658.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;116 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 116 | 35380.116 | 658.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;126 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 126 | 35380.126 | 658.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;136 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 136 | 35380.136 | 658.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;146 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 146 | 35380.146 | 658.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;156 | 95.0953 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 156 | 35380.156 | 658.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;166 | 95.0953 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 166 | 35380.166 | 658.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;176 | 95.0953 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 176 | 35380.176 | 658.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;186 | 95.0953 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 186 | 35380.186 | 658.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;196 | 95.0953 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 196 | 35380.196 | 658.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;206 | 95.0953 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 206 | 35380.206 | 658.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;216 | 95.0943 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 216 | 35380.216 | 658.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;226 | 95.0943 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 226 | 35380.226 | 658.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;236 | 95.0943 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 236 | 35380.236 | 658.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;246 | 95.0943 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 246 | 35380.246 | 658.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;256 | 95.0943 | 294.7834 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 256 | 35380.256 | 658.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;266 | 95.0943 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 266 | 35380.266 | 658.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;276 | 95.0943 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 276 | 35380.276 | 658.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;286 | 95.0943 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 286 | 35380.286 | 658.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;296 | 95.0943 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 296 | 35380.296 | 658.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;306 | 95.0943 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 306 | 35380.306 | 658.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;316 | 95.0953 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 316 | 35380.316 | 658.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;326 | 95.0953 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 326 | 35380.326 | 658.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;336 | 95.0953 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 336 | 35380.336 | 658.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;346 | 95.0953 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 346 | 35380.346 | 658.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;356 | 95.0953 | 294.8393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 356 | 35380.356 | 658.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;366 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 366 | 35380.366 | 658.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;376 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 376 | 35380.376 | 658.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;386 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 386 | 35380.386 | 658.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;396 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 396 | 35380.396 | 658.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;406 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 406 | 35380.406 | 658.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;416 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 416 | 35380.416 | 658.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;426 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 426 | 35380.426 | 658.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;436 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 436 | 35380.436 | 658.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;446 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 446 | 35380.446 | 658.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;456 | 95.0953 | 294.8578 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 456 | 35380.456 | 658.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;466 | 95.0953 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 466 | 35380.466 | 658.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;476 | 95.0953 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 476 | 35380.476 | 658.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;486 | 95.0953 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 486 | 35380.486 | 658.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;496 | 95.0953 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 496 | 35380.496 | 658.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;506 | 95.0953 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 506 | 35380.506 | 658.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;516 | 95.0943 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 516 | 35380.516 | 658.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;526 | 95.0943 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 526 | 35380.526 | 658.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;536 | 95.0943 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 536 | 35380.536 | 659
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;546 | 95.0943 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 546 | 35380.546 | 659.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;556 | 95.0943 | 294.8475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 556 | 35380.556 | 659.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;566 | 95.0943 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 566 | 35380.566 | 659.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;576 | 95.0943 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 576 | 35380.576 | 659.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;586 | 95.0943 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 586 | 35380.586 | 659.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;596 | 95.0943 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 596 | 35380.596 | 659.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;606 | 95.0943 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 606 | 35380.606 | 659.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;616 | 95.0953 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 616 | 35380.616 | 659.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;626 | 95.0953 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 626 | 35380.626 | 659.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;636 | 95.0953 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 636 | 35380.636 | 659.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;646 | 95.0953 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 646 | 35380.646 | 659.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;656 | 95.0953 | 294.8438 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 656 | 35380.656 | 659.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;666 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 666 | 35380.666 | 659.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;676 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 676 | 35380.676 | 659.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;686 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 686 | 35380.686 | 659.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;696 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 696 | 35380.696 | 659.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;706 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 706 | 35380.706 | 659.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;716 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 716 | 35380.716 | 659.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;726 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 726 | 35380.726 | 659.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;736 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 736 | 35380.736 | 659.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;746 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 746 | 35380.746 | 659.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;756 | 95.0953 | 294.8328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 756 | 35380.756 | 659.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;766 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 766 | 35380.766 | 659.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;776 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 776 | 35380.776 | 659.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;786 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 786 | 35380.786 | 659.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;796 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 796 | 35380.796 | 659.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;806 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 806 | 35380.806 | 659.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;816 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 816 | 35380.816 | 659.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;826 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 826 | 35380.826 | 659.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;836 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 836 | 35380.836 | 659.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;846 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 846 | 35380.846 | 659.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;856 | 95.0953 | 294.8127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 856 | 35380.856 | 659.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;866 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 866 | 35380.866 | 659.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;876 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 876 | 35380.876 | 659.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;886 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 886 | 35380.886 | 659.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;896 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 896 | 35380.896 | 659.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;906 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 906 | 35380.906 | 659.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;916 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 916 | 35380.916 | 659.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;926 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 926 | 35380.926 | 659.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;936 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 936 | 35380.936 | 659.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;946 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 946 | 35380.946 | 659.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;956 | 95.0953 | 294.8186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 956 | 35380.956 | 659.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;966 | 95.0953 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 966 | 35380.966 | 659.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;976 | 95.0953 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 976 | 35380.976 | 659.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;986 | 95.0953 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 986 | 35380.986 | 659.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:40;996 | 95.0953 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 40 | 996 | 35380.996 | 659.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;006 | 95.0953 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 006 | 35381.006 | 659.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;016 | 95.0953 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 016 | 35381.016 | 659.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;026 | 95.0953 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 026 | 35381.026 | 659.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;036 | 95.0963 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 036 | 35381.036 | 659.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;046 | 95.0963 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 046 | 35381.046 | 659.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;056 | 95.0963 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 056 | 35381.056 | 659.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;066 | 95.0963 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 066 | 35381.066 | 659.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;076 | 95.0963 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 076 | 35381.076 | 659.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;086 | 95.0963 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 086 | 35381.086 | 659.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;096 | 95.0963 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 096 | 35381.096 | 659.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;106 | 95.0963 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 106 | 35381.106 | 659.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;116 | 95.0963 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 116 | 35381.116 | 659.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;126 | 95.0963 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 126 | 35381.126 | 659.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;136 | 95.0953 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 136 | 35381.136 | 659.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;146 | 95.0953 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 146 | 35381.146 | 659.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;156 | 95.0953 | 294.8263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 156 | 35381.156 | 659.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;166 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 166 | 35381.166 | 659.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;176 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 176 | 35381.176 | 659.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;186 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 186 | 35381.186 | 659.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;196 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 196 | 35381.196 | 659.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;206 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 206 | 35381.206 | 659.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;216 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 216 | 35381.216 | 659.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;226 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 226 | 35381.226 | 659.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;236 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 236 | 35381.236 | 659.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;246 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 246 | 35381.246 | 659.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;256 | 95.0953 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 256 | 35381.256 | 659.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;266 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 266 | 35381.266 | 659.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;276 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 276 | 35381.276 | 659.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;286 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 286 | 35381.286 | 659.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;296 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 296 | 35381.296 | 659.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;306 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 306 | 35381.306 | 659.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;316 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 316 | 35381.316 | 659.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;326 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 326 | 35381.326 | 659.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;336 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 336 | 35381.336 | 659.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;346 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 346 | 35381.346 | 659.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;356 | 95.0953 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 356 | 35381.356 | 659.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;366 | 95.0953 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 366 | 35381.366 | 659.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;376 | 95.0953 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 376 | 35381.376 | 659.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;386 | 95.0953 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 386 | 35381.386 | 659.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;396 | 95.0953 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 396 | 35381.396 | 659.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;406 | 95.0953 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 406 | 35381.406 | 659.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;416 | 95.0953 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 416 | 35381.416 | 659.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;426 | 95.0953 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 426 | 35381.426 | 659.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;436 | 95.0943 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 436 | 35381.436 | 659.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;446 | 95.0943 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 446 | 35381.446 | 659.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;456 | 95.0943 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 456 | 35381.456 | 659.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;466 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 466 | 35381.466 | 659.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;476 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 476 | 35381.476 | 659.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;486 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 486 | 35381.486 | 659.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;496 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 496 | 35381.496 | 659.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;506 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 506 | 35381.506 | 659.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;516 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 516 | 35381.516 | 659.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;526 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 526 | 35381.526 | 659.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;536 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 536 | 35381.536 | 660
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;546 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 546 | 35381.546 | 660.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;556 | 95.0943 | 294.7678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 556 | 35381.556 | 660.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;566 | 95.0943 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 566 | 35381.566 | 660.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;576 | 95.0943 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 576 | 35381.576 | 660.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;586 | 95.0943 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 586 | 35381.586 | 660.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;596 | 95.0943 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 596 | 35381.596 | 660.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;606 | 95.0943 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 606 | 35381.606 | 660.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;616 | 95.0943 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 616 | 35381.616 | 660.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;626 | 95.0943 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 626 | 35381.626 | 660.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;636 | 95.0953 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 636 | 35381.636 | 660.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;646 | 95.0953 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 646 | 35381.646 | 660.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;656 | 95.0953 | 294.7951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 656 | 35381.656 | 660.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;666 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 666 | 35381.666 | 660.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;676 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 676 | 35381.676 | 660.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;686 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 686 | 35381.686 | 660.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;696 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 696 | 35381.696 | 660.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;706 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 706 | 35381.706 | 660.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;716 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 716 | 35381.716 | 660.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;726 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 726 | 35381.726 | 660.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;736 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 736 | 35381.736 | 660.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;746 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 746 | 35381.746 | 660.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;756 | 95.0953 | 294.8254 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 756 | 35381.756 | 660.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;766 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 766 | 35381.766 | 660.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;776 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 776 | 35381.776 | 660.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;786 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 786 | 35381.786 | 660.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;796 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 796 | 35381.796 | 660.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;806 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 806 | 35381.806 | 660.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;816 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 816 | 35381.816 | 660.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;826 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 826 | 35381.826 | 660.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;836 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 836 | 35381.836 | 660.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;846 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 846 | 35381.846 | 660.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;856 | 95.0953 | 294.8199 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 856 | 35381.856 | 660.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;866 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 866 | 35381.866 | 660.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;876 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 876 | 35381.876 | 660.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;886 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 886 | 35381.886 | 660.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;896 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 896 | 35381.896 | 660.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;906 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 906 | 35381.906 | 660.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;916 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 916 | 35381.916 | 660.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;926 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 926 | 35381.926 | 660.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;936 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 936 | 35381.936 | 660.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;946 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 946 | 35381.946 | 660.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;956 | 95.0953 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 956 | 35381.956 | 660.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;966 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 966 | 35381.966 | 660.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;976 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 976 | 35381.976 | 660.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;986 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 986 | 35381.986 | 660.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:41;996 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 41 | 996 | 35381.996 | 660.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;006 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 006 | 35382.006 | 660.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;016 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 016 | 35382.016 | 660.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;026 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 026 | 35382.026 | 660.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;036 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 036 | 35382.036 | 660.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;046 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 046 | 35382.046 | 660.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;056 | 95.0953 | 294.8092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 056 | 35382.056 | 660.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;066 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 066 | 35382.066 | 660.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;076 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 076 | 35382.076 | 660.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;086 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 086 | 35382.086 | 660.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;096 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 096 | 35382.096 | 660.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;106 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 106 | 35382.106 | 660.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;116 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 116 | 35382.116 | 660.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;126 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 126 | 35382.126 | 660.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;136 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 136 | 35382.136 | 660.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;146 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 146 | 35382.146 | 660.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;156 | 95.0953 | 294.8106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 156 | 35382.156 | 660.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;166 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 166 | 35382.166 | 660.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;176 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 176 | 35382.176 | 660.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;186 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 186 | 35382.186 | 660.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;196 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 196 | 35382.196 | 660.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;206 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 206 | 35382.206 | 660.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;216 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 216 | 35382.216 | 660.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;226 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 226 | 35382.226 | 660.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;236 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 236 | 35382.236 | 660.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;246 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 246 | 35382.246 | 660.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;256 | 95.0953 | 294.8109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 256 | 35382.256 | 660.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;266 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 266 | 35382.266 | 660.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;276 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 276 | 35382.276 | 660.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;286 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 286 | 35382.286 | 660.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;296 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 296 | 35382.296 | 660.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;306 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 306 | 35382.306 | 660.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;316 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 316 | 35382.316 | 660.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;326 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 326 | 35382.326 | 660.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;336 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 336 | 35382.336 | 660.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;346 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 346 | 35382.346 | 660.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;356 | 95.0953 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 356 | 35382.356 | 660.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;366 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 366 | 35382.366 | 660.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;376 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 376 | 35382.376 | 660.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;386 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 386 | 35382.386 | 660.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;396 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 396 | 35382.396 | 660.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;406 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 406 | 35382.406 | 660.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;416 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 416 | 35382.416 | 660.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;426 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 426 | 35382.426 | 660.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;436 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 436 | 35382.436 | 660.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;446 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 446 | 35382.446 | 660.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;456 | 95.0953 | 294.8683 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 456 | 35382.456 | 660.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;466 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 466 | 35382.466 | 660.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;476 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 476 | 35382.476 | 660.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;486 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 486 | 35382.486 | 660.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;496 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 496 | 35382.496 | 660.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;506 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 506 | 35382.506 | 660.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;516 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 516 | 35382.516 | 660.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;526 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 526 | 35382.526 | 660.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;536 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 536 | 35382.536 | 661
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;546 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 546 | 35382.546 | 661.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;556 | 95.0953 | 294.8765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 556 | 35382.556 | 661.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;566 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 566 | 35382.566 | 661.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;576 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 576 | 35382.576 | 661.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;586 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 586 | 35382.586 | 661.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;596 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 596 | 35382.596 | 661.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;606 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 606 | 35382.606 | 661.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;616 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 616 | 35382.616 | 661.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;626 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 626 | 35382.626 | 661.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;636 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 636 | 35382.636 | 661.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;646 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 646 | 35382.646 | 661.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;656 | 95.0953 | 294.8828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 656 | 35382.656 | 661.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;666 | 95.0953 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 666 | 35382.666 | 661.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;676 | 95.0953 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 676 | 35382.676 | 661.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;686 | 95.0953 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 686 | 35382.686 | 661.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;696 | 95.0953 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 696 | 35382.696 | 661.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;706 | 95.0953 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 706 | 35382.706 | 661.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;716 | 95.0953 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 716 | 35382.716 | 661.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;726 | 95.0953 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 726 | 35382.726 | 661.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;736 | 95.0963 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 736 | 35382.736 | 661.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;746 | 95.0963 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 746 | 35382.746 | 661.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;756 | 95.0963 | 294.9006 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 756 | 35382.756 | 661.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;766 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 766 | 35382.766 | 661.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;776 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 776 | 35382.776 | 661.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;786 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 786 | 35382.786 | 661.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;796 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 796 | 35382.796 | 661.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;806 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 806 | 35382.806 | 661.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;816 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 816 | 35382.816 | 661.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;826 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 826 | 35382.826 | 661.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;836 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 836 | 35382.836 | 661.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;846 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 846 | 35382.846 | 661.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;856 | 95.0963 | 294.9007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 856 | 35382.856 | 661.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;866 | 95.0963 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 866 | 35382.866 | 661.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;876 | 95.0963 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 876 | 35382.876 | 661.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;886 | 95.0963 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 886 | 35382.886 | 661.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;896 | 95.0963 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 896 | 35382.896 | 661.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;906 | 95.0963 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 906 | 35382.906 | 661.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;916 | 95.0963 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 916 | 35382.916 | 661.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;926 | 95.0963 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 926 | 35382.926 | 661.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;936 | 95.0973 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 936 | 35382.936 | 661.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;946 | 95.0973 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 946 | 35382.946 | 661.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;956 | 95.0973 | 294.8862 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 956 | 35382.956 | 661.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;966 | 95.0973 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 966 | 35382.966 | 661.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;976 | 95.0973 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 976 | 35382.976 | 661.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;986 | 95.0973 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 986 | 35382.986 | 661.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:42;996 | 95.0973 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 42 | 996 | 35382.996 | 661.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;006 | 95.0973 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 006 | 35383.006 | 661.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;016 | 95.0973 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 016 | 35383.016 | 661.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;026 | 95.0973 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 026 | 35383.026 | 661.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;036 | 95.0953 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 036 | 35383.036 | 661.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;046 | 95.0953 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 046 | 35383.046 | 661.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;056 | 95.0953 | 294.8903 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 056 | 35383.056 | 661.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;066 | 95.0953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 066 | 35383.066 | 661.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;076 | 95.0953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 076 | 35383.076 | 661.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;086 | 95.0953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 086 | 35383.086 | 661.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;096 | 95.0953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 096 | 35383.096 | 661.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;106 | 95.0953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 106 | 35383.106 | 661.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;116 | 95.0953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 116 | 35383.116 | 661.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;126 | 95.0953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 126 | 35383.126 | 661.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;136 | 95.0963 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 136 | 35383.136 | 661.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;146 | 95.0963 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 146 | 35383.146 | 661.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;156 | 95.0963 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 156 | 35383.156 | 661.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;166 | 95.0963 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 166 | 35383.166 | 661.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;176 | 95.0963 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 176 | 35383.176 | 661.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;186 | 95.0963 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 186 | 35383.186 | 661.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;196 | 95.0963 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 196 | 35383.196 | 661.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;206 | 95.0963 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 206 | 35383.206 | 661.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;216 | 95.0963 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 216 | 35383.216 | 661.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;226 | 95.0963 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 226 | 35383.226 | 661.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;236 | 95.0953 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 236 | 35383.236 | 661.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;246 | 95.0953 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 246 | 35383.246 | 661.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;256 | 95.0953 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 256 | 35383.256 | 661.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;266 | 95.0953 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 266 | 35383.266 | 661.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;276 | 95.0953 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 276 | 35383.276 | 661.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;286 | 95.0953 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 286 | 35383.286 | 661.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;296 | 95.0953 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 296 | 35383.296 | 661.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;306 | 95.0953 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 306 | 35383.306 | 661.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;316 | 95.0953 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 316 | 35383.316 | 661.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;326 | 95.0953 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 326 | 35383.326 | 661.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;336 | 95.0963 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 336 | 35383.336 | 661.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;346 | 95.0963 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 346 | 35383.346 | 661.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;356 | 95.0963 | 294.916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 356 | 35383.356 | 661.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;366 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 366 | 35383.366 | 661.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;376 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 376 | 35383.376 | 661.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;386 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 386 | 35383.386 | 661.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;396 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 396 | 35383.396 | 661.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;406 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 406 | 35383.406 | 661.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;416 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 416 | 35383.416 | 661.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;426 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 426 | 35383.426 | 661.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;436 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 436 | 35383.436 | 661.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;446 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 446 | 35383.446 | 661.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;456 | 95.0963 | 294.9261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 456 | 35383.456 | 661.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;466 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 466 | 35383.466 | 661.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;476 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 476 | 35383.476 | 661.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;486 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 486 | 35383.486 | 661.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;496 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 496 | 35383.496 | 661.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;506 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 506 | 35383.506 | 661.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;516 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 516 | 35383.516 | 661.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;526 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 526 | 35383.526 | 661.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;536 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 536 | 35383.536 | 662
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;546 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 546 | 35383.546 | 662.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;556 | 95.0963 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 556 | 35383.556 | 662.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;566 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 566 | 35383.566 | 662.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;576 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 576 | 35383.576 | 662.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;586 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 586 | 35383.586 | 662.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;596 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 596 | 35383.596 | 662.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;606 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 606 | 35383.606 | 662.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;616 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 616 | 35383.616 | 662.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;626 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 626 | 35383.626 | 662.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;636 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 636 | 35383.636 | 662.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;646 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 646 | 35383.646 | 662.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;656 | 95.0963 | 294.8783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 656 | 35383.656 | 662.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;666 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 666 | 35383.666 | 662.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;676 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 676 | 35383.676 | 662.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;686 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 686 | 35383.686 | 662.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;696 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 696 | 35383.696 | 662.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;706 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 706 | 35383.706 | 662.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;716 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 716 | 35383.716 | 662.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;726 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 726 | 35383.726 | 662.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;736 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 736 | 35383.736 | 662.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;746 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 746 | 35383.746 | 662.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;756 | 95.0963 | 294.8766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 756 | 35383.756 | 662.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;766 | 95.0963 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 766 | 35383.766 | 662.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;776 | 95.0953 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 776 | 35383.776 | 662.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;786 | 95.0953 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 786 | 35383.786 | 662.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;796 | 95.0953 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 796 | 35383.796 | 662.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;806 | 95.0953 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 806 | 35383.806 | 662.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;816 | 95.0953 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 816 | 35383.816 | 662.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;826 | 95.0953 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 826 | 35383.826 | 662.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;836 | 95.0953 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 836 | 35383.836 | 662.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;846 | 95.0953 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 846 | 35383.846 | 662.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;856 | 95.0953 | 294.8844 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 856 | 35383.856 | 662.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;866 | 95.0953 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 866 | 35383.866 | 662.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;876 | 95.0963 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 876 | 35383.876 | 662.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;886 | 95.0963 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 886 | 35383.886 | 662.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;896 | 95.0963 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 896 | 35383.896 | 662.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;906 | 95.0963 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 906 | 35383.906 | 662.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;916 | 95.0963 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 916 | 35383.916 | 662.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;926 | 95.0963 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 926 | 35383.926 | 662.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;936 | 95.0963 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 936 | 35383.936 | 662.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;946 | 95.0963 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 946 | 35383.946 | 662.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;956 | 95.0963 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 956 | 35383.956 | 662.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;966 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 966 | 35383.966 | 662.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;976 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 976 | 35383.976 | 662.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;986 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 986 | 35383.986 | 662.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:43;996 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 43 | 996 | 35383.996 | 662.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;006 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 006 | 35384.006 | 662.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;016 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 016 | 35384.016 | 662.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;026 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 026 | 35384.026 | 662.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;036 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 036 | 35384.036 | 662.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;046 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 046 | 35384.046 | 662.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;056 | 95.0963 | 294.8617 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 056 | 35384.056 | 662.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;066 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 066 | 35384.066 | 662.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;076 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 076 | 35384.076 | 662.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;086 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 086 | 35384.086 | 662.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;096 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 096 | 35384.096 | 662.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;106 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 106 | 35384.106 | 662.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;116 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 116 | 35384.116 | 662.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;126 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 126 | 35384.126 | 662.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;136 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 136 | 35384.136 | 662.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;146 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 146 | 35384.146 | 662.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;156 | 95.0963 | 294.8409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 156 | 35384.156 | 662.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;166 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 166 | 35384.166 | 662.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;176 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 176 | 35384.176 | 662.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;186 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 186 | 35384.186 | 662.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;196 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 196 | 35384.196 | 662.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;206 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 206 | 35384.206 | 662.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;216 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 216 | 35384.216 | 662.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;226 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 226 | 35384.226 | 662.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;236 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 236 | 35384.236 | 662.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;246 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 246 | 35384.246 | 662.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;256 | 95.0963 | 294.7993 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 256 | 35384.256 | 662.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;266 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 266 | 35384.266 | 662.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;276 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 276 | 35384.276 | 662.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;286 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 286 | 35384.286 | 662.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;296 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 296 | 35384.296 | 662.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;306 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 306 | 35384.306 | 662.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;316 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 316 | 35384.316 | 662.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;326 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 326 | 35384.326 | 662.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;336 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 336 | 35384.336 | 662.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;346 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 346 | 35384.346 | 662.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;356 | 95.0963 | 294.7576 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 356 | 35384.356 | 662.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;366 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 366 | 35384.366 | 662.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;376 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 376 | 35384.376 | 662.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;386 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 386 | 35384.386 | 662.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;396 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 396 | 35384.396 | 662.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;406 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 406 | 35384.406 | 662.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;416 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 416 | 35384.416 | 662.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;426 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 426 | 35384.426 | 662.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;436 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 436 | 35384.436 | 662.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;446 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 446 | 35384.446 | 662.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;456 | 95.0963 | 294.7472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 456 | 35384.456 | 662.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;466 | 95.0963 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 466 | 35384.466 | 662.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;476 | 95.0973 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 476 | 35384.476 | 662.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;486 | 95.0973 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 486 | 35384.486 | 662.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;496 | 95.0973 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 496 | 35384.496 | 662.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;506 | 95.0973 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 506 | 35384.506 | 662.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;516 | 95.0973 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 516 | 35384.516 | 662.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;526 | 95.0973 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 526 | 35384.526 | 662.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;536 | 95.0973 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 536 | 35384.536 | 663
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;546 | 95.0973 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 546 | 35384.546 | 663.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;556 | 95.0973 | 294.7427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 556 | 35384.556 | 663.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;566 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 566 | 35384.566 | 663.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;576 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 576 | 35384.576 | 663.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;586 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 586 | 35384.586 | 663.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;596 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 596 | 35384.596 | 663.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;606 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 606 | 35384.606 | 663.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;616 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 616 | 35384.616 | 663.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;626 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 626 | 35384.626 | 663.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;636 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 636 | 35384.636 | 663.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;646 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 646 | 35384.646 | 663.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;656 | 95.0973 | 294.7259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 656 | 35384.656 | 663.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;666 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 666 | 35384.666 | 663.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;676 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 676 | 35384.676 | 663.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;686 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 686 | 35384.686 | 663.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;696 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 696 | 35384.696 | 663.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;706 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 706 | 35384.706 | 663.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;716 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 716 | 35384.716 | 663.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;726 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 726 | 35384.726 | 663.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;736 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 736 | 35384.736 | 663.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;746 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 746 | 35384.746 | 663.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;756 | 95.0973 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 756 | 35384.756 | 663.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;766 | 95.0973 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 766 | 35384.766 | 663.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;776 | 95.0963 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 776 | 35384.776 | 663.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;786 | 95.0963 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 786 | 35384.786 | 663.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;796 | 95.0963 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 796 | 35384.796 | 663.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;806 | 95.0963 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 806 | 35384.806 | 663.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;816 | 95.0963 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 816 | 35384.816 | 663.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;826 | 95.0963 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 826 | 35384.826 | 663.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;836 | 95.0963 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 836 | 35384.836 | 663.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;846 | 95.0963 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 846 | 35384.846 | 663.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;856 | 95.0963 | 294.7307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 856 | 35384.856 | 663.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;866 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 866 | 35384.866 | 663.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;876 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 876 | 35384.876 | 663.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;886 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 886 | 35384.886 | 663.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;896 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 896 | 35384.896 | 663.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;906 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 906 | 35384.906 | 663.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;916 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 916 | 35384.916 | 663.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;926 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 926 | 35384.926 | 663.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;936 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 936 | 35384.936 | 663.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;946 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 946 | 35384.946 | 663.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;956 | 95.0963 | 294.7309 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 956 | 35384.956 | 663.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;966 | 95.0963 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 966 | 35384.966 | 663.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;976 | 95.0973 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 976 | 35384.976 | 663.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;986 | 95.0973 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 986 | 35384.986 | 663.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:44;996 | 95.0973 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 44 | 996 | 35384.996 | 663.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;006 | 95.0973 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 006 | 35385.006 | 663.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;016 | 95.0973 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 016 | 35385.016 | 663.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;026 | 95.0973 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 026 | 35385.026 | 663.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;036 | 95.0973 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 036 | 35385.036 | 663.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;046 | 95.0973 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 046 | 35385.046 | 663.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;056 | 95.0973 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 056 | 35385.056 | 663.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;066 | 95.0973 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 066 | 35385.066 | 663.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;076 | 95.0963 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 076 | 35385.076 | 663.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;086 | 95.0963 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 086 | 35385.086 | 663.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;096 | 95.0963 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 096 | 35385.096 | 663.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;106 | 95.0963 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 106 | 35385.106 | 663.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;116 | 95.0963 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 116 | 35385.116 | 663.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;126 | 95.0963 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 126 | 35385.126 | 663.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;136 | 95.0963 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 136 | 35385.136 | 663.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;146 | 95.0963 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 146 | 35385.146 | 663.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;156 | 95.0963 | 294.771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 156 | 35385.156 | 663.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;166 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 166 | 35385.166 | 663.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;176 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 176 | 35385.176 | 663.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;186 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 186 | 35385.186 | 663.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;196 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 196 | 35385.196 | 663.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;206 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 206 | 35385.206 | 663.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;216 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 216 | 35385.216 | 663.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;226 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 226 | 35385.226 | 663.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;236 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 236 | 35385.236 | 663.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;246 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 246 | 35385.246 | 663.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;256 | 95.0963 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 256 | 35385.256 | 663.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;266 | 95.0963 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 266 | 35385.266 | 663.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;276 | 95.0953 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 276 | 35385.276 | 663.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;286 | 95.0953 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 286 | 35385.286 | 663.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;296 | 95.0953 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 296 | 35385.296 | 663.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;306 | 95.0953 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 306 | 35385.306 | 663.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;316 | 95.0953 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 316 | 35385.316 | 663.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;326 | 95.0953 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 326 | 35385.326 | 663.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;336 | 95.0953 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 336 | 35385.336 | 663.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;346 | 95.0953 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 346 | 35385.346 | 663.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;356 | 95.0953 | 294.7952 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 356 | 35385.356 | 663.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;366 | 95.0953 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 366 | 35385.366 | 663.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;376 | 95.0963 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 376 | 35385.376 | 663.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;386 | 95.0963 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 386 | 35385.386 | 663.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;396 | 95.0963 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 396 | 35385.396 | 663.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;406 | 95.0963 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 406 | 35385.406 | 663.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;416 | 95.0963 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 416 | 35385.416 | 663.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;426 | 95.0963 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 426 | 35385.426 | 663.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;436 | 95.0963 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 436 | 35385.436 | 663.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;446 | 95.0963 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 446 | 35385.446 | 663.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;456 | 95.0963 | 294.803 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 456 | 35385.456 | 663.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;466 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 466 | 35385.466 | 663.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;476 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 476 | 35385.476 | 663.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;486 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 486 | 35385.486 | 663.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;496 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 496 | 35385.496 | 663.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;506 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 506 | 35385.506 | 663.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;516 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 516 | 35385.516 | 663.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;526 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 526 | 35385.526 | 663.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;536 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 536 | 35385.536 | 664
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;546 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 546 | 35385.546 | 664.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;556 | 95.0963 | 294.8193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 556 | 35385.556 | 664.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;566 | 95.0963 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 566 | 35385.566 | 664.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;576 | 95.0973 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 576 | 35385.576 | 664.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;586 | 95.0973 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 586 | 35385.586 | 664.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;596 | 95.0973 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 596 | 35385.596 | 664.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;606 | 95.0973 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 606 | 35385.606 | 664.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;616 | 95.0973 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 616 | 35385.616 | 664.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;626 | 95.0973 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 626 | 35385.626 | 664.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;636 | 95.0973 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 636 | 35385.636 | 664.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;646 | 95.0973 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 646 | 35385.646 | 664.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;656 | 95.0973 | 294.8152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 656 | 35385.656 | 664.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;666 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 666 | 35385.666 | 664.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;676 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 676 | 35385.676 | 664.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;686 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 686 | 35385.686 | 664.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;696 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 696 | 35385.696 | 664.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;706 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 706 | 35385.706 | 664.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;716 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 716 | 35385.716 | 664.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;726 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 726 | 35385.726 | 664.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;736 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 736 | 35385.736 | 664.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;746 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 746 | 35385.746 | 664.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;756 | 95.0973 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 756 | 35385.756 | 664.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;766 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 766 | 35385.766 | 664.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;776 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 776 | 35385.776 | 664.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;786 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 786 | 35385.786 | 664.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;796 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 796 | 35385.796 | 664.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;806 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 806 | 35385.806 | 664.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;816 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 816 | 35385.816 | 664.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;826 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 826 | 35385.826 | 664.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;836 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 836 | 35385.836 | 664.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;846 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 846 | 35385.846 | 664.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;856 | 95.0973 | 294.8442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 856 | 35385.856 | 664.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;866 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 866 | 35385.866 | 664.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;876 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 876 | 35385.876 | 664.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;886 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 886 | 35385.886 | 664.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;896 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 896 | 35385.896 | 664.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;906 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 906 | 35385.906 | 664.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;916 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 916 | 35385.916 | 664.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;926 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 926 | 35385.926 | 664.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;936 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 936 | 35385.936 | 664.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;946 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 946 | 35385.946 | 664.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;956 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 956 | 35385.956 | 664.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;966 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 966 | 35385.966 | 664.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;976 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 976 | 35385.976 | 664.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;986 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 986 | 35385.986 | 664.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:45;996 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 45 | 996 | 35385.996 | 664.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;006 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 006 | 35386.006 | 664.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;016 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 016 | 35386.016 | 664.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;026 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 026 | 35386.026 | 664.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;036 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 036 | 35386.036 | 664.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;046 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 046 | 35386.046 | 664.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;056 | 95.0973 | 294.8668 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 056 | 35386.056 | 664.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;066 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 066 | 35386.066 | 664.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;076 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 076 | 35386.076 | 664.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;086 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 086 | 35386.086 | 664.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;096 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 096 | 35386.096 | 664.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;106 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 106 | 35386.106 | 664.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;116 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 116 | 35386.116 | 664.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;126 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 126 | 35386.126 | 664.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;136 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 136 | 35386.136 | 664.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;146 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 146 | 35386.146 | 664.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;156 | 95.0973 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 156 | 35386.156 | 664.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;166 | 95.0973 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 166 | 35386.166 | 664.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;176 | 95.0973 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 176 | 35386.176 | 664.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;186 | 95.0963 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 186 | 35386.186 | 664.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;196 | 95.0963 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 196 | 35386.196 | 664.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;206 | 95.0963 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 206 | 35386.206 | 664.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;216 | 95.0963 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 216 | 35386.216 | 664.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;226 | 95.0963 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 226 | 35386.226 | 664.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;236 | 95.0963 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 236 | 35386.236 | 664.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;246 | 95.0963 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 246 | 35386.246 | 664.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;256 | 95.0963 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 256 | 35386.256 | 664.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;266 | 95.0963 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 266 | 35386.266 | 664.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;276 | 95.0963 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 276 | 35386.276 | 664.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;286 | 95.0973 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 286 | 35386.286 | 664.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;296 | 95.0973 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 296 | 35386.296 | 664.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;306 | 95.0973 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 306 | 35386.306 | 664.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;316 | 95.0973 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 316 | 35386.316 | 664.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;326 | 95.0973 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 326 | 35386.326 | 664.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;336 | 95.0973 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 336 | 35386.336 | 664.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;346 | 95.0973 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 346 | 35386.346 | 664.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;356 | 95.0973 | 294.8656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 356 | 35386.356 | 664.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;366 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 366 | 35386.366 | 664.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;376 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 376 | 35386.376 | 664.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;386 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 386 | 35386.386 | 664.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;396 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 396 | 35386.396 | 664.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;406 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 406 | 35386.406 | 664.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;416 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 416 | 35386.416 | 664.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;426 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 426 | 35386.426 | 664.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;436 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 436 | 35386.436 | 664.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;446 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 446 | 35386.446 | 664.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;456 | 95.0973 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 456 | 35386.456 | 664.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;466 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 466 | 35386.466 | 664.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;476 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 476 | 35386.476 | 664.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;486 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 486 | 35386.486 | 664.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;496 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 496 | 35386.496 | 664.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;506 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 506 | 35386.506 | 664.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;516 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 516 | 35386.516 | 664.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;526 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 526 | 35386.526 | 664.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;536 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 536 | 35386.536 | 665
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;546 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 546 | 35386.546 | 665.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;556 | 95.0973 | 294.7932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 556 | 35386.556 | 665.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;566 | 95.0973 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 566 | 35386.566 | 665.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;576 | 95.0973 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 576 | 35386.576 | 665.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;586 | 95.0963 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 586 | 35386.586 | 665.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;596 | 95.0963 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 596 | 35386.596 | 665.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;606 | 95.0963 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 606 | 35386.606 | 665.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;616 | 95.0963 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 616 | 35386.616 | 665.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;626 | 95.0963 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 626 | 35386.626 | 665.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;636 | 95.0963 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 636 | 35386.636 | 665.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;646 | 95.0963 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 646 | 35386.646 | 665.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;656 | 95.0963 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 656 | 35386.656 | 665.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;666 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 666 | 35386.666 | 665.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;676 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 676 | 35386.676 | 665.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;686 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 686 | 35386.686 | 665.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;696 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 696 | 35386.696 | 665.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;706 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 706 | 35386.706 | 665.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;716 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 716 | 35386.716 | 665.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;726 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 726 | 35386.726 | 665.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;736 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 736 | 35386.736 | 665.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;746 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 746 | 35386.746 | 665.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;756 | 95.0963 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 756 | 35386.756 | 665.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;766 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 766 | 35386.766 | 665.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;776 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 776 | 35386.776 | 665.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;786 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 786 | 35386.786 | 665.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;796 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 796 | 35386.796 | 665.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;806 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 806 | 35386.806 | 665.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;816 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 816 | 35386.816 | 665.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;826 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 826 | 35386.826 | 665.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;836 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 836 | 35386.836 | 665.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;846 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 846 | 35386.846 | 665.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;856 | 95.0963 | 294.7594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 856 | 35386.856 | 665.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;866 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 866 | 35386.866 | 665.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;876 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 876 | 35386.876 | 665.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;886 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 886 | 35386.886 | 665.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;896 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 896 | 35386.896 | 665.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;906 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 906 | 35386.906 | 665.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;916 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 916 | 35386.916 | 665.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;926 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 926 | 35386.926 | 665.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;936 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 936 | 35386.936 | 665.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;946 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 946 | 35386.946 | 665.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;956 | 95.0963 | 294.7589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 956 | 35386.956 | 665.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;966 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 966 | 35386.966 | 665.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;976 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 976 | 35386.976 | 665.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;986 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 986 | 35386.986 | 665.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:46;996 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 46 | 996 | 35386.996 | 665.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;006 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 006 | 35387.006 | 665.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;016 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 016 | 35387.016 | 665.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;026 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 026 | 35387.026 | 665.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;036 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 036 | 35387.036 | 665.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;046 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 046 | 35387.046 | 665.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;056 | 95.0963 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 056 | 35387.056 | 665.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;066 | 95.0963 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 066 | 35387.066 | 665.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;076 | 95.0963 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 076 | 35387.076 | 665.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;086 | 95.0973 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 086 | 35387.086 | 665.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;096 | 95.0973 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 096 | 35387.096 | 665.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;106 | 95.0973 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 106 | 35387.106 | 665.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;116 | 95.0973 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 116 | 35387.116 | 665.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;126 | 95.0973 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 126 | 35387.126 | 665.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;136 | 95.0973 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 136 | 35387.136 | 665.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;146 | 95.0973 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 146 | 35387.146 | 665.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;156 | 95.0973 | 294.7302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 156 | 35387.156 | 665.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;166 | 95.0973 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 166 | 35387.166 | 665.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;176 | 95.0973 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 176 | 35387.176 | 665.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;186 | 95.0983 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 186 | 35387.186 | 665.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;196 | 95.0983 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 196 | 35387.196 | 665.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;206 | 95.0983 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 206 | 35387.206 | 665.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;216 | 95.0983 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 216 | 35387.216 | 665.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;226 | 95.0983 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 226 | 35387.226 | 665.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;236 | 95.0983 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 236 | 35387.236 | 665.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;246 | 95.0983 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 246 | 35387.246 | 665.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;256 | 95.0983 | 294.7072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 256 | 35387.256 | 665.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;266 | 95.0983 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 266 | 35387.266 | 665.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;276 | 95.0983 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 276 | 35387.276 | 665.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;286 | 95.0973 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 286 | 35387.286 | 665.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;296 | 95.0973 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 296 | 35387.296 | 665.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;306 | 95.0973 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 306 | 35387.306 | 665.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;316 | 95.0973 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 316 | 35387.316 | 665.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;326 | 95.0973 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 326 | 35387.326 | 665.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;336 | 95.0973 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 336 | 35387.336 | 665.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;346 | 95.0973 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 346 | 35387.346 | 665.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;356 | 95.0973 | 294.7193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 356 | 35387.356 | 665.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;366 | 95.0973 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 366 | 35387.366 | 665.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;376 | 95.0973 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 376 | 35387.376 | 665.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;386 | 95.0963 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 386 | 35387.386 | 665.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;396 | 95.0963 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 396 | 35387.396 | 665.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;406 | 95.0963 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 406 | 35387.406 | 665.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;416 | 95.0963 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 416 | 35387.416 | 665.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;426 | 95.0963 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 426 | 35387.426 | 665.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;436 | 95.0963 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 436 | 35387.436 | 665.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;446 | 95.0963 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 446 | 35387.446 | 665.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;456 | 95.0963 | 294.7322 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 456 | 35387.456 | 665.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;466 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 466 | 35387.466 | 665.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;476 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 476 | 35387.476 | 665.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;486 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 486 | 35387.486 | 665.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;496 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 496 | 35387.496 | 665.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;506 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 506 | 35387.506 | 665.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;516 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 516 | 35387.516 | 665.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;526 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 526 | 35387.526 | 665.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;536 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 536 | 35387.536 | 666
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;546 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 546 | 35387.546 | 666.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;556 | 95.0963 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 556 | 35387.556 | 666.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;566 | 95.0963 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 566 | 35387.566 | 666.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;576 | 95.0963 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 576 | 35387.576 | 666.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;586 | 95.0973 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 586 | 35387.586 | 666.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;596 | 95.0973 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 596 | 35387.596 | 666.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;606 | 95.0973 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 606 | 35387.606 | 666.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;616 | 95.0973 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 616 | 35387.616 | 666.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;626 | 95.0973 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 626 | 35387.626 | 666.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;636 | 95.0973 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 636 | 35387.636 | 666.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;646 | 95.0973 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 646 | 35387.646 | 666.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;656 | 95.0973 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 656 | 35387.656 | 666.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;666 | 95.0973 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 666 | 35387.666 | 666.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;676 | 95.0973 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 676 | 35387.676 | 666.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;686 | 95.0963 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 686 | 35387.686 | 666.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;696 | 95.0963 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 696 | 35387.696 | 666.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;706 | 95.0963 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 706 | 35387.706 | 666.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;716 | 95.0963 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 716 | 35387.716 | 666.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;726 | 95.0963 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 726 | 35387.726 | 666.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;736 | 95.0963 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 736 | 35387.736 | 666.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;746 | 95.0963 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 746 | 35387.746 | 666.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;756 | 95.0963 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 756 | 35387.756 | 666.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;766 | 95.0963 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 766 | 35387.766 | 666.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;776 | 95.0963 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 776 | 35387.776 | 666.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;786 | 95.0983 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 786 | 35387.786 | 666.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;796 | 95.0983 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 796 | 35387.796 | 666.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;806 | 95.0983 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 806 | 35387.806 | 666.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;816 | 95.0983 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 816 | 35387.816 | 666.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;826 | 95.0983 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 826 | 35387.826 | 666.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;836 | 95.0983 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 836 | 35387.836 | 666.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;846 | 95.0983 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 846 | 35387.846 | 666.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;856 | 95.0983 | 294.7784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 856 | 35387.856 | 666.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;866 | 95.0983 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 866 | 35387.866 | 666.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;876 | 95.0983 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 876 | 35387.876 | 666.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;886 | 95.0973 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 886 | 35387.886 | 666.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;896 | 95.0973 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 896 | 35387.896 | 666.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;906 | 95.0973 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 906 | 35387.906 | 666.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;916 | 95.0973 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 916 | 35387.916 | 666.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;926 | 95.0973 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 926 | 35387.926 | 666.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;936 | 95.0973 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 936 | 35387.936 | 666.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;946 | 95.0973 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 946 | 35387.946 | 666.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;956 | 95.0973 | 294.7723 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 956 | 35387.956 | 666.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;966 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 966 | 35387.966 | 666.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;976 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 976 | 35387.976 | 666.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;986 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 986 | 35387.986 | 666.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:47;996 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 47 | 996 | 35387.996 | 666.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;006 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 006 | 35388.006 | 666.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;016 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 016 | 35388.016 | 666.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;026 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 026 | 35388.026 | 666.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;036 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 036 | 35388.036 | 666.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;046 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 046 | 35388.046 | 666.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;056 | 95.0973 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 056 | 35388.056 | 666.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;066 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 066 | 35388.066 | 666.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;076 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 076 | 35388.076 | 666.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;086 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 086 | 35388.086 | 666.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;096 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 096 | 35388.096 | 666.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;106 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 106 | 35388.106 | 666.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;116 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 116 | 35388.116 | 666.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;126 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 126 | 35388.126 | 666.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;136 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 136 | 35388.136 | 666.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;146 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 146 | 35388.146 | 666.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;156 | 95.0973 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 156 | 35388.156 | 666.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;166 | 95.0973 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 166 | 35388.166 | 666.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;176 | 95.0973 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 176 | 35388.176 | 666.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;186 | 95.0983 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 186 | 35388.186 | 666.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;196 | 95.0983 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 196 | 35388.196 | 666.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;206 | 95.0983 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 206 | 35388.206 | 666.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;216 | 95.0983 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 216 | 35388.216 | 666.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;226 | 95.0983 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 226 | 35388.226 | 666.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;236 | 95.0983 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 236 | 35388.236 | 666.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;246 | 95.0983 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 246 | 35388.246 | 666.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;256 | 95.0983 | 294.8181 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 256 | 35388.256 | 666.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;266 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 266 | 35388.266 | 666.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;276 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 276 | 35388.276 | 666.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;286 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 286 | 35388.286 | 666.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;296 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 296 | 35388.296 | 666.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;306 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 306 | 35388.306 | 666.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;316 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 316 | 35388.316 | 666.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;326 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 326 | 35388.326 | 666.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;336 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 336 | 35388.336 | 666.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;346 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 346 | 35388.346 | 666.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;356 | 95.0983 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 356 | 35388.356 | 666.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;366 | 95.0983 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 366 | 35388.366 | 666.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;376 | 95.0983 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 376 | 35388.376 | 666.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;386 | 95.0973 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 386 | 35388.386 | 666.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;396 | 95.0973 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 396 | 35388.396 | 666.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;406 | 95.0973 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 406 | 35388.406 | 666.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;416 | 95.0973 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 416 | 35388.416 | 666.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;426 | 95.0973 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 426 | 35388.426 | 666.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;436 | 95.0973 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 436 | 35388.436 | 666.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;446 | 95.0973 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 446 | 35388.446 | 666.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;456 | 95.0973 | 294.8444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 456 | 35388.456 | 666.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;466 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 466 | 35388.466 | 666.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;476 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 476 | 35388.476 | 666.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;486 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 486 | 35388.486 | 666.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;496 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 496 | 35388.496 | 666.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;506 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 506 | 35388.506 | 666.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;516 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 516 | 35388.516 | 666.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;526 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 526 | 35388.526 | 666.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;536 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 536 | 35388.536 | 667
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;546 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 546 | 35388.546 | 667.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;556 | 95.0973 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 556 | 35388.556 | 667.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;566 | 95.0973 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 566 | 35388.566 | 667.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;576 | 95.0973 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 576 | 35388.576 | 667.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;586 | 95.0983 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 586 | 35388.586 | 667.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;596 | 95.0983 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 596 | 35388.596 | 667.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;606 | 95.0983 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 606 | 35388.606 | 667.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;616 | 95.0983 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 616 | 35388.616 | 667.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;626 | 95.0983 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 626 | 35388.626 | 667.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;636 | 95.0983 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 636 | 35388.636 | 667.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;646 | 95.0983 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 646 | 35388.646 | 667.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;656 | 95.0983 | 294.8012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 656 | 35388.656 | 667.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;666 | 95.0983 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 666 | 35388.666 | 667.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;676 | 95.0983 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 676 | 35388.676 | 667.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;686 | 95.0973 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 686 | 35388.686 | 667.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;696 | 95.0973 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 696 | 35388.696 | 667.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;706 | 95.0973 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 706 | 35388.706 | 667.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;716 | 95.0973 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 716 | 35388.716 | 667.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;726 | 95.0973 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 726 | 35388.726 | 667.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;736 | 95.0973 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 736 | 35388.736 | 667.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;746 | 95.0973 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 746 | 35388.746 | 667.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;756 | 95.0973 | 294.8158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 756 | 35388.756 | 667.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;766 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 766 | 35388.766 | 667.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;776 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 776 | 35388.776 | 667.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;786 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 786 | 35388.786 | 667.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;796 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 796 | 35388.796 | 667.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;806 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 806 | 35388.806 | 667.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;816 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 816 | 35388.816 | 667.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;826 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 826 | 35388.826 | 667.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;836 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 836 | 35388.836 | 667.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;846 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 846 | 35388.846 | 667.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;856 | 95.0973 | 294.823 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 856 | 35388.856 | 667.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;866 | 95.0973 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 866 | 35388.866 | 667.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;876 | 95.0973 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 876 | 35388.876 | 667.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;886 | 95.0983 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 886 | 35388.886 | 667.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;896 | 95.0983 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 896 | 35388.896 | 667.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;906 | 95.0983 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 906 | 35388.906 | 667.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;916 | 95.0983 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 916 | 35388.916 | 667.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;926 | 95.0983 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 926 | 35388.926 | 667.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;936 | 95.0983 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 936 | 35388.936 | 667.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;946 | 95.0983 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 946 | 35388.946 | 667.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;956 | 95.0983 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 956 | 35388.956 | 667.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;966 | 95.0983 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 966 | 35388.966 | 667.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;976 | 95.0983 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 976 | 35388.976 | 667.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;986 | 95.0973 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 986 | 35388.986 | 667.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:48;996 | 95.0973 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 48 | 996 | 35388.996 | 667.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;006 | 95.0973 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 006 | 35389.006 | 667.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;016 | 95.0973 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 016 | 35389.016 | 667.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;026 | 95.0973 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 026 | 35389.026 | 667.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;036 | 95.0973 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 036 | 35389.036 | 667.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;046 | 95.0973 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 046 | 35389.046 | 667.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;056 | 95.0973 | 294.8323 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 056 | 35389.056 | 667.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;066 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 066 | 35389.066 | 667.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;076 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 076 | 35389.076 | 667.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;086 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 086 | 35389.086 | 667.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;096 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 096 | 35389.096 | 667.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;106 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 106 | 35389.106 | 667.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;116 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 116 | 35389.116 | 667.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;126 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 126 | 35389.126 | 667.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;136 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 136 | 35389.136 | 667.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;146 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 146 | 35389.146 | 667.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;156 | 95.0973 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 156 | 35389.156 | 667.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;166 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 166 | 35389.166 | 667.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;176 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 176 | 35389.176 | 667.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;186 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 186 | 35389.186 | 667.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;196 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 196 | 35389.196 | 667.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;206 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 206 | 35389.206 | 667.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;216 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 216 | 35389.216 | 667.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;226 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 226 | 35389.226 | 667.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;236 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 236 | 35389.236 | 667.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;246 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 246 | 35389.246 | 667.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;256 | 95.0973 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 256 | 35389.256 | 667.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;266 | 95.0973 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 266 | 35389.266 | 667.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;276 | 95.0973 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 276 | 35389.276 | 667.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;286 | 95.0983 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 286 | 35389.286 | 667.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;296 | 95.0983 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 296 | 35389.296 | 667.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;306 | 95.0983 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 306 | 35389.306 | 667.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;316 | 95.0983 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 316 | 35389.316 | 667.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;326 | 95.0983 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 326 | 35389.326 | 667.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;336 | 95.0983 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 336 | 35389.336 | 667.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;346 | 95.0983 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 346 | 35389.346 | 667.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;356 | 95.0983 | 294.7787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 356 | 35389.356 | 667.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;366 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 366 | 35389.366 | 667.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;376 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 376 | 35389.376 | 667.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;386 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 386 | 35389.386 | 667.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;396 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 396 | 35389.396 | 667.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;406 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 406 | 35389.406 | 667.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;416 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 416 | 35389.416 | 667.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;426 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 426 | 35389.426 | 667.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;436 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 436 | 35389.436 | 667.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;446 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 446 | 35389.446 | 667.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;456 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 456 | 35389.456 | 667.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;466 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 466 | 35389.466 | 667.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;476 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 476 | 35389.476 | 667.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;486 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 486 | 35389.486 | 667.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;496 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 496 | 35389.496 | 667.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;506 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 506 | 35389.506 | 667.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;516 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 516 | 35389.516 | 667.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;526 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 526 | 35389.526 | 667.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;536 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 536 | 35389.536 | 668
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;546 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 546 | 35389.546 | 668.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;556 | 95.0983 | 294.7854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 556 | 35389.556 | 668.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;566 | 95.0983 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 566 | 35389.566 | 668.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;576 | 95.0983 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 576 | 35389.576 | 668.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;586 | 95.1003 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 586 | 35389.586 | 668.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;596 | 95.1003 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 596 | 35389.596 | 668.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;606 | 95.1003 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 606 | 35389.606 | 668.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;616 | 95.1003 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 616 | 35389.616 | 668.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;626 | 95.1003 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 626 | 35389.626 | 668.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;636 | 95.1003 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 636 | 35389.636 | 668.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;646 | 95.1003 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 646 | 35389.646 | 668.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;656 | 95.1003 | 294.7776 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 656 | 35389.656 | 668.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;666 | 95.1003 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 666 | 35389.666 | 668.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;676 | 95.1003 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 676 | 35389.676 | 668.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;686 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 686 | 35389.686 | 668.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;696 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 696 | 35389.696 | 668.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;706 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 706 | 35389.706 | 668.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;716 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 716 | 35389.716 | 668.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;726 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 726 | 35389.726 | 668.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;736 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 736 | 35389.736 | 668.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;746 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 746 | 35389.746 | 668.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;756 | 95.0983 | 294.7888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 756 | 35389.756 | 668.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;766 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 766 | 35389.766 | 668.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;776 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 776 | 35389.776 | 668.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;786 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 786 | 35389.786 | 668.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;796 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 796 | 35389.796 | 668.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;806 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 806 | 35389.806 | 668.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;816 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 816 | 35389.816 | 668.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;826 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 826 | 35389.826 | 668.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;836 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 836 | 35389.836 | 668.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;846 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 846 | 35389.846 | 668.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;856 | 95.0983 | 294.7872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 856 | 35389.856 | 668.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;866 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 866 | 35389.866 | 668.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;876 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 876 | 35389.876 | 668.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;886 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 886 | 35389.886 | 668.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;896 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 896 | 35389.896 | 668.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;906 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 906 | 35389.906 | 668.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;916 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 916 | 35389.916 | 668.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;926 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 926 | 35389.926 | 668.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;936 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 936 | 35389.936 | 668.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;946 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 946 | 35389.946 | 668.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;956 | 95.0983 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 956 | 35389.956 | 668.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;966 | 95.0983 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 966 | 35389.966 | 668.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;976 | 95.0983 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 976 | 35389.976 | 668.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;986 | 95.0983 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 986 | 35389.986 | 668.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:49;996 | 95.0983 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 49 | 996 | 35389.996 | 668.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;006 | 95.0983 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 006 | 35390.006 | 668.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;016 | 95.0973 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 016 | 35390.016 | 668.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;026 | 95.0973 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 026 | 35390.026 | 668.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;036 | 95.0973 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 036 | 35390.036 | 668.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;046 | 95.0973 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 046 | 35390.046 | 668.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;056 | 95.0973 | 294.7393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 056 | 35390.056 | 668.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;066 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 066 | 35390.066 | 668.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;076 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 076 | 35390.076 | 668.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;086 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 086 | 35390.086 | 668.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;096 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 096 | 35390.096 | 668.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;106 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 106 | 35390.106 | 668.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;116 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 116 | 35390.116 | 668.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;126 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 126 | 35390.126 | 668.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;136 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 136 | 35390.136 | 668.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;146 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 146 | 35390.146 | 668.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;156 | 95.0973 | 294.7416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 156 | 35390.156 | 668.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;166 | 95.0973 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 166 | 35390.166 | 668.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;176 | 95.0973 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 176 | 35390.176 | 668.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;186 | 95.0973 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 186 | 35390.186 | 668.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;196 | 95.0973 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 196 | 35390.196 | 668.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;206 | 95.0973 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 206 | 35390.206 | 668.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;216 | 95.0983 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 216 | 35390.216 | 668.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;226 | 95.0983 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 226 | 35390.226 | 668.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;236 | 95.0983 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 236 | 35390.236 | 668.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;246 | 95.0983 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 246 | 35390.246 | 668.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;256 | 95.0983 | 294.7402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 256 | 35390.256 | 668.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;266 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 266 | 35390.266 | 668.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;276 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 276 | 35390.276 | 668.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;286 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 286 | 35390.286 | 668.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;296 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 296 | 35390.296 | 668.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;306 | 95.0983 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 306 | 35390.306 | 668.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;316 | 95.0993 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 316 | 35390.316 | 668.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;326 | 95.0993 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 326 | 35390.326 | 668.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;336 | 95.0993 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 336 | 35390.336 | 668.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;346 | 95.0993 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 346 | 35390.346 | 668.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;356 | 95.0993 | 294.7443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 356 | 35390.356 | 668.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;366 | 95.0993 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 366 | 35390.366 | 668.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;376 | 95.0993 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 376 | 35390.376 | 668.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;386 | 95.0993 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 386 | 35390.386 | 668.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;396 | 95.0993 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 396 | 35390.396 | 668.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;406 | 95.0993 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 406 | 35390.406 | 668.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;416 | 95.0983 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 416 | 35390.416 | 668.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;426 | 95.0983 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 426 | 35390.426 | 668.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;436 | 95.0983 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 436 | 35390.436 | 668.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;446 | 95.0983 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 446 | 35390.446 | 668.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;456 | 95.0983 | 294.7656 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 456 | 35390.456 | 668.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;466 | 95.0983 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 466 | 35390.466 | 668.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;476 | 95.0983 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 476 | 35390.476 | 668.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;486 | 95.0983 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 486 | 35390.486 | 668.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;496 | 95.0983 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 496 | 35390.496 | 668.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;506 | 95.0983 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 506 | 35390.506 | 668.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;516 | 95.0993 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 516 | 35390.516 | 668.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;526 | 95.0993 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 526 | 35390.526 | 668.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;536 | 95.0993 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 536 | 35390.536 | 669
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;546 | 95.0993 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 546 | 35390.546 | 669.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;556 | 95.0993 | 294.7716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 556 | 35390.556 | 669.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;566 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 566 | 35390.566 | 669.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;576 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 576 | 35390.576 | 669.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;586 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 586 | 35390.586 | 669.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;596 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 596 | 35390.596 | 669.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;606 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 606 | 35390.606 | 669.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;616 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 616 | 35390.616 | 669.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;626 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 626 | 35390.626 | 669.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;636 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 636 | 35390.636 | 669.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;646 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 646 | 35390.646 | 669.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;656 | 95.0993 | 294.7531 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 656 | 35390.656 | 669.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;666 | 95.0993 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 666 | 35390.666 | 669.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;676 | 95.0993 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 676 | 35390.676 | 669.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;686 | 95.0993 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 686 | 35390.686 | 669.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;696 | 95.0993 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 696 | 35390.696 | 669.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;706 | 95.0993 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 706 | 35390.706 | 669.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;716 | 95.1003 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 716 | 35390.716 | 669.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;726 | 95.1003 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 726 | 35390.726 | 669.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;736 | 95.1003 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 736 | 35390.736 | 669.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;746 | 95.1003 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 746 | 35390.746 | 669.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;756 | 95.1003 | 294.7508 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 756 | 35390.756 | 669.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;766 | 95.1003 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 766 | 35390.766 | 669.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;776 | 95.1003 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 776 | 35390.776 | 669.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;786 | 95.1003 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 786 | 35390.786 | 669.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;796 | 95.1003 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 796 | 35390.796 | 669.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;806 | 95.1003 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 806 | 35390.806 | 669.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;816 | 95.0993 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 816 | 35390.816 | 669.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;826 | 95.0993 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 826 | 35390.826 | 669.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;836 | 95.0993 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 836 | 35390.836 | 669.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;846 | 95.0993 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 846 | 35390.846 | 669.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;856 | 95.0993 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 856 | 35390.856 | 669.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;866 | 95.0993 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 866 | 35390.866 | 669.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;876 | 95.0993 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 876 | 35390.876 | 669.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;886 | 95.0993 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 886 | 35390.886 | 669.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;896 | 95.0993 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 896 | 35390.896 | 669.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;906 | 95.0993 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 906 | 35390.906 | 669.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;916 | 95.1003 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 916 | 35390.916 | 669.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;926 | 95.1003 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 926 | 35390.926 | 669.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;936 | 95.1003 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 936 | 35390.936 | 669.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;946 | 95.1003 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 946 | 35390.946 | 669.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;956 | 95.1003 | 294.7682 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 956 | 35390.956 | 669.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;966 | 95.1003 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 966 | 35390.966 | 669.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;976 | 95.1003 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 976 | 35390.976 | 669.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;986 | 95.1003 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 986 | 35390.986 | 669.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:50;996 | 95.1003 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 50 | 996 | 35390.996 | 669.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;006 | 95.1003 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 006 | 35391.006 | 669.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;016 | 95.0993 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 016 | 35391.016 | 669.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;026 | 95.0993 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 026 | 35391.026 | 669.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;036 | 95.0993 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 036 | 35391.036 | 669.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;046 | 95.0993 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 046 | 35391.046 | 669.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;056 | 95.0993 | 294.7744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 056 | 35391.056 | 669.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;066 | 95.0993 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 066 | 35391.066 | 669.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;076 | 95.0993 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 076 | 35391.076 | 669.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;086 | 95.0993 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 086 | 35391.086 | 669.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;096 | 95.0993 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 096 | 35391.096 | 669.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;106 | 95.0993 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 106 | 35391.106 | 669.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;116 | 95.0993 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 116 | 35391.116 | 669.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;126 | 95.0993 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 126 | 35391.126 | 669.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;136 | 95.1003 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 136 | 35391.136 | 669.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;146 | 95.1003 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 146 | 35391.146 | 669.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;156 | 95.1003 | 294.7982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 156 | 35391.156 | 669.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;166 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 166 | 35391.166 | 669.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;176 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 176 | 35391.176 | 669.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;186 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 186 | 35391.186 | 669.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;196 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 196 | 35391.196 | 669.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;206 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 206 | 35391.206 | 669.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;216 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 216 | 35391.216 | 669.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;226 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 226 | 35391.226 | 669.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;236 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 236 | 35391.236 | 669.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;246 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 246 | 35391.246 | 669.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;256 | 95.1003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 256 | 35391.256 | 669.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;266 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 266 | 35391.266 | 669.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;276 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 276 | 35391.276 | 669.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;286 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 286 | 35391.286 | 669.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;296 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 296 | 35391.296 | 669.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;306 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 306 | 35391.306 | 669.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;316 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 316 | 35391.316 | 669.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;326 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 326 | 35391.326 | 669.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;336 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 336 | 35391.336 | 669.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;346 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 346 | 35391.346 | 669.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;356 | 95.1003 | 294.785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 356 | 35391.356 | 669.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;366 | 95.1003 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 366 | 35391.366 | 669.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;376 | 95.1003 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 376 | 35391.376 | 669.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;386 | 95.1003 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 386 | 35391.386 | 669.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;396 | 95.1003 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 396 | 35391.396 | 669.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;406 | 95.1003 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 406 | 35391.406 | 669.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;416 | 95.1003 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 416 | 35391.416 | 669.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;426 | 95.1003 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 426 | 35391.426 | 669.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;436 | 95.0993 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 436 | 35391.436 | 669.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;446 | 95.0993 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 446 | 35391.446 | 669.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;456 | 95.0993 | 294.7733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 456 | 35391.456 | 669.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;466 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 466 | 35391.466 | 669.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;476 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 476 | 35391.476 | 669.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;486 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 486 | 35391.486 | 669.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;496 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 496 | 35391.496 | 669.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;506 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 506 | 35391.506 | 669.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;516 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 516 | 35391.516 | 669.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;526 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 526 | 35391.526 | 669.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;536 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 536 | 35391.536 | 670
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;546 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 546 | 35391.546 | 670.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;556 | 95.0993 | 294.7693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 556 | 35391.556 | 670.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;566 | 95.0993 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 566 | 35391.566 | 670.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;576 | 95.0993 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 576 | 35391.576 | 670.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;586 | 95.0993 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 586 | 35391.586 | 670.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;596 | 95.0993 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 596 | 35391.596 | 670.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;606 | 95.0993 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 606 | 35391.606 | 670.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;616 | 95.0993 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 616 | 35391.616 | 670.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;626 | 95.0993 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 626 | 35391.626 | 670.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;636 | 95.1003 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 636 | 35391.636 | 670.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;646 | 95.1003 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 646 | 35391.646 | 670.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;656 | 95.1003 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 656 | 35391.656 | 670.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;666 | 95.1003 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 666 | 35391.666 | 670.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;676 | 95.1003 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 676 | 35391.676 | 670.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;686 | 95.1003 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 686 | 35391.686 | 670.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;696 | 95.1003 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 696 | 35391.696 | 670.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;706 | 95.1003 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 706 | 35391.706 | 670.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;716 | 95.1003 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 716 | 35391.716 | 670.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;726 | 95.1003 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 726 | 35391.726 | 670.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;736 | 95.0993 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 736 | 35391.736 | 670.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;746 | 95.0993 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 746 | 35391.746 | 670.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;756 | 95.0993 | 294.7506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 756 | 35391.756 | 670.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;766 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 766 | 35391.766 | 670.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;776 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 776 | 35391.776 | 670.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;786 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 786 | 35391.786 | 670.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;796 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 796 | 35391.796 | 670.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;806 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 806 | 35391.806 | 670.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;816 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 816 | 35391.816 | 670.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;826 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 826 | 35391.826 | 670.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;836 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 836 | 35391.836 | 670.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;846 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 846 | 35391.846 | 670.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;856 | 95.0993 | 294.7688 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 856 | 35391.856 | 670.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;866 | 95.0993 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 866 | 35391.866 | 670.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;876 | 95.0993 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 876 | 35391.876 | 670.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;886 | 95.0993 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 886 | 35391.886 | 670.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;896 | 95.0993 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 896 | 35391.896 | 670.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;906 | 95.0993 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 906 | 35391.906 | 670.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;916 | 95.0993 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 916 | 35391.916 | 670.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;926 | 95.0993 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 926 | 35391.926 | 670.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;936 | 95.1003 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 936 | 35391.936 | 670.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;946 | 95.1003 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 946 | 35391.946 | 670.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;956 | 95.1003 | 294.7728 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 956 | 35391.956 | 670.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;966 | 95.1003 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 966 | 35391.966 | 670.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;976 | 95.1003 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 976 | 35391.976 | 670.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;986 | 95.1003 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 986 | 35391.986 | 670.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:51;996 | 95.1003 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 51 | 996 | 35391.996 | 670.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;006 | 95.1003 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 006 | 35392.006 | 670.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;016 | 95.1003 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 016 | 35392.016 | 670.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;026 | 95.1003 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 026 | 35392.026 | 670.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;036 | 95.1013 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 036 | 35392.036 | 670.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;046 | 95.1013 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 046 | 35392.046 | 670.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;056 | 95.1013 | 294.7553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 056 | 35392.056 | 670.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;066 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 066 | 35392.066 | 670.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;076 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 076 | 35392.076 | 670.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;086 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 086 | 35392.086 | 670.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;096 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 096 | 35392.096 | 670.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;106 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 106 | 35392.106 | 670.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;116 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 116 | 35392.116 | 670.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;126 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 126 | 35392.126 | 670.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;136 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 136 | 35392.136 | 670.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;146 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 146 | 35392.146 | 670.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;156 | 95.1013 | 294.7411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 156 | 35392.156 | 670.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;166 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 166 | 35392.166 | 670.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;176 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 176 | 35392.176 | 670.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;186 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 186 | 35392.186 | 670.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;196 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 196 | 35392.196 | 670.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;206 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 206 | 35392.206 | 670.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;216 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 216 | 35392.216 | 670.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;226 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 226 | 35392.226 | 670.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;236 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 236 | 35392.236 | 670.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;246 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 246 | 35392.246 | 670.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;256 | 95.1013 | 294.724 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 256 | 35392.256 | 670.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;266 | 95.1013 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 266 | 35392.266 | 670.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;276 | 95.1013 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 276 | 35392.276 | 670.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;286 | 95.1013 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 286 | 35392.286 | 670.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;296 | 95.1013 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 296 | 35392.296 | 670.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;306 | 95.1013 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 306 | 35392.306 | 670.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;316 | 95.1013 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 316 | 35392.316 | 670.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;326 | 95.1013 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 326 | 35392.326 | 670.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;336 | 95.1003 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 336 | 35392.336 | 670.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;346 | 95.1003 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 346 | 35392.346 | 670.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;356 | 95.1003 | 294.6917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 356 | 35392.356 | 670.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;366 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 366 | 35392.366 | 670.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;376 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 376 | 35392.376 | 670.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;386 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 386 | 35392.386 | 670.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;396 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 396 | 35392.396 | 670.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;406 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 406 | 35392.406 | 670.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;416 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 416 | 35392.416 | 670.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;426 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 426 | 35392.426 | 670.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;436 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 436 | 35392.436 | 670.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;446 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 446 | 35392.446 | 670.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;456 | 95.1003 | 294.6781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 456 | 35392.456 | 670.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;466 | 95.1003 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 466 | 35392.466 | 670.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;476 | 95.1003 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 476 | 35392.476 | 670.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;486 | 95.1003 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 486 | 35392.486 | 670.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;496 | 95.1003 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 496 | 35392.496 | 670.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;506 | 95.1003 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 506 | 35392.506 | 670.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;516 | 95.1003 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 516 | 35392.516 | 670.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;526 | 95.1003 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 526 | 35392.526 | 670.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;536 | 95.1013 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 536 | 35392.536 | 671
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;546 | 95.1013 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 546 | 35392.546 | 671.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;556 | 95.1013 | 294.6966 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 556 | 35392.556 | 671.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;566 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 566 | 35392.566 | 671.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;576 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 576 | 35392.576 | 671.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;586 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 586 | 35392.586 | 671.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;596 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 596 | 35392.596 | 671.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;606 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 606 | 35392.606 | 671.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;616 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 616 | 35392.616 | 671.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;626 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 626 | 35392.626 | 671.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;636 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 636 | 35392.636 | 671.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;646 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 646 | 35392.646 | 671.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;656 | 95.1013 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 656 | 35392.656 | 671.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;666 | 95.1013 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 666 | 35392.666 | 671.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;676 | 95.1013 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 676 | 35392.676 | 671.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;686 | 95.1013 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 686 | 35392.686 | 671.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;696 | 95.1013 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 696 | 35392.696 | 671.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;706 | 95.1013 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 706 | 35392.706 | 671.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;716 | 95.1013 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 716 | 35392.716 | 671.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;726 | 95.1013 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 726 | 35392.726 | 671.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;736 | 95.1003 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 736 | 35392.736 | 671.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;746 | 95.1003 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 746 | 35392.746 | 671.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;756 | 95.1003 | 294.6888 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 756 | 35392.756 | 671.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;766 | 95.1003 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 766 | 35392.766 | 671.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;776 | 95.1003 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 776 | 35392.776 | 671.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;786 | 95.1003 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 786 | 35392.786 | 671.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;796 | 95.1003 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 796 | 35392.796 | 671.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;806 | 95.1003 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 806 | 35392.806 | 671.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;816 | 95.1003 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 816 | 35392.816 | 671.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;826 | 95.1003 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 826 | 35392.826 | 671.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;836 | 95.1013 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 836 | 35392.836 | 671.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;846 | 95.1013 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 846 | 35392.846 | 671.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;856 | 95.1013 | 294.6967 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 856 | 35392.856 | 671.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;866 | 95.1013 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 866 | 35392.866 | 671.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;876 | 95.1013 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 876 | 35392.876 | 671.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;886 | 95.1013 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 886 | 35392.886 | 671.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;896 | 95.1013 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 896 | 35392.896 | 671.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;906 | 95.1013 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 906 | 35392.906 | 671.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;916 | 95.1013 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 916 | 35392.916 | 671.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;926 | 95.1013 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 926 | 35392.926 | 671.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;936 | 95.1003 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 936 | 35392.936 | 671.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;946 | 95.1003 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 946 | 35392.946 | 671.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;956 | 95.1003 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 956 | 35392.956 | 671.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;966 | 95.1003 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 966 | 35392.966 | 671.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;976 | 95.1003 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 976 | 35392.976 | 671.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;986 | 95.1003 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 986 | 35392.986 | 671.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:52;996 | 95.1003 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 52 | 996 | 35392.996 | 671.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;006 | 95.1003 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 006 | 35393.006 | 671.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;016 | 95.1003 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 016 | 35393.016 | 671.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;026 | 95.1003 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 026 | 35393.026 | 671.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;036 | 95.0993 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 036 | 35393.036 | 671.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;046 | 95.0993 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 046 | 35393.046 | 671.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;056 | 95.0993 | 294.7105 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 056 | 35393.056 | 671.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;066 | 95.0993 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 066 | 35393.066 | 671.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;076 | 95.0993 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 076 | 35393.076 | 671.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;086 | 95.0993 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 086 | 35393.086 | 671.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;096 | 95.0993 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 096 | 35393.096 | 671.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;106 | 95.0993 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 106 | 35393.106 | 671.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;116 | 95.0993 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 116 | 35393.116 | 671.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;126 | 95.0993 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 126 | 35393.126 | 671.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;136 | 95.1003 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 136 | 35393.136 | 671.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;146 | 95.1003 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 146 | 35393.146 | 671.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;156 | 95.1003 | 294.721 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 156 | 35393.156 | 671.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;166 | 95.1003 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 166 | 35393.166 | 671.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;176 | 95.1003 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 176 | 35393.176 | 671.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;186 | 95.1003 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 186 | 35393.186 | 671.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;196 | 95.1003 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 196 | 35393.196 | 671.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;206 | 95.1003 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 206 | 35393.206 | 671.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;216 | 95.1003 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 216 | 35393.216 | 671.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;226 | 95.1003 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 226 | 35393.226 | 671.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;236 | 95.1013 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 236 | 35393.236 | 671.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;246 | 95.1013 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 246 | 35393.246 | 671.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;256 | 95.1013 | 294.7485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 256 | 35393.256 | 671.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;266 | 95.1013 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 266 | 35393.266 | 671.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;276 | 95.1013 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 276 | 35393.276 | 671.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;286 | 95.1013 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 286 | 35393.286 | 671.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;296 | 95.1013 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 296 | 35393.296 | 671.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;306 | 95.1013 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 306 | 35393.306 | 671.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;316 | 95.1013 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 316 | 35393.316 | 671.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;326 | 95.1013 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 326 | 35393.326 | 671.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;336 | 95.1003 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 336 | 35393.336 | 671.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;346 | 95.1003 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 346 | 35393.346 | 671.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;356 | 95.1003 | 294.7521 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 356 | 35393.356 | 671.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;366 | 95.1003 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 366 | 35393.366 | 671.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;376 | 95.1003 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 376 | 35393.376 | 671.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;386 | 95.1003 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 386 | 35393.386 | 671.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;396 | 95.1003 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 396 | 35393.396 | 671.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;406 | 95.1003 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 406 | 35393.406 | 671.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;416 | 95.1003 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 416 | 35393.416 | 671.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;426 | 95.1003 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 426 | 35393.426 | 671.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;436 | 95.1013 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 436 | 35393.436 | 671.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;446 | 95.1013 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 446 | 35393.446 | 671.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;456 | 95.1013 | 294.7374 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 456 | 35393.456 | 671.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;466 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 466 | 35393.466 | 671.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;476 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 476 | 35393.476 | 671.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;486 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 486 | 35393.486 | 671.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;496 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 496 | 35393.496 | 671.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;506 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 506 | 35393.506 | 671.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;516 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 516 | 35393.516 | 671.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;526 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 526 | 35393.526 | 671.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;536 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 536 | 35393.536 | 672
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;546 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 546 | 35393.546 | 672.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;556 | 95.1013 | 294.7369 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 556 | 35393.556 | 672.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;566 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 566 | 35393.566 | 672.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;576 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 576 | 35393.576 | 672.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;586 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 586 | 35393.586 | 672.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;596 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 596 | 35393.596 | 672.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;606 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 606 | 35393.606 | 672.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;616 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 616 | 35393.616 | 672.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;626 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 626 | 35393.626 | 672.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;636 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 636 | 35393.636 | 672.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;646 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 646 | 35393.646 | 672.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;656 | 95.1013 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 656 | 35393.656 | 672.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;666 | 95.1013 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 666 | 35393.666 | 672.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;676 | 95.1003 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 676 | 35393.676 | 672.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;686 | 95.1003 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 686 | 35393.686 | 672.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;696 | 95.1003 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 696 | 35393.696 | 672.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;706 | 95.1003 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 706 | 35393.706 | 672.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;716 | 95.1003 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 716 | 35393.716 | 672.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;726 | 95.1003 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 726 | 35393.726 | 672.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;736 | 95.1003 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 736 | 35393.736 | 672.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;746 | 95.1003 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 746 | 35393.746 | 672.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;756 | 95.1003 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 756 | 35393.756 | 672.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;766 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 766 | 35393.766 | 672.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;776 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 776 | 35393.776 | 672.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;786 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 786 | 35393.786 | 672.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;796 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 796 | 35393.796 | 672.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;806 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 806 | 35393.806 | 672.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;816 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 816 | 35393.816 | 672.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;826 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 826 | 35393.826 | 672.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;836 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 836 | 35393.836 | 672.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;846 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 846 | 35393.846 | 672.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;856 | 95.1003 | 294.7697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 856 | 35393.856 | 672.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;866 | 95.1003 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 866 | 35393.866 | 672.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;876 | 95.1013 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 876 | 35393.876 | 672.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;886 | 95.1013 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 886 | 35393.886 | 672.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;896 | 95.1013 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 896 | 35393.896 | 672.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;906 | 95.1013 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 906 | 35393.906 | 672.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;916 | 95.1013 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 916 | 35393.916 | 672.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;926 | 95.1013 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 926 | 35393.926 | 672.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;936 | 95.1013 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 936 | 35393.936 | 672.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;946 | 95.1013 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 946 | 35393.946 | 672.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;956 | 95.1013 | 294.8137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 956 | 35393.956 | 672.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;966 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 966 | 35393.966 | 672.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;976 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 976 | 35393.976 | 672.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;986 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 986 | 35393.986 | 672.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:53;996 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 53 | 996 | 35393.996 | 672.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;006 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 006 | 35394.006 | 672.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;016 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 016 | 35394.016 | 672.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;026 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 026 | 35394.026 | 672.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;036 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 036 | 35394.036 | 672.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;046 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 046 | 35394.046 | 672.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;056 | 95.1013 | 294.8177 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 056 | 35394.056 | 672.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;066 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 066 | 35394.066 | 672.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;076 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 076 | 35394.076 | 672.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;086 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 086 | 35394.086 | 672.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;096 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 096 | 35394.096 | 672.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;106 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 106 | 35394.106 | 672.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;116 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 116 | 35394.116 | 672.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;126 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 126 | 35394.126 | 672.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;136 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 136 | 35394.136 | 672.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;146 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 146 | 35394.146 | 672.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;156 | 95.1013 | 294.7948 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 156 | 35394.156 | 672.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;166 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 166 | 35394.166 | 672.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;176 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 176 | 35394.176 | 672.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;186 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 186 | 35394.186 | 672.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;196 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 196 | 35394.196 | 672.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;206 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 206 | 35394.206 | 672.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;216 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 216 | 35394.216 | 672.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;226 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 226 | 35394.226 | 672.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;236 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 236 | 35394.236 | 672.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;246 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 246 | 35394.246 | 672.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;256 | 95.1013 | 294.7905 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 256 | 35394.256 | 672.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;266 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 266 | 35394.266 | 672.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;276 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 276 | 35394.276 | 672.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;286 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 286 | 35394.286 | 672.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;296 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 296 | 35394.296 | 672.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;306 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 306 | 35394.306 | 672.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;316 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 316 | 35394.316 | 672.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;326 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 326 | 35394.326 | 672.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;336 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 336 | 35394.336 | 672.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;346 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 346 | 35394.346 | 672.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;356 | 95.1013 | 294.7917 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 356 | 35394.356 | 672.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;366 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 366 | 35394.366 | 672.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;376 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 376 | 35394.376 | 672.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;386 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 386 | 35394.386 | 672.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;396 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 396 | 35394.396 | 672.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;406 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 406 | 35394.406 | 672.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;416 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 416 | 35394.416 | 672.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;426 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 426 | 35394.426 | 672.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;436 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 436 | 35394.436 | 672.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;446 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 446 | 35394.446 | 672.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;456 | 95.1013 | 294.7915 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 456 | 35394.456 | 672.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;466 | 95.1013 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 466 | 35394.466 | 672.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;476 | 95.1003 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 476 | 35394.476 | 672.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;486 | 95.1003 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 486 | 35394.486 | 672.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;496 | 95.1003 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 496 | 35394.496 | 672.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;506 | 95.1003 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 506 | 35394.506 | 672.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;516 | 95.1003 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 516 | 35394.516 | 672.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;526 | 95.1003 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 526 | 35394.526 | 672.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;536 | 95.1003 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 536 | 35394.536 | 673
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;546 | 95.1003 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 546 | 35394.546 | 673.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;556 | 95.1003 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 556 | 35394.556 | 673.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;566 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 566 | 35394.566 | 673.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;576 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 576 | 35394.576 | 673.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;586 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 586 | 35394.586 | 673.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;596 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 596 | 35394.596 | 673.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;606 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 606 | 35394.606 | 673.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;616 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 616 | 35394.616 | 673.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;626 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 626 | 35394.626 | 673.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;636 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 636 | 35394.636 | 673.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;646 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 646 | 35394.646 | 673.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;656 | 95.1003 | 294.8695 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 656 | 35394.656 | 673.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;666 | 95.1003 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 666 | 35394.666 | 673.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;676 | 95.1013 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 676 | 35394.676 | 673.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;686 | 95.1013 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 686 | 35394.686 | 673.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;696 | 95.1013 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 696 | 35394.696 | 673.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;706 | 95.1013 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 706 | 35394.706 | 673.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;716 | 95.1013 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 716 | 35394.716 | 673.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;726 | 95.1013 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 726 | 35394.726 | 673.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;736 | 95.1013 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 736 | 35394.736 | 673.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;746 | 95.1013 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 746 | 35394.746 | 673.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;756 | 95.1013 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 756 | 35394.756 | 673.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;766 | 95.1013 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 766 | 35394.766 | 673.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;776 | 95.1003 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 776 | 35394.776 | 673.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;786 | 95.1003 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 786 | 35394.786 | 673.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;796 | 95.1003 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 796 | 35394.796 | 673.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;806 | 95.1003 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 806 | 35394.806 | 673.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;816 | 95.1003 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 816 | 35394.816 | 673.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;826 | 95.1003 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 826 | 35394.826 | 673.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;836 | 95.1003 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 836 | 35394.836 | 673.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;846 | 95.1003 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 846 | 35394.846 | 673.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;856 | 95.1003 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 856 | 35394.856 | 673.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;866 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 866 | 35394.866 | 673.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;876 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 876 | 35394.876 | 673.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;886 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 886 | 35394.886 | 673.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;896 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 896 | 35394.896 | 673.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;906 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 906 | 35394.906 | 673.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;916 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 916 | 35394.916 | 673.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;926 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 926 | 35394.926 | 673.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;936 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 936 | 35394.936 | 673.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;946 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 946 | 35394.946 | 673.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;956 | 95.1003 | 294.8588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 956 | 35394.956 | 673.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;966 | 95.1003 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 966 | 35394.966 | 673.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;976 | 95.1013 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 976 | 35394.976 | 673.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;986 | 95.1013 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 986 | 35394.986 | 673.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:54;996 | 95.1013 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 54 | 996 | 35394.996 | 673.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;006 | 95.1013 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 006 | 35395.006 | 673.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;016 | 95.1013 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 016 | 35395.016 | 673.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;026 | 95.1013 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 026 | 35395.026 | 673.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;036 | 95.1013 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 036 | 35395.036 | 673.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;046 | 95.1013 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 046 | 35395.046 | 673.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;056 | 95.1013 | 294.8535 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 056 | 35395.056 | 673.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;066 | 95.1013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 066 | 35395.066 | 673.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;076 | 95.1003 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 076 | 35395.076 | 673.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;086 | 95.1003 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 086 | 35395.086 | 673.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;096 | 95.1003 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 096 | 35395.096 | 673.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;106 | 95.1003 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 106 | 35395.106 | 673.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;116 | 95.1003 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 116 | 35395.116 | 673.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;126 | 95.1003 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 126 | 35395.126 | 673.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;136 | 95.1003 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 136 | 35395.136 | 673.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;146 | 95.1003 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 146 | 35395.146 | 673.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;156 | 95.1003 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 156 | 35395.156 | 673.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;166 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 166 | 35395.166 | 673.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;176 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 176 | 35395.176 | 673.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;186 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 186 | 35395.186 | 673.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;196 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 196 | 35395.196 | 673.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;206 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 206 | 35395.206 | 673.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;216 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 216 | 35395.216 | 673.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;226 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 226 | 35395.226 | 673.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;236 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 236 | 35395.236 | 673.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;246 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 246 | 35395.246 | 673.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;256 | 95.1003 | 294.8469 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 256 | 35395.256 | 673.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;266 | 95.1003 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 266 | 35395.266 | 673.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;276 | 95.1013 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 276 | 35395.276 | 673.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;286 | 95.1013 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 286 | 35395.286 | 673.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;296 | 95.1013 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 296 | 35395.296 | 673.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;306 | 95.1013 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 306 | 35395.306 | 673.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;316 | 95.1013 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 316 | 35395.316 | 673.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;326 | 95.1013 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 326 | 35395.326 | 673.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;336 | 95.1013 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 336 | 35395.336 | 673.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;346 | 95.1013 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 346 | 35395.346 | 673.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;356 | 95.1013 | 294.8664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 356 | 35395.356 | 673.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;366 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 366 | 35395.366 | 673.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;376 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 376 | 35395.376 | 673.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;386 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 386 | 35395.386 | 673.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;396 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 396 | 35395.396 | 673.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;406 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 406 | 35395.406 | 673.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;416 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 416 | 35395.416 | 673.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;426 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 426 | 35395.426 | 673.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;436 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 436 | 35395.436 | 673.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;446 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 446 | 35395.446 | 673.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;456 | 95.1013 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 456 | 35395.456 | 673.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;466 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 466 | 35395.466 | 673.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;476 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 476 | 35395.476 | 673.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;486 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 486 | 35395.486 | 673.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;496 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 496 | 35395.496 | 673.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;506 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 506 | 35395.506 | 673.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;516 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 516 | 35395.516 | 673.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;526 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 526 | 35395.526 | 673.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;536 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 536 | 35395.536 | 674
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;546 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 546 | 35395.546 | 674.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;556 | 95.1013 | 294.8467 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 556 | 35395.556 | 674.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;566 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 566 | 35395.566 | 674.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;576 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 576 | 35395.576 | 674.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;586 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 586 | 35395.586 | 674.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;596 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 596 | 35395.596 | 674.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;606 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 606 | 35395.606 | 674.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;616 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 616 | 35395.616 | 674.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;626 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 626 | 35395.626 | 674.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;636 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 636 | 35395.636 | 674.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;646 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 646 | 35395.646 | 674.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;656 | 95.1013 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 656 | 35395.656 | 674.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;666 | 95.1013 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 666 | 35395.666 | 674.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;676 | 95.1003 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 676 | 35395.676 | 674.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;686 | 95.1003 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 686 | 35395.686 | 674.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;696 | 95.1003 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 696 | 35395.696 | 674.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;706 | 95.1003 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 706 | 35395.706 | 674.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;716 | 95.1003 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 716 | 35395.716 | 674.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;726 | 95.1003 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 726 | 35395.726 | 674.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;736 | 95.1003 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 736 | 35395.736 | 674.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;746 | 95.1003 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 746 | 35395.746 | 674.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;756 | 95.1003 | 294.85 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 756 | 35395.756 | 674.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;766 | 95.1003 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 766 | 35395.766 | 674.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;776 | 95.1013 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 776 | 35395.776 | 674.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;786 | 95.1013 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 786 | 35395.786 | 674.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;796 | 95.1013 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 796 | 35395.796 | 674.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;806 | 95.1013 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 806 | 35395.806 | 674.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;816 | 95.1013 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 816 | 35395.816 | 674.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;826 | 95.1013 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 826 | 35395.826 | 674.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;836 | 95.1013 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 836 | 35395.836 | 674.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;846 | 95.1013 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 846 | 35395.846 | 674.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;856 | 95.1013 | 294.8427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 856 | 35395.856 | 674.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;866 | 95.1013 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 866 | 35395.866 | 674.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;876 | 95.1023 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 876 | 35395.876 | 674.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;886 | 95.1023 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 886 | 35395.886 | 674.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;896 | 95.1023 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 896 | 35395.896 | 674.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;906 | 95.1023 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 906 | 35395.906 | 674.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;916 | 95.1023 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 916 | 35395.916 | 674.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;926 | 95.1023 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 926 | 35395.926 | 674.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;936 | 95.1023 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 936 | 35395.936 | 674.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;946 | 95.1023 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 946 | 35395.946 | 674.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;956 | 95.1023 | 294.8506 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 956 | 35395.956 | 674.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;966 | 95.1023 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 966 | 35395.966 | 674.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;976 | 95.1013 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 976 | 35395.976 | 674.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;986 | 95.1013 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 986 | 35395.986 | 674.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:55;996 | 95.1013 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 55 | 996 | 35395.996 | 674.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;006 | 95.1013 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 006 | 35396.006 | 674.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;016 | 95.1013 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 016 | 35396.016 | 674.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;026 | 95.1013 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 026 | 35396.026 | 674.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;036 | 95.1013 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 036 | 35396.036 | 674.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;046 | 95.1013 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 046 | 35396.046 | 674.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;056 | 95.1013 | 294.8586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 056 | 35396.056 | 674.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;066 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 066 | 35396.066 | 674.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;076 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 076 | 35396.076 | 674.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;086 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 086 | 35396.086 | 674.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;096 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 096 | 35396.096 | 674.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;106 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 106 | 35396.106 | 674.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;116 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 116 | 35396.116 | 674.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;126 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 126 | 35396.126 | 674.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;136 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 136 | 35396.136 | 674.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;146 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 146 | 35396.146 | 674.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;156 | 95.1013 | 294.8536 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 156 | 35396.156 | 674.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;166 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 166 | 35396.166 | 674.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;176 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 176 | 35396.176 | 674.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;186 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 186 | 35396.186 | 674.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;196 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 196 | 35396.196 | 674.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;206 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 206 | 35396.206 | 674.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;216 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 216 | 35396.216 | 674.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;226 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 226 | 35396.226 | 674.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;236 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 236 | 35396.236 | 674.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;246 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 246 | 35396.246 | 674.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;256 | 95.1013 | 294.83 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 256 | 35396.256 | 674.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;266 | 95.1013 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 266 | 35396.266 | 674.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;276 | 95.1013 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 276 | 35396.276 | 674.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;286 | 95.1023 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 286 | 35396.286 | 674.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;296 | 95.1023 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 296 | 35396.296 | 674.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;306 | 95.1023 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 306 | 35396.306 | 674.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;316 | 95.1023 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 316 | 35396.316 | 674.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;326 | 95.1023 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 326 | 35396.326 | 674.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;336 | 95.1023 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 336 | 35396.336 | 674.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;346 | 95.1023 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 346 | 35396.346 | 674.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;356 | 95.1023 | 294.805 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 356 | 35396.356 | 674.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;366 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 366 | 35396.366 | 674.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;376 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 376 | 35396.376 | 674.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;386 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 386 | 35396.386 | 674.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;396 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 396 | 35396.396 | 674.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;406 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 406 | 35396.406 | 674.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;416 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 416 | 35396.416 | 674.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;426 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 426 | 35396.426 | 674.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;436 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 436 | 35396.436 | 674.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;446 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 446 | 35396.446 | 674.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;456 | 95.1023 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 456 | 35396.456 | 674.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;466 | 95.1023 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 466 | 35396.466 | 674.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;476 | 95.1023 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 476 | 35396.476 | 674.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;486 | 95.1033 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 486 | 35396.486 | 674.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;496 | 95.1033 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 496 | 35396.496 | 674.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;506 | 95.1033 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 506 | 35396.506 | 674.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;516 | 95.1033 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 516 | 35396.516 | 674.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;526 | 95.1033 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 526 | 35396.526 | 674.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;536 | 95.1033 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 536 | 35396.536 | 675
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;546 | 95.1033 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 546 | 35396.546 | 675.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;556 | 95.1033 | 294.8014 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 556 | 35396.556 | 675.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;566 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 566 | 35396.566 | 675.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;576 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 576 | 35396.576 | 675.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;586 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 586 | 35396.586 | 675.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;596 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 596 | 35396.596 | 675.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;606 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 606 | 35396.606 | 675.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;616 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 616 | 35396.616 | 675.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;626 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 626 | 35396.626 | 675.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;636 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 636 | 35396.636 | 675.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;646 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 646 | 35396.646 | 675.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;656 | 95.1033 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 656 | 35396.656 | 675.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;666 | 95.1033 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 666 | 35396.666 | 675.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;676 | 95.1033 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 676 | 35396.676 | 675.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;686 | 95.1013 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 686 | 35396.686 | 675.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;696 | 95.1013 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 696 | 35396.696 | 675.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;706 | 95.1013 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 706 | 35396.706 | 675.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;716 | 95.1013 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 716 | 35396.716 | 675.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;726 | 95.1013 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 726 | 35396.726 | 675.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;736 | 95.1013 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 736 | 35396.736 | 675.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;746 | 95.1013 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 746 | 35396.746 | 675.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;756 | 95.1013 | 294.7988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 756 | 35396.756 | 675.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;766 | 95.1013 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 766 | 35396.766 | 675.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;776 | 95.1013 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 776 | 35396.776 | 675.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;786 | 95.1033 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 786 | 35396.786 | 675.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;796 | 95.1033 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 796 | 35396.796 | 675.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;806 | 95.1033 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 806 | 35396.806 | 675.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;816 | 95.1033 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 816 | 35396.816 | 675.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;826 | 95.1033 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 826 | 35396.826 | 675.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;836 | 95.1033 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 836 | 35396.836 | 675.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;846 | 95.1033 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 846 | 35396.846 | 675.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;856 | 95.1033 | 294.8171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 856 | 35396.856 | 675.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;866 | 95.1033 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 866 | 35396.866 | 675.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;876 | 95.1033 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 876 | 35396.876 | 675.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;886 | 95.1043 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 886 | 35396.886 | 675.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;896 | 95.1043 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 896 | 35396.896 | 675.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;906 | 95.1043 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 906 | 35396.906 | 675.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;916 | 95.1043 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 916 | 35396.916 | 675.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;926 | 95.1043 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 926 | 35396.926 | 675.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;936 | 95.1043 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 936 | 35396.936 | 675.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;946 | 95.1043 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 946 | 35396.946 | 675.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;956 | 95.1043 | 294.8185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 956 | 35396.956 | 675.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;966 | 95.1043 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 966 | 35396.966 | 675.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;976 | 95.1043 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 976 | 35396.976 | 675.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;986 | 95.1033 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 986 | 35396.986 | 675.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:56;996 | 95.1033 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 56 | 996 | 35396.996 | 675.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;006 | 95.1033 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 006 | 35397.006 | 675.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;016 | 95.1033 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 016 | 35397.016 | 675.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;026 | 95.1033 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 026 | 35397.026 | 675.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;036 | 95.1033 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 036 | 35397.036 | 675.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;046 | 95.1033 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 046 | 35397.046 | 675.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;056 | 95.1033 | 294.8183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 056 | 35397.056 | 675.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;066 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 066 | 35397.066 | 675.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;076 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 076 | 35397.076 | 675.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;086 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 086 | 35397.086 | 675.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;096 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 096 | 35397.096 | 675.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;106 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 106 | 35397.106 | 675.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;116 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 116 | 35397.116 | 675.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;126 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 126 | 35397.126 | 675.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;136 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 136 | 35397.136 | 675.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;146 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 146 | 35397.146 | 675.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;156 | 95.1033 | 294.8264 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 156 | 35397.156 | 675.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;166 | 95.1033 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 166 | 35397.166 | 675.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;176 | 95.1033 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 176 | 35397.176 | 675.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;186 | 95.1043 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 186 | 35397.186 | 675.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;196 | 95.1043 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 196 | 35397.196 | 675.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;206 | 95.1043 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 206 | 35397.206 | 675.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;216 | 95.1043 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 216 | 35397.216 | 675.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;226 | 95.1043 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 226 | 35397.226 | 675.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;236 | 95.1043 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 236 | 35397.236 | 675.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;246 | 95.1043 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 246 | 35397.246 | 675.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;256 | 95.1043 | 294.8166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 256 | 35397.256 | 675.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;266 | 95.1043 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 266 | 35397.266 | 675.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;276 | 95.1043 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 276 | 35397.276 | 675.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;286 | 95.1033 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 286 | 35397.286 | 675.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;296 | 95.1033 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 296 | 35397.296 | 675.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;306 | 95.1033 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 306 | 35397.306 | 675.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;316 | 95.1033 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 316 | 35397.316 | 675.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;326 | 95.1033 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 326 | 35397.326 | 675.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;336 | 95.1033 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 336 | 35397.336 | 675.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;346 | 95.1033 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 346 | 35397.346 | 675.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;356 | 95.1033 | 294.7919 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 356 | 35397.356 | 675.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;366 | 95.1033 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 366 | 35397.366 | 675.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;376 | 95.1033 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 376 | 35397.376 | 675.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;386 | 95.1043 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 386 | 35397.386 | 675.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;396 | 95.1043 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 396 | 35397.396 | 675.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;406 | 95.1043 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 406 | 35397.406 | 675.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;416 | 95.1043 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 416 | 35397.416 | 675.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;426 | 95.1043 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 426 | 35397.426 | 675.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;436 | 95.1043 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 436 | 35397.436 | 675.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;446 | 95.1043 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 446 | 35397.446 | 675.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;456 | 95.1043 | 294.782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 456 | 35397.456 | 675.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;466 | 95.1043 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 466 | 35397.466 | 675.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;476 | 95.1043 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 476 | 35397.476 | 675.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;486 | 95.1053 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 486 | 35397.486 | 675.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;496 | 95.1053 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 496 | 35397.496 | 675.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;506 | 95.1053 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 506 | 35397.506 | 675.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;516 | 95.1053 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 516 | 35397.516 | 675.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;526 | 95.1053 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 526 | 35397.526 | 675.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;536 | 95.1053 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 536 | 35397.536 | 676
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;546 | 95.1053 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 546 | 35397.546 | 676.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;556 | 95.1053 | 294.7747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 556 | 35397.556 | 676.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;566 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 566 | 35397.566 | 676.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;576 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 576 | 35397.576 | 676.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;586 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 586 | 35397.586 | 676.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;596 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 596 | 35397.596 | 676.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;606 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 606 | 35397.606 | 676.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;616 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 616 | 35397.616 | 676.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;626 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 626 | 35397.626 | 676.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;636 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 636 | 35397.636 | 676.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;646 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 646 | 35397.646 | 676.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;656 | 95.1053 | 294.7524 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 656 | 35397.656 | 676.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;666 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 666 | 35397.666 | 676.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;676 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 676 | 35397.676 | 676.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;686 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 686 | 35397.686 | 676.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;696 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 696 | 35397.696 | 676.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;706 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 706 | 35397.706 | 676.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;716 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 716 | 35397.716 | 676.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;726 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 726 | 35397.726 | 676.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;736 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 736 | 35397.736 | 676.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;746 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 746 | 35397.746 | 676.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;756 | 95.1053 | 294.7352 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 756 | 35397.756 | 676.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;766 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 766 | 35397.766 | 676.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;776 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 776 | 35397.776 | 676.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;786 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 786 | 35397.786 | 676.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;796 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 796 | 35397.796 | 676.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;806 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 806 | 35397.806 | 676.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;816 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 816 | 35397.816 | 676.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;826 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 826 | 35397.826 | 676.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;836 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 836 | 35397.836 | 676.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;846 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 846 | 35397.846 | 676.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;856 | 95.1053 | 294.733 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 856 | 35397.856 | 676.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;866 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 866 | 35397.866 | 676.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;876 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 876 | 35397.876 | 676.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;886 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 886 | 35397.886 | 676.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;896 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 896 | 35397.896 | 676.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;906 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 906 | 35397.906 | 676.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;916 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 916 | 35397.916 | 676.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;926 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 926 | 35397.926 | 676.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;936 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 936 | 35397.936 | 676.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;946 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 946 | 35397.946 | 676.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;956 | 95.1053 | 294.7303 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 956 | 35397.956 | 676.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;966 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 966 | 35397.966 | 676.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;976 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 976 | 35397.976 | 676.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;986 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 986 | 35397.986 | 676.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:57;996 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 57 | 996 | 35397.996 | 676.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;006 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 006 | 35398.006 | 676.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;016 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 016 | 35398.016 | 676.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;026 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 026 | 35398.026 | 676.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;036 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 036 | 35398.036 | 676.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;046 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 046 | 35398.046 | 676.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;056 | 95.1053 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 056 | 35398.056 | 676.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;066 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 066 | 35398.066 | 676.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;076 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 076 | 35398.076 | 676.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;086 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 086 | 35398.086 | 676.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;096 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 096 | 35398.096 | 676.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;106 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 106 | 35398.106 | 676.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;116 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 116 | 35398.116 | 676.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;126 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 126 | 35398.126 | 676.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;136 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 136 | 35398.136 | 676.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;146 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 146 | 35398.146 | 676.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;156 | 95.1053 | 294.7581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 156 | 35398.156 | 676.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;166 | 95.1053 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 166 | 35398.166 | 676.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;176 | 95.1053 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 176 | 35398.176 | 676.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;186 | 95.1043 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 186 | 35398.186 | 676.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;196 | 95.1043 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 196 | 35398.196 | 676.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;206 | 95.1043 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 206 | 35398.206 | 676.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;216 | 95.1043 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 216 | 35398.216 | 676.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;226 | 95.1043 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 226 | 35398.226 | 676.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;236 | 95.1043 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 236 | 35398.236 | 676.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;246 | 95.1043 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 246 | 35398.246 | 676.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;256 | 95.1043 | 294.7734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 256 | 35398.256 | 676.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;266 | 95.1043 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 266 | 35398.266 | 676.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;276 | 95.1043 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 276 | 35398.276 | 676.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;286 | 95.1053 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 286 | 35398.286 | 676.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;296 | 95.1053 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 296 | 35398.296 | 676.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;306 | 95.1053 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 306 | 35398.306 | 676.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;316 | 95.1053 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 316 | 35398.316 | 676.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;326 | 95.1053 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 326 | 35398.326 | 676.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;336 | 95.1053 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 336 | 35398.336 | 676.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;346 | 95.1053 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 346 | 35398.346 | 676.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;356 | 95.1053 | 294.7548 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 356 | 35398.356 | 676.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;366 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 366 | 35398.366 | 676.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;376 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 376 | 35398.376 | 676.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;386 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 386 | 35398.386 | 676.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;396 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 396 | 35398.396 | 676.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;406 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 406 | 35398.406 | 676.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;416 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 416 | 35398.416 | 676.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;426 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 426 | 35398.426 | 676.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;436 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 436 | 35398.436 | 676.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;446 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 446 | 35398.446 | 676.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;456 | 95.1053 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 456 | 35398.456 | 676.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;466 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 466 | 35398.466 | 676.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;476 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 476 | 35398.476 | 676.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;486 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 486 | 35398.486 | 676.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;496 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 496 | 35398.496 | 676.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;506 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 506 | 35398.506 | 676.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;516 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 516 | 35398.516 | 676.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;526 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 526 | 35398.526 | 676.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;536 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 536 | 35398.536 | 677
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;546 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 546 | 35398.546 | 677.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;556 | 95.1053 | 294.7109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 556 | 35398.556 | 677.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;566 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 566 | 35398.566 | 677.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;576 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 576 | 35398.576 | 677.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;586 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 586 | 35398.586 | 677.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;596 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 596 | 35398.596 | 677.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;606 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 606 | 35398.606 | 677.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;616 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 616 | 35398.616 | 677.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;626 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 626 | 35398.626 | 677.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;636 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 636 | 35398.636 | 677.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;646 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 646 | 35398.646 | 677.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;656 | 95.1053 | 294.6921 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 656 | 35398.656 | 677.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;666 | 95.1053 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 666 | 35398.666 | 677.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;676 | 95.1053 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 676 | 35398.676 | 677.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;686 | 95.1063 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 686 | 35398.686 | 677.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;696 | 95.1063 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 696 | 35398.696 | 677.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;706 | 95.1063 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 706 | 35398.706 | 677.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;716 | 95.1063 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 716 | 35398.716 | 677.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;726 | 95.1063 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 726 | 35398.726 | 677.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;736 | 95.1063 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 736 | 35398.736 | 677.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;746 | 95.1063 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 746 | 35398.746 | 677.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;756 | 95.1063 | 294.6871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 756 | 35398.756 | 677.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;766 | 95.1063 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 766 | 35398.766 | 677.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;776 | 95.1063 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 776 | 35398.776 | 677.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;786 | 95.1053 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 786 | 35398.786 | 677.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;796 | 95.1053 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 796 | 35398.796 | 677.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;806 | 95.1053 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 806 | 35398.806 | 677.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;816 | 95.1053 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 816 | 35398.816 | 677.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;826 | 95.1053 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 826 | 35398.826 | 677.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;836 | 95.1053 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 836 | 35398.836 | 677.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;846 | 95.1053 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 846 | 35398.846 | 677.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;856 | 95.1053 | 294.7112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 856 | 35398.856 | 677.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;866 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 866 | 35398.866 | 677.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;876 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 876 | 35398.876 | 677.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;886 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 886 | 35398.886 | 677.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;896 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 896 | 35398.896 | 677.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;906 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 906 | 35398.906 | 677.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;916 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 916 | 35398.916 | 677.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;926 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 926 | 35398.926 | 677.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;936 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 936 | 35398.936 | 677.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;946 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 946 | 35398.946 | 677.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;956 | 95.1053 | 294.7317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 956 | 35398.956 | 677.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;966 | 95.1053 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 966 | 35398.966 | 677.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;976 | 95.1053 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 976 | 35398.976 | 677.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;986 | 95.1063 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 986 | 35398.986 | 677.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:58;996 | 95.1063 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 58 | 996 | 35398.996 | 677.46
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;006 | 95.1063 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 006 | 35399.006 | 677.47
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;016 | 95.1063 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 016 | 35399.016 | 677.48
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;026 | 95.1063 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 026 | 35399.026 | 677.49
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;036 | 95.1063 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 036 | 35399.036 | 677.5
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;046 | 95.1063 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 046 | 35399.046 | 677.51
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;056 | 95.1063 | 294.7262 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 056 | 35399.056 | 677.52
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;066 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 066 | 35399.066 | 677.53
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;076 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 076 | 35399.076 | 677.54
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;086 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 086 | 35399.086 | 677.55
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;096 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 096 | 35399.096 | 677.56
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;106 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 106 | 35399.106 | 677.57
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;116 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 116 | 35399.116 | 677.58
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;126 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 126 | 35399.126 | 677.59
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;136 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 136 | 35399.136 | 677.6
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;146 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 146 | 35399.146 | 677.61
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;156 | 95.1063 | 294.7191 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 156 | 35399.156 | 677.62
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;166 | 95.1063 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 166 | 35399.166 | 677.63
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;176 | 95.1063 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 176 | 35399.176 | 677.64
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;186 | 95.1053 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 186 | 35399.186 | 677.65
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;196 | 95.1053 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 196 | 35399.196 | 677.66
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;206 | 95.1053 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 206 | 35399.206 | 677.67
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;216 | 95.1053 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 216 | 35399.216 | 677.68
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;226 | 95.1053 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 226 | 35399.226 | 677.69
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;236 | 95.1053 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 236 | 35399.236 | 677.7
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;246 | 95.1053 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 246 | 35399.246 | 677.71
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;256 | 95.1053 | 294.716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 256 | 35399.256 | 677.72
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;266 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 266 | 35399.266 | 677.73
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;276 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 276 | 35399.276 | 677.74
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;286 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 286 | 35399.286 | 677.75
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;296 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 296 | 35399.296 | 677.76
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;306 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 306 | 35399.306 | 677.77
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;316 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 316 | 35399.316 | 677.78
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;326 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 326 | 35399.326 | 677.79
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;336 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 336 | 35399.336 | 677.8
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;346 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 346 | 35399.346 | 677.81
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;356 | 95.1053 | 294.6959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 356 | 35399.356 | 677.82
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;366 | 95.1053 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 366 | 35399.366 | 677.83
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;376 | 95.1053 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 376 | 35399.376 | 677.84
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;386 | 95.1063 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 386 | 35399.386 | 677.85
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;396 | 95.1063 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 396 | 35399.396 | 677.86
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;406 | 95.1063 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 406 | 35399.406 | 677.87
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;416 | 95.1063 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 416 | 35399.416 | 677.88
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;426 | 95.1063 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 426 | 35399.426 | 677.89
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;436 | 95.1063 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 436 | 35399.436 | 677.9
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;446 | 95.1063 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 446 | 35399.446 | 677.91
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;456 | 95.1063 | 294.6746 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 456 | 35399.456 | 677.92
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;466 | 95.1063 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 466 | 35399.466 | 677.93
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;476 | 95.1063 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 476 | 35399.476 | 677.94
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;486 | 95.1053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 486 | 35399.486 | 677.95
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;496 | 95.1053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 496 | 35399.496 | 677.96
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;506 | 95.1053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 506 | 35399.506 | 677.97
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;516 | 95.1053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 516 | 35399.516 | 677.98
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;526 | 95.1053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 526 | 35399.526 | 677.99
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;536 | 95.1053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 536 | 35399.536 | 678
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;546 | 95.1053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 546 | 35399.546 | 678.01
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;556 | 95.1053 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 556 | 35399.556 | 678.02
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;566 | 95.1053 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 566 | 35399.566 | 678.03
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;576 | 95.1053 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 576 | 35399.576 | 678.04
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;586 | 95.1043 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 586 | 35399.586 | 678.05
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;596 | 95.1043 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 596 | 35399.596 | 678.06
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;606 | 95.1043 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 606 | 35399.606 | 678.07
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;616 | 95.1043 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 616 | 35399.616 | 678.08
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;626 | 95.1043 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 626 | 35399.626 | 678.09
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;636 | 95.1043 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 636 | 35399.636 | 678.1
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;646 | 95.1043 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 646 | 35399.646 | 678.11
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;656 | 95.1043 | 294.6811 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 656 | 35399.656 | 678.12
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;666 | 95.1043 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 666 | 35399.666 | 678.13
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;676 | 95.1043 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 676 | 35399.676 | 678.14
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;686 | 95.1053 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 686 | 35399.686 | 678.15
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;696 | 95.1053 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 696 | 35399.696 | 678.16
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;706 | 95.1053 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 706 | 35399.706 | 678.17
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;716 | 95.1053 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 716 | 35399.716 | 678.18
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;726 | 95.1053 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 726 | 35399.726 | 678.19
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;736 | 95.1053 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 736 | 35399.736 | 678.2
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;746 | 95.1053 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 746 | 35399.746 | 678.21
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;756 | 95.1053 | 294.6788 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 756 | 35399.756 | 678.22
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;766 | 95.1053 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 766 | 35399.766 | 678.23
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;776 | 95.1053 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 776 | 35399.776 | 678.24
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;786 | 95.1053 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 786 | 35399.786 | 678.25
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;796 | 95.1053 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 796 | 35399.796 | 678.26
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;806 | 95.1053 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 806 | 35399.806 | 678.27
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;816 | 95.1043 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 816 | 35399.816 | 678.28
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;826 | 95.1043 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 826 | 35399.826 | 678.29
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;836 | 95.1043 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 836 | 35399.836 | 678.3
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;846 | 95.1043 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 846 | 35399.846 | 678.31
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;856 | 95.1043 | 294.6908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 856 | 35399.856 | 678.32
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;866 | 95.1043 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 866 | 35399.866 | 678.33
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;876 | 95.1043 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 876 | 35399.876 | 678.34
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;886 | 95.1043 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 886 | 35399.886 | 678.35
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;896 | 95.1043 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 896 | 35399.896 | 678.36
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;906 | 95.1043 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 906 | 35399.906 | 678.37
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;916 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 916 | 35399.916 | 678.38
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;926 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 926 | 35399.926 | 678.39
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;936 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 936 | 35399.936 | 678.4
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;946 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 946 | 35399.946 | 678.41
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;956 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 956 | 35399.956 | 678.42
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;966 | 95.1073 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 966 | 35399.966 | 678.43
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;976 | 95.1073 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 976 | 35399.976 | 678.44
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;986 | 95.1073 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 986 | 35399.986 | 678.45
Data | 10/27/2023 | 09:49:59;996 | 95.1073 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 49 | 59 | 996 | 35399.996 | 678.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;006 | 95.1073 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 006 | 35400.006 | 678.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;016 | 95.1063 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 016 | 35400.016 | 678.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;026 | 95.1063 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 026 | 35400.026 | 678.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;036 | 95.1063 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 036 | 35400.036 | 678.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;046 | 95.1063 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 046 | 35400.046 | 678.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;056 | 95.1063 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 056 | 35400.056 | 678.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;066 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 066 | 35400.066 | 678.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;076 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 076 | 35400.076 | 678.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;086 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 086 | 35400.086 | 678.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;096 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 096 | 35400.096 | 678.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;106 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 106 | 35400.106 | 678.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;116 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 116 | 35400.116 | 678.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;126 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 126 | 35400.126 | 678.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;136 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 136 | 35400.136 | 678.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;146 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 146 | 35400.146 | 678.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;156 | 95.1063 | 294.7162 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 156 | 35400.156 | 678.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;166 | 95.1063 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 166 | 35400.166 | 678.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;176 | 95.1063 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 176 | 35400.176 | 678.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;186 | 95.1063 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 186 | 35400.186 | 678.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;196 | 95.1063 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 196 | 35400.196 | 678.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;206 | 95.1063 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 206 | 35400.206 | 678.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;216 | 95.1073 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 216 | 35400.216 | 678.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;226 | 95.1073 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 226 | 35400.226 | 678.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;236 | 95.1073 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 236 | 35400.236 | 678.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;246 | 95.1073 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 246 | 35400.246 | 678.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;256 | 95.1073 | 294.7371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 256 | 35400.256 | 678.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;266 | 95.1073 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 266 | 35400.266 | 678.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;276 | 95.1073 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 276 | 35400.276 | 678.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;286 | 95.1073 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 286 | 35400.286 | 678.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;296 | 95.1073 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 296 | 35400.296 | 678.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;306 | 95.1073 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 306 | 35400.306 | 678.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;316 | 95.1063 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 316 | 35400.316 | 678.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;326 | 95.1063 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 326 | 35400.326 | 678.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;336 | 95.1063 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 336 | 35400.336 | 678.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;346 | 95.1063 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 346 | 35400.346 | 678.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;356 | 95.1063 | 294.747 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 356 | 35400.356 | 678.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;366 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 366 | 35400.366 | 678.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;376 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 376 | 35400.376 | 678.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;386 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 386 | 35400.386 | 678.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;396 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 396 | 35400.396 | 678.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;406 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 406 | 35400.406 | 678.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;416 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 416 | 35400.416 | 678.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;426 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 426 | 35400.426 | 678.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;436 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 436 | 35400.436 | 678.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;446 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 446 | 35400.446 | 678.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;456 | 95.1063 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 456 | 35400.456 | 678.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;466 | 95.1063 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 466 | 35400.466 | 678.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;476 | 95.1063 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 476 | 35400.476 | 678.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;486 | 95.1063 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 486 | 35400.486 | 678.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;496 | 95.1063 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 496 | 35400.496 | 678.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;506 | 95.1063 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 506 | 35400.506 | 678.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;516 | 95.1073 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 516 | 35400.516 | 678.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;526 | 95.1073 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 526 | 35400.526 | 678.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;536 | 95.1073 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 536 | 35400.536 | 679
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;546 | 95.1073 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 546 | 35400.546 | 679.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;556 | 95.1073 | 294.7384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 556 | 35400.556 | 679.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;566 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 566 | 35400.566 | 679.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;576 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 576 | 35400.576 | 679.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;586 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 586 | 35400.586 | 679.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;596 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 596 | 35400.596 | 679.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;606 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 606 | 35400.606 | 679.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;616 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 616 | 35400.616 | 679.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;626 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 626 | 35400.626 | 679.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;636 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 636 | 35400.636 | 679.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;646 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 646 | 35400.646 | 679.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;656 | 95.1073 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 656 | 35400.656 | 679.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;666 | 95.1073 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 666 | 35400.666 | 679.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;676 | 95.1073 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 676 | 35400.676 | 679.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;686 | 95.1073 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 686 | 35400.686 | 679.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;696 | 95.1073 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 696 | 35400.696 | 679.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;706 | 95.1073 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 706 | 35400.706 | 679.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;716 | 95.1063 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 716 | 35400.716 | 679.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;726 | 95.1063 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 726 | 35400.726 | 679.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;736 | 95.1063 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 736 | 35400.736 | 679.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;746 | 95.1063 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 746 | 35400.746 | 679.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;756 | 95.1063 | 294.7226 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 756 | 35400.756 | 679.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;766 | 95.1063 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 766 | 35400.766 | 679.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;776 | 95.1063 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 776 | 35400.776 | 679.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;786 | 95.1063 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 786 | 35400.786 | 679.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;796 | 95.1063 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 796 | 35400.796 | 679.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;806 | 95.1063 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 806 | 35400.806 | 679.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;816 | 95.1073 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 816 | 35400.816 | 679.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;826 | 95.1073 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 826 | 35400.826 | 679.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;836 | 95.1073 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 836 | 35400.836 | 679.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;846 | 95.1073 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 846 | 35400.846 | 679.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;856 | 95.1073 | 294.7054 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 856 | 35400.856 | 679.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;866 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 866 | 35400.866 | 679.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;876 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 876 | 35400.876 | 679.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;886 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 886 | 35400.886 | 679.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;896 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 896 | 35400.896 | 679.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;906 | 95.1073 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 906 | 35400.906 | 679.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;916 | 95.1063 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 916 | 35400.916 | 679.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;926 | 95.1063 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 926 | 35400.926 | 679.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;936 | 95.1063 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 936 | 35400.936 | 679.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;946 | 95.1063 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 946 | 35400.946 | 679.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;956 | 95.1063 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 956 | 35400.956 | 679.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;966 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 966 | 35400.966 | 679.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;976 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 976 | 35400.976 | 679.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;986 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 986 | 35400.986 | 679.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:00;996 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 00 | 996 | 35400.996 | 679.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;006 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 006 | 35401.006 | 679.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;016 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 016 | 35401.016 | 679.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;026 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 026 | 35401.026 | 679.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;036 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 036 | 35401.036 | 679.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;046 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 046 | 35401.046 | 679.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;056 | 95.1063 | 294.7083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 056 | 35401.056 | 679.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;066 | 95.1063 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 066 | 35401.066 | 679.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;076 | 95.1063 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 076 | 35401.076 | 679.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;086 | 95.1063 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 086 | 35401.086 | 679.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;096 | 95.1063 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 096 | 35401.096 | 679.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;106 | 95.1063 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 106 | 35401.106 | 679.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;116 | 95.1063 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 116 | 35401.116 | 679.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;126 | 95.1063 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 126 | 35401.126 | 679.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;136 | 95.1073 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 136 | 35401.136 | 679.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;146 | 95.1073 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 146 | 35401.146 | 679.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;156 | 95.1073 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 156 | 35401.156 | 679.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;166 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 166 | 35401.166 | 679.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;176 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 176 | 35401.176 | 679.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;186 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 186 | 35401.186 | 679.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;196 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 196 | 35401.196 | 679.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;206 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 206 | 35401.206 | 679.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;216 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 216 | 35401.216 | 679.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;226 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 226 | 35401.226 | 679.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;236 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 236 | 35401.236 | 679.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;246 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 246 | 35401.246 | 679.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;256 | 95.1073 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 256 | 35401.256 | 679.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;266 | 95.1073 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 266 | 35401.266 | 679.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;276 | 95.1073 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 276 | 35401.276 | 679.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;286 | 95.1073 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 286 | 35401.286 | 679.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;296 | 95.1073 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 296 | 35401.296 | 679.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;306 | 95.1073 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 306 | 35401.306 | 679.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;316 | 95.1073 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 316 | 35401.316 | 679.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;326 | 95.1073 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 326 | 35401.326 | 679.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;336 | 95.1063 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 336 | 35401.336 | 679.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;346 | 95.1063 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 346 | 35401.346 | 679.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;356 | 95.1063 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 356 | 35401.356 | 679.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;366 | 95.1063 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 366 | 35401.366 | 679.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;376 | 95.1063 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 376 | 35401.376 | 679.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;386 | 95.1063 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 386 | 35401.386 | 679.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;396 | 95.1063 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 396 | 35401.396 | 679.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;406 | 95.1063 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 406 | 35401.406 | 679.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;416 | 95.1063 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 416 | 35401.416 | 679.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;426 | 95.1063 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 426 | 35401.426 | 679.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;436 | 95.1073 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 436 | 35401.436 | 679.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;446 | 95.1073 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 446 | 35401.446 | 679.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;456 | 95.1073 | 294.6646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 456 | 35401.456 | 679.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;466 | 95.1073 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 466 | 35401.466 | 679.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;476 | 95.1073 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 476 | 35401.476 | 679.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;486 | 95.1073 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 486 | 35401.486 | 679.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;496 | 95.1073 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 496 | 35401.496 | 679.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;506 | 95.1073 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 506 | 35401.506 | 679.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;516 | 95.1073 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 516 | 35401.516 | 679.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;526 | 95.1073 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 526 | 35401.526 | 679.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;536 | 95.1083 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 536 | 35401.536 | 680
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;546 | 95.1083 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 546 | 35401.546 | 680.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;556 | 95.1083 | 294.6537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 556 | 35401.556 | 680.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;566 | 95.1083 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 566 | 35401.566 | 680.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;576 | 95.1083 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 576 | 35401.576 | 680.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;586 | 95.1083 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 586 | 35401.586 | 680.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;596 | 95.1083 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 596 | 35401.596 | 680.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;606 | 95.1083 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 606 | 35401.606 | 680.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;616 | 95.1083 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 616 | 35401.616 | 680.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;626 | 95.1083 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 626 | 35401.626 | 680.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;636 | 95.1073 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 636 | 35401.636 | 680.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;646 | 95.1073 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 646 | 35401.646 | 680.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;656 | 95.1073 | 294.6673 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 656 | 35401.656 | 680.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;666 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 666 | 35401.666 | 680.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;676 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 676 | 35401.676 | 680.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;686 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 686 | 35401.686 | 680.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;696 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 696 | 35401.696 | 680.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;706 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 706 | 35401.706 | 680.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;716 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 716 | 35401.716 | 680.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;726 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 726 | 35401.726 | 680.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;736 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 736 | 35401.736 | 680.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;746 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 746 | 35401.746 | 680.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;756 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 756 | 35401.756 | 680.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;766 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 766 | 35401.766 | 680.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;776 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 776 | 35401.776 | 680.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;786 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 786 | 35401.786 | 680.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;796 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 796 | 35401.796 | 680.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;806 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 806 | 35401.806 | 680.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;816 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 816 | 35401.816 | 680.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;826 | 95.1073 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 826 | 35401.826 | 680.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;836 | 95.1093 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 836 | 35401.836 | 680.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;846 | 95.1093 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 846 | 35401.846 | 680.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;856 | 95.1093 | 294.6757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 856 | 35401.856 | 680.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;866 | 95.1093 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 866 | 35401.866 | 680.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;876 | 95.1093 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 876 | 35401.876 | 680.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;886 | 95.1093 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 886 | 35401.886 | 680.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;896 | 95.1093 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 896 | 35401.896 | 680.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;906 | 95.1093 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 906 | 35401.906 | 680.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;916 | 95.1093 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 916 | 35401.916 | 680.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;926 | 95.1093 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 926 | 35401.926 | 680.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;936 | 95.1083 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 936 | 35401.936 | 680.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;946 | 95.1083 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 946 | 35401.946 | 680.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;956 | 95.1083 | 294.6882 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 956 | 35401.956 | 680.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;966 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 966 | 35401.966 | 680.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;976 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 976 | 35401.976 | 680.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;986 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 986 | 35401.986 | 680.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:01;996 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 01 | 996 | 35401.996 | 680.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;006 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 006 | 35402.006 | 680.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;016 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 016 | 35402.016 | 680.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;026 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 026 | 35402.026 | 680.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;036 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 036 | 35402.036 | 680.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;046 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 046 | 35402.046 | 680.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;056 | 95.1083 | 294.7012 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 056 | 35402.056 | 680.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;066 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 066 | 35402.066 | 680.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;076 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 076 | 35402.076 | 680.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;086 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 086 | 35402.086 | 680.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;096 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 096 | 35402.096 | 680.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;106 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 106 | 35402.106 | 680.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;116 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 116 | 35402.116 | 680.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;126 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 126 | 35402.126 | 680.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;136 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 136 | 35402.136 | 680.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;146 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 146 | 35402.146 | 680.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;156 | 95.1083 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 156 | 35402.156 | 680.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;166 | 95.1083 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 166 | 35402.166 | 680.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;176 | 95.1083 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 176 | 35402.176 | 680.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;186 | 95.1083 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 186 | 35402.186 | 680.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;196 | 95.1083 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 196 | 35402.196 | 680.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;206 | 95.1083 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 206 | 35402.206 | 680.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;216 | 95.1083 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 216 | 35402.216 | 680.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;226 | 95.1083 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 226 | 35402.226 | 680.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;236 | 95.1093 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 236 | 35402.236 | 680.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;246 | 95.1093 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 246 | 35402.246 | 680.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;256 | 95.1093 | 294.7029 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 256 | 35402.256 | 680.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;266 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 266 | 35402.266 | 680.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;276 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 276 | 35402.276 | 680.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;286 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 286 | 35402.286 | 680.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;296 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 296 | 35402.296 | 680.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;306 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 306 | 35402.306 | 680.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;316 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 316 | 35402.316 | 680.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;326 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 326 | 35402.326 | 680.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;336 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 336 | 35402.336 | 680.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;346 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 346 | 35402.346 | 680.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;356 | 95.1093 | 294.7277 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 356 | 35402.356 | 680.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;366 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 366 | 35402.366 | 680.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;376 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 376 | 35402.376 | 680.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;386 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 386 | 35402.386 | 680.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;396 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 396 | 35402.396 | 680.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;406 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 406 | 35402.406 | 680.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;416 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 416 | 35402.416 | 680.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;426 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 426 | 35402.426 | 680.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;436 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 436 | 35402.436 | 680.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;446 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 446 | 35402.446 | 680.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;456 | 95.1093 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 456 | 35402.456 | 680.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;466 | 95.1093 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 466 | 35402.466 | 680.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;476 | 95.1093 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 476 | 35402.476 | 680.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;486 | 95.1093 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 486 | 35402.486 | 680.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;496 | 95.1093 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 496 | 35402.496 | 680.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;506 | 95.1093 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 506 | 35402.506 | 680.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;516 | 95.1093 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 516 | 35402.516 | 680.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;526 | 95.1093 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 526 | 35402.526 | 680.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;536 | 95.1083 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 536 | 35402.536 | 681
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;546 | 95.1083 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 546 | 35402.546 | 681.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;556 | 95.1083 | 294.7561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 556 | 35402.556 | 681.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;566 | 95.1083 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 566 | 35402.566 | 681.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;576 | 95.1083 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 576 | 35402.576 | 681.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;586 | 95.1083 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 586 | 35402.586 | 681.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;596 | 95.1083 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 596 | 35402.596 | 681.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;606 | 95.1083 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 606 | 35402.606 | 681.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;616 | 95.1083 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 616 | 35402.616 | 681.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;626 | 95.1083 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 626 | 35402.626 | 681.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;636 | 95.1093 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 636 | 35402.636 | 681.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;646 | 95.1093 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 646 | 35402.646 | 681.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;656 | 95.1093 | 294.7748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 656 | 35402.656 | 681.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;666 | 95.1093 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 666 | 35402.666 | 681.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;676 | 95.1093 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 676 | 35402.676 | 681.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;686 | 95.1093 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 686 | 35402.686 | 681.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;696 | 95.1093 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 696 | 35402.696 | 681.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;706 | 95.1093 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 706 | 35402.706 | 681.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;716 | 95.1093 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 716 | 35402.716 | 681.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;726 | 95.1093 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 726 | 35402.726 | 681.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;736 | 95.1083 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 736 | 35402.736 | 681.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;746 | 95.1083 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 746 | 35402.746 | 681.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;756 | 95.1083 | 294.7821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 756 | 35402.756 | 681.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;766 | 95.1083 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 766 | 35402.766 | 681.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;776 | 95.1083 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 776 | 35402.776 | 681.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;786 | 95.1083 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 786 | 35402.786 | 681.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;796 | 95.1083 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 796 | 35402.796 | 681.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;806 | 95.1083 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 806 | 35402.806 | 681.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;816 | 95.1083 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 816 | 35402.816 | 681.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;826 | 95.1083 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 826 | 35402.826 | 681.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;836 | 95.1093 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 836 | 35402.836 | 681.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;846 | 95.1093 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 846 | 35402.846 | 681.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;856 | 95.1093 | 294.7613 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 856 | 35402.856 | 681.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;866 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 866 | 35402.866 | 681.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;876 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 876 | 35402.876 | 681.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;886 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 886 | 35402.886 | 681.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;896 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 896 | 35402.896 | 681.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;906 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 906 | 35402.906 | 681.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;916 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 916 | 35402.916 | 681.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;926 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 926 | 35402.926 | 681.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;936 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 936 | 35402.936 | 681.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;946 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 946 | 35402.946 | 681.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;956 | 95.1093 | 294.7422 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 956 | 35402.956 | 681.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;966 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 966 | 35402.966 | 681.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;976 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 976 | 35402.976 | 681.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;986 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 986 | 35402.986 | 681.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:02;996 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 02 | 996 | 35402.996 | 681.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;006 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 006 | 35403.006 | 681.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;016 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 016 | 35403.016 | 681.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;026 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 026 | 35403.026 | 681.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;036 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 036 | 35403.036 | 681.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;046 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 046 | 35403.046 | 681.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;056 | 95.1093 | 294.7375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 056 | 35403.056 | 681.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;066 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 066 | 35403.066 | 681.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;076 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 076 | 35403.076 | 681.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;086 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 086 | 35403.086 | 681.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;096 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 096 | 35403.096 | 681.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;106 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 106 | 35403.106 | 681.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;116 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 116 | 35403.116 | 681.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;126 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 126 | 35403.126 | 681.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;136 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 136 | 35403.136 | 681.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;146 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 146 | 35403.146 | 681.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;156 | 95.1093 | 294.7271 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 156 | 35403.156 | 681.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;166 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 166 | 35403.166 | 681.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;176 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 176 | 35403.176 | 681.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;186 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 186 | 35403.186 | 681.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;196 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 196 | 35403.196 | 681.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;206 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 206 | 35403.206 | 681.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;216 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 216 | 35403.216 | 681.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;226 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 226 | 35403.226 | 681.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;236 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 236 | 35403.236 | 681.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;246 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 246 | 35403.246 | 681.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;256 | 95.1093 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 256 | 35403.256 | 681.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;266 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 266 | 35403.266 | 681.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;276 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 276 | 35403.276 | 681.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;286 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 286 | 35403.286 | 681.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;296 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 296 | 35403.296 | 681.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;306 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 306 | 35403.306 | 681.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;316 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 316 | 35403.316 | 681.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;326 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 326 | 35403.326 | 681.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;336 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 336 | 35403.336 | 681.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;346 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 346 | 35403.346 | 681.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;356 | 95.1093 | 294.7107 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 356 | 35403.356 | 681.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;366 | 95.1093 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 366 | 35403.366 | 681.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;376 | 95.1093 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 376 | 35403.376 | 681.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;386 | 95.1093 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 386 | 35403.386 | 681.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;396 | 95.1093 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 396 | 35403.396 | 681.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;406 | 95.1093 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 406 | 35403.406 | 681.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;416 | 95.1093 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 416 | 35403.416 | 681.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;426 | 95.1093 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 426 | 35403.426 | 681.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;436 | 95.1103 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 436 | 35403.436 | 681.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;446 | 95.1103 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 446 | 35403.446 | 681.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;456 | 95.1103 | 294.7026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 456 | 35403.456 | 681.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;466 | 95.1103 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 466 | 35403.466 | 681.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;476 | 95.1103 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 476 | 35403.476 | 681.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;486 | 95.1103 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 486 | 35403.486 | 681.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;496 | 95.1103 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 496 | 35403.496 | 681.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;506 | 95.1103 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 506 | 35403.506 | 681.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;516 | 95.1103 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 516 | 35403.516 | 681.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;526 | 95.1103 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 526 | 35403.526 | 681.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;536 | 95.1093 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 536 | 35403.536 | 682
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;546 | 95.1093 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 546 | 35403.546 | 682.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;556 | 95.1093 | 294.6792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 556 | 35403.556 | 682.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;566 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 566 | 35403.566 | 682.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;576 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 576 | 35403.576 | 682.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;586 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 586 | 35403.586 | 682.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;596 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 596 | 35403.596 | 682.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;606 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 606 | 35403.606 | 682.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;616 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 616 | 35403.616 | 682.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;626 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 626 | 35403.626 | 682.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;636 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 636 | 35403.636 | 682.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;646 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 646 | 35403.646 | 682.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;656 | 95.1093 | 294.6666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 656 | 35403.656 | 682.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;666 | 95.1093 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 666 | 35403.666 | 682.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;676 | 95.1103 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 676 | 35403.676 | 682.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;686 | 95.1103 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 686 | 35403.686 | 682.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;696 | 95.1103 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 696 | 35403.696 | 682.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;706 | 95.1103 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 706 | 35403.706 | 682.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;716 | 95.1103 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 716 | 35403.716 | 682.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;726 | 95.1103 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 726 | 35403.726 | 682.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;736 | 95.1103 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 736 | 35403.736 | 682.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;746 | 95.1103 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 746 | 35403.746 | 682.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;756 | 95.1103 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 756 | 35403.756 | 682.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;766 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 766 | 35403.766 | 682.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;776 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 776 | 35403.776 | 682.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;786 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 786 | 35403.786 | 682.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;796 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 796 | 35403.796 | 682.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;806 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 806 | 35403.806 | 682.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;816 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 816 | 35403.816 | 682.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;826 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 826 | 35403.826 | 682.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;836 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 836 | 35403.836 | 682.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;846 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 846 | 35403.846 | 682.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;856 | 95.1103 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 856 | 35403.856 | 682.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;866 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 866 | 35403.866 | 682.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;876 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 876 | 35403.876 | 682.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;886 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 886 | 35403.886 | 682.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;896 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 896 | 35403.896 | 682.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;906 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 906 | 35403.906 | 682.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;916 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 916 | 35403.916 | 682.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;926 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 926 | 35403.926 | 682.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;936 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 936 | 35403.936 | 682.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;946 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 946 | 35403.946 | 682.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;956 | 95.1103 | 294.6795 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 956 | 35403.956 | 682.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;966 | 95.1103 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 966 | 35403.966 | 682.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;976 | 95.1093 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 976 | 35403.976 | 682.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;986 | 95.1093 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 986 | 35403.986 | 682.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:03;996 | 95.1093 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 03 | 996 | 35403.996 | 682.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;006 | 95.1093 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 006 | 35404.006 | 682.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;016 | 95.1093 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 016 | 35404.016 | 682.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;026 | 95.1093 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 026 | 35404.026 | 682.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;036 | 95.1093 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 036 | 35404.036 | 682.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;046 | 95.1093 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 046 | 35404.046 | 682.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;056 | 95.1093 | 294.6883 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 056 | 35404.056 | 682.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;066 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 066 | 35404.066 | 682.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;076 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 076 | 35404.076 | 682.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;086 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 086 | 35404.086 | 682.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;096 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 096 | 35404.096 | 682.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;106 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 106 | 35404.106 | 682.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;116 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 116 | 35404.116 | 682.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;126 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 126 | 35404.126 | 682.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;136 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 136 | 35404.136 | 682.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;146 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 146 | 35404.146 | 682.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;156 | 95.1093 | 294.6877 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 156 | 35404.156 | 682.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;166 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 166 | 35404.166 | 682.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;176 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 176 | 35404.176 | 682.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;186 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 186 | 35404.186 | 682.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;196 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 196 | 35404.196 | 682.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;206 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 206 | 35404.206 | 682.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;216 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 216 | 35404.216 | 682.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;226 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 226 | 35404.226 | 682.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;236 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 236 | 35404.236 | 682.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;246 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 246 | 35404.246 | 682.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;256 | 95.1093 | 294.674 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 256 | 35404.256 | 682.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;266 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 266 | 35404.266 | 682.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;276 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 276 | 35404.276 | 682.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;286 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 286 | 35404.286 | 682.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;296 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 296 | 35404.296 | 682.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;306 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 306 | 35404.306 | 682.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;316 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 316 | 35404.316 | 682.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;326 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 326 | 35404.326 | 682.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;336 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 336 | 35404.336 | 682.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;346 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 346 | 35404.346 | 682.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;356 | 95.1093 | 294.6763 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 356 | 35404.356 | 682.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;366 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 366 | 35404.366 | 682.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;376 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 376 | 35404.376 | 682.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;386 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 386 | 35404.386 | 682.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;396 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 396 | 35404.396 | 682.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;406 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 406 | 35404.406 | 682.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;416 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 416 | 35404.416 | 682.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;426 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 426 | 35404.426 | 682.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;436 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 436 | 35404.436 | 682.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;446 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 446 | 35404.446 | 682.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;456 | 95.1093 | 294.7009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 456 | 35404.456 | 682.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;466 | 95.1093 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 466 | 35404.466 | 682.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;476 | 95.1103 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 476 | 35404.476 | 682.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;486 | 95.1103 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 486 | 35404.486 | 682.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;496 | 95.1103 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 496 | 35404.496 | 682.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;506 | 95.1103 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 506 | 35404.506 | 682.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;516 | 95.1103 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 516 | 35404.516 | 682.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;526 | 95.1103 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 526 | 35404.526 | 682.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;536 | 95.1103 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 536 | 35404.536 | 683
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;546 | 95.1103 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 546 | 35404.546 | 683.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;556 | 95.1103 | 294.7305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 556 | 35404.556 | 683.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;566 | 95.1103 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 566 | 35404.566 | 683.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;576 | 95.1093 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 576 | 35404.576 | 683.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;586 | 95.1093 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 586 | 35404.586 | 683.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;596 | 95.1093 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 596 | 35404.596 | 683.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;606 | 95.1093 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 606 | 35404.606 | 683.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;616 | 95.1093 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 616 | 35404.616 | 683.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;626 | 95.1093 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 626 | 35404.626 | 683.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;636 | 95.1093 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 636 | 35404.636 | 683.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;646 | 95.1093 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 646 | 35404.646 | 683.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;656 | 95.1093 | 294.7611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 656 | 35404.656 | 683.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;666 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 666 | 35404.666 | 683.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;676 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 676 | 35404.676 | 683.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;686 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 686 | 35404.686 | 683.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;696 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 696 | 35404.696 | 683.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;706 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 706 | 35404.706 | 683.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;716 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 716 | 35404.716 | 683.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;726 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 726 | 35404.726 | 683.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;736 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 736 | 35404.736 | 683.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;746 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 746 | 35404.746 | 683.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;756 | 95.1093 | 294.792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 756 | 35404.756 | 683.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;766 | 95.1093 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 766 | 35404.766 | 683.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;776 | 95.1103 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 776 | 35404.776 | 683.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;786 | 95.1103 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 786 | 35404.786 | 683.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;796 | 95.1103 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 796 | 35404.796 | 683.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;806 | 95.1103 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 806 | 35404.806 | 683.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;816 | 95.1103 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 816 | 35404.816 | 683.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;826 | 95.1103 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 826 | 35404.826 | 683.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;836 | 95.1103 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 836 | 35404.836 | 683.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;846 | 95.1103 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 846 | 35404.846 | 683.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;856 | 95.1103 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 856 | 35404.856 | 683.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;866 | 95.1103 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 866 | 35404.866 | 683.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;876 | 95.1113 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 876 | 35404.876 | 683.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;886 | 95.1113 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 886 | 35404.886 | 683.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;896 | 95.1113 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 896 | 35404.896 | 683.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;906 | 95.1113 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 906 | 35404.906 | 683.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;916 | 95.1113 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 916 | 35404.916 | 683.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;926 | 95.1113 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 926 | 35404.926 | 683.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;936 | 95.1113 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 936 | 35404.936 | 683.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;946 | 95.1113 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 946 | 35404.946 | 683.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;956 | 95.1113 | 294.7916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 956 | 35404.956 | 683.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;966 | 95.1113 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 966 | 35404.966 | 683.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;976 | 95.1103 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 976 | 35404.976 | 683.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;986 | 95.1103 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 986 | 35404.986 | 683.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:04;996 | 95.1103 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 04 | 996 | 35404.996 | 683.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;006 | 95.1103 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 006 | 35405.006 | 683.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;016 | 95.1103 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 016 | 35405.016 | 683.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;026 | 95.1103 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 026 | 35405.026 | 683.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;036 | 95.1103 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 036 | 35405.036 | 683.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;046 | 95.1103 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 046 | 35405.046 | 683.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;056 | 95.1103 | 294.7914 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 056 | 35405.056 | 683.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;066 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 066 | 35405.066 | 683.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;076 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 076 | 35405.076 | 683.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;086 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 086 | 35405.086 | 683.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;096 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 096 | 35405.096 | 683.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;106 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 106 | 35405.106 | 683.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;116 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 116 | 35405.116 | 683.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;126 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 126 | 35405.126 | 683.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;136 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 136 | 35405.136 | 683.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;146 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 146 | 35405.146 | 683.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;156 | 95.1103 | 294.8018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 156 | 35405.156 | 683.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;166 | 95.1103 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 166 | 35405.166 | 683.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;176 | 95.1113 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 176 | 35405.176 | 683.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;186 | 95.1113 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 186 | 35405.186 | 683.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;196 | 95.1113 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 196 | 35405.196 | 683.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;206 | 95.1113 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 206 | 35405.206 | 683.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;216 | 95.1113 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 216 | 35405.216 | 683.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;226 | 95.1113 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 226 | 35405.226 | 683.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;236 | 95.1113 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 236 | 35405.236 | 683.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;246 | 95.1113 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 246 | 35405.246 | 683.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;256 | 95.1113 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 256 | 35405.256 | 683.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;266 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 266 | 35405.266 | 683.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;276 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 276 | 35405.276 | 683.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;286 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 286 | 35405.286 | 683.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;296 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 296 | 35405.296 | 683.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;306 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 306 | 35405.306 | 683.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;316 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 316 | 35405.316 | 683.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;326 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 326 | 35405.326 | 683.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;336 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 336 | 35405.336 | 683.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;346 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 346 | 35405.346 | 683.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;356 | 95.1113 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 356 | 35405.356 | 683.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;366 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 366 | 35405.366 | 683.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;376 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 376 | 35405.376 | 683.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;386 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 386 | 35405.386 | 683.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;396 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 396 | 35405.396 | 683.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;406 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 406 | 35405.406 | 683.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;416 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 416 | 35405.416 | 683.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;426 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 426 | 35405.426 | 683.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;436 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 436 | 35405.436 | 683.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;446 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 446 | 35405.446 | 683.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;456 | 95.1113 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 456 | 35405.456 | 683.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;466 | 95.1113 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 466 | 35405.466 | 683.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;476 | 95.1093 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 476 | 35405.476 | 683.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;486 | 95.1093 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 486 | 35405.486 | 683.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;496 | 95.1093 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 496 | 35405.496 | 683.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;506 | 95.1093 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 506 | 35405.506 | 683.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;516 | 95.1093 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 516 | 35405.516 | 683.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;526 | 95.1093 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 526 | 35405.526 | 683.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;536 | 95.1093 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 536 | 35405.536 | 684
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;546 | 95.1093 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 546 | 35405.546 | 684.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;556 | 95.1093 | 294.7964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 556 | 35405.556 | 684.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;566 | 95.1093 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 566 | 35405.566 | 684.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;576 | 95.1113 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 576 | 35405.576 | 684.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;586 | 95.1113 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 586 | 35405.586 | 684.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;596 | 95.1113 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 596 | 35405.596 | 684.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;606 | 95.1113 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 606 | 35405.606 | 684.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;616 | 95.1113 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 616 | 35405.616 | 684.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;626 | 95.1113 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 626 | 35405.626 | 684.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;636 | 95.1113 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 636 | 35405.636 | 684.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;646 | 95.1113 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 646 | 35405.646 | 684.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;656 | 95.1113 | 294.7898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 656 | 35405.656 | 684.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;666 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 666 | 35405.666 | 684.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;676 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 676 | 35405.676 | 684.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;686 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 686 | 35405.686 | 684.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;696 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 696 | 35405.696 | 684.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;706 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 706 | 35405.706 | 684.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;716 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 716 | 35405.716 | 684.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;726 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 726 | 35405.726 | 684.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;736 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 736 | 35405.736 | 684.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;746 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 746 | 35405.746 | 684.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;756 | 95.1113 | 294.8004 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 756 | 35405.756 | 684.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;766 | 95.1113 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 766 | 35405.766 | 684.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;776 | 95.1103 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 776 | 35405.776 | 684.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;786 | 95.1103 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 786 | 35405.786 | 684.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;796 | 95.1103 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 796 | 35405.796 | 684.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;806 | 95.1103 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 806 | 35405.806 | 684.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;816 | 95.1103 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 816 | 35405.816 | 684.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;826 | 95.1103 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 826 | 35405.826 | 684.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;836 | 95.1103 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 836 | 35405.836 | 684.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;846 | 95.1103 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 846 | 35405.846 | 684.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;856 | 95.1103 | 294.8165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 856 | 35405.856 | 684.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;866 | 95.1103 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 866 | 35405.866 | 684.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;876 | 95.1113 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 876 | 35405.876 | 684.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;886 | 95.1113 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 886 | 35405.886 | 684.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;896 | 95.1113 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 896 | 35405.896 | 684.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;906 | 95.1113 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 906 | 35405.906 | 684.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;916 | 95.1113 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 916 | 35405.916 | 684.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;926 | 95.1113 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 926 | 35405.926 | 684.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;936 | 95.1113 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 936 | 35405.936 | 684.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;946 | 95.1113 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 946 | 35405.946 | 684.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;956 | 95.1113 | 294.8143 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 956 | 35405.956 | 684.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;966 | 95.1113 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 966 | 35405.966 | 684.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;976 | 95.1123 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 976 | 35405.976 | 684.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;986 | 95.1123 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 986 | 35405.986 | 684.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:05;996 | 95.1123 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 05 | 996 | 35405.996 | 684.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;006 | 95.1123 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 006 | 35406.006 | 684.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;016 | 95.1123 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 016 | 35406.016 | 684.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;026 | 95.1123 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 026 | 35406.026 | 684.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;036 | 95.1123 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 036 | 35406.036 | 684.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;046 | 95.1123 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 046 | 35406.046 | 684.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;056 | 95.1123 | 294.7962 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 056 | 35406.056 | 684.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;066 | 95.1123 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 066 | 35406.066 | 684.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;076 | 95.1113 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 076 | 35406.076 | 684.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;086 | 95.1113 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 086 | 35406.086 | 684.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;096 | 95.1113 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 096 | 35406.096 | 684.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;106 | 95.1113 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 106 | 35406.106 | 684.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;116 | 95.1113 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 116 | 35406.116 | 684.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;126 | 95.1113 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 126 | 35406.126 | 684.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;136 | 95.1113 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 136 | 35406.136 | 684.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;146 | 95.1113 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 146 | 35406.146 | 684.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;156 | 95.1113 | 294.77 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 156 | 35406.156 | 684.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;166 | 95.1113 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 166 | 35406.166 | 684.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;176 | 95.1113 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 176 | 35406.176 | 684.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;186 | 95.1123 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 186 | 35406.186 | 684.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;196 | 95.1123 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 196 | 35406.196 | 684.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;206 | 95.1123 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 206 | 35406.206 | 684.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;216 | 95.1123 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 216 | 35406.216 | 684.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;226 | 95.1123 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 226 | 35406.226 | 684.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;236 | 95.1123 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 236 | 35406.236 | 684.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;246 | 95.1123 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 246 | 35406.246 | 684.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;256 | 95.1123 | 294.7415 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 256 | 35406.256 | 684.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;266 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 266 | 35406.266 | 684.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;276 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 276 | 35406.276 | 684.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;286 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 286 | 35406.286 | 684.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;296 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 296 | 35406.296 | 684.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;306 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 306 | 35406.306 | 684.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;316 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 316 | 35406.316 | 684.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;326 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 326 | 35406.326 | 684.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;336 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 336 | 35406.336 | 684.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;346 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 346 | 35406.346 | 684.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;356 | 95.1123 | 294.6994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 356 | 35406.356 | 684.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;366 | 95.1123 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 366 | 35406.366 | 684.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;376 | 95.1123 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 376 | 35406.376 | 684.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;386 | 95.1133 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 386 | 35406.386 | 684.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;396 | 95.1133 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 396 | 35406.396 | 684.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;406 | 95.1133 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 406 | 35406.406 | 684.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;416 | 95.1133 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 416 | 35406.416 | 684.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;426 | 95.1133 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 426 | 35406.426 | 684.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;436 | 95.1133 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 436 | 35406.436 | 684.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;446 | 95.1133 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 446 | 35406.446 | 684.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;456 | 95.1133 | 294.6501 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 456 | 35406.456 | 684.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;466 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 466 | 35406.466 | 684.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;476 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 476 | 35406.476 | 684.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;486 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 486 | 35406.486 | 684.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;496 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 496 | 35406.496 | 684.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;506 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 506 | 35406.506 | 684.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;516 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 516 | 35406.516 | 684.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;526 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 526 | 35406.526 | 684.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;536 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 536 | 35406.536 | 685
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;546 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 546 | 35406.546 | 685.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;556 | 95.1133 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 556 | 35406.556 | 685.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;566 | 95.1133 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 566 | 35406.566 | 685.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;576 | 95.1133 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 576 | 35406.576 | 685.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;586 | 95.1143 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 586 | 35406.586 | 685.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;596 | 95.1143 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 596 | 35406.596 | 685.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;606 | 95.1143 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 606 | 35406.606 | 685.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;616 | 95.1143 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 616 | 35406.616 | 685.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;626 | 95.1143 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 626 | 35406.626 | 685.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;636 | 95.1143 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 636 | 35406.636 | 685.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;646 | 95.1143 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 646 | 35406.646 | 685.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;656 | 95.1143 | 294.6257 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 656 | 35406.656 | 685.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;666 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 666 | 35406.666 | 685.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;676 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 676 | 35406.676 | 685.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;686 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 686 | 35406.686 | 685.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;696 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 696 | 35406.696 | 685.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;706 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 706 | 35406.706 | 685.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;716 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 716 | 35406.716 | 685.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;726 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 726 | 35406.726 | 685.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;736 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 736 | 35406.736 | 685.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;746 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 746 | 35406.746 | 685.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;756 | 95.1143 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 756 | 35406.756 | 685.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;766 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 766 | 35406.766 | 685.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;776 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 776 | 35406.776 | 685.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;786 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 786 | 35406.786 | 685.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;796 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 796 | 35406.796 | 685.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;806 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 806 | 35406.806 | 685.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;816 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 816 | 35406.816 | 685.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;826 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 826 | 35406.826 | 685.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;836 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 836 | 35406.836 | 685.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;846 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 846 | 35406.846 | 685.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;856 | 95.1143 | 294.6528 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 856 | 35406.856 | 685.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;866 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 866 | 35406.866 | 685.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;876 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 876 | 35406.876 | 685.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;886 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 886 | 35406.886 | 685.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;896 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 896 | 35406.896 | 685.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;906 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 906 | 35406.906 | 685.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;916 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 916 | 35406.916 | 685.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;926 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 926 | 35406.926 | 685.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;936 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 936 | 35406.936 | 685.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;946 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 946 | 35406.946 | 685.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;956 | 95.1143 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 956 | 35406.956 | 685.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;966 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 966 | 35406.966 | 685.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;976 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 976 | 35406.976 | 685.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;986 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 986 | 35406.986 | 685.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:06;996 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 06 | 996 | 35406.996 | 685.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;006 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 006 | 35407.006 | 685.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;016 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 016 | 35407.016 | 685.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;026 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 026 | 35407.026 | 685.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;036 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 036 | 35407.036 | 685.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;046 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 046 | 35407.046 | 685.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;056 | 95.1143 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 056 | 35407.056 | 685.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;066 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 066 | 35407.066 | 685.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;076 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 076 | 35407.076 | 685.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;086 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 086 | 35407.086 | 685.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;096 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 096 | 35407.096 | 685.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;106 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 106 | 35407.106 | 685.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;116 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 116 | 35407.116 | 685.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;126 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 126 | 35407.126 | 685.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;136 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 136 | 35407.136 | 685.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;146 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 146 | 35407.146 | 685.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;156 | 95.1143 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 156 | 35407.156 | 685.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;166 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 166 | 35407.166 | 685.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;176 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 176 | 35407.176 | 685.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;186 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 186 | 35407.186 | 685.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;196 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 196 | 35407.196 | 685.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;206 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 206 | 35407.206 | 685.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;216 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 216 | 35407.216 | 685.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;226 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 226 | 35407.226 | 685.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;236 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 236 | 35407.236 | 685.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;246 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 246 | 35407.246 | 685.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;256 | 95.1143 | 294.6466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 256 | 35407.256 | 685.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;266 | 95.1143 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 266 | 35407.266 | 685.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;276 | 95.1143 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 276 | 35407.276 | 685.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;286 | 95.1153 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 286 | 35407.286 | 685.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;296 | 95.1153 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 296 | 35407.296 | 685.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;306 | 95.1153 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 306 | 35407.306 | 685.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;316 | 95.1153 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 316 | 35407.316 | 685.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;326 | 95.1153 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 326 | 35407.326 | 685.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;336 | 95.1153 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 336 | 35407.336 | 685.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;346 | 95.1153 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 346 | 35407.346 | 685.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;356 | 95.1153 | 294.6538 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 356 | 35407.356 | 685.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;366 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 366 | 35407.366 | 685.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;376 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 376 | 35407.376 | 685.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;386 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 386 | 35407.386 | 685.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;396 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 396 | 35407.396 | 685.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;406 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 406 | 35407.406 | 685.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;416 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 416 | 35407.416 | 685.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;426 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 426 | 35407.426 | 685.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;436 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 436 | 35407.436 | 685.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;446 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 446 | 35407.446 | 685.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;456 | 95.1153 | 294.6549 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 456 | 35407.456 | 685.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;466 | 95.1153 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 466 | 35407.466 | 685.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;476 | 95.1153 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 476 | 35407.476 | 685.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;486 | 95.1143 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 486 | 35407.486 | 685.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;496 | 95.1143 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 496 | 35407.496 | 685.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;506 | 95.1143 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 506 | 35407.506 | 685.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;516 | 95.1143 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 516 | 35407.516 | 685.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;526 | 95.1143 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 526 | 35407.526 | 685.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;536 | 95.1143 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 536 | 35407.536 | 686
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;546 | 95.1143 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 546 | 35407.546 | 686.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;556 | 95.1143 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 556 | 35407.556 | 686.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;566 | 95.1143 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 566 | 35407.566 | 686.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;576 | 95.1143 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 576 | 35407.576 | 686.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;586 | 95.1153 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 586 | 35407.586 | 686.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;596 | 95.1153 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 596 | 35407.596 | 686.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;606 | 95.1153 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 606 | 35407.606 | 686.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;616 | 95.1153 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 616 | 35407.616 | 686.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;626 | 95.1153 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 626 | 35407.626 | 686.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;636 | 95.1153 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 636 | 35407.636 | 686.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;646 | 95.1153 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 646 | 35407.646 | 686.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;656 | 95.1153 | 294.6718 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 656 | 35407.656 | 686.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;666 | 95.1153 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 666 | 35407.666 | 686.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;676 | 95.1153 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 676 | 35407.676 | 686.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;686 | 95.1143 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 686 | 35407.686 | 686.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;696 | 95.1143 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 696 | 35407.696 | 686.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;706 | 95.1143 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 706 | 35407.706 | 686.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;716 | 95.1143 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 716 | 35407.716 | 686.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;726 | 95.1143 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 726 | 35407.726 | 686.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;736 | 95.1143 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 736 | 35407.736 | 686.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;746 | 95.1143 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 746 | 35407.746 | 686.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;756 | 95.1143 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 756 | 35407.756 | 686.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;766 | 95.1143 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 766 | 35407.766 | 686.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;776 | 95.1143 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 776 | 35407.776 | 686.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;786 | 95.1153 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 786 | 35407.786 | 686.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;796 | 95.1153 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 796 | 35407.796 | 686.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;806 | 95.1153 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 806 | 35407.806 | 686.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;816 | 95.1153 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 816 | 35407.816 | 686.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;826 | 95.1153 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 826 | 35407.826 | 686.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;836 | 95.1153 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 836 | 35407.836 | 686.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;846 | 95.1153 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 846 | 35407.846 | 686.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;856 | 95.1153 | 294.6827 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 856 | 35407.856 | 686.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;866 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 866 | 35407.866 | 686.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;876 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 876 | 35407.876 | 686.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;886 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 886 | 35407.886 | 686.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;896 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 896 | 35407.896 | 686.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;906 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 906 | 35407.906 | 686.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;916 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 916 | 35407.916 | 686.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;926 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 926 | 35407.926 | 686.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;936 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 936 | 35407.936 | 686.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;946 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 946 | 35407.946 | 686.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;956 | 95.1153 | 294.7067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 956 | 35407.956 | 686.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;966 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 966 | 35407.966 | 686.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;976 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 976 | 35407.976 | 686.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;986 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 986 | 35407.986 | 686.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:07;996 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 07 | 996 | 35407.996 | 686.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;006 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 006 | 35408.006 | 686.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;016 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 016 | 35408.016 | 686.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;026 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 026 | 35408.026 | 686.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;036 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 036 | 35408.036 | 686.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;046 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 046 | 35408.046 | 686.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;056 | 95.1153 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 056 | 35408.056 | 686.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;066 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 066 | 35408.066 | 686.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;076 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 076 | 35408.076 | 686.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;086 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 086 | 35408.086 | 686.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;096 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 096 | 35408.096 | 686.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;106 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 106 | 35408.106 | 686.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;116 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 116 | 35408.116 | 686.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;126 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 126 | 35408.126 | 686.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;136 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 136 | 35408.136 | 686.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;146 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 146 | 35408.146 | 686.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;156 | 95.1153 | 294.7218 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 156 | 35408.156 | 686.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;166 | 95.1153 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 166 | 35408.166 | 686.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;176 | 95.1153 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 176 | 35408.176 | 686.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;186 | 95.1173 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 186 | 35408.186 | 686.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;196 | 95.1173 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 196 | 35408.196 | 686.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;206 | 95.1173 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 206 | 35408.206 | 686.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;216 | 95.1173 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 216 | 35408.216 | 686.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;226 | 95.1173 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 226 | 35408.226 | 686.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;236 | 95.1173 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 236 | 35408.236 | 686.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;246 | 95.1173 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 246 | 35408.246 | 686.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;256 | 95.1173 | 294.7196 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 256 | 35408.256 | 686.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;266 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 266 | 35408.266 | 686.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;276 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 276 | 35408.276 | 686.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;286 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 286 | 35408.286 | 686.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;296 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 296 | 35408.296 | 686.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;306 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 306 | 35408.306 | 686.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;316 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 316 | 35408.316 | 686.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;326 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 326 | 35408.326 | 686.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;336 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 336 | 35408.336 | 686.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;346 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 346 | 35408.346 | 686.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;356 | 95.1173 | 294.7246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 356 | 35408.356 | 686.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;366 | 95.1173 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 366 | 35408.366 | 686.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;376 | 95.1173 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 376 | 35408.376 | 686.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;386 | 95.1183 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 386 | 35408.386 | 686.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;396 | 95.1183 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 396 | 35408.396 | 686.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;406 | 95.1183 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 406 | 35408.406 | 686.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;416 | 95.1183 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 416 | 35408.416 | 686.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;426 | 95.1183 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 426 | 35408.426 | 686.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;436 | 95.1183 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 436 | 35408.436 | 686.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;446 | 95.1183 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 446 | 35408.446 | 686.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;456 | 95.1183 | 294.7123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 456 | 35408.456 | 686.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;466 | 95.1183 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 466 | 35408.466 | 686.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;476 | 95.1183 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 476 | 35408.476 | 686.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;486 | 95.1173 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 486 | 35408.486 | 686.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;496 | 95.1173 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 496 | 35408.496 | 686.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;506 | 95.1173 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 506 | 35408.506 | 686.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;516 | 95.1173 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 516 | 35408.516 | 686.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;526 | 95.1173 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 526 | 35408.526 | 686.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;536 | 95.1173 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 536 | 35408.536 | 687
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;546 | 95.1173 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 546 | 35408.546 | 687.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;556 | 95.1173 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 556 | 35408.556 | 687.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;566 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 566 | 35408.566 | 687.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;576 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 576 | 35408.576 | 687.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;586 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 586 | 35408.586 | 687.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;596 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 596 | 35408.596 | 687.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;606 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 606 | 35408.606 | 687.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;616 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 616 | 35408.616 | 687.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;626 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 626 | 35408.626 | 687.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;636 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 636 | 35408.636 | 687.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;646 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 646 | 35408.646 | 687.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;656 | 95.1173 | 294.6912 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 656 | 35408.656 | 687.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;666 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 666 | 35408.666 | 687.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;676 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 676 | 35408.676 | 687.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;686 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 686 | 35408.686 | 687.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;696 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 696 | 35408.696 | 687.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;706 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 706 | 35408.706 | 687.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;716 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 716 | 35408.716 | 687.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;726 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 726 | 35408.726 | 687.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;736 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 736 | 35408.736 | 687.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;746 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 746 | 35408.746 | 687.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;756 | 95.1173 | 294.6897 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 756 | 35408.756 | 687.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;766 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 766 | 35408.766 | 687.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;776 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 776 | 35408.776 | 687.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;786 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 786 | 35408.786 | 687.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;796 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 796 | 35408.796 | 687.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;806 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 806 | 35408.806 | 687.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;816 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 816 | 35408.816 | 687.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;826 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 826 | 35408.826 | 687.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;836 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 836 | 35408.836 | 687.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;846 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 846 | 35408.846 | 687.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;856 | 95.1173 | 294.677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 856 | 35408.856 | 687.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;866 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 866 | 35408.866 | 687.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;876 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 876 | 35408.876 | 687.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;886 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 886 | 35408.886 | 687.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;896 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 896 | 35408.896 | 687.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;906 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 906 | 35408.906 | 687.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;916 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 916 | 35408.916 | 687.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;926 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 926 | 35408.926 | 687.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;936 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 936 | 35408.936 | 687.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;946 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 946 | 35408.946 | 687.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;956 | 95.1173 | 294.6716 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 956 | 35408.956 | 687.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;966 | 95.1173 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 966 | 35408.966 | 687.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;976 | 95.1173 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 976 | 35408.976 | 687.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;986 | 95.1183 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 986 | 35408.986 | 687.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:08;996 | 95.1183 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 08 | 996 | 35408.996 | 687.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;006 | 95.1183 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 006 | 35409.006 | 687.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;016 | 95.1183 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 016 | 35409.016 | 687.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;026 | 95.1183 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 026 | 35409.026 | 687.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;036 | 95.1183 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 036 | 35409.036 | 687.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;046 | 95.1183 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 046 | 35409.046 | 687.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;056 | 95.1183 | 294.6708 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 056 | 35409.056 | 687.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;066 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 066 | 35409.066 | 687.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;076 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 076 | 35409.076 | 687.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;086 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 086 | 35409.086 | 687.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;096 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 096 | 35409.096 | 687.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;106 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 106 | 35409.106 | 687.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;116 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 116 | 35409.116 | 687.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;126 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 126 | 35409.126 | 687.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;136 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 136 | 35409.136 | 687.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;146 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 146 | 35409.146 | 687.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;156 | 95.1183 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 156 | 35409.156 | 687.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;166 | 95.1183 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 166 | 35409.166 | 687.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;176 | 95.1183 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 176 | 35409.176 | 687.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;186 | 95.1173 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 186 | 35409.186 | 687.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;196 | 95.1173 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 196 | 35409.196 | 687.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;206 | 95.1173 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 206 | 35409.206 | 687.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;216 | 95.1173 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 216 | 35409.216 | 687.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;226 | 95.1173 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 226 | 35409.226 | 687.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;236 | 95.1173 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 236 | 35409.236 | 687.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;246 | 95.1173 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 246 | 35409.246 | 687.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;256 | 95.1173 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 256 | 35409.256 | 687.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;266 | 95.1173 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 266 | 35409.266 | 687.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;276 | 95.1173 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 276 | 35409.276 | 687.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;286 | 95.1183 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 286 | 35409.286 | 687.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;296 | 95.1183 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 296 | 35409.296 | 687.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;306 | 95.1183 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 306 | 35409.306 | 687.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;316 | 95.1183 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 316 | 35409.316 | 687.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;326 | 95.1183 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 326 | 35409.326 | 687.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;336 | 95.1183 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 336 | 35409.336 | 687.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;346 | 95.1183 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 346 | 35409.346 | 687.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;356 | 95.1183 | 294.5943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 356 | 35409.356 | 687.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;366 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 366 | 35409.366 | 687.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;376 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 376 | 35409.376 | 687.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;386 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 386 | 35409.386 | 687.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;396 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 396 | 35409.396 | 687.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;406 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 406 | 35409.406 | 687.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;416 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 416 | 35409.416 | 687.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;426 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 426 | 35409.426 | 687.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;436 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 436 | 35409.436 | 687.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;446 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 446 | 35409.446 | 687.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;456 | 95.1183 | 294.5887 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 456 | 35409.456 | 687.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;466 | 95.1183 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 466 | 35409.466 | 687.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;476 | 95.1183 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 476 | 35409.476 | 687.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;486 | 95.1193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 486 | 35409.486 | 687.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;496 | 95.1193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 496 | 35409.496 | 687.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;506 | 95.1193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 506 | 35409.506 | 687.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;516 | 95.1193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 516 | 35409.516 | 687.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;526 | 95.1193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 526 | 35409.526 | 687.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;536 | 95.1193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 536 | 35409.536 | 688
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;546 | 95.1193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 546 | 35409.546 | 688.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;556 | 95.1193 | 294.588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 556 | 35409.556 | 688.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;566 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 566 | 35409.566 | 688.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;576 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 576 | 35409.576 | 688.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;586 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 586 | 35409.586 | 688.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;596 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 596 | 35409.596 | 688.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;606 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 606 | 35409.606 | 688.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;616 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 616 | 35409.616 | 688.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;626 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 626 | 35409.626 | 688.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;636 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 636 | 35409.636 | 688.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;646 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 646 | 35409.646 | 688.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;656 | 95.1193 | 294.5991 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 656 | 35409.656 | 688.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;666 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 666 | 35409.666 | 688.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;676 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 676 | 35409.676 | 688.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;686 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 686 | 35409.686 | 688.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;696 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 696 | 35409.696 | 688.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;706 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 706 | 35409.706 | 688.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;716 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 716 | 35409.716 | 688.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;726 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 726 | 35409.726 | 688.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;736 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 736 | 35409.736 | 688.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;746 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 746 | 35409.746 | 688.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;756 | 95.1193 | 294.6097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 756 | 35409.756 | 688.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;766 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 766 | 35409.766 | 688.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;776 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 776 | 35409.776 | 688.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;786 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 786 | 35409.786 | 688.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;796 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 796 | 35409.796 | 688.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;806 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 806 | 35409.806 | 688.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;816 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 816 | 35409.816 | 688.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;826 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 826 | 35409.826 | 688.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;836 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 836 | 35409.836 | 688.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;846 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 846 | 35409.846 | 688.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;856 | 95.1193 | 294.594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 856 | 35409.856 | 688.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;866 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 866 | 35409.866 | 688.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;876 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 876 | 35409.876 | 688.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;886 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 886 | 35409.886 | 688.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;896 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 896 | 35409.896 | 688.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;906 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 906 | 35409.906 | 688.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;916 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 916 | 35409.916 | 688.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;926 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 926 | 35409.926 | 688.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;936 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 936 | 35409.936 | 688.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;946 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 946 | 35409.946 | 688.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;956 | 95.1193 | 294.5641 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 956 | 35409.956 | 688.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;966 | 95.1193 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 966 | 35409.966 | 688.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;976 | 95.1193 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 976 | 35409.976 | 688.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;986 | 95.1193 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 986 | 35409.986 | 688.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:09;996 | 95.1193 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 09 | 996 | 35409.996 | 688.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;006 | 95.1193 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 006 | 35410.006 | 688.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;016 | 95.1203 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 016 | 35410.016 | 688.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;026 | 95.1203 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 026 | 35410.026 | 688.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;036 | 95.1203 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 036 | 35410.036 | 688.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;046 | 95.1203 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 046 | 35410.046 | 688.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;056 | 95.1203 | 294.5393 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 056 | 35410.056 | 688.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;066 | 95.1203 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 066 | 35410.066 | 688.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;076 | 95.1203 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 076 | 35410.076 | 688.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;086 | 95.1203 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 086 | 35410.086 | 688.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;096 | 95.1203 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 096 | 35410.096 | 688.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;106 | 95.1203 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 106 | 35410.106 | 688.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;116 | 95.1193 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 116 | 35410.116 | 688.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;126 | 95.1193 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 126 | 35410.126 | 688.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;136 | 95.1193 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 136 | 35410.136 | 688.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;146 | 95.1193 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 146 | 35410.146 | 688.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;156 | 95.1193 | 294.5171 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 156 | 35410.156 | 688.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;166 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 166 | 35410.166 | 688.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;176 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 176 | 35410.176 | 688.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;186 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 186 | 35410.186 | 688.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;196 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 196 | 35410.196 | 688.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;206 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 206 | 35410.206 | 688.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;216 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 216 | 35410.216 | 688.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;226 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 226 | 35410.226 | 688.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;236 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 236 | 35410.236 | 688.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;246 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 246 | 35410.246 | 688.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;256 | 95.1193 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 256 | 35410.256 | 688.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;266 | 95.1193 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 266 | 35410.266 | 688.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;276 | 95.1193 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 276 | 35410.276 | 688.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;286 | 95.1193 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 286 | 35410.286 | 688.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;296 | 95.1193 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 296 | 35410.296 | 688.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;306 | 95.1193 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 306 | 35410.306 | 688.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;316 | 95.1203 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 316 | 35410.316 | 688.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;326 | 95.1203 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 326 | 35410.326 | 688.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;336 | 95.1203 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 336 | 35410.336 | 688.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;346 | 95.1203 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 346 | 35410.346 | 688.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;356 | 95.1203 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 356 | 35410.356 | 688.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;366 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 366 | 35410.366 | 688.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;376 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 376 | 35410.376 | 688.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;386 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 386 | 35410.386 | 688.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;396 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 396 | 35410.396 | 688.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;406 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 406 | 35410.406 | 688.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;416 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 416 | 35410.416 | 688.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;426 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 426 | 35410.426 | 688.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;436 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 436 | 35410.436 | 688.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;446 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 446 | 35410.446 | 688.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;456 | 95.1203 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 456 | 35410.456 | 688.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;466 | 95.1203 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 466 | 35410.466 | 688.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;476 | 95.1203 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 476 | 35410.476 | 688.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;486 | 95.1203 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 486 | 35410.486 | 688.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;496 | 95.1203 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 496 | 35410.496 | 688.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;506 | 95.1203 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 506 | 35410.506 | 688.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;516 | 95.1213 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 516 | 35410.516 | 688.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;526 | 95.1213 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 526 | 35410.526 | 688.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;536 | 95.1213 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 536 | 35410.536 | 689
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;546 | 95.1213 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 546 | 35410.546 | 689.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;556 | 95.1213 | 294.4833 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 556 | 35410.556 | 689.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;566 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 566 | 35410.566 | 689.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;576 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 576 | 35410.576 | 689.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;586 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 586 | 35410.586 | 689.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;596 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 596 | 35410.596 | 689.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;606 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 606 | 35410.606 | 689.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;616 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 616 | 35410.616 | 689.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;626 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 626 | 35410.626 | 689.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;636 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 636 | 35410.636 | 689.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;646 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 646 | 35410.646 | 689.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;656 | 95.1213 | 294.4738 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 656 | 35410.656 | 689.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;666 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 666 | 35410.666 | 689.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;676 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 676 | 35410.676 | 689.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;686 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 686 | 35410.686 | 689.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;696 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 696 | 35410.696 | 689.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;706 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 706 | 35410.706 | 689.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;716 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 716 | 35410.716 | 689.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;726 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 726 | 35410.726 | 689.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;736 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 736 | 35410.736 | 689.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;746 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 746 | 35410.746 | 689.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;756 | 95.1213 | 294.4655 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 756 | 35410.756 | 689.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;766 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 766 | 35410.766 | 689.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;776 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 776 | 35410.776 | 689.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;786 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 786 | 35410.786 | 689.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;796 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 796 | 35410.796 | 689.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;806 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 806 | 35410.806 | 689.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;816 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 816 | 35410.816 | 689.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;826 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 826 | 35410.826 | 689.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;836 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 836 | 35410.836 | 689.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;846 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 846 | 35410.846 | 689.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;856 | 95.1213 | 294.4547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 856 | 35410.856 | 689.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;866 | 95.1213 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 866 | 35410.866 | 689.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;876 | 95.1213 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 876 | 35410.876 | 689.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;886 | 95.1213 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 886 | 35410.886 | 689.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;896 | 95.1213 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 896 | 35410.896 | 689.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;906 | 95.1213 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 906 | 35410.906 | 689.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;916 | 95.1223 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 916 | 35410.916 | 689.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;926 | 95.1223 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 926 | 35410.926 | 689.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;936 | 95.1223 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 936 | 35410.936 | 689.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;946 | 95.1223 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 946 | 35410.946 | 689.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;956 | 95.1223 | 294.4431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 956 | 35410.956 | 689.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;966 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 966 | 35410.966 | 689.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;976 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 976 | 35410.976 | 689.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;986 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 986 | 35410.986 | 689.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:10;996 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 10 | 996 | 35410.996 | 689.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;006 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 006 | 35411.006 | 689.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;016 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 016 | 35411.016 | 689.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;026 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 026 | 35411.026 | 689.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;036 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 036 | 35411.036 | 689.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;046 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 046 | 35411.046 | 689.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;056 | 95.1223 | 294.4387 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 056 | 35411.056 | 689.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;066 | 95.1223 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 066 | 35411.066 | 689.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;076 | 95.1223 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 076 | 35411.076 | 689.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;086 | 95.1223 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 086 | 35411.086 | 689.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;096 | 95.1223 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 096 | 35411.096 | 689.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;106 | 95.1223 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 106 | 35411.106 | 689.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;116 | 95.1213 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 116 | 35411.116 | 689.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;126 | 95.1213 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 126 | 35411.126 | 689.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;136 | 95.1213 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 136 | 35411.136 | 689.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;146 | 95.1213 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 146 | 35411.146 | 689.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;156 | 95.1213 | 294.431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 156 | 35411.156 | 689.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;166 | 95.1213 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 166 | 35411.166 | 689.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;176 | 95.1213 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 176 | 35411.176 | 689.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;186 | 95.1213 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 186 | 35411.186 | 689.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;196 | 95.1213 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 196 | 35411.196 | 689.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;206 | 95.1213 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 206 | 35411.206 | 689.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;216 | 95.1213 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 216 | 35411.216 | 689.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;226 | 95.1213 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 226 | 35411.226 | 689.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;236 | 95.1223 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 236 | 35411.236 | 689.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;246 | 95.1223 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 246 | 35411.246 | 689.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;256 | 95.1223 | 294.4062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 256 | 35411.256 | 689.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;266 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 266 | 35411.266 | 689.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;276 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 276 | 35411.276 | 689.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;286 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 286 | 35411.286 | 689.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;296 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 296 | 35411.296 | 689.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;306 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 306 | 35411.306 | 689.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;316 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 316 | 35411.316 | 689.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;326 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 326 | 35411.326 | 689.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;336 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 336 | 35411.336 | 689.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;346 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 346 | 35411.346 | 689.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;356 | 95.1223 | 294.3766 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 356 | 35411.356 | 689.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;366 | 95.1223 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 366 | 35411.366 | 689.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;376 | 95.1223 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 376 | 35411.376 | 689.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;386 | 95.1223 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 386 | 35411.386 | 689.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;396 | 95.1223 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 396 | 35411.396 | 689.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;406 | 95.1223 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 406 | 35411.406 | 689.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;416 | 95.1223 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 416 | 35411.416 | 689.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;426 | 95.1223 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 426 | 35411.426 | 689.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;436 | 95.1233 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 436 | 35411.436 | 689.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;446 | 95.1233 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 446 | 35411.446 | 689.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;456 | 95.1233 | 294.3537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 456 | 35411.456 | 689.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;466 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 466 | 35411.466 | 689.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;476 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 476 | 35411.476 | 689.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;486 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 486 | 35411.486 | 689.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;496 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 496 | 35411.496 | 689.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;506 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 506 | 35411.506 | 689.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;516 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 516 | 35411.516 | 689.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;526 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 526 | 35411.526 | 689.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;536 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 536 | 35411.536 | 690
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;546 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 546 | 35411.546 | 690.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;556 | 95.1233 | 294.3448 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 556 | 35411.556 | 690.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;566 | 95.1233 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 566 | 35411.566 | 690.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;576 | 95.1233 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 576 | 35411.576 | 690.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;586 | 95.1233 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 586 | 35411.586 | 690.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;596 | 95.1233 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 596 | 35411.596 | 690.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;606 | 95.1233 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 606 | 35411.606 | 690.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;616 | 95.1233 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 616 | 35411.616 | 690.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;626 | 95.1233 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 626 | 35411.626 | 690.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;636 | 95.1243 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 636 | 35411.636 | 690.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;646 | 95.1243 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 646 | 35411.646 | 690.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;656 | 95.1243 | 294.3539 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 656 | 35411.656 | 690.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;666 | 95.1243 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 666 | 35411.666 | 690.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;676 | 95.1243 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 676 | 35411.676 | 690.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;686 | 95.1243 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 686 | 35411.686 | 690.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;696 | 95.1243 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 696 | 35411.696 | 690.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;706 | 95.1243 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 706 | 35411.706 | 690.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;716 | 95.1243 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 716 | 35411.716 | 690.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;726 | 95.1243 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 726 | 35411.726 | 690.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;736 | 95.1223 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 736 | 35411.736 | 690.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;746 | 95.1223 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 746 | 35411.746 | 690.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;756 | 95.1223 | 294.3767 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 756 | 35411.756 | 690.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;766 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 766 | 35411.766 | 690.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;776 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 776 | 35411.776 | 690.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;786 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 786 | 35411.786 | 690.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;796 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 796 | 35411.796 | 690.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;806 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 806 | 35411.806 | 690.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;816 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 816 | 35411.816 | 690.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;826 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 826 | 35411.826 | 690.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;836 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 836 | 35411.836 | 690.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;846 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 846 | 35411.846 | 690.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;856 | 95.1223 | 294.3932 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 856 | 35411.856 | 690.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;866 | 95.1223 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 866 | 35411.866 | 690.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;876 | 95.1223 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 876 | 35411.876 | 690.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;886 | 95.1223 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 886 | 35411.886 | 690.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;896 | 95.1223 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 896 | 35411.896 | 690.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;906 | 95.1223 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 906 | 35411.906 | 690.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;916 | 95.1223 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 916 | 35411.916 | 690.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;926 | 95.1223 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 926 | 35411.926 | 690.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;936 | 95.1233 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 936 | 35411.936 | 690.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;946 | 95.1233 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 946 | 35411.946 | 690.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;956 | 95.1233 | 294.3849 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 956 | 35411.956 | 690.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;966 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 966 | 35411.966 | 690.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;976 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 976 | 35411.976 | 690.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;986 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 986 | 35411.986 | 690.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:11;996 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 11 | 996 | 35411.996 | 690.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;006 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 006 | 35412.006 | 690.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;016 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 016 | 35412.016 | 690.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;026 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 026 | 35412.026 | 690.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;036 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 036 | 35412.036 | 690.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;046 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 046 | 35412.046 | 690.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;056 | 95.1233 | 294.3623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 056 | 35412.056 | 690.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;066 | 95.1233 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 066 | 35412.066 | 690.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;076 | 95.1233 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 076 | 35412.076 | 690.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;086 | 95.1233 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 086 | 35412.086 | 690.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;096 | 95.1233 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 096 | 35412.096 | 690.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;106 | 95.1233 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 106 | 35412.106 | 690.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;116 | 95.1233 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 116 | 35412.116 | 690.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;126 | 95.1233 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 126 | 35412.126 | 690.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;136 | 95.1223 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 136 | 35412.136 | 690.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;146 | 95.1223 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 146 | 35412.146 | 690.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;156 | 95.1223 | 294.3398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 156 | 35412.156 | 690.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;166 | 95.1223 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 166 | 35412.166 | 690.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;176 | 95.1223 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 176 | 35412.176 | 690.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;186 | 95.1223 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 186 | 35412.186 | 690.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;196 | 95.1223 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 196 | 35412.196 | 690.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;206 | 95.1223 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 206 | 35412.206 | 690.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;216 | 95.1223 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 216 | 35412.216 | 690.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;226 | 95.1223 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 226 | 35412.226 | 690.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;236 | 95.1233 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 236 | 35412.236 | 690.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;246 | 95.1233 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 246 | 35412.246 | 690.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;256 | 95.1233 | 294.3326 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 256 | 35412.256 | 690.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;266 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 266 | 35412.266 | 690.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;276 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 276 | 35412.276 | 690.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;286 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 286 | 35412.286 | 690.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;296 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 296 | 35412.296 | 690.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;306 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 306 | 35412.306 | 690.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;316 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 316 | 35412.316 | 690.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;326 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 326 | 35412.326 | 690.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;336 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 336 | 35412.336 | 690.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;346 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 346 | 35412.346 | 690.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;356 | 95.1233 | 294.3437 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 356 | 35412.356 | 690.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;366 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 366 | 35412.366 | 690.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;376 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 376 | 35412.376 | 690.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;386 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 386 | 35412.386 | 690.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;396 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 396 | 35412.396 | 690.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;406 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 406 | 35412.406 | 690.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;416 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 416 | 35412.416 | 690.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;426 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 426 | 35412.426 | 690.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;436 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 436 | 35412.436 | 690.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;446 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 446 | 35412.446 | 690.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;456 | 95.1233 | 294.3628 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 456 | 35412.456 | 690.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;466 | 95.1233 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 466 | 35412.466 | 690.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;476 | 95.1233 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 476 | 35412.476 | 690.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;486 | 95.1233 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 486 | 35412.486 | 690.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;496 | 95.1233 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 496 | 35412.496 | 690.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;506 | 95.1233 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 506 | 35412.506 | 690.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;516 | 95.1233 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 516 | 35412.516 | 690.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;526 | 95.1233 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 526 | 35412.526 | 690.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;536 | 95.1243 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 536 | 35412.536 | 691
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;546 | 95.1243 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 546 | 35412.546 | 691.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;556 | 95.1243 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 556 | 35412.556 | 691.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;566 | 95.1243 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 566 | 35412.566 | 691.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;576 | 95.1243 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 576 | 35412.576 | 691.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;586 | 95.1243 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 586 | 35412.586 | 691.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;596 | 95.1243 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 596 | 35412.596 | 691.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;606 | 95.1243 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 606 | 35412.606 | 691.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;616 | 95.1243 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 616 | 35412.616 | 691.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;626 | 95.1243 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 626 | 35412.626 | 691.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;636 | 95.1233 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 636 | 35412.636 | 691.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;646 | 95.1233 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 646 | 35412.646 | 691.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;656 | 95.1233 | 294.3591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 656 | 35412.656 | 691.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;666 | 95.1233 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 666 | 35412.666 | 691.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;676 | 95.1233 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 676 | 35412.676 | 691.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;686 | 95.1233 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 686 | 35412.686 | 691.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;696 | 95.1233 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 696 | 35412.696 | 691.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;706 | 95.1233 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 706 | 35412.706 | 691.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;716 | 95.1233 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 716 | 35412.716 | 691.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;726 | 95.1233 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 726 | 35412.726 | 691.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;736 | 95.1243 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 736 | 35412.736 | 691.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;746 | 95.1243 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 746 | 35412.746 | 691.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;756 | 95.1243 | 294.3478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 756 | 35412.756 | 691.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;766 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 766 | 35412.766 | 691.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;776 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 776 | 35412.776 | 691.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;786 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 786 | 35412.786 | 691.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;796 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 796 | 35412.796 | 691.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;806 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 806 | 35412.806 | 691.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;816 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 816 | 35412.816 | 691.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;826 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 826 | 35412.826 | 691.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;836 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 836 | 35412.836 | 691.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;846 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 846 | 35412.846 | 691.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;856 | 95.1243 | 294.3485 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 856 | 35412.856 | 691.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;866 | 95.1243 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 866 | 35412.866 | 691.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;876 | 95.1243 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 876 | 35412.876 | 691.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;886 | 95.1243 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 886 | 35412.886 | 691.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;896 | 95.1243 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 896 | 35412.896 | 691.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;906 | 95.1243 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 906 | 35412.906 | 691.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;916 | 95.1243 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 916 | 35412.916 | 691.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;926 | 95.1243 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 926 | 35412.926 | 691.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;936 | 95.1253 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 936 | 35412.936 | 691.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;946 | 95.1253 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 946 | 35412.946 | 691.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;956 | 95.1253 | 294.3563 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 956 | 35412.956 | 691.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;966 | 95.1253 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 966 | 35412.966 | 691.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;976 | 95.1253 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 976 | 35412.976 | 691.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;986 | 95.1253 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 986 | 35412.986 | 691.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:12;996 | 95.1253 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 12 | 996 | 35412.996 | 691.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;006 | 95.1253 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 006 | 35413.006 | 691.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;016 | 95.1253 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 016 | 35413.016 | 691.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;026 | 95.1253 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 026 | 35413.026 | 691.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;036 | 95.1263 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 036 | 35413.036 | 691.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;046 | 95.1263 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 046 | 35413.046 | 691.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;056 | 95.1263 | 294.373 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 056 | 35413.056 | 691.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;066 | 95.1263 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 066 | 35413.066 | 691.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;076 | 95.1263 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 076 | 35413.076 | 691.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;086 | 95.1263 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 086 | 35413.086 | 691.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;096 | 95.1263 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 096 | 35413.096 | 691.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;106 | 95.1263 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 106 | 35413.106 | 691.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;116 | 95.1263 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 116 | 35413.116 | 691.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;126 | 95.1263 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 126 | 35413.126 | 691.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;136 | 95.1273 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 136 | 35413.136 | 691.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;146 | 95.1273 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 146 | 35413.146 | 691.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;156 | 95.1273 | 294.3989 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 156 | 35413.156 | 691.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;166 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 166 | 35413.166 | 691.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;176 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 176 | 35413.176 | 691.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;186 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 186 | 35413.186 | 691.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;196 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 196 | 35413.196 | 691.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;206 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 206 | 35413.206 | 691.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;216 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 216 | 35413.216 | 691.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;226 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 226 | 35413.226 | 691.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;236 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 236 | 35413.236 | 691.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;246 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 246 | 35413.246 | 691.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;256 | 95.1273 | 294.416 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 256 | 35413.256 | 691.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;266 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 266 | 35413.266 | 691.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;276 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 276 | 35413.276 | 691.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;286 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 286 | 35413.286 | 691.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;296 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 296 | 35413.296 | 691.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;306 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 306 | 35413.306 | 691.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;316 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 316 | 35413.316 | 691.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;326 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 326 | 35413.326 | 691.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;336 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 336 | 35413.336 | 691.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;346 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 346 | 35413.346 | 691.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;356 | 95.1273 | 294.4137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 356 | 35413.356 | 691.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;366 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 366 | 35413.366 | 691.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;376 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 376 | 35413.376 | 691.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;386 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 386 | 35413.386 | 691.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;396 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 396 | 35413.396 | 691.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;406 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 406 | 35413.406 | 691.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;416 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 416 | 35413.416 | 691.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;426 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 426 | 35413.426 | 691.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;436 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 436 | 35413.436 | 691.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;446 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 446 | 35413.446 | 691.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;456 | 95.1273 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 456 | 35413.456 | 691.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;466 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 466 | 35413.466 | 691.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;476 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 476 | 35413.476 | 691.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;486 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 486 | 35413.486 | 691.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;496 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 496 | 35413.496 | 691.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;506 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 506 | 35413.506 | 691.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;516 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 516 | 35413.516 | 691.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;526 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 526 | 35413.526 | 691.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;536 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 536 | 35413.536 | 692
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;546 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 546 | 35413.546 | 692.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;556 | 95.1273 | 294.398 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 556 | 35413.556 | 692.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;566 | 95.1273 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 566 | 35413.566 | 692.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;576 | 95.1273 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 576 | 35413.576 | 692.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;586 | 95.1273 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 586 | 35413.586 | 692.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;596 | 95.1273 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 596 | 35413.596 | 692.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;606 | 95.1273 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 606 | 35413.606 | 692.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;616 | 95.1273 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 616 | 35413.616 | 692.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;626 | 95.1273 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 626 | 35413.626 | 692.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;636 | 95.1283 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 636 | 35413.636 | 692.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;646 | 95.1283 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 646 | 35413.646 | 692.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;656 | 95.1283 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 656 | 35413.656 | 692.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;666 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 666 | 35413.666 | 692.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;676 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 676 | 35413.676 | 692.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;686 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 686 | 35413.686 | 692.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;696 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 696 | 35413.696 | 692.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;706 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 706 | 35413.706 | 692.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;716 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 716 | 35413.716 | 692.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;726 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 726 | 35413.726 | 692.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;736 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 736 | 35413.736 | 692.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;746 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 746 | 35413.746 | 692.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;756 | 95.1283 | 294.4041 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 756 | 35413.756 | 692.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;766 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 766 | 35413.766 | 692.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;776 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 776 | 35413.776 | 692.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;786 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 786 | 35413.786 | 692.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;796 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 796 | 35413.796 | 692.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;806 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 806 | 35413.806 | 692.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;816 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 816 | 35413.816 | 692.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;826 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 826 | 35413.826 | 692.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;836 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 836 | 35413.836 | 692.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;846 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 846 | 35413.846 | 692.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;856 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 856 | 35413.856 | 692.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;866 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 866 | 35413.866 | 692.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;876 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 876 | 35413.876 | 692.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;886 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 886 | 35413.886 | 692.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;896 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 896 | 35413.896 | 692.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;906 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 906 | 35413.906 | 692.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;916 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 916 | 35413.916 | 692.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;926 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 926 | 35413.926 | 692.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;936 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 936 | 35413.936 | 692.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;946 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 946 | 35413.946 | 692.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;956 | 95.1283 | 294.4174 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 956 | 35413.956 | 692.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;966 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 966 | 35413.966 | 692.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;976 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 976 | 35413.976 | 692.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;986 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 986 | 35413.986 | 692.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:13;996 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 13 | 996 | 35413.996 | 692.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;006 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 006 | 35414.006 | 692.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;016 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 016 | 35414.016 | 692.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;026 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 026 | 35414.026 | 692.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;036 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 036 | 35414.036 | 692.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;046 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 046 | 35414.046 | 692.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;056 | 95.1283 | 294.4129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 056 | 35414.056 | 692.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;066 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 066 | 35414.066 | 692.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;076 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 076 | 35414.076 | 692.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;086 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 086 | 35414.086 | 692.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;096 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 096 | 35414.096 | 692.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;106 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 106 | 35414.106 | 692.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;116 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 116 | 35414.116 | 692.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;126 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 126 | 35414.126 | 692.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;136 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 136 | 35414.136 | 692.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;146 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 146 | 35414.146 | 692.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;156 | 95.1283 | 294.4072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 156 | 35414.156 | 692.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;166 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 166 | 35414.166 | 692.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;176 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 176 | 35414.176 | 692.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;186 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 186 | 35414.186 | 692.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;196 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 196 | 35414.196 | 692.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;206 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 206 | 35414.206 | 692.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;216 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 216 | 35414.216 | 692.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;226 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 226 | 35414.226 | 692.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;236 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 236 | 35414.236 | 692.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;246 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 246 | 35414.246 | 692.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;256 | 95.1283 | 294.4061 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 256 | 35414.256 | 692.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;266 | 95.1283 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 266 | 35414.266 | 692.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;276 | 95.1273 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 276 | 35414.276 | 692.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;286 | 95.1273 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 286 | 35414.286 | 692.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;296 | 95.1273 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 296 | 35414.296 | 692.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;306 | 95.1273 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 306 | 35414.306 | 692.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;316 | 95.1273 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 316 | 35414.316 | 692.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;326 | 95.1273 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 326 | 35414.326 | 692.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;336 | 95.1273 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 336 | 35414.336 | 692.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;346 | 95.1273 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 346 | 35414.346 | 692.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;356 | 95.1273 | 294.4135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 356 | 35414.356 | 692.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;366 | 95.1273 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 366 | 35414.366 | 692.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;376 | 95.1283 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 376 | 35414.376 | 692.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;386 | 95.1283 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 386 | 35414.386 | 692.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;396 | 95.1283 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 396 | 35414.396 | 692.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;406 | 95.1283 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 406 | 35414.406 | 692.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;416 | 95.1283 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 416 | 35414.416 | 692.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;426 | 95.1283 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 426 | 35414.426 | 692.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;436 | 95.1283 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 436 | 35414.436 | 692.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;446 | 95.1283 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 446 | 35414.446 | 692.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;456 | 95.1283 | 294.4299 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 456 | 35414.456 | 692.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;466 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 466 | 35414.466 | 692.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;476 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 476 | 35414.476 | 692.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;486 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 486 | 35414.486 | 692.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;496 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 496 | 35414.496 | 692.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;506 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 506 | 35414.506 | 692.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;516 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 516 | 35414.516 | 692.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;526 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 526 | 35414.526 | 692.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;536 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 536 | 35414.536 | 693
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;546 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 546 | 35414.546 | 693.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;556 | 95.1283 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 556 | 35414.556 | 693.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;566 | 95.1283 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 566 | 35414.566 | 693.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;576 | 95.1293 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 576 | 35414.576 | 693.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;586 | 95.1293 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 586 | 35414.586 | 693.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;596 | 95.1293 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 596 | 35414.596 | 693.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;606 | 95.1293 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 606 | 35414.606 | 693.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;616 | 95.1293 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 616 | 35414.616 | 693.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;626 | 95.1293 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 626 | 35414.626 | 693.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;636 | 95.1293 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 636 | 35414.636 | 693.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;646 | 95.1293 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 646 | 35414.646 | 693.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;656 | 95.1293 | 294.4612 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 656 | 35414.656 | 693.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;666 | 95.1293 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 666 | 35414.666 | 693.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;676 | 95.1283 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 676 | 35414.676 | 693.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;686 | 95.1283 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 686 | 35414.686 | 693.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;696 | 95.1283 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 696 | 35414.696 | 693.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;706 | 95.1283 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 706 | 35414.706 | 693.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;716 | 95.1283 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 716 | 35414.716 | 693.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;726 | 95.1283 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 726 | 35414.726 | 693.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;736 | 95.1283 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 736 | 35414.736 | 693.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;746 | 95.1283 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 746 | 35414.746 | 693.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;756 | 95.1283 | 294.4581 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 756 | 35414.756 | 693.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;766 | 95.1283 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 766 | 35414.766 | 693.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;776 | 95.1293 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 776 | 35414.776 | 693.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;786 | 95.1293 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 786 | 35414.786 | 693.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;796 | 95.1293 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 796 | 35414.796 | 693.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;806 | 95.1293 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 806 | 35414.806 | 693.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;816 | 95.1293 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 816 | 35414.816 | 693.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;826 | 95.1293 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 826 | 35414.826 | 693.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;836 | 95.1293 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 836 | 35414.836 | 693.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;846 | 95.1293 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 846 | 35414.846 | 693.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;856 | 95.1293 | 294.4666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 856 | 35414.856 | 693.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;866 | 95.1293 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 866 | 35414.866 | 693.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;876 | 95.1283 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 876 | 35414.876 | 693.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;886 | 95.1283 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 886 | 35414.886 | 693.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;896 | 95.1283 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 896 | 35414.896 | 693.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;906 | 95.1283 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 906 | 35414.906 | 693.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;916 | 95.1283 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 916 | 35414.916 | 693.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;926 | 95.1283 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 926 | 35414.926 | 693.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;936 | 95.1283 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 936 | 35414.936 | 693.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;946 | 95.1283 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 946 | 35414.946 | 693.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;956 | 95.1283 | 294.4872 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 956 | 35414.956 | 693.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;966 | 95.1283 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 966 | 35414.966 | 693.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;976 | 95.1293 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 976 | 35414.976 | 693.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;986 | 95.1293 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 986 | 35414.986 | 693.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:14;996 | 95.1293 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 14 | 996 | 35414.996 | 693.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;006 | 95.1293 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 006 | 35415.006 | 693.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;016 | 95.1293 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 016 | 35415.016 | 693.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;026 | 95.1293 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 026 | 35415.026 | 693.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;036 | 95.1293 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 036 | 35415.036 | 693.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;046 | 95.1293 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 046 | 35415.046 | 693.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;056 | 95.1293 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 056 | 35415.056 | 693.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;066 | 95.1293 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 066 | 35415.066 | 693.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;076 | 95.1303 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 076 | 35415.076 | 693.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;086 | 95.1303 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 086 | 35415.086 | 693.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;096 | 95.1303 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 096 | 35415.096 | 693.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;106 | 95.1303 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 106 | 35415.106 | 693.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;116 | 95.1303 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 116 | 35415.116 | 693.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;126 | 95.1303 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 126 | 35415.126 | 693.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;136 | 95.1303 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 136 | 35415.136 | 693.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;146 | 95.1303 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 146 | 35415.146 | 693.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;156 | 95.1303 | 294.5152 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 156 | 35415.156 | 693.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;166 | 95.1303 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 166 | 35415.166 | 693.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;176 | 95.1313 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 176 | 35415.176 | 693.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;186 | 95.1313 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 186 | 35415.186 | 693.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;196 | 95.1313 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 196 | 35415.196 | 693.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;206 | 95.1313 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 206 | 35415.206 | 693.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;216 | 95.1313 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 216 | 35415.216 | 693.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;226 | 95.1313 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 226 | 35415.226 | 693.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;236 | 95.1313 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 236 | 35415.236 | 693.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;246 | 95.1313 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 246 | 35415.246 | 693.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;256 | 95.1313 | 294.5224 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 256 | 35415.256 | 693.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;266 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 266 | 35415.266 | 693.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;276 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 276 | 35415.276 | 693.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;286 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 286 | 35415.286 | 693.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;296 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 296 | 35415.296 | 693.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;306 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 306 | 35415.306 | 693.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;316 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 316 | 35415.316 | 693.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;326 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 326 | 35415.326 | 693.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;336 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 336 | 35415.336 | 693.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;346 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 346 | 35415.346 | 693.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;356 | 95.1313 | 294.526 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 356 | 35415.356 | 693.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;366 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 366 | 35415.366 | 693.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;376 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 376 | 35415.376 | 693.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;386 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 386 | 35415.386 | 693.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;396 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 396 | 35415.396 | 693.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;406 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 406 | 35415.406 | 693.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;416 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 416 | 35415.416 | 693.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;426 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 426 | 35415.426 | 693.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;436 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 436 | 35415.436 | 693.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;446 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 446 | 35415.446 | 693.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;456 | 95.1313 | 294.5294 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 456 | 35415.456 | 693.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;466 | 95.1313 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 466 | 35415.466 | 693.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;476 | 95.1303 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 476 | 35415.476 | 693.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;486 | 95.1303 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 486 | 35415.486 | 693.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;496 | 95.1303 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 496 | 35415.496 | 693.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;506 | 95.1303 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 506 | 35415.506 | 693.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;516 | 95.1303 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 516 | 35415.516 | 693.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;526 | 95.1303 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 526 | 35415.526 | 693.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;536 | 95.1303 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 536 | 35415.536 | 694
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;546 | 95.1303 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 546 | 35415.546 | 694.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;556 | 95.1303 | 294.5384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 556 | 35415.556 | 694.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;566 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 566 | 35415.566 | 694.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;576 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 576 | 35415.576 | 694.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;586 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 586 | 35415.586 | 694.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;596 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 596 | 35415.596 | 694.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;606 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 606 | 35415.606 | 694.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;616 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 616 | 35415.616 | 694.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;626 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 626 | 35415.626 | 694.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;636 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 636 | 35415.636 | 694.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;646 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 646 | 35415.646 | 694.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;656 | 95.1303 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 656 | 35415.656 | 694.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;666 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 666 | 35415.666 | 694.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;676 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 676 | 35415.676 | 694.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;686 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 686 | 35415.686 | 694.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;696 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 696 | 35415.696 | 694.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;706 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 706 | 35415.706 | 694.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;716 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 716 | 35415.716 | 694.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;726 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 726 | 35415.726 | 694.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;736 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 736 | 35415.736 | 694.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;746 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 746 | 35415.746 | 694.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;756 | 95.1303 | 294.5694 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 756 | 35415.756 | 694.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;766 | 95.1303 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 766 | 35415.766 | 694.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;776 | 95.1313 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 776 | 35415.776 | 694.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;786 | 95.1313 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 786 | 35415.786 | 694.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;796 | 95.1313 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 796 | 35415.796 | 694.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;806 | 95.1313 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 806 | 35415.806 | 694.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;816 | 95.1313 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 816 | 35415.816 | 694.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;826 | 95.1313 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 826 | 35415.826 | 694.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;836 | 95.1313 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 836 | 35415.836 | 694.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;846 | 95.1313 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 846 | 35415.846 | 694.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;856 | 95.1313 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 856 | 35415.856 | 694.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;866 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 866 | 35415.866 | 694.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;876 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 876 | 35415.876 | 694.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;886 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 886 | 35415.886 | 694.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;896 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 896 | 35415.896 | 694.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;906 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 906 | 35415.906 | 694.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;916 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 916 | 35415.916 | 694.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;926 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 926 | 35415.926 | 694.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;936 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 936 | 35415.936 | 694.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;946 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 946 | 35415.946 | 694.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;956 | 95.1313 | 294.5942 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 956 | 35415.956 | 694.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;966 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 966 | 35415.966 | 694.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;976 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 976 | 35415.976 | 694.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;986 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 986 | 35415.986 | 694.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:15;996 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 15 | 996 | 35415.996 | 694.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;006 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 006 | 35416.006 | 694.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;016 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 016 | 35416.016 | 694.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;026 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 026 | 35416.026 | 694.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;036 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 036 | 35416.036 | 694.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;046 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 046 | 35416.046 | 694.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;056 | 95.1313 | 294.6039 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 056 | 35416.056 | 694.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;066 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 066 | 35416.066 | 694.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;076 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 076 | 35416.076 | 694.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;086 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 086 | 35416.086 | 694.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;096 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 096 | 35416.096 | 694.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;106 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 106 | 35416.106 | 694.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;116 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 116 | 35416.116 | 694.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;126 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 126 | 35416.126 | 694.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;136 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 136 | 35416.136 | 694.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;146 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 146 | 35416.146 | 694.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;156 | 95.1313 | 294.6111 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 156 | 35416.156 | 694.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;166 | 95.1313 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 166 | 35416.166 | 694.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;176 | 95.1323 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 176 | 35416.176 | 694.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;186 | 95.1323 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 186 | 35416.186 | 694.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;196 | 95.1323 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 196 | 35416.196 | 694.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;206 | 95.1323 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 206 | 35416.206 | 694.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;216 | 95.1323 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 216 | 35416.216 | 694.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;226 | 95.1323 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 226 | 35416.226 | 694.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;236 | 95.1323 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 236 | 35416.236 | 694.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;246 | 95.1323 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 246 | 35416.246 | 694.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;256 | 95.1323 | 294.6082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 256 | 35416.256 | 694.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;266 | 95.1323 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 266 | 35416.266 | 694.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;276 | 95.1323 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 276 | 35416.276 | 694.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;286 | 95.1333 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 286 | 35416.286 | 694.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;296 | 95.1333 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 296 | 35416.296 | 694.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;306 | 95.1333 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 306 | 35416.306 | 694.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;316 | 95.1333 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 316 | 35416.316 | 694.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;326 | 95.1333 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 326 | 35416.326 | 694.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;336 | 95.1333 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 336 | 35416.336 | 694.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;346 | 95.1333 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 346 | 35416.346 | 694.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;356 | 95.1333 | 294.599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 356 | 35416.356 | 694.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;366 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 366 | 35416.366 | 694.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;376 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 376 | 35416.376 | 694.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;386 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 386 | 35416.386 | 694.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;396 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 396 | 35416.396 | 694.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;406 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 406 | 35416.406 | 694.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;416 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 416 | 35416.416 | 694.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;426 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 426 | 35416.426 | 694.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;436 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 436 | 35416.436 | 694.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;446 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 446 | 35416.446 | 694.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;456 | 95.1333 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 456 | 35416.456 | 694.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;466 | 95.1333 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 466 | 35416.466 | 694.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;476 | 95.1333 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 476 | 35416.476 | 694.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;486 | 95.1343 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 486 | 35416.486 | 694.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;496 | 95.1343 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 496 | 35416.496 | 694.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;506 | 95.1343 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 506 | 35416.506 | 694.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;516 | 95.1343 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 516 | 35416.516 | 694.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;526 | 95.1343 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 526 | 35416.526 | 694.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;536 | 95.1343 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 536 | 35416.536 | 695
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;546 | 95.1343 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 546 | 35416.546 | 695.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;556 | 95.1343 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 556 | 35416.556 | 695.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;566 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 566 | 35416.566 | 695.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;576 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 576 | 35416.576 | 695.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;586 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 586 | 35416.586 | 695.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;596 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 596 | 35416.596 | 695.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;606 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 606 | 35416.606 | 695.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;616 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 616 | 35416.616 | 695.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;626 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 626 | 35416.626 | 695.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;636 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 636 | 35416.636 | 695.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;646 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 646 | 35416.646 | 695.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;656 | 95.1343 | 294.5881 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 656 | 35416.656 | 695.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;666 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 666 | 35416.666 | 695.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;676 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 676 | 35416.676 | 695.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;686 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 686 | 35416.686 | 695.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;696 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 696 | 35416.696 | 695.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;706 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 706 | 35416.706 | 695.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;716 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 716 | 35416.716 | 695.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;726 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 726 | 35416.726 | 695.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;736 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 736 | 35416.736 | 695.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;746 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 746 | 35416.746 | 695.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;756 | 95.1343 | 294.6088 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 756 | 35416.756 | 695.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;766 | 95.1343 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 766 | 35416.766 | 695.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;776 | 95.1343 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 776 | 35416.776 | 695.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;786 | 95.1353 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 786 | 35416.786 | 695.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;796 | 95.1353 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 796 | 35416.796 | 695.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;806 | 95.1353 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 806 | 35416.806 | 695.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;816 | 95.1353 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 816 | 35416.816 | 695.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;826 | 95.1353 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 826 | 35416.826 | 695.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;836 | 95.1353 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 836 | 35416.836 | 695.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;846 | 95.1353 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 846 | 35416.846 | 695.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;856 | 95.1353 | 294.6318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 856 | 35416.856 | 695.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;866 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 866 | 35416.866 | 695.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;876 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 876 | 35416.876 | 695.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;886 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 886 | 35416.886 | 695.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;896 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 896 | 35416.896 | 695.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;906 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 906 | 35416.906 | 695.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;916 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 916 | 35416.916 | 695.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;926 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 926 | 35416.926 | 695.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;936 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 936 | 35416.936 | 695.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;946 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 946 | 35416.946 | 695.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;956 | 95.1353 | 294.6497 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 956 | 35416.956 | 695.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;966 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 966 | 35416.966 | 695.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;976 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 976 | 35416.976 | 695.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;986 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 986 | 35416.986 | 695.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:16;996 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 16 | 996 | 35416.996 | 695.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;006 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 006 | 35417.006 | 695.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;016 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 016 | 35417.016 | 695.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;026 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 026 | 35417.026 | 695.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;036 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 036 | 35417.036 | 695.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;046 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 046 | 35417.046 | 695.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;056 | 95.1353 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 056 | 35417.056 | 695.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;066 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 066 | 35417.066 | 695.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;076 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 076 | 35417.076 | 695.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;086 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 086 | 35417.086 | 695.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;096 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 096 | 35417.096 | 695.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;106 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 106 | 35417.106 | 695.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;116 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 116 | 35417.116 | 695.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;126 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 126 | 35417.126 | 695.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;136 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 136 | 35417.136 | 695.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;146 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 146 | 35417.146 | 695.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;156 | 95.1353 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 156 | 35417.156 | 695.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;166 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 166 | 35417.166 | 695.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;176 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 176 | 35417.176 | 695.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;186 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 186 | 35417.186 | 695.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;196 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 196 | 35417.196 | 695.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;206 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 206 | 35417.206 | 695.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;216 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 216 | 35417.216 | 695.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;226 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 226 | 35417.226 | 695.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;236 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 236 | 35417.236 | 695.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;246 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 246 | 35417.246 | 695.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;256 | 95.1353 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 256 | 35417.256 | 695.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;266 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 266 | 35417.266 | 695.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;276 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 276 | 35417.276 | 695.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;286 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 286 | 35417.286 | 695.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;296 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 296 | 35417.296 | 695.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;306 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 306 | 35417.306 | 695.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;316 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 316 | 35417.316 | 695.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;326 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 326 | 35417.326 | 695.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;336 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 336 | 35417.336 | 695.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;346 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 346 | 35417.346 | 695.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;356 | 95.1353 | 294.7017 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 356 | 35417.356 | 695.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;366 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 366 | 35417.366 | 695.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;376 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 376 | 35417.376 | 695.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;386 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 386 | 35417.386 | 695.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;396 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 396 | 35417.396 | 695.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;406 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 406 | 35417.406 | 695.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;416 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 416 | 35417.416 | 695.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;426 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 426 | 35417.426 | 695.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;436 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 436 | 35417.436 | 695.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;446 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 446 | 35417.446 | 695.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;456 | 95.1353 | 294.7359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 456 | 35417.456 | 695.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;466 | 95.1353 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 466 | 35417.466 | 695.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;476 | 95.1353 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 476 | 35417.476 | 695.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;486 | 95.1363 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 486 | 35417.486 | 695.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;496 | 95.1363 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 496 | 35417.496 | 695.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;506 | 95.1363 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 506 | 35417.506 | 695.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;516 | 95.1363 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 516 | 35417.516 | 695.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;526 | 95.1363 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 526 | 35417.526 | 695.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;536 | 95.1363 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 536 | 35417.536 | 696
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;546 | 95.1363 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 546 | 35417.546 | 696.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;556 | 95.1363 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 556 | 35417.556 | 696.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;566 | 95.1363 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 566 | 35417.566 | 696.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;576 | 95.1363 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 576 | 35417.576 | 696.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;586 | 95.1373 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 586 | 35417.586 | 696.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;596 | 95.1373 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 596 | 35417.596 | 696.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;606 | 95.1373 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 606 | 35417.606 | 696.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;616 | 95.1373 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 616 | 35417.616 | 696.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;626 | 95.1373 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 626 | 35417.626 | 696.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;636 | 95.1373 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 636 | 35417.636 | 696.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;646 | 95.1373 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 646 | 35417.646 | 696.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;656 | 95.1373 | 294.8214 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 656 | 35417.656 | 696.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;666 | 95.1373 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 666 | 35417.666 | 696.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;676 | 95.1373 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 676 | 35417.676 | 696.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;686 | 95.1353 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 686 | 35417.686 | 696.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;696 | 95.1353 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 696 | 35417.696 | 696.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;706 | 95.1353 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 706 | 35417.706 | 696.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;716 | 95.1353 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 716 | 35417.716 | 696.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;726 | 95.1353 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 726 | 35417.726 | 696.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;736 | 95.1353 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 736 | 35417.736 | 696.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;746 | 95.1353 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 746 | 35417.746 | 696.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;756 | 95.1353 | 294.8344 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 756 | 35417.756 | 696.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;766 | 95.1353 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 766 | 35417.766 | 696.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;776 | 95.1353 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 776 | 35417.776 | 696.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;786 | 95.1363 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 786 | 35417.786 | 696.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;796 | 95.1363 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 796 | 35417.796 | 696.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;806 | 95.1363 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 806 | 35417.806 | 696.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;816 | 95.1363 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 816 | 35417.816 | 696.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;826 | 95.1363 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 826 | 35417.826 | 696.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;836 | 95.1363 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 836 | 35417.836 | 696.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;846 | 95.1363 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 846 | 35417.846 | 696.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;856 | 95.1363 | 294.8446 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 856 | 35417.856 | 696.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;866 | 95.1363 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 866 | 35417.866 | 696.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;876 | 95.1363 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 876 | 35417.876 | 696.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;886 | 95.1383 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 886 | 35417.886 | 696.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;896 | 95.1383 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 896 | 35417.896 | 696.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;906 | 95.1383 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 906 | 35417.906 | 696.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;916 | 95.1383 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 916 | 35417.916 | 696.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;926 | 95.1383 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 926 | 35417.926 | 696.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;936 | 95.1383 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 936 | 35417.936 | 696.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;946 | 95.1383 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 946 | 35417.946 | 696.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;956 | 95.1383 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 956 | 35417.956 | 696.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;966 | 95.1383 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 966 | 35417.966 | 696.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;976 | 95.1383 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 976 | 35417.976 | 696.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;986 | 95.1373 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 986 | 35417.986 | 696.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:17;996 | 95.1373 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 17 | 996 | 35417.996 | 696.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;006 | 95.1373 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 006 | 35418.006 | 696.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;016 | 95.1373 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 016 | 35418.016 | 696.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;026 | 95.1373 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 026 | 35418.026 | 696.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;036 | 95.1373 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 036 | 35418.036 | 696.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;046 | 95.1373 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 046 | 35418.046 | 696.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;056 | 95.1373 | 294.9026 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 056 | 35418.056 | 696.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;066 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 066 | 35418.066 | 696.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;076 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 076 | 35418.076 | 696.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;086 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 086 | 35418.086 | 696.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;096 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 096 | 35418.096 | 696.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;106 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 106 | 35418.106 | 696.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;116 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 116 | 35418.116 | 696.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;126 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 126 | 35418.126 | 696.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;136 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 136 | 35418.136 | 696.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;146 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 146 | 35418.146 | 696.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;156 | 95.1373 | 294.9283 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 156 | 35418.156 | 696.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;166 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 166 | 35418.166 | 696.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;176 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 176 | 35418.176 | 696.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;186 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 186 | 35418.186 | 696.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;196 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 196 | 35418.196 | 696.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;206 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 206 | 35418.206 | 696.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;216 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 216 | 35418.216 | 696.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;226 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 226 | 35418.226 | 696.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;236 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 236 | 35418.236 | 696.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;246 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 246 | 35418.246 | 696.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;256 | 95.1373 | 294.9478 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 256 | 35418.256 | 696.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;266 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 266 | 35418.266 | 696.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;276 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 276 | 35418.276 | 696.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;286 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 286 | 35418.286 | 696.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;296 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 296 | 35418.296 | 696.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;306 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 306 | 35418.306 | 696.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;316 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 316 | 35418.316 | 696.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;326 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 326 | 35418.326 | 696.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;336 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 336 | 35418.336 | 696.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;346 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 346 | 35418.346 | 696.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;356 | 95.1373 | 294.9503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 356 | 35418.356 | 696.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;366 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 366 | 35418.366 | 696.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;376 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 376 | 35418.376 | 696.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;386 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 386 | 35418.386 | 696.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;396 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 396 | 35418.396 | 696.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;406 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 406 | 35418.406 | 696.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;416 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 416 | 35418.416 | 696.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;426 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 426 | 35418.426 | 696.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;436 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 436 | 35418.436 | 696.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;446 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 446 | 35418.446 | 696.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;456 | 95.1373 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 456 | 35418.456 | 696.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;466 | 95.1373 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 466 | 35418.466 | 696.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;476 | 95.1373 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 476 | 35418.476 | 696.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;486 | 95.1393 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 486 | 35418.486 | 696.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;496 | 95.1393 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 496 | 35418.496 | 696.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;506 | 95.1393 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 506 | 35418.506 | 696.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;516 | 95.1393 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 516 | 35418.516 | 696.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;526 | 95.1393 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 526 | 35418.526 | 696.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;536 | 95.1393 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 536 | 35418.536 | 697
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;546 | 95.1393 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 546 | 35418.546 | 697.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;556 | 95.1393 | 294.9117 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 556 | 35418.556 | 697.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;566 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 566 | 35418.566 | 697.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;576 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 576 | 35418.576 | 697.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;586 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 586 | 35418.586 | 697.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;596 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 596 | 35418.596 | 697.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;606 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 606 | 35418.606 | 697.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;616 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 616 | 35418.616 | 697.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;626 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 626 | 35418.626 | 697.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;636 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 636 | 35418.636 | 697.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;646 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 646 | 35418.646 | 697.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;656 | 95.1393 | 294.9102 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 656 | 35418.656 | 697.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;666 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 666 | 35418.666 | 697.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;676 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 676 | 35418.676 | 697.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;686 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 686 | 35418.686 | 697.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;696 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 696 | 35418.696 | 697.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;706 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 706 | 35418.706 | 697.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;716 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 716 | 35418.716 | 697.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;726 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 726 | 35418.726 | 697.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;736 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 736 | 35418.736 | 697.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;746 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 746 | 35418.746 | 697.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;756 | 95.1393 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 756 | 35418.756 | 697.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;766 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 766 | 35418.766 | 697.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;776 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 776 | 35418.776 | 697.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;786 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 786 | 35418.786 | 697.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;796 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 796 | 35418.796 | 697.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;806 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 806 | 35418.806 | 697.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;816 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 816 | 35418.816 | 697.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;826 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 826 | 35418.826 | 697.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;836 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 836 | 35418.836 | 697.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;846 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 846 | 35418.846 | 697.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;856 | 95.1393 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 856 | 35418.856 | 697.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;866 | 95.1393 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 866 | 35418.866 | 697.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;876 | 95.1393 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 876 | 35418.876 | 697.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;886 | 95.1403 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 886 | 35418.886 | 697.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;896 | 95.1403 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 896 | 35418.896 | 697.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;906 | 95.1403 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 906 | 35418.906 | 697.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;916 | 95.1403 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 916 | 35418.916 | 697.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;926 | 95.1403 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 926 | 35418.926 | 697.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;936 | 95.1403 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 936 | 35418.936 | 697.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;946 | 95.1403 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 946 | 35418.946 | 697.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;956 | 95.1403 | 294.9442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 956 | 35418.956 | 697.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;966 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 966 | 35418.966 | 697.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;976 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 976 | 35418.976 | 697.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;986 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 986 | 35418.986 | 697.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:18;996 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 18 | 996 | 35418.996 | 697.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;006 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 006 | 35419.006 | 697.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;016 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 016 | 35419.016 | 697.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;026 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 026 | 35419.026 | 697.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;036 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 036 | 35419.036 | 697.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;046 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 046 | 35419.046 | 697.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;056 | 95.1403 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 056 | 35419.056 | 697.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;066 | 95.1403 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 066 | 35419.066 | 697.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;076 | 95.1403 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 076 | 35419.076 | 697.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;086 | 95.1413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 086 | 35419.086 | 697.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;096 | 95.1413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 096 | 35419.096 | 697.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;106 | 95.1413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 106 | 35419.106 | 697.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;116 | 95.1413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 116 | 35419.116 | 697.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;126 | 95.1413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 126 | 35419.126 | 697.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;136 | 95.1413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 136 | 35419.136 | 697.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;146 | 95.1413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 146 | 35419.146 | 697.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;156 | 95.1413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 156 | 35419.156 | 697.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;166 | 95.1413 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 166 | 35419.166 | 697.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;176 | 95.1413 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 176 | 35419.176 | 697.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;186 | 95.1423 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 186 | 35419.186 | 697.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;196 | 95.1423 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 196 | 35419.196 | 697.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;206 | 95.1423 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 206 | 35419.206 | 697.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;216 | 95.1423 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 216 | 35419.216 | 697.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;226 | 95.1423 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 226 | 35419.226 | 697.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;236 | 95.1423 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 236 | 35419.236 | 697.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;246 | 95.1423 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 246 | 35419.246 | 697.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;256 | 95.1423 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 256 | 35419.256 | 697.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;266 | 95.1423 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 266 | 35419.266 | 697.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;276 | 95.1423 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 276 | 35419.276 | 697.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;286 | 95.1403 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 286 | 35419.286 | 697.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;296 | 95.1403 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 296 | 35419.296 | 697.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;306 | 95.1403 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 306 | 35419.306 | 697.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;316 | 95.1403 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 316 | 35419.316 | 697.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;326 | 95.1403 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 326 | 35419.326 | 697.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;336 | 95.1403 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 336 | 35419.336 | 697.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;346 | 95.1403 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 346 | 35419.346 | 697.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;356 | 95.1403 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 356 | 35419.356 | 697.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;366 | 95.1403 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 366 | 35419.366 | 697.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;376 | 95.1403 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 376 | 35419.376 | 697.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;386 | 95.1413 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 386 | 35419.386 | 697.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;396 | 95.1413 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 396 | 35419.396 | 697.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;406 | 95.1413 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 406 | 35419.406 | 697.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;416 | 95.1413 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 416 | 35419.416 | 697.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;426 | 95.1413 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 426 | 35419.426 | 697.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;436 | 95.1413 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 436 | 35419.436 | 697.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;446 | 95.1413 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 446 | 35419.446 | 697.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;456 | 95.1413 | 294.9329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 456 | 35419.456 | 697.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;466 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 466 | 35419.466 | 697.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;476 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 476 | 35419.476 | 697.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;486 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 486 | 35419.486 | 697.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;496 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 496 | 35419.496 | 697.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;506 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 506 | 35419.506 | 697.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;516 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 516 | 35419.516 | 697.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;526 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 526 | 35419.526 | 697.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;536 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 536 | 35419.536 | 698
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;546 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 546 | 35419.546 | 698.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;556 | 95.1413 | 294.9365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 556 | 35419.556 | 698.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;566 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 566 | 35419.566 | 698.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;576 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 576 | 35419.576 | 698.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;586 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 586 | 35419.586 | 698.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;596 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 596 | 35419.596 | 698.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;606 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 606 | 35419.606 | 698.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;616 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 616 | 35419.616 | 698.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;626 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 626 | 35419.626 | 698.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;636 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 636 | 35419.636 | 698.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;646 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 646 | 35419.646 | 698.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;656 | 95.1413 | 294.9527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 656 | 35419.656 | 698.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;666 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 666 | 35419.666 | 698.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;676 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 676 | 35419.676 | 698.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;686 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 686 | 35419.686 | 698.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;696 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 696 | 35419.696 | 698.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;706 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 706 | 35419.706 | 698.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;716 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 716 | 35419.716 | 698.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;726 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 726 | 35419.726 | 698.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;736 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 736 | 35419.736 | 698.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;746 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 746 | 35419.746 | 698.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;756 | 95.1413 | 294.9664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 756 | 35419.756 | 698.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;766 | 95.1413 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 766 | 35419.766 | 698.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;776 | 95.1413 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 776 | 35419.776 | 698.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;786 | 95.1433 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 786 | 35419.786 | 698.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;796 | 95.1433 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 796 | 35419.796 | 698.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;806 | 95.1433 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 806 | 35419.806 | 698.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;816 | 95.1433 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 816 | 35419.816 | 698.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;826 | 95.1433 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 826 | 35419.826 | 698.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;836 | 95.1433 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 836 | 35419.836 | 698.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;846 | 95.1433 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 846 | 35419.846 | 698.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;856 | 95.1433 | 294.9644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 856 | 35419.856 | 698.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;866 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 866 | 35419.866 | 698.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;876 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 876 | 35419.876 | 698.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;886 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 886 | 35419.886 | 698.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;896 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 896 | 35419.896 | 698.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;906 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 906 | 35419.906 | 698.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;916 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 916 | 35419.916 | 698.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;926 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 926 | 35419.926 | 698.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;936 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 936 | 35419.936 | 698.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;946 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 946 | 35419.946 | 698.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;956 | 95.1433 | 294.9607 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 956 | 35419.956 | 698.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;966 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 966 | 35419.966 | 698.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;976 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 976 | 35419.976 | 698.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;986 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 986 | 35419.986 | 698.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:19;996 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 19 | 996 | 35419.996 | 698.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;006 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 006 | 35420.006 | 698.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;016 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 016 | 35420.016 | 698.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;026 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 026 | 35420.026 | 698.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;036 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 036 | 35420.036 | 698.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;046 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 046 | 35420.046 | 698.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;056 | 95.1433 | 294.9615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 056 | 35420.056 | 698.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;066 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 066 | 35420.066 | 698.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;076 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 076 | 35420.076 | 698.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;086 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 086 | 35420.086 | 698.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;096 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 096 | 35420.096 | 698.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;106 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 106 | 35420.106 | 698.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;116 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 116 | 35420.116 | 698.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;126 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 126 | 35420.126 | 698.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;136 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 136 | 35420.136 | 698.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;146 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 146 | 35420.146 | 698.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;156 | 95.1433 | 294.9622 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 156 | 35420.156 | 698.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;166 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 166 | 35420.166 | 698.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;176 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 176 | 35420.176 | 698.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;186 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 186 | 35420.186 | 698.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;196 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 196 | 35420.196 | 698.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;206 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 206 | 35420.206 | 698.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;216 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 216 | 35420.216 | 698.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;226 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 226 | 35420.226 | 698.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;236 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 236 | 35420.236 | 698.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;246 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 246 | 35420.246 | 698.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;256 | 95.1433 | 294.9665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 256 | 35420.256 | 698.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;266 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 266 | 35420.266 | 698.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;276 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 276 | 35420.276 | 698.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;286 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 286 | 35420.286 | 698.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;296 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 296 | 35420.296 | 698.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;306 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 306 | 35420.306 | 698.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;316 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 316 | 35420.316 | 698.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;326 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 326 | 35420.326 | 698.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;336 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 336 | 35420.336 | 698.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;346 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 346 | 35420.346 | 698.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;356 | 95.1433 | 294.9806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 356 | 35420.356 | 698.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;366 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 366 | 35420.366 | 698.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;376 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 376 | 35420.376 | 698.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;386 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 386 | 35420.386 | 698.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;396 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 396 | 35420.396 | 698.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;406 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 406 | 35420.406 | 698.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;416 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 416 | 35420.416 | 698.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;426 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 426 | 35420.426 | 698.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;436 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 436 | 35420.436 | 698.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;446 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 446 | 35420.446 | 698.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;456 | 95.1433 | 294.9886 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 456 | 35420.456 | 698.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;466 | 95.1433 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 466 | 35420.466 | 698.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;476 | 95.1433 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 476 | 35420.476 | 698.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;486 | 95.1433 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 486 | 35420.486 | 698.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;496 | 95.1433 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 496 | 35420.496 | 698.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;506 | 95.1433 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 506 | 35420.506 | 698.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;516 | 95.1423 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 516 | 35420.516 | 698.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;526 | 95.1423 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 526 | 35420.526 | 698.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;536 | 95.1423 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 536 | 35420.536 | 699
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;546 | 95.1423 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 546 | 35420.546 | 699.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;556 | 95.1423 | 294.9798 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 556 | 35420.556 | 699.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;566 | 95.1423 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 566 | 35420.566 | 699.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;576 | 95.1423 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 576 | 35420.576 | 699.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;586 | 95.1423 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 586 | 35420.586 | 699.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;596 | 95.1423 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 596 | 35420.596 | 699.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;606 | 95.1423 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 606 | 35420.606 | 699.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;616 | 95.1443 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 616 | 35420.616 | 699.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;626 | 95.1443 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 626 | 35420.626 | 699.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;636 | 95.1443 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 636 | 35420.636 | 699.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;646 | 95.1443 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 646 | 35420.646 | 699.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;656 | 95.1443 | 294.965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 656 | 35420.656 | 699.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;666 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 666 | 35420.666 | 699.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;676 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 676 | 35420.676 | 699.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;686 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 686 | 35420.686 | 699.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;696 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 696 | 35420.696 | 699.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;706 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 706 | 35420.706 | 699.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;716 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 716 | 35420.716 | 699.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;726 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 726 | 35420.726 | 699.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;736 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 736 | 35420.736 | 699.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;746 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 746 | 35420.746 | 699.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;756 | 95.1443 | 294.9496 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 756 | 35420.756 | 699.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;766 | 95.1443 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 766 | 35420.766 | 699.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;776 | 95.1443 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 776 | 35420.776 | 699.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;786 | 95.1443 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 786 | 35420.786 | 699.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;796 | 95.1443 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 796 | 35420.796 | 699.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;806 | 95.1443 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 806 | 35420.806 | 699.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;816 | 95.1453 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 816 | 35420.816 | 699.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;826 | 95.1453 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 826 | 35420.826 | 699.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;836 | 95.1453 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 836 | 35420.836 | 699.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;846 | 95.1453 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 846 | 35420.846 | 699.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;856 | 95.1453 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 856 | 35420.856 | 699.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;866 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 866 | 35420.866 | 699.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;876 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 876 | 35420.876 | 699.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;886 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 886 | 35420.886 | 699.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;896 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 896 | 35420.896 | 699.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;906 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 906 | 35420.906 | 699.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;916 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 916 | 35420.916 | 699.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;926 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 926 | 35420.926 | 699.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;936 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 936 | 35420.936 | 699.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;946 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 946 | 35420.946 | 699.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;956 | 95.1453 | 294.9272 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 956 | 35420.956 | 699.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;966 | 95.1453 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 966 | 35420.966 | 699.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;976 | 95.1453 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 976 | 35420.976 | 699.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;986 | 95.1453 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 986 | 35420.986 | 699.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:20;996 | 95.1453 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 20 | 996 | 35420.996 | 699.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;006 | 95.1453 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 006 | 35421.006 | 699.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;016 | 95.1443 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 016 | 35421.016 | 699.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;026 | 95.1443 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 026 | 35421.026 | 699.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;036 | 95.1443 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 036 | 35421.036 | 699.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;046 | 95.1443 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 046 | 35421.046 | 699.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;056 | 95.1443 | 294.9354 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 056 | 35421.056 | 699.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;066 | 95.1443 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 066 | 35421.066 | 699.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;076 | 95.1443 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 076 | 35421.076 | 699.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;086 | 95.1443 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 086 | 35421.086 | 699.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;096 | 95.1443 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 096 | 35421.096 | 699.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;106 | 95.1443 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 106 | 35421.106 | 699.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;116 | 95.1453 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 116 | 35421.116 | 699.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;126 | 95.1453 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 126 | 35421.126 | 699.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;136 | 95.1453 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 136 | 35421.136 | 699.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;146 | 95.1453 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 146 | 35421.146 | 699.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;156 | 95.1453 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 156 | 35421.156 | 699.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;166 | 95.1453 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 166 | 35421.166 | 699.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;176 | 95.1453 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 176 | 35421.176 | 699.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;186 | 95.1453 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 186 | 35421.186 | 699.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;196 | 95.1453 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 196 | 35421.196 | 699.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;206 | 95.1453 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 206 | 35421.206 | 699.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;216 | 95.1463 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 216 | 35421.216 | 699.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;226 | 95.1463 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 226 | 35421.226 | 699.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;236 | 95.1463 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 236 | 35421.236 | 699.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;246 | 95.1463 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 246 | 35421.246 | 699.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;256 | 95.1463 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 256 | 35421.256 | 699.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;266 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 266 | 35421.266 | 699.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;276 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 276 | 35421.276 | 699.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;286 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 286 | 35421.286 | 699.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;296 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 296 | 35421.296 | 699.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;306 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 306 | 35421.306 | 699.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;316 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 316 | 35421.316 | 699.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;326 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 326 | 35421.326 | 699.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;336 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 336 | 35421.336 | 699.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;346 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 346 | 35421.346 | 699.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;356 | 95.1463 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 356 | 35421.356 | 699.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;366 | 95.1463 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 366 | 35421.366 | 699.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;376 | 95.1463 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 376 | 35421.376 | 699.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;386 | 95.1463 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 386 | 35421.386 | 699.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;396 | 95.1463 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 396 | 35421.396 | 699.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;406 | 95.1463 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 406 | 35421.406 | 699.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;416 | 95.1463 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 416 | 35421.416 | 699.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;426 | 95.1463 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 426 | 35421.426 | 699.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;436 | 95.1473 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 436 | 35421.436 | 699.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;446 | 95.1473 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 446 | 35421.446 | 699.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;456 | 95.1473 | 294.8975 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 456 | 35421.456 | 699.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;466 | 95.1473 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 466 | 35421.466 | 699.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;476 | 95.1473 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 476 | 35421.476 | 699.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;486 | 95.1473 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 486 | 35421.486 | 699.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;496 | 95.1473 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 496 | 35421.496 | 699.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;506 | 95.1473 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 506 | 35421.506 | 699.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;516 | 95.1473 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 516 | 35421.516 | 699.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;526 | 95.1473 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 526 | 35421.526 | 699.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;536 | 95.1463 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 536 | 35421.536 | 700
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;546 | 95.1463 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 546 | 35421.546 | 700.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;556 | 95.1463 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 556 | 35421.556 | 700.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;566 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 566 | 35421.566 | 700.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;576 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 576 | 35421.576 | 700.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;586 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 586 | 35421.586 | 700.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;596 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 596 | 35421.596 | 700.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;606 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 606 | 35421.606 | 700.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;616 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 616 | 35421.616 | 700.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;626 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 626 | 35421.626 | 700.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;636 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 636 | 35421.636 | 700.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;646 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 646 | 35421.646 | 700.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;656 | 95.1463 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 656 | 35421.656 | 700.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;666 | 95.1463 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 666 | 35421.666 | 700.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;676 | 95.1463 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 676 | 35421.676 | 700.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;686 | 95.1463 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 686 | 35421.686 | 700.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;696 | 95.1463 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 696 | 35421.696 | 700.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;706 | 95.1463 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 706 | 35421.706 | 700.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;716 | 95.1463 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 716 | 35421.716 | 700.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;726 | 95.1463 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 726 | 35421.726 | 700.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;736 | 95.1473 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 736 | 35421.736 | 700.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;746 | 95.1473 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 746 | 35421.746 | 700.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;756 | 95.1473 | 294.8751 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 756 | 35421.756 | 700.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;766 | 95.1473 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 766 | 35421.766 | 700.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;776 | 95.1473 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 776 | 35421.776 | 700.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;786 | 95.1473 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 786 | 35421.786 | 700.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;796 | 95.1473 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 796 | 35421.796 | 700.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;806 | 95.1473 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 806 | 35421.806 | 700.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;816 | 95.1473 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 816 | 35421.816 | 700.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;826 | 95.1473 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 826 | 35421.826 | 700.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;836 | 95.1463 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 836 | 35421.836 | 700.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;846 | 95.1463 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 846 | 35421.846 | 700.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;856 | 95.1463 | 294.8629 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 856 | 35421.856 | 700.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;866 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 866 | 35421.866 | 700.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;876 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 876 | 35421.876 | 700.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;886 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 886 | 35421.886 | 700.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;896 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 896 | 35421.896 | 700.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;906 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 906 | 35421.906 | 700.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;916 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 916 | 35421.916 | 700.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;926 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 926 | 35421.926 | 700.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;936 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 936 | 35421.936 | 700.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;946 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 946 | 35421.946 | 700.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;956 | 95.1463 | 294.8431 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 956 | 35421.956 | 700.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;966 | 95.1463 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 966 | 35421.966 | 700.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;976 | 95.1463 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 976 | 35421.976 | 700.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;986 | 95.1463 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 986 | 35421.986 | 700.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:21;996 | 95.1463 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 21 | 996 | 35421.996 | 700.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;006 | 95.1463 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 006 | 35422.006 | 700.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;016 | 95.1463 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 016 | 35422.016 | 700.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;026 | 95.1463 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 026 | 35422.026 | 700.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;036 | 95.1483 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 036 | 35422.036 | 700.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;046 | 95.1483 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 046 | 35422.046 | 700.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;056 | 95.1483 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 056 | 35422.056 | 700.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;066 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 066 | 35422.066 | 700.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;076 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 076 | 35422.076 | 700.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;086 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 086 | 35422.086 | 700.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;096 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 096 | 35422.096 | 700.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;106 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 106 | 35422.106 | 700.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;116 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 116 | 35422.116 | 700.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;126 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 126 | 35422.126 | 700.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;136 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 136 | 35422.136 | 700.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;146 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 146 | 35422.146 | 700.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;156 | 95.1483 | 294.8412 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 156 | 35422.156 | 700.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;166 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 166 | 35422.166 | 700.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;176 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 176 | 35422.176 | 700.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;186 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 186 | 35422.186 | 700.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;196 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 196 | 35422.196 | 700.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;206 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 206 | 35422.206 | 700.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;216 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 216 | 35422.216 | 700.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;226 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 226 | 35422.226 | 700.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;236 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 236 | 35422.236 | 700.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;246 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 246 | 35422.246 | 700.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;256 | 95.1483 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 256 | 35422.256 | 700.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;266 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 266 | 35422.266 | 700.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;276 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 276 | 35422.276 | 700.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;286 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 286 | 35422.286 | 700.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;296 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 296 | 35422.296 | 700.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;306 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 306 | 35422.306 | 700.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;316 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 316 | 35422.316 | 700.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;326 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 326 | 35422.326 | 700.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;336 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 336 | 35422.336 | 700.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;346 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 346 | 35422.346 | 700.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;356 | 95.1483 | 294.8677 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 356 | 35422.356 | 700.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;366 | 95.1483 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 366 | 35422.366 | 700.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;376 | 95.1483 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 376 | 35422.376 | 700.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;386 | 95.1483 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 386 | 35422.386 | 700.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;396 | 95.1483 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 396 | 35422.396 | 700.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;406 | 95.1483 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 406 | 35422.406 | 700.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;416 | 95.1483 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 416 | 35422.416 | 700.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;426 | 95.1483 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 426 | 35422.426 | 700.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;436 | 95.1493 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 436 | 35422.436 | 700.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;446 | 95.1493 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 446 | 35422.446 | 700.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;456 | 95.1493 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 456 | 35422.456 | 700.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;466 | 95.1493 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 466 | 35422.466 | 700.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;476 | 95.1493 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 476 | 35422.476 | 700.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;486 | 95.1493 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 486 | 35422.486 | 700.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;496 | 95.1493 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 496 | 35422.496 | 700.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;506 | 95.1493 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 506 | 35422.506 | 700.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;516 | 95.1493 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 516 | 35422.516 | 700.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;526 | 95.1493 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 526 | 35422.526 | 700.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;536 | 95.1503 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 536 | 35422.536 | 701
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;546 | 95.1503 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 546 | 35422.546 | 701.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;556 | 95.1503 | 294.8703 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 556 | 35422.556 | 701.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;566 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 566 | 35422.566 | 701.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;576 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 576 | 35422.576 | 701.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;586 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 586 | 35422.586 | 701.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;596 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 596 | 35422.596 | 701.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;606 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 606 | 35422.606 | 701.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;616 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 616 | 35422.616 | 701.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;626 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 626 | 35422.626 | 701.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;636 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 636 | 35422.636 | 701.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;646 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 646 | 35422.646 | 701.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;656 | 95.1503 | 294.8615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 656 | 35422.656 | 701.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;666 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 666 | 35422.666 | 701.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;676 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 676 | 35422.676 | 701.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;686 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 686 | 35422.686 | 701.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;696 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 696 | 35422.696 | 701.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;706 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 706 | 35422.706 | 701.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;716 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 716 | 35422.716 | 701.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;726 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 726 | 35422.726 | 701.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;736 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 736 | 35422.736 | 701.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;746 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 746 | 35422.746 | 701.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;756 | 95.1503 | 294.8532 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 756 | 35422.756 | 701.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;766 | 95.1503 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 766 | 35422.766 | 701.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;776 | 95.1503 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 776 | 35422.776 | 701.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;786 | 95.1503 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 786 | 35422.786 | 701.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;796 | 95.1503 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 796 | 35422.796 | 701.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;806 | 95.1503 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 806 | 35422.806 | 701.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;816 | 95.1503 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 816 | 35422.816 | 701.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;826 | 95.1503 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 826 | 35422.826 | 701.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;836 | 95.1513 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 836 | 35422.836 | 701.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;846 | 95.1513 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 846 | 35422.846 | 701.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;856 | 95.1513 | 294.8443 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 856 | 35422.856 | 701.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;866 | 95.1513 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 866 | 35422.866 | 701.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;876 | 95.1513 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 876 | 35422.876 | 701.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;886 | 95.1513 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 886 | 35422.886 | 701.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;896 | 95.1513 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 896 | 35422.896 | 701.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;906 | 95.1513 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 906 | 35422.906 | 701.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;916 | 95.1513 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 916 | 35422.916 | 701.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;926 | 95.1513 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 926 | 35422.926 | 701.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;936 | 95.1523 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 936 | 35422.936 | 701.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;946 | 95.1523 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 946 | 35422.946 | 701.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;956 | 95.1523 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 956 | 35422.956 | 701.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;966 | 95.1523 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 966 | 35422.966 | 701.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;976 | 95.1523 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 976 | 35422.976 | 701.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;986 | 95.1523 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 986 | 35422.986 | 701.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:22;996 | 95.1523 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 22 | 996 | 35422.996 | 701.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;006 | 95.1523 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 006 | 35423.006 | 701.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;016 | 95.1523 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 016 | 35423.016 | 701.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;026 | 95.1523 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 026 | 35423.026 | 701.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;036 | 95.1513 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 036 | 35423.036 | 701.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;046 | 95.1513 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 046 | 35423.046 | 701.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;056 | 95.1513 | 294.825 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 056 | 35423.056 | 701.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;066 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 066 | 35423.066 | 701.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;076 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 076 | 35423.076 | 701.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;086 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 086 | 35423.086 | 701.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;096 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 096 | 35423.096 | 701.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;106 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 106 | 35423.106 | 701.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;116 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 116 | 35423.116 | 701.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;126 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 126 | 35423.126 | 701.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;136 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 136 | 35423.136 | 701.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;146 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 146 | 35423.146 | 701.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;156 | 95.1513 | 294.8285 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 156 | 35423.156 | 701.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;166 | 95.1513 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 166 | 35423.166 | 701.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;176 | 95.1513 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 176 | 35423.176 | 701.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;186 | 95.1513 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 186 | 35423.186 | 701.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;196 | 95.1513 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 196 | 35423.196 | 701.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;206 | 95.1513 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 206 | 35423.206 | 701.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;216 | 95.1513 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 216 | 35423.216 | 701.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;226 | 95.1513 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 226 | 35423.226 | 701.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;236 | 95.1533 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 236 | 35423.236 | 701.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;246 | 95.1533 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 246 | 35423.246 | 701.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;256 | 95.1533 | 294.8329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 256 | 35423.256 | 701.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;266 | 95.1533 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 266 | 35423.266 | 701.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;276 | 95.1533 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 276 | 35423.276 | 701.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;286 | 95.1533 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 286 | 35423.286 | 701.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;296 | 95.1533 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 296 | 35423.296 | 701.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;306 | 95.1533 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 306 | 35423.306 | 701.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;316 | 95.1533 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 316 | 35423.316 | 701.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;326 | 95.1533 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 326 | 35423.326 | 701.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;336 | 95.1513 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 336 | 35423.336 | 701.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;346 | 95.1513 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 346 | 35423.346 | 701.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;356 | 95.1513 | 294.8359 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 356 | 35423.356 | 701.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;366 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 366 | 35423.366 | 701.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;376 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 376 | 35423.376 | 701.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;386 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 386 | 35423.386 | 701.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;396 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 396 | 35423.396 | 701.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;406 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 406 | 35423.406 | 701.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;416 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 416 | 35423.416 | 701.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;426 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 426 | 35423.426 | 701.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;436 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 436 | 35423.436 | 701.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;446 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 446 | 35423.446 | 701.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;456 | 95.1513 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 456 | 35423.456 | 701.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;466 | 95.1513 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 466 | 35423.466 | 701.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;476 | 95.1513 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 476 | 35423.476 | 701.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;486 | 95.1513 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 486 | 35423.486 | 701.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;496 | 95.1513 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 496 | 35423.496 | 701.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;506 | 95.1513 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 506 | 35423.506 | 701.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;516 | 95.1513 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 516 | 35423.516 | 701.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;526 | 95.1513 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 526 | 35423.526 | 701.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;536 | 95.1533 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 536 | 35423.536 | 702
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;546 | 95.1533 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 546 | 35423.546 | 702.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;556 | 95.1533 | 294.845 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 556 | 35423.556 | 702.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;566 | 95.1533 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 566 | 35423.566 | 702.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;576 | 95.1533 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 576 | 35423.576 | 702.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;586 | 95.1533 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 586 | 35423.586 | 702.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;596 | 95.1533 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 596 | 35423.596 | 702.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;606 | 95.1533 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 606 | 35423.606 | 702.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;616 | 95.1533 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 616 | 35423.616 | 702.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;626 | 95.1533 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 626 | 35423.626 | 702.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;636 | 95.1523 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 636 | 35423.636 | 702.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;646 | 95.1523 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 646 | 35423.646 | 702.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;656 | 95.1523 | 294.8279 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 656 | 35423.656 | 702.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;666 | 95.1523 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 666 | 35423.666 | 702.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;676 | 95.1523 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 676 | 35423.676 | 702.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;686 | 95.1523 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 686 | 35423.686 | 702.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;696 | 95.1523 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 696 | 35423.696 | 702.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;706 | 95.1523 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 706 | 35423.706 | 702.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;716 | 95.1523 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 716 | 35423.716 | 702.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;726 | 95.1523 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 726 | 35423.726 | 702.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;736 | 95.1533 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 736 | 35423.736 | 702.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;746 | 95.1533 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 746 | 35423.746 | 702.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;756 | 95.1533 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 756 | 35423.756 | 702.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;766 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 766 | 35423.766 | 702.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;776 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 776 | 35423.776 | 702.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;786 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 786 | 35423.786 | 702.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;796 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 796 | 35423.796 | 702.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;806 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 806 | 35423.806 | 702.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;816 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 816 | 35423.816 | 702.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;826 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 826 | 35423.826 | 702.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;836 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 836 | 35423.836 | 702.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;846 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 846 | 35423.846 | 702.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;856 | 95.1533 | 294.7832 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 856 | 35423.856 | 702.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;866 | 95.1533 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 866 | 35423.866 | 702.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;876 | 95.1523 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 876 | 35423.876 | 702.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;886 | 95.1523 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 886 | 35423.886 | 702.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;896 | 95.1523 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 896 | 35423.896 | 702.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;906 | 95.1523 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 906 | 35423.906 | 702.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;916 | 95.1523 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 916 | 35423.916 | 702.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;926 | 95.1523 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 926 | 35423.926 | 702.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;936 | 95.1523 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 936 | 35423.936 | 702.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;946 | 95.1523 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 946 | 35423.946 | 702.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;956 | 95.1523 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 956 | 35423.956 | 702.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;966 | 95.1523 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 966 | 35423.966 | 702.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;976 | 95.1543 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 976 | 35423.976 | 702.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;986 | 95.1543 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 986 | 35423.986 | 702.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:23;996 | 95.1543 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 23 | 996 | 35423.996 | 702.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;006 | 95.1543 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 006 | 35424.006 | 702.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;016 | 95.1543 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 016 | 35424.016 | 702.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;026 | 95.1543 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 026 | 35424.026 | 702.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;036 | 95.1543 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 036 | 35424.036 | 702.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;046 | 95.1543 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 046 | 35424.046 | 702.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;056 | 95.1543 | 294.7245 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 056 | 35424.056 | 702.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;066 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 066 | 35424.066 | 702.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;076 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 076 | 35424.076 | 702.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;086 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 086 | 35424.086 | 702.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;096 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 096 | 35424.096 | 702.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;106 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 106 | 35424.106 | 702.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;116 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 116 | 35424.116 | 702.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;126 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 126 | 35424.126 | 702.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;136 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 136 | 35424.136 | 702.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;146 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 146 | 35424.146 | 702.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;156 | 95.1543 | 294.6964 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 156 | 35424.156 | 702.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;166 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 166 | 35424.166 | 702.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;176 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 176 | 35424.176 | 702.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;186 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 186 | 35424.186 | 702.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;196 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 196 | 35424.196 | 702.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;206 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 206 | 35424.206 | 702.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;216 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 216 | 35424.216 | 702.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;226 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 226 | 35424.226 | 702.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;236 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 236 | 35424.236 | 702.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;246 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 246 | 35424.246 | 702.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;256 | 95.1543 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 256 | 35424.256 | 702.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;266 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 266 | 35424.266 | 702.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;276 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 276 | 35424.276 | 702.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;286 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 286 | 35424.286 | 702.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;296 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 296 | 35424.296 | 702.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;306 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 306 | 35424.306 | 702.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;316 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 316 | 35424.316 | 702.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;326 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 326 | 35424.326 | 702.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;336 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 336 | 35424.336 | 702.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;346 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 346 | 35424.346 | 702.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;356 | 95.1543 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 356 | 35424.356 | 702.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;366 | 95.1543 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 366 | 35424.366 | 702.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;376 | 95.1553 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 376 | 35424.376 | 702.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;386 | 95.1553 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 386 | 35424.386 | 702.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;396 | 95.1553 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 396 | 35424.396 | 702.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;406 | 95.1553 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 406 | 35424.406 | 702.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;416 | 95.1553 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 416 | 35424.416 | 702.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;426 | 95.1553 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 426 | 35424.426 | 702.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;436 | 95.1553 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 436 | 35424.436 | 702.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;446 | 95.1553 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 446 | 35424.446 | 702.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;456 | 95.1553 | 294.6451 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 456 | 35424.456 | 702.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;466 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 466 | 35424.466 | 702.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;476 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 476 | 35424.476 | 702.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;486 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 486 | 35424.486 | 702.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;496 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 496 | 35424.496 | 702.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;506 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 506 | 35424.506 | 702.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;516 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 516 | 35424.516 | 702.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;526 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 526 | 35424.526 | 702.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;536 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 536 | 35424.536 | 703
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;546 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 546 | 35424.546 | 703.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;556 | 95.1553 | 294.6556 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 556 | 35424.556 | 703.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;566 | 95.1553 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 566 | 35424.566 | 703.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;576 | 95.1563 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 576 | 35424.576 | 703.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;586 | 95.1563 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 586 | 35424.586 | 703.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;596 | 95.1563 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 596 | 35424.596 | 703.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;606 | 95.1563 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 606 | 35424.606 | 703.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;616 | 95.1563 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 616 | 35424.616 | 703.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;626 | 95.1563 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 626 | 35424.626 | 703.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;636 | 95.1563 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 636 | 35424.636 | 703.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;646 | 95.1563 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 646 | 35424.646 | 703.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;656 | 95.1563 | 294.6609 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 656 | 35424.656 | 703.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;666 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 666 | 35424.666 | 703.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;676 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 676 | 35424.676 | 703.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;686 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 686 | 35424.686 | 703.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;696 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 696 | 35424.696 | 703.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;706 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 706 | 35424.706 | 703.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;716 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 716 | 35424.716 | 703.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;726 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 726 | 35424.726 | 703.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;736 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 736 | 35424.736 | 703.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;746 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 746 | 35424.746 | 703.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;756 | 95.1563 | 294.6545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 756 | 35424.756 | 703.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;766 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 766 | 35424.766 | 703.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;776 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 776 | 35424.776 | 703.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;786 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 786 | 35424.786 | 703.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;796 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 796 | 35424.796 | 703.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;806 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 806 | 35424.806 | 703.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;816 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 816 | 35424.816 | 703.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;826 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 826 | 35424.826 | 703.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;836 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 836 | 35424.836 | 703.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;846 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 846 | 35424.846 | 703.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;856 | 95.1563 | 294.6399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 856 | 35424.856 | 703.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;866 | 95.1563 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 866 | 35424.866 | 703.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;876 | 95.1573 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 876 | 35424.876 | 703.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;886 | 95.1573 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 886 | 35424.886 | 703.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;896 | 95.1573 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 896 | 35424.896 | 703.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;906 | 95.1573 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 906 | 35424.906 | 703.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;916 | 95.1573 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 916 | 35424.916 | 703.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;926 | 95.1573 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 926 | 35424.926 | 703.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;936 | 95.1573 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 936 | 35424.936 | 703.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;946 | 95.1573 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 946 | 35424.946 | 703.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;956 | 95.1573 | 294.621 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 956 | 35424.956 | 703.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;966 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 966 | 35424.966 | 703.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;976 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 976 | 35424.976 | 703.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;986 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 986 | 35424.986 | 703.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:24;996 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 24 | 996 | 35424.996 | 703.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;006 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 006 | 35425.006 | 703.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;016 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 016 | 35425.016 | 703.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;026 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 026 | 35425.026 | 703.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;036 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 036 | 35425.036 | 703.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;046 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 046 | 35425.046 | 703.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;056 | 95.1573 | 294.603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 056 | 35425.056 | 703.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;066 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 066 | 35425.066 | 703.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;076 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 076 | 35425.076 | 703.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;086 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 086 | 35425.086 | 703.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;096 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 096 | 35425.096 | 703.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;106 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 106 | 35425.106 | 703.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;116 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 116 | 35425.116 | 703.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;126 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 126 | 35425.126 | 703.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;136 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 136 | 35425.136 | 703.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;146 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 146 | 35425.146 | 703.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;156 | 95.1573 | 294.6048 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 156 | 35425.156 | 703.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;166 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 166 | 35425.166 | 703.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;176 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 176 | 35425.176 | 703.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;186 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 186 | 35425.186 | 703.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;196 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 196 | 35425.196 | 703.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;206 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 206 | 35425.206 | 703.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;216 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 216 | 35425.216 | 703.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;226 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 226 | 35425.226 | 703.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;236 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 236 | 35425.236 | 703.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;246 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 246 | 35425.246 | 703.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;256 | 95.1573 | 294.6248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 256 | 35425.256 | 703.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;266 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 266 | 35425.266 | 703.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;276 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 276 | 35425.276 | 703.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;286 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 286 | 35425.286 | 703.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;296 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 296 | 35425.296 | 703.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;306 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 306 | 35425.306 | 703.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;316 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 316 | 35425.316 | 703.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;326 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 326 | 35425.326 | 703.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;336 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 336 | 35425.336 | 703.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;346 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 346 | 35425.346 | 703.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;356 | 95.1573 | 294.633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 356 | 35425.356 | 703.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;366 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 366 | 35425.366 | 703.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;376 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 376 | 35425.376 | 703.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;386 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 386 | 35425.386 | 703.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;396 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 396 | 35425.396 | 703.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;406 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 406 | 35425.406 | 703.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;416 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 416 | 35425.416 | 703.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;426 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 426 | 35425.426 | 703.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;436 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 436 | 35425.436 | 703.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;446 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 446 | 35425.446 | 703.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;456 | 95.1573 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 456 | 35425.456 | 703.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;466 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 466 | 35425.466 | 703.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;476 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 476 | 35425.476 | 703.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;486 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 486 | 35425.486 | 703.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;496 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 496 | 35425.496 | 703.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;506 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 506 | 35425.506 | 703.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;516 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 516 | 35425.516 | 703.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;526 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 526 | 35425.526 | 703.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;536 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 536 | 35425.536 | 704
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;546 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 546 | 35425.546 | 704.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;556 | 95.1573 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 556 | 35425.556 | 704.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;566 | 95.1573 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 566 | 35425.566 | 704.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;576 | 95.1583 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 576 | 35425.576 | 704.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;586 | 95.1583 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 586 | 35425.586 | 704.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;596 | 95.1583 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 596 | 35425.596 | 704.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;606 | 95.1583 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 606 | 35425.606 | 704.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;616 | 95.1583 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 616 | 35425.616 | 704.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;626 | 95.1583 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 626 | 35425.626 | 704.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;636 | 95.1583 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 636 | 35425.636 | 704.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;646 | 95.1583 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 646 | 35425.646 | 704.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;656 | 95.1583 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 656 | 35425.656 | 704.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;666 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 666 | 35425.666 | 704.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;676 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 676 | 35425.676 | 704.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;686 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 686 | 35425.686 | 704.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;696 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 696 | 35425.696 | 704.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;706 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 706 | 35425.706 | 704.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;716 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 716 | 35425.716 | 704.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;726 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 726 | 35425.726 | 704.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;736 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 736 | 35425.736 | 704.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;746 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 746 | 35425.746 | 704.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;756 | 95.1583 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 756 | 35425.756 | 704.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;766 | 95.1583 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 766 | 35425.766 | 704.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;776 | 95.1573 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 776 | 35425.776 | 704.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;786 | 95.1573 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 786 | 35425.786 | 704.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;796 | 95.1573 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 796 | 35425.796 | 704.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;806 | 95.1573 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 806 | 35425.806 | 704.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;816 | 95.1573 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 816 | 35425.816 | 704.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;826 | 95.1573 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 826 | 35425.826 | 704.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;836 | 95.1573 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 836 | 35425.836 | 704.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;846 | 95.1573 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 846 | 35425.846 | 704.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;856 | 95.1573 | 294.644 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 856 | 35425.856 | 704.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;866 | 95.1573 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 866 | 35425.866 | 704.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;876 | 95.1593 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 876 | 35425.876 | 704.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;886 | 95.1593 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 886 | 35425.886 | 704.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;896 | 95.1593 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 896 | 35425.896 | 704.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;906 | 95.1593 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 906 | 35425.906 | 704.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;916 | 95.1593 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 916 | 35425.916 | 704.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;926 | 95.1593 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 926 | 35425.926 | 704.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;936 | 95.1593 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 936 | 35425.936 | 704.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;946 | 95.1593 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 946 | 35425.946 | 704.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;956 | 95.1593 | 294.666 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 956 | 35425.956 | 704.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;966 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 966 | 35425.966 | 704.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;976 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 976 | 35425.976 | 704.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;986 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 986 | 35425.986 | 704.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:25;996 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 25 | 996 | 35425.996 | 704.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;006 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 006 | 35426.006 | 704.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;016 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 016 | 35426.016 | 704.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;026 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 026 | 35426.026 | 704.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;036 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 036 | 35426.036 | 704.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;046 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 046 | 35426.046 | 704.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;056 | 95.1593 | 294.6693 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 056 | 35426.056 | 704.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;066 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 066 | 35426.066 | 704.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;076 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 076 | 35426.076 | 704.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;086 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 086 | 35426.086 | 704.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;096 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 096 | 35426.096 | 704.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;106 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 106 | 35426.106 | 704.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;116 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 116 | 35426.116 | 704.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;126 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 126 | 35426.126 | 704.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;136 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 136 | 35426.136 | 704.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;146 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 146 | 35426.146 | 704.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;156 | 95.1593 | 294.6561 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 156 | 35426.156 | 704.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;166 | 95.1593 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 166 | 35426.166 | 704.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;176 | 95.1603 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 176 | 35426.176 | 704.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;186 | 95.1603 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 186 | 35426.186 | 704.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;196 | 95.1603 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 196 | 35426.196 | 704.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;206 | 95.1603 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 206 | 35426.206 | 704.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;216 | 95.1603 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 216 | 35426.216 | 704.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;226 | 95.1603 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 226 | 35426.226 | 704.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;236 | 95.1603 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 236 | 35426.236 | 704.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;246 | 95.1603 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 246 | 35426.246 | 704.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;256 | 95.1603 | 294.6378 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 256 | 35426.256 | 704.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;266 | 95.1603 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 266 | 35426.266 | 704.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;276 | 95.1613 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 276 | 35426.276 | 704.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;286 | 95.1613 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 286 | 35426.286 | 704.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;296 | 95.1613 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 296 | 35426.296 | 704.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;306 | 95.1613 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 306 | 35426.306 | 704.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;316 | 95.1613 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 316 | 35426.316 | 704.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;326 | 95.1613 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 326 | 35426.326 | 704.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;336 | 95.1613 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 336 | 35426.336 | 704.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;346 | 95.1613 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 346 | 35426.346 | 704.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;356 | 95.1613 | 294.6183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 356 | 35426.356 | 704.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;366 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 366 | 35426.366 | 704.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;376 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 376 | 35426.376 | 704.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;386 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 386 | 35426.386 | 704.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;396 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 396 | 35426.396 | 704.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;406 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 406 | 35426.406 | 704.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;416 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 416 | 35426.416 | 704.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;426 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 426 | 35426.426 | 704.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;436 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 436 | 35426.436 | 704.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;446 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 446 | 35426.446 | 704.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;456 | 95.1613 | 294.5994 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 456 | 35426.456 | 704.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;466 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 466 | 35426.466 | 704.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;476 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 476 | 35426.476 | 704.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;486 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 486 | 35426.486 | 704.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;496 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 496 | 35426.496 | 704.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;506 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 506 | 35426.506 | 704.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;516 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 516 | 35426.516 | 704.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;526 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 526 | 35426.526 | 704.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;536 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 536 | 35426.536 | 705
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;546 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 546 | 35426.546 | 705.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;556 | 95.1613 | 294.5831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 556 | 35426.556 | 705.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;566 | 95.1613 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 566 | 35426.566 | 705.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;576 | 95.1613 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 576 | 35426.576 | 705.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;586 | 95.1633 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 586 | 35426.586 | 705.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;596 | 95.1633 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 596 | 35426.596 | 705.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;606 | 95.1633 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 606 | 35426.606 | 705.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;616 | 95.1633 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 616 | 35426.616 | 705.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;626 | 95.1633 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 626 | 35426.626 | 705.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;636 | 95.1633 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 636 | 35426.636 | 705.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;646 | 95.1633 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 646 | 35426.646 | 705.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;656 | 95.1633 | 294.5791 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 656 | 35426.656 | 705.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;666 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 666 | 35426.666 | 705.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;676 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 676 | 35426.676 | 705.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;686 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 686 | 35426.686 | 705.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;696 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 696 | 35426.696 | 705.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;706 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 706 | 35426.706 | 705.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;716 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 716 | 35426.716 | 705.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;726 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 726 | 35426.726 | 705.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;736 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 736 | 35426.736 | 705.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;746 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 746 | 35426.746 | 705.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;756 | 95.1633 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 756 | 35426.756 | 705.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;766 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 766 | 35426.766 | 705.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;776 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 776 | 35426.776 | 705.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;786 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 786 | 35426.786 | 705.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;796 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 796 | 35426.796 | 705.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;806 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 806 | 35426.806 | 705.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;816 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 816 | 35426.816 | 705.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;826 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 826 | 35426.826 | 705.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;836 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 836 | 35426.836 | 705.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;846 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 846 | 35426.846 | 705.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;856 | 95.1633 | 294.5866 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 856 | 35426.856 | 705.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;866 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 866 | 35426.866 | 705.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;876 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 876 | 35426.876 | 705.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;886 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 886 | 35426.886 | 705.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;896 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 896 | 35426.896 | 705.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;906 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 906 | 35426.906 | 705.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;916 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 916 | 35426.916 | 705.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;926 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 926 | 35426.926 | 705.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;936 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 936 | 35426.936 | 705.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;946 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 946 | 35426.946 | 705.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;956 | 95.1633 | 294.5892 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 956 | 35426.956 | 705.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;966 | 95.1633 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 966 | 35426.966 | 705.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;976 | 95.1633 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 976 | 35426.976 | 705.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;986 | 95.1613 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 986 | 35426.986 | 705.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:26;996 | 95.1613 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 26 | 996 | 35426.996 | 705.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;006 | 95.1613 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 006 | 35427.006 | 705.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;016 | 95.1613 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 016 | 35427.016 | 705.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;026 | 95.1613 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 026 | 35427.026 | 705.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;036 | 95.1613 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 036 | 35427.036 | 705.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;046 | 95.1613 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 046 | 35427.046 | 705.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;056 | 95.1613 | 294.5963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 056 | 35427.056 | 705.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;066 | 95.1613 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 066 | 35427.066 | 705.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;076 | 95.1613 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 076 | 35427.076 | 705.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;086 | 95.1633 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 086 | 35427.086 | 705.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;096 | 95.1633 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 096 | 35427.096 | 705.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;106 | 95.1633 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 106 | 35427.106 | 705.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;116 | 95.1633 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 116 | 35427.116 | 705.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;126 | 95.1633 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 126 | 35427.126 | 705.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;136 | 95.1633 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 136 | 35427.136 | 705.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;146 | 95.1633 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 146 | 35427.146 | 705.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;156 | 95.1633 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 156 | 35427.156 | 705.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;166 | 95.1633 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 166 | 35427.166 | 705.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;176 | 95.1633 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 176 | 35427.176 | 705.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;186 | 95.1623 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 186 | 35427.186 | 705.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;196 | 95.1623 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 196 | 35427.196 | 705.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;206 | 95.1623 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 206 | 35427.206 | 705.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;216 | 95.1623 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 216 | 35427.216 | 705.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;226 | 95.1623 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 226 | 35427.226 | 705.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;236 | 95.1623 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 236 | 35427.236 | 705.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;246 | 95.1623 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 246 | 35427.246 | 705.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;256 | 95.1623 | 294.5737 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 256 | 35427.256 | 705.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;266 | 95.1623 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 266 | 35427.266 | 705.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;276 | 95.1623 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 276 | 35427.276 | 705.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;286 | 95.1633 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 286 | 35427.286 | 705.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;296 | 95.1633 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 296 | 35427.296 | 705.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;306 | 95.1633 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 306 | 35427.306 | 705.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;316 | 95.1633 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 316 | 35427.316 | 705.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;326 | 95.1633 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 326 | 35427.326 | 705.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;336 | 95.1633 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 336 | 35427.336 | 705.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;346 | 95.1633 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 346 | 35427.346 | 705.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;356 | 95.1633 | 294.5623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 356 | 35427.356 | 705.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;366 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 366 | 35427.366 | 705.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;376 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 376 | 35427.376 | 705.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;386 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 386 | 35427.386 | 705.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;396 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 396 | 35427.396 | 705.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;406 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 406 | 35427.406 | 705.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;416 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 416 | 35427.416 | 705.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;426 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 426 | 35427.426 | 705.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;436 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 436 | 35427.436 | 705.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;446 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 446 | 35427.446 | 705.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;456 | 95.1633 | 294.5575 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 456 | 35427.456 | 705.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;466 | 95.1633 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 466 | 35427.466 | 705.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;476 | 95.1633 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 476 | 35427.476 | 705.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;486 | 95.1643 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 486 | 35427.486 | 705.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;496 | 95.1643 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 496 | 35427.496 | 705.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;506 | 95.1643 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 506 | 35427.506 | 705.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;516 | 95.1643 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 516 | 35427.516 | 705.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;526 | 95.1643 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 526 | 35427.526 | 705.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;536 | 95.1643 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 536 | 35427.536 | 706
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;546 | 95.1643 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 546 | 35427.546 | 706.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;556 | 95.1643 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 556 | 35427.556 | 706.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;566 | 95.1643 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 566 | 35427.566 | 706.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;576 | 95.1643 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 576 | 35427.576 | 706.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;586 | 95.1653 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 586 | 35427.586 | 706.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;596 | 95.1653 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 596 | 35427.596 | 706.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;606 | 95.1653 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 606 | 35427.606 | 706.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;616 | 95.1653 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 616 | 35427.616 | 706.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;626 | 95.1653 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 626 | 35427.626 | 706.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;636 | 95.1653 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 636 | 35427.636 | 706.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;646 | 95.1653 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 646 | 35427.646 | 706.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;656 | 95.1653 | 294.5411 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 656 | 35427.656 | 706.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;666 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 666 | 35427.666 | 706.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;676 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 676 | 35427.676 | 706.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;686 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 686 | 35427.686 | 706.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;696 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 696 | 35427.696 | 706.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;706 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 706 | 35427.706 | 706.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;716 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 716 | 35427.716 | 706.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;726 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 726 | 35427.726 | 706.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;736 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 736 | 35427.736 | 706.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;746 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 746 | 35427.746 | 706.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;756 | 95.1653 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 756 | 35427.756 | 706.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;766 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 766 | 35427.766 | 706.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;776 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 776 | 35427.776 | 706.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;786 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 786 | 35427.786 | 706.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;796 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 796 | 35427.796 | 706.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;806 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 806 | 35427.806 | 706.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;816 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 816 | 35427.816 | 706.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;826 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 826 | 35427.826 | 706.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;836 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 836 | 35427.836 | 706.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;846 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 846 | 35427.846 | 706.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;856 | 95.1653 | 294.5551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 856 | 35427.856 | 706.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;866 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 866 | 35427.866 | 706.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;876 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 876 | 35427.876 | 706.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;886 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 886 | 35427.886 | 706.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;896 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 896 | 35427.896 | 706.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;906 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 906 | 35427.906 | 706.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;916 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 916 | 35427.916 | 706.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;926 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 926 | 35427.926 | 706.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;936 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 936 | 35427.936 | 706.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;946 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 946 | 35427.946 | 706.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;956 | 95.1653 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 956 | 35427.956 | 706.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;966 | 95.1653 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 966 | 35427.966 | 706.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;976 | 95.1653 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 976 | 35427.976 | 706.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;986 | 95.1663 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 986 | 35427.986 | 706.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:27;996 | 95.1663 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 27 | 996 | 35427.996 | 706.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;006 | 95.1663 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 006 | 35428.006 | 706.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;016 | 95.1663 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 016 | 35428.016 | 706.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;026 | 95.1663 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 026 | 35428.026 | 706.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;036 | 95.1663 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 036 | 35428.036 | 706.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;046 | 95.1663 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 046 | 35428.046 | 706.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;056 | 95.1663 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 056 | 35428.056 | 706.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;066 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 066 | 35428.066 | 706.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;076 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 076 | 35428.076 | 706.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;086 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 086 | 35428.086 | 706.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;096 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 096 | 35428.096 | 706.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;106 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 106 | 35428.106 | 706.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;116 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 116 | 35428.116 | 706.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;126 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 126 | 35428.126 | 706.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;136 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 136 | 35428.136 | 706.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;146 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 146 | 35428.146 | 706.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;156 | 95.1663 | 294.5982 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 156 | 35428.156 | 706.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;166 | 95.1663 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 166 | 35428.166 | 706.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;176 | 95.1663 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 176 | 35428.176 | 706.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;186 | 95.1653 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 186 | 35428.186 | 706.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;196 | 95.1653 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 196 | 35428.196 | 706.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;206 | 95.1653 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 206 | 35428.206 | 706.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;216 | 95.1653 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 216 | 35428.216 | 706.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;226 | 95.1653 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 226 | 35428.226 | 706.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;236 | 95.1653 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 236 | 35428.236 | 706.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;246 | 95.1653 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 246 | 35428.246 | 706.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;256 | 95.1653 | 294.6109 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 256 | 35428.256 | 706.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;266 | 95.1653 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 266 | 35428.266 | 706.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;276 | 95.1653 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 276 | 35428.276 | 706.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;286 | 95.1663 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 286 | 35428.286 | 706.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;296 | 95.1663 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 296 | 35428.296 | 706.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;306 | 95.1663 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 306 | 35428.306 | 706.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;316 | 95.1663 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 316 | 35428.316 | 706.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;326 | 95.1663 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 326 | 35428.326 | 706.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;336 | 95.1663 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 336 | 35428.336 | 706.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;346 | 95.1663 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 346 | 35428.346 | 706.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;356 | 95.1663 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 356 | 35428.356 | 706.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;366 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 366 | 35428.366 | 706.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;376 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 376 | 35428.376 | 706.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;386 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 386 | 35428.386 | 706.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;396 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 396 | 35428.396 | 706.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;406 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 406 | 35428.406 | 706.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;416 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 416 | 35428.416 | 706.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;426 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 426 | 35428.426 | 706.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;436 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 436 | 35428.436 | 706.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;446 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 446 | 35428.446 | 706.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;456 | 95.1663 | 294.6146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 456 | 35428.456 | 706.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;466 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 466 | 35428.466 | 706.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;476 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 476 | 35428.476 | 706.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;486 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 486 | 35428.486 | 706.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;496 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 496 | 35428.496 | 706.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;506 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 506 | 35428.506 | 706.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;516 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 516 | 35428.516 | 706.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;526 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 526 | 35428.526 | 706.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;536 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 536 | 35428.536 | 707
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;546 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 546 | 35428.546 | 707.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;556 | 95.1663 | 294.6137 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 556 | 35428.556 | 707.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;566 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 566 | 35428.566 | 707.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;576 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 576 | 35428.576 | 707.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;586 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 586 | 35428.586 | 707.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;596 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 596 | 35428.596 | 707.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;606 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 606 | 35428.606 | 707.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;616 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 616 | 35428.616 | 707.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;626 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 626 | 35428.626 | 707.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;636 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 636 | 35428.636 | 707.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;646 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 646 | 35428.646 | 707.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;656 | 95.1663 | 294.6165 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 656 | 35428.656 | 707.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;666 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 666 | 35428.666 | 707.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;676 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 676 | 35428.676 | 707.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;686 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 686 | 35428.686 | 707.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;696 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 696 | 35428.696 | 707.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;706 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 706 | 35428.706 | 707.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;716 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 716 | 35428.716 | 707.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;726 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 726 | 35428.726 | 707.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;736 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 736 | 35428.736 | 707.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;746 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 746 | 35428.746 | 707.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;756 | 95.1663 | 294.6255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 756 | 35428.756 | 707.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;766 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 766 | 35428.766 | 707.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;776 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 776 | 35428.776 | 707.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;786 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 786 | 35428.786 | 707.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;796 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 796 | 35428.796 | 707.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;806 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 806 | 35428.806 | 707.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;816 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 816 | 35428.816 | 707.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;826 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 826 | 35428.826 | 707.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;836 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 836 | 35428.836 | 707.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;846 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 846 | 35428.846 | 707.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;856 | 95.1663 | 294.6365 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 856 | 35428.856 | 707.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;866 | 95.1663 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 866 | 35428.866 | 707.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;876 | 95.1663 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 876 | 35428.876 | 707.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;886 | 95.1683 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 886 | 35428.886 | 707.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;896 | 95.1683 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 896 | 35428.896 | 707.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;906 | 95.1683 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 906 | 35428.906 | 707.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;916 | 95.1683 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 916 | 35428.916 | 707.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;926 | 95.1683 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 926 | 35428.926 | 707.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;936 | 95.1683 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 936 | 35428.936 | 707.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;946 | 95.1683 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 946 | 35428.946 | 707.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;956 | 95.1683 | 294.6435 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 956 | 35428.956 | 707.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;966 | 95.1683 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 966 | 35428.966 | 707.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;976 | 95.1683 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 976 | 35428.976 | 707.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;986 | 95.1663 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 986 | 35428.986 | 707.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:28;996 | 95.1663 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 28 | 996 | 35428.996 | 707.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;006 | 95.1663 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 006 | 35429.006 | 707.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;016 | 95.1663 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 016 | 35429.016 | 707.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;026 | 95.1663 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 026 | 35429.026 | 707.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;036 | 95.1663 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 036 | 35429.036 | 707.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;046 | 95.1663 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 046 | 35429.046 | 707.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;056 | 95.1663 | 294.6465 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 056 | 35429.056 | 707.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;066 | 95.1663 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 066 | 35429.066 | 707.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;076 | 95.1663 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 076 | 35429.076 | 707.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;086 | 95.1683 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 086 | 35429.086 | 707.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;096 | 95.1683 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 096 | 35429.096 | 707.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;106 | 95.1683 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 106 | 35429.106 | 707.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;116 | 95.1683 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 116 | 35429.116 | 707.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;126 | 95.1683 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 126 | 35429.126 | 707.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;136 | 95.1683 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 136 | 35429.136 | 707.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;146 | 95.1683 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 146 | 35429.146 | 707.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;156 | 95.1683 | 294.6444 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 156 | 35429.156 | 707.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;166 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 166 | 35429.166 | 707.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;176 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 176 | 35429.176 | 707.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;186 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 186 | 35429.186 | 707.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;196 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 196 | 35429.196 | 707.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;206 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 206 | 35429.206 | 707.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;216 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 216 | 35429.216 | 707.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;226 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 226 | 35429.226 | 707.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;236 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 236 | 35429.236 | 707.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;246 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 246 | 35429.246 | 707.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;256 | 95.1683 | 294.6317 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 256 | 35429.256 | 707.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;266 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 266 | 35429.266 | 707.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;276 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 276 | 35429.276 | 707.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;286 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 286 | 35429.286 | 707.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;296 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 296 | 35429.296 | 707.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;306 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 306 | 35429.306 | 707.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;316 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 316 | 35429.316 | 707.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;326 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 326 | 35429.326 | 707.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;336 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 336 | 35429.336 | 707.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;346 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 346 | 35429.346 | 707.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;356 | 95.1683 | 294.615 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 356 | 35429.356 | 707.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;366 | 95.1683 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 366 | 35429.366 | 707.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;376 | 95.1683 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 376 | 35429.376 | 707.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;386 | 95.1693 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 386 | 35429.386 | 707.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;396 | 95.1693 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 396 | 35429.396 | 707.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;406 | 95.1693 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 406 | 35429.406 | 707.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;416 | 95.1693 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 416 | 35429.416 | 707.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;426 | 95.1693 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 426 | 35429.426 | 707.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;436 | 95.1693 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 436 | 35429.436 | 707.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;446 | 95.1693 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 446 | 35429.446 | 707.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;456 | 95.1693 | 294.6091 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 456 | 35429.456 | 707.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;466 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 466 | 35429.466 | 707.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;476 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 476 | 35429.476 | 707.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;486 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 486 | 35429.486 | 707.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;496 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 496 | 35429.496 | 707.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;506 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 506 | 35429.506 | 707.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;516 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 516 | 35429.516 | 707.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;526 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 526 | 35429.526 | 707.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;536 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 536 | 35429.536 | 708
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;546 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 546 | 35429.546 | 708.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;556 | 95.1693 | 294.611 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 556 | 35429.556 | 708.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;566 | 95.1693 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 566 | 35429.566 | 708.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;576 | 95.1693 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 576 | 35429.576 | 708.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;586 | 95.1713 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 586 | 35429.586 | 708.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;596 | 95.1713 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 596 | 35429.596 | 708.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;606 | 95.1713 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 606 | 35429.606 | 708.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;616 | 95.1713 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 616 | 35429.616 | 708.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;626 | 95.1713 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 626 | 35429.626 | 708.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;636 | 95.1713 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 636 | 35429.636 | 708.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;646 | 95.1713 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 646 | 35429.646 | 708.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;656 | 95.1713 | 294.6128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 656 | 35429.656 | 708.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;666 | 95.1713 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 666 | 35429.666 | 708.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;676 | 95.1713 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 676 | 35429.676 | 708.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;686 | 95.1693 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 686 | 35429.686 | 708.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;696 | 95.1693 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 696 | 35429.696 | 708.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;706 | 95.1693 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 706 | 35429.706 | 708.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;716 | 95.1693 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 716 | 35429.716 | 708.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;726 | 95.1693 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 726 | 35429.726 | 708.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;736 | 95.1693 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 736 | 35429.736 | 708.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;746 | 95.1693 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 746 | 35429.746 | 708.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;756 | 95.1693 | 294.6173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 756 | 35429.756 | 708.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;766 | 95.1693 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 766 | 35429.766 | 708.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;776 | 95.1693 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 776 | 35429.776 | 708.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;786 | 95.1703 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 786 | 35429.786 | 708.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;796 | 95.1703 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 796 | 35429.796 | 708.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;806 | 95.1703 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 806 | 35429.806 | 708.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;816 | 95.1703 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 816 | 35429.816 | 708.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;826 | 95.1703 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 826 | 35429.826 | 708.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;836 | 95.1703 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 836 | 35429.836 | 708.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;846 | 95.1703 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 846 | 35429.846 | 708.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;856 | 95.1703 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 856 | 35429.856 | 708.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;866 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 866 | 35429.866 | 708.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;876 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 876 | 35429.876 | 708.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;886 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 886 | 35429.886 | 708.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;896 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 896 | 35429.896 | 708.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;906 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 906 | 35429.906 | 708.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;916 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 916 | 35429.916 | 708.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;926 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 926 | 35429.926 | 708.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;936 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 936 | 35429.936 | 708.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;946 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 946 | 35429.946 | 708.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;956 | 95.1703 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 956 | 35429.956 | 708.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;966 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 966 | 35429.966 | 708.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;976 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 976 | 35429.976 | 708.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;986 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 986 | 35429.986 | 708.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:29;996 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 29 | 996 | 35429.996 | 708.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;006 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 006 | 35430.006 | 708.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;016 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 016 | 35430.016 | 708.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;026 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 026 | 35430.026 | 708.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;036 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 036 | 35430.036 | 708.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;046 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 046 | 35430.046 | 708.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;056 | 95.1703 | 294.6381 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 056 | 35430.056 | 708.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;066 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 066 | 35430.066 | 708.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;076 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 076 | 35430.076 | 708.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;086 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 086 | 35430.086 | 708.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;096 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 096 | 35430.096 | 708.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;106 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 106 | 35430.106 | 708.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;116 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 116 | 35430.116 | 708.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;126 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 126 | 35430.126 | 708.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;136 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 136 | 35430.136 | 708.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;146 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 146 | 35430.146 | 708.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;156 | 95.1703 | 294.6457 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 156 | 35430.156 | 708.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;166 | 95.1703 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 166 | 35430.166 | 708.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;176 | 95.1703 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 176 | 35430.176 | 708.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;186 | 95.1703 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 186 | 35430.186 | 708.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;196 | 95.1703 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 196 | 35430.196 | 708.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;206 | 95.1703 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 206 | 35430.206 | 708.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;216 | 95.1693 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 216 | 35430.216 | 708.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;226 | 95.1693 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 226 | 35430.226 | 708.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;236 | 95.1693 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 236 | 35430.236 | 708.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;246 | 95.1693 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 246 | 35430.246 | 708.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;256 | 95.1693 | 294.654 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 256 | 35430.256 | 708.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;266 | 95.1693 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 266 | 35430.266 | 708.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;276 | 95.1693 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 276 | 35430.276 | 708.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;286 | 95.1693 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 286 | 35430.286 | 708.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;296 | 95.1693 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 296 | 35430.296 | 708.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;306 | 95.1693 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 306 | 35430.306 | 708.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;316 | 95.1703 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 316 | 35430.316 | 708.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;326 | 95.1703 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 326 | 35430.326 | 708.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;336 | 95.1703 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 336 | 35430.336 | 708.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;346 | 95.1703 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 346 | 35430.346 | 708.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;356 | 95.1703 | 294.6623 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 356 | 35430.356 | 708.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;366 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 366 | 35430.366 | 708.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;376 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 376 | 35430.376 | 708.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;386 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 386 | 35430.386 | 708.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;396 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 396 | 35430.396 | 708.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;406 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 406 | 35430.406 | 708.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;416 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 416 | 35430.416 | 708.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;426 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 426 | 35430.426 | 708.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;436 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 436 | 35430.436 | 708.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;446 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 446 | 35430.446 | 708.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;456 | 95.1703 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 456 | 35430.456 | 708.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;466 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 466 | 35430.466 | 708.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;476 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 476 | 35430.476 | 708.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;486 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 486 | 35430.486 | 708.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;496 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 496 | 35430.496 | 708.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;506 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 506 | 35430.506 | 708.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;516 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 516 | 35430.516 | 708.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;526 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 526 | 35430.526 | 708.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;536 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 536 | 35430.536 | 709
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;546 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 546 | 35430.546 | 709.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;556 | 95.1703 | 294.6786 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 556 | 35430.556 | 709.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;566 | 95.1703 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 566 | 35430.566 | 709.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;576 | 95.1703 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 576 | 35430.576 | 709.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;586 | 95.1703 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 586 | 35430.586 | 709.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;596 | 95.1703 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 596 | 35430.596 | 709.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;606 | 95.1703 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 606 | 35430.606 | 709.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;616 | 95.1713 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 616 | 35430.616 | 709.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;626 | 95.1713 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 626 | 35430.626 | 709.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;636 | 95.1713 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 636 | 35430.636 | 709.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;646 | 95.1713 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 646 | 35430.646 | 709.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;656 | 95.1713 | 294.6735 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 656 | 35430.656 | 709.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;666 | 95.1713 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 666 | 35430.666 | 709.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;676 | 95.1713 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 676 | 35430.676 | 709.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;686 | 95.1713 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 686 | 35430.686 | 709.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;696 | 95.1713 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 696 | 35430.696 | 709.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;706 | 95.1713 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 706 | 35430.706 | 709.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;716 | 95.1723 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 716 | 35430.716 | 709.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;726 | 95.1723 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 726 | 35430.726 | 709.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;736 | 95.1723 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 736 | 35430.736 | 709.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;746 | 95.1723 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 746 | 35430.746 | 709.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;756 | 95.1723 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 756 | 35430.756 | 709.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;766 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 766 | 35430.766 | 709.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;776 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 776 | 35430.776 | 709.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;786 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 786 | 35430.786 | 709.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;796 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 796 | 35430.796 | 709.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;806 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 806 | 35430.806 | 709.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;816 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 816 | 35430.816 | 709.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;826 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 826 | 35430.826 | 709.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;836 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 836 | 35430.836 | 709.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;846 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 846 | 35430.846 | 709.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;856 | 95.1723 | 294.6815 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 856 | 35430.856 | 709.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;866 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 866 | 35430.866 | 709.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;876 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 876 | 35430.876 | 709.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;886 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 886 | 35430.886 | 709.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;896 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 896 | 35430.896 | 709.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;906 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 906 | 35430.906 | 709.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;916 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 916 | 35430.916 | 709.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;926 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 926 | 35430.926 | 709.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;936 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 936 | 35430.936 | 709.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;946 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 946 | 35430.946 | 709.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;956 | 95.1723 | 294.7045 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 956 | 35430.956 | 709.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;966 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 966 | 35430.966 | 709.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;976 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 976 | 35430.976 | 709.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;986 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 986 | 35430.986 | 709.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:30;996 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 30 | 996 | 35430.996 | 709.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;006 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 006 | 35431.006 | 709.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;016 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 016 | 35431.016 | 709.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;026 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 026 | 35431.026 | 709.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;036 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 036 | 35431.036 | 709.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;046 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 046 | 35431.046 | 709.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;056 | 95.1723 | 294.7292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 056 | 35431.056 | 709.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;066 | 95.1723 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 066 | 35431.066 | 709.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;076 | 95.1723 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 076 | 35431.076 | 709.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;086 | 95.1723 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 086 | 35431.086 | 709.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;096 | 95.1723 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 096 | 35431.096 | 709.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;106 | 95.1723 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 106 | 35431.106 | 709.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;116 | 95.1733 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 116 | 35431.116 | 709.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;126 | 95.1733 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 126 | 35431.126 | 709.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;136 | 95.1733 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 136 | 35431.136 | 709.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;146 | 95.1733 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 146 | 35431.146 | 709.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;156 | 95.1733 | 294.7517 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 156 | 35431.156 | 709.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;166 | 95.1733 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 166 | 35431.166 | 709.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;176 | 95.1733 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 176 | 35431.176 | 709.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;186 | 95.1733 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 186 | 35431.186 | 709.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;196 | 95.1733 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 196 | 35431.196 | 709.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;206 | 95.1733 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 206 | 35431.206 | 709.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;216 | 95.1743 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 216 | 35431.216 | 709.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;226 | 95.1743 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 226 | 35431.226 | 709.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;236 | 95.1743 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 236 | 35431.236 | 709.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;246 | 95.1743 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 246 | 35431.246 | 709.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;256 | 95.1743 | 294.7627 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 256 | 35431.256 | 709.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;266 | 95.1743 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 266 | 35431.266 | 709.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;276 | 95.1743 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 276 | 35431.276 | 709.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;286 | 95.1743 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 286 | 35431.286 | 709.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;296 | 95.1743 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 296 | 35431.296 | 709.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;306 | 95.1743 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 306 | 35431.306 | 709.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;316 | 95.1733 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 316 | 35431.316 | 709.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;326 | 95.1733 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 326 | 35431.326 | 709.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;336 | 95.1733 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 336 | 35431.336 | 709.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;346 | 95.1733 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 346 | 35431.346 | 709.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;356 | 95.1733 | 294.752 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 356 | 35431.356 | 709.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;366 | 95.1733 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 366 | 35431.366 | 709.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;376 | 95.1733 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 376 | 35431.376 | 709.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;386 | 95.1733 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 386 | 35431.386 | 709.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;396 | 95.1733 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 396 | 35431.396 | 709.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;406 | 95.1733 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 406 | 35431.406 | 709.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;416 | 95.1733 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 416 | 35431.416 | 709.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;426 | 95.1733 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 426 | 35431.426 | 709.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;436 | 95.1743 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 436 | 35431.436 | 709.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;446 | 95.1743 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 446 | 35431.446 | 709.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;456 | 95.1743 | 294.7298 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 456 | 35431.456 | 709.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;466 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 466 | 35431.466 | 709.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;476 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 476 | 35431.476 | 709.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;486 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 486 | 35431.486 | 709.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;496 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 496 | 35431.496 | 709.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;506 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 506 | 35431.506 | 709.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;516 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 516 | 35431.516 | 709.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;526 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 526 | 35431.526 | 709.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;536 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 536 | 35431.536 | 710
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;546 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 546 | 35431.546 | 710.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;556 | 95.1743 | 294.7115 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 556 | 35431.556 | 710.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;566 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 566 | 35431.566 | 710.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;576 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 576 | 35431.576 | 710.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;586 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 586 | 35431.586 | 710.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;596 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 596 | 35431.596 | 710.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;606 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 606 | 35431.606 | 710.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;616 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 616 | 35431.616 | 710.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;626 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 626 | 35431.626 | 710.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;636 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 636 | 35431.636 | 710.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;646 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 646 | 35431.646 | 710.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;656 | 95.1743 | 294.7037 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 656 | 35431.656 | 710.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;666 | 95.1743 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 666 | 35431.666 | 710.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;676 | 95.1743 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 676 | 35431.676 | 710.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;686 | 95.1743 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 686 | 35431.686 | 710.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;696 | 95.1743 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 696 | 35431.696 | 710.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;706 | 95.1743 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 706 | 35431.706 | 710.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;716 | 95.1743 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 716 | 35431.716 | 710.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;726 | 95.1743 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 726 | 35431.726 | 710.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;736 | 95.1753 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 736 | 35431.736 | 710.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;746 | 95.1753 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 746 | 35431.746 | 710.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;756 | 95.1753 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 756 | 35431.756 | 710.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;766 | 95.1753 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 766 | 35431.766 | 710.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;776 | 95.1753 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 776 | 35431.776 | 710.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;786 | 95.1753 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 786 | 35431.786 | 710.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;796 | 95.1753 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 796 | 35431.796 | 710.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;806 | 95.1753 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 806 | 35431.806 | 710.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;816 | 95.1753 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 816 | 35431.816 | 710.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;826 | 95.1753 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 826 | 35431.826 | 710.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;836 | 95.1743 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 836 | 35431.836 | 710.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;846 | 95.1743 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 846 | 35431.846 | 710.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;856 | 95.1743 | 294.7128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 856 | 35431.856 | 710.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;866 | 95.1743 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 866 | 35431.866 | 710.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;876 | 95.1743 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 876 | 35431.876 | 710.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;886 | 95.1743 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 886 | 35431.886 | 710.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;896 | 95.1743 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 896 | 35431.896 | 710.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;906 | 95.1743 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 906 | 35431.906 | 710.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;916 | 95.1743 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 916 | 35431.916 | 710.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;926 | 95.1743 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 926 | 35431.926 | 710.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;936 | 95.1753 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 936 | 35431.936 | 710.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;946 | 95.1753 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 946 | 35431.946 | 710.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;956 | 95.1753 | 294.7139 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 956 | 35431.956 | 710.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;966 | 95.1753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 966 | 35431.966 | 710.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;976 | 95.1753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 976 | 35431.976 | 710.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;986 | 95.1753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 986 | 35431.986 | 710.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:31;996 | 95.1753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 31 | 996 | 35431.996 | 710.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;006 | 95.1753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 006 | 35432.006 | 710.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;016 | 95.1753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 016 | 35432.016 | 710.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;026 | 95.1753 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 026 | 35432.026 | 710.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;036 | 95.1743 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 036 | 35432.036 | 710.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;046 | 95.1743 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 046 | 35432.046 | 710.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;056 | 95.1743 | 294.6988 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 056 | 35432.056 | 710.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;066 | 95.1743 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 066 | 35432.066 | 710.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;076 | 95.1743 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 076 | 35432.076 | 710.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;086 | 95.1743 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 086 | 35432.086 | 710.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;096 | 95.1743 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 096 | 35432.096 | 710.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;106 | 95.1743 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 106 | 35432.106 | 710.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;116 | 95.1743 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 116 | 35432.116 | 710.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;126 | 95.1743 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 126 | 35432.126 | 710.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;136 | 95.1753 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 136 | 35432.136 | 710.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;146 | 95.1753 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 146 | 35432.146 | 710.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;156 | 95.1753 | 294.6831 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 156 | 35432.156 | 710.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;166 | 95.1753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 166 | 35432.166 | 710.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;176 | 95.1753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 176 | 35432.176 | 710.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;186 | 95.1753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 186 | 35432.186 | 710.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;196 | 95.1753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 196 | 35432.196 | 710.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;206 | 95.1753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 206 | 35432.206 | 710.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;216 | 95.1753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 216 | 35432.216 | 710.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;226 | 95.1753 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 226 | 35432.226 | 710.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;236 | 95.1763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 236 | 35432.236 | 710.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;246 | 95.1763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 246 | 35432.246 | 710.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;256 | 95.1763 | 294.6806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 256 | 35432.256 | 710.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;266 | 95.1763 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 266 | 35432.266 | 710.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;276 | 95.1763 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 276 | 35432.276 | 710.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;286 | 95.1763 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 286 | 35432.286 | 710.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;296 | 95.1763 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 296 | 35432.296 | 710.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;306 | 95.1763 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 306 | 35432.306 | 710.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;316 | 95.1763 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 316 | 35432.316 | 710.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;326 | 95.1763 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 326 | 35432.326 | 710.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;336 | 95.1753 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 336 | 35432.336 | 710.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;346 | 95.1753 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 346 | 35432.346 | 710.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;356 | 95.1753 | 294.6801 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 356 | 35432.356 | 710.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;366 | 95.1753 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 366 | 35432.366 | 710.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;376 | 95.1753 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 376 | 35432.376 | 710.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;386 | 95.1753 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 386 | 35432.386 | 710.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;396 | 95.1753 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 396 | 35432.396 | 710.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;406 | 95.1753 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 406 | 35432.406 | 710.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;416 | 95.1753 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 416 | 35432.416 | 710.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;426 | 95.1753 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 426 | 35432.426 | 710.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;436 | 95.1773 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 436 | 35432.436 | 710.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;446 | 95.1773 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 446 | 35432.446 | 710.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;456 | 95.1773 | 294.6771 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 456 | 35432.456 | 710.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;466 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 466 | 35432.466 | 710.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;476 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 476 | 35432.476 | 710.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;486 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 486 | 35432.486 | 710.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;496 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 496 | 35432.496 | 710.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;506 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 506 | 35432.506 | 710.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;516 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 516 | 35432.516 | 710.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;526 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 526 | 35432.526 | 710.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;536 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 536 | 35432.536 | 711
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;546 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 546 | 35432.546 | 711.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;556 | 95.1773 | 294.6824 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 556 | 35432.556 | 711.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;566 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 566 | 35432.566 | 711.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;576 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 576 | 35432.576 | 711.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;586 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 586 | 35432.586 | 711.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;596 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 596 | 35432.596 | 711.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;606 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 606 | 35432.606 | 711.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;616 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 616 | 35432.616 | 711.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;626 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 626 | 35432.626 | 711.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;636 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 636 | 35432.636 | 711.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;646 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 646 | 35432.646 | 711.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;656 | 95.1773 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 656 | 35432.656 | 711.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;666 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 666 | 35432.666 | 711.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;676 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 676 | 35432.676 | 711.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;686 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 686 | 35432.686 | 711.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;696 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 696 | 35432.696 | 711.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;706 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 706 | 35432.706 | 711.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;716 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 716 | 35432.716 | 711.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;726 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 726 | 35432.726 | 711.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;736 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 736 | 35432.736 | 711.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;746 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 746 | 35432.746 | 711.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;756 | 95.1773 | 294.6784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 756 | 35432.756 | 711.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;766 | 95.1773 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 766 | 35432.766 | 711.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;776 | 95.1773 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 776 | 35432.776 | 711.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;786 | 95.1773 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 786 | 35432.786 | 711.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;796 | 95.1773 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 796 | 35432.796 | 711.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;806 | 95.1773 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 806 | 35432.806 | 711.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;816 | 95.1773 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 816 | 35432.816 | 711.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;826 | 95.1773 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 826 | 35432.826 | 711.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;836 | 95.1783 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 836 | 35432.836 | 711.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;846 | 95.1783 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 846 | 35432.846 | 711.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;856 | 95.1783 | 294.6769 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 856 | 35432.856 | 711.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;866 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 866 | 35432.866 | 711.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;876 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 876 | 35432.876 | 711.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;886 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 886 | 35432.886 | 711.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;896 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 896 | 35432.896 | 711.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;906 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 906 | 35432.906 | 711.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;916 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 916 | 35432.916 | 711.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;926 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 926 | 35432.926 | 711.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;936 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 936 | 35432.936 | 711.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;946 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 946 | 35432.946 | 711.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;956 | 95.1783 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 956 | 35432.956 | 711.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;966 | 95.1783 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 966 | 35432.966 | 711.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;976 | 95.1783 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 976 | 35432.976 | 711.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;986 | 95.1783 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 986 | 35432.986 | 711.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:32;996 | 95.1783 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 32 | 996 | 35432.996 | 711.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;006 | 95.1783 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 006 | 35433.006 | 711.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;016 | 95.1783 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 016 | 35433.016 | 711.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;026 | 95.1783 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 026 | 35433.026 | 711.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;036 | 95.1773 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 036 | 35433.036 | 711.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;046 | 95.1773 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 046 | 35433.046 | 711.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;056 | 95.1773 | 294.7159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 056 | 35433.056 | 711.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;066 | 95.1773 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 066 | 35433.066 | 711.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;076 | 95.1773 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 076 | 35433.076 | 711.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;086 | 95.1773 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 086 | 35433.086 | 711.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;096 | 95.1773 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 096 | 35433.096 | 711.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;106 | 95.1773 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 106 | 35433.106 | 711.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;116 | 95.1773 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 116 | 35433.116 | 711.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;126 | 95.1773 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 126 | 35433.126 | 711.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;136 | 95.1783 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 136 | 35433.136 | 711.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;146 | 95.1783 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 146 | 35433.146 | 711.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;156 | 95.1783 | 294.7211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 156 | 35433.156 | 711.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;166 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 166 | 35433.166 | 711.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;176 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 176 | 35433.176 | 711.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;186 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 186 | 35433.186 | 711.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;196 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 196 | 35433.196 | 711.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;206 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 206 | 35433.206 | 711.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;216 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 216 | 35433.216 | 711.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;226 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 226 | 35433.226 | 711.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;236 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 236 | 35433.236 | 711.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;246 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 246 | 35433.246 | 711.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;256 | 95.1783 | 294.7225 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 256 | 35433.256 | 711.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;266 | 95.1783 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 266 | 35433.266 | 711.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;276 | 95.1783 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 276 | 35433.276 | 711.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;286 | 95.1783 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 286 | 35433.286 | 711.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;296 | 95.1783 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 296 | 35433.296 | 711.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;306 | 95.1783 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 306 | 35433.306 | 711.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;316 | 95.1783 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 316 | 35433.316 | 711.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;326 | 95.1783 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 326 | 35433.326 | 711.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;336 | 95.1793 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 336 | 35433.336 | 711.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;346 | 95.1793 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 346 | 35433.346 | 711.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;356 | 95.1793 | 294.7138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 356 | 35433.356 | 711.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;366 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 366 | 35433.366 | 711.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;376 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 376 | 35433.376 | 711.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;386 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 386 | 35433.386 | 711.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;396 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 396 | 35433.396 | 711.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;406 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 406 | 35433.406 | 711.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;416 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 416 | 35433.416 | 711.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;426 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 426 | 35433.426 | 711.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;436 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 436 | 35433.436 | 711.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;446 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 446 | 35433.446 | 711.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;456 | 95.1793 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 456 | 35433.456 | 711.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;466 | 95.1793 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 466 | 35433.466 | 711.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;476 | 95.1793 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 476 | 35433.476 | 711.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;486 | 95.1793 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 486 | 35433.486 | 711.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;496 | 95.1793 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 496 | 35433.496 | 711.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;506 | 95.1793 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 506 | 35433.506 | 711.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;516 | 95.1793 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 516 | 35433.516 | 711.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;526 | 95.1793 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 526 | 35433.526 | 711.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;536 | 95.1783 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 536 | 35433.536 | 712
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;546 | 95.1783 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 546 | 35433.546 | 712.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;556 | 95.1783 | 294.6727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 556 | 35433.556 | 712.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;566 | 95.1783 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 566 | 35433.566 | 712.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;576 | 95.1783 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 576 | 35433.576 | 712.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;586 | 95.1783 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 586 | 35433.586 | 712.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;596 | 95.1783 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 596 | 35433.596 | 712.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;606 | 95.1783 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 606 | 35433.606 | 712.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;616 | 95.1783 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 616 | 35433.616 | 712.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;626 | 95.1783 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 626 | 35433.626 | 712.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;636 | 95.1793 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 636 | 35433.636 | 712.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;646 | 95.1793 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 646 | 35433.646 | 712.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;656 | 95.1793 | 294.6697 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 656 | 35433.656 | 712.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;666 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 666 | 35433.666 | 712.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;676 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 676 | 35433.676 | 712.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;686 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 686 | 35433.686 | 712.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;696 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 696 | 35433.696 | 712.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;706 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 706 | 35433.706 | 712.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;716 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 716 | 35433.716 | 712.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;726 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 726 | 35433.726 | 712.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;736 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 736 | 35433.736 | 712.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;746 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 746 | 35433.746 | 712.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;756 | 95.1793 | 294.6604 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 756 | 35433.756 | 712.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;766 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 766 | 35433.766 | 712.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;776 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 776 | 35433.776 | 712.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;786 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 786 | 35433.786 | 712.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;796 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 796 | 35433.796 | 712.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;806 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 806 | 35433.806 | 712.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;816 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 816 | 35433.816 | 712.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;826 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 826 | 35433.826 | 712.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;836 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 836 | 35433.836 | 712.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;846 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 846 | 35433.846 | 712.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;856 | 95.1793 | 294.6401 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 856 | 35433.856 | 712.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;866 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 866 | 35433.866 | 712.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;876 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 876 | 35433.876 | 712.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;886 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 886 | 35433.886 | 712.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;896 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 896 | 35433.896 | 712.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;906 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 906 | 35433.906 | 712.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;916 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 916 | 35433.916 | 712.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;926 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 926 | 35433.926 | 712.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;936 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 936 | 35433.936 | 712.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;946 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 946 | 35433.946 | 712.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;956 | 95.1793 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 956 | 35433.956 | 712.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;966 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 966 | 35433.966 | 712.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;976 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 976 | 35433.976 | 712.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;986 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 986 | 35433.986 | 712.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:33;996 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 33 | 996 | 35433.996 | 712.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;006 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 006 | 35434.006 | 712.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;016 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 016 | 35434.016 | 712.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;026 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 026 | 35434.026 | 712.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;036 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 036 | 35434.036 | 712.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;046 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 046 | 35434.046 | 712.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;056 | 95.1793 | 294.5971 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 056 | 35434.056 | 712.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;066 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 066 | 35434.066 | 712.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;076 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 076 | 35434.076 | 712.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;086 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 086 | 35434.086 | 712.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;096 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 096 | 35434.096 | 712.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;106 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 106 | 35434.106 | 712.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;116 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 116 | 35434.116 | 712.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;126 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 126 | 35434.126 | 712.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;136 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 136 | 35434.136 | 712.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;146 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 146 | 35434.146 | 712.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;156 | 95.1793 | 294.5596 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 156 | 35434.156 | 712.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;166 | 95.1793 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 166 | 35434.166 | 712.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;176 | 95.1803 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 176 | 35434.176 | 712.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;186 | 95.1803 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 186 | 35434.186 | 712.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;196 | 95.1803 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 196 | 35434.196 | 712.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;206 | 95.1803 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 206 | 35434.206 | 712.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;216 | 95.1803 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 216 | 35434.216 | 712.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;226 | 95.1803 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 226 | 35434.226 | 712.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;236 | 95.1803 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 236 | 35434.236 | 712.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;246 | 95.1803 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 246 | 35434.246 | 712.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;256 | 95.1803 | 294.5281 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 256 | 35434.256 | 712.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;266 | 95.1803 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 266 | 35434.266 | 712.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;276 | 95.1813 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 276 | 35434.276 | 712.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;286 | 95.1813 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 286 | 35434.286 | 712.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;296 | 95.1813 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 296 | 35434.296 | 712.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;306 | 95.1813 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 306 | 35434.306 | 712.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;316 | 95.1813 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 316 | 35434.316 | 712.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;326 | 95.1813 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 326 | 35434.326 | 712.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;336 | 95.1813 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 336 | 35434.336 | 712.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;346 | 95.1813 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 346 | 35434.346 | 712.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;356 | 95.1813 | 294.5129 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 356 | 35434.356 | 712.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;366 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 366 | 35434.366 | 712.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;376 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 376 | 35434.376 | 712.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;386 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 386 | 35434.386 | 712.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;396 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 396 | 35434.396 | 712.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;406 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 406 | 35434.406 | 712.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;416 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 416 | 35434.416 | 712.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;426 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 426 | 35434.426 | 712.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;436 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 436 | 35434.436 | 712.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;446 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 446 | 35434.446 | 712.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;456 | 95.1813 | 294.5073 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 456 | 35434.456 | 712.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;466 | 95.1813 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 466 | 35434.466 | 712.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;476 | 95.1803 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 476 | 35434.476 | 712.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;486 | 95.1803 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 486 | 35434.486 | 712.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;496 | 95.1803 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 496 | 35434.496 | 712.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;506 | 95.1803 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 506 | 35434.506 | 712.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;516 | 95.1803 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 516 | 35434.516 | 712.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;526 | 95.1803 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 526 | 35434.526 | 712.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;536 | 95.1803 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 536 | 35434.536 | 713
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;546 | 95.1803 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 546 | 35434.546 | 713.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;556 | 95.1803 | 294.5077 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 556 | 35434.556 | 713.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;566 | 95.1803 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 566 | 35434.566 | 713.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;576 | 95.1813 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 576 | 35434.576 | 713.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;586 | 95.1813 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 586 | 35434.586 | 713.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;596 | 95.1813 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 596 | 35434.596 | 713.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;606 | 95.1813 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 606 | 35434.606 | 713.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;616 | 95.1813 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 616 | 35434.616 | 713.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;626 | 95.1813 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 626 | 35434.626 | 713.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;636 | 95.1813 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 636 | 35434.636 | 713.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;646 | 95.1813 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 646 | 35434.646 | 713.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;656 | 95.1813 | 294.5113 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 656 | 35434.656 | 713.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;666 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 666 | 35434.666 | 713.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;676 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 676 | 35434.676 | 713.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;686 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 686 | 35434.686 | 713.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;696 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 696 | 35434.696 | 713.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;706 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 706 | 35434.706 | 713.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;716 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 716 | 35434.716 | 713.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;726 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 726 | 35434.726 | 713.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;736 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 736 | 35434.736 | 713.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;746 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 746 | 35434.746 | 713.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;756 | 95.1813 | 294.503 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 756 | 35434.756 | 713.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;766 | 95.1813 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 766 | 35434.766 | 713.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;776 | 95.1833 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 776 | 35434.776 | 713.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;786 | 95.1833 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 786 | 35434.786 | 713.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;796 | 95.1833 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 796 | 35434.796 | 713.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;806 | 95.1833 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 806 | 35434.806 | 713.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;816 | 95.1833 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 816 | 35434.816 | 713.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;826 | 95.1833 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 826 | 35434.826 | 713.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;836 | 95.1833 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 836 | 35434.836 | 713.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;846 | 95.1833 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 846 | 35434.846 | 713.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;856 | 95.1833 | 294.4761 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 856 | 35434.856 | 713.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;866 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 866 | 35434.866 | 713.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;876 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 876 | 35434.876 | 713.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;886 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 886 | 35434.886 | 713.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;896 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 896 | 35434.896 | 713.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;906 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 906 | 35434.906 | 713.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;916 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 916 | 35434.916 | 713.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;926 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 926 | 35434.926 | 713.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;936 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 936 | 35434.936 | 713.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;946 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 946 | 35434.946 | 713.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;956 | 95.1833 | 294.4594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 956 | 35434.956 | 713.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;966 | 95.1833 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 966 | 35434.966 | 713.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;976 | 95.1823 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 976 | 35434.976 | 713.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;986 | 95.1823 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 986 | 35434.986 | 713.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:34;996 | 95.1823 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 34 | 996 | 35434.996 | 713.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;006 | 95.1823 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 006 | 35435.006 | 713.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;016 | 95.1823 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 016 | 35435.016 | 713.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;026 | 95.1823 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 026 | 35435.026 | 713.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;036 | 95.1823 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 036 | 35435.036 | 713.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;046 | 95.1823 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 046 | 35435.046 | 713.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;056 | 95.1823 | 294.4672 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 056 | 35435.056 | 713.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;066 | 95.1823 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 066 | 35435.066 | 713.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;076 | 95.1833 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 076 | 35435.076 | 713.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;086 | 95.1833 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 086 | 35435.086 | 713.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;096 | 95.1833 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 096 | 35435.096 | 713.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;106 | 95.1833 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 106 | 35435.106 | 713.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;116 | 95.1833 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 116 | 35435.116 | 713.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;126 | 95.1833 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 126 | 35435.126 | 713.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;136 | 95.1833 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 136 | 35435.136 | 713.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;146 | 95.1833 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 146 | 35435.146 | 713.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;156 | 95.1833 | 294.4913 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 156 | 35435.156 | 713.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;166 | 95.1833 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 166 | 35435.166 | 713.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;176 | 95.1843 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 176 | 35435.176 | 713.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;186 | 95.1843 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 186 | 35435.186 | 713.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;196 | 95.1843 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 196 | 35435.196 | 713.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;206 | 95.1843 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 206 | 35435.206 | 713.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;216 | 95.1843 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 216 | 35435.216 | 713.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;226 | 95.1843 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 226 | 35435.226 | 713.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;236 | 95.1843 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 236 | 35435.236 | 713.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;246 | 95.1843 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 246 | 35435.246 | 713.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;256 | 95.1843 | 294.52 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 256 | 35435.256 | 713.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;266 | 95.1843 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 266 | 35435.266 | 713.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;276 | 95.1833 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 276 | 35435.276 | 713.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;286 | 95.1833 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 286 | 35435.286 | 713.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;296 | 95.1833 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 296 | 35435.296 | 713.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;306 | 95.1833 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 306 | 35435.306 | 713.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;316 | 95.1833 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 316 | 35435.316 | 713.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;326 | 95.1833 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 326 | 35435.326 | 713.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;336 | 95.1833 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 336 | 35435.336 | 713.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;346 | 95.1833 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 346 | 35435.346 | 713.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;356 | 95.1833 | 294.5409 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 356 | 35435.356 | 713.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;366 | 95.1833 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 366 | 35435.366 | 713.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;376 | 95.1843 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 376 | 35435.376 | 713.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;386 | 95.1843 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 386 | 35435.386 | 713.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;396 | 95.1843 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 396 | 35435.396 | 713.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;406 | 95.1843 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 406 | 35435.406 | 713.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;416 | 95.1843 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 416 | 35435.416 | 713.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;426 | 95.1843 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 426 | 35435.426 | 713.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;436 | 95.1843 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 436 | 35435.436 | 713.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;446 | 95.1843 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 446 | 35435.446 | 713.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;456 | 95.1843 | 294.5371 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 456 | 35435.456 | 713.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;466 | 95.1843 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 466 | 35435.466 | 713.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;476 | 95.1833 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 476 | 35435.476 | 713.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;486 | 95.1833 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 486 | 35435.486 | 713.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;496 | 95.1833 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 496 | 35435.496 | 713.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;506 | 95.1833 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 506 | 35435.506 | 713.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;516 | 95.1833 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 516 | 35435.516 | 713.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;526 | 95.1833 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 526 | 35435.526 | 713.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;536 | 95.1833 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 536 | 35435.536 | 714
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;546 | 95.1833 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 546 | 35435.546 | 714.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;556 | 95.1833 | 294.5082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 556 | 35435.556 | 714.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;566 | 95.1833 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 566 | 35435.566 | 714.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;576 | 95.1843 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 576 | 35435.576 | 714.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;586 | 95.1843 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 586 | 35435.586 | 714.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;596 | 95.1843 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 596 | 35435.596 | 714.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;606 | 95.1843 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 606 | 35435.606 | 714.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;616 | 95.1843 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 616 | 35435.616 | 714.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;626 | 95.1843 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 626 | 35435.626 | 714.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;636 | 95.1843 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 636 | 35435.636 | 714.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;646 | 95.1843 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 646 | 35435.646 | 714.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;656 | 95.1843 | 294.4972 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 656 | 35435.656 | 714.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;666 | 95.1843 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 666 | 35435.666 | 714.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;676 | 95.1853 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 676 | 35435.676 | 714.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;686 | 95.1853 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 686 | 35435.686 | 714.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;696 | 95.1853 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 696 | 35435.696 | 714.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;706 | 95.1853 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 706 | 35435.706 | 714.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;716 | 95.1853 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 716 | 35435.716 | 714.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;726 | 95.1853 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 726 | 35435.726 | 714.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;736 | 95.1853 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 736 | 35435.736 | 714.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;746 | 95.1853 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 746 | 35435.746 | 714.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;756 | 95.1853 | 294.5156 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 756 | 35435.756 | 714.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;766 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 766 | 35435.766 | 714.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;776 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 776 | 35435.776 | 714.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;786 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 786 | 35435.786 | 714.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;796 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 796 | 35435.796 | 714.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;806 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 806 | 35435.806 | 714.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;816 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 816 | 35435.816 | 714.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;826 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 826 | 35435.826 | 714.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;836 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 836 | 35435.836 | 714.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;846 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 846 | 35435.846 | 714.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;856 | 95.1853 | 294.5402 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 856 | 35435.856 | 714.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;866 | 95.1853 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 866 | 35435.866 | 714.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;876 | 95.1863 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 876 | 35435.876 | 714.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;886 | 95.1863 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 886 | 35435.886 | 714.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;896 | 95.1863 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 896 | 35435.896 | 714.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;906 | 95.1863 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 906 | 35435.906 | 714.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;916 | 95.1863 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 916 | 35435.916 | 714.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;926 | 95.1863 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 926 | 35435.926 | 714.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;936 | 95.1863 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 936 | 35435.936 | 714.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;946 | 95.1863 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 946 | 35435.946 | 714.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;956 | 95.1863 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 956 | 35435.956 | 714.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;966 | 95.1863 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 966 | 35435.966 | 714.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;976 | 95.1873 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 976 | 35435.976 | 714.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;986 | 95.1873 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 986 | 35435.986 | 714.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:35;996 | 95.1873 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 35 | 996 | 35435.996 | 714.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;006 | 95.1873 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 006 | 35436.006 | 714.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;016 | 95.1873 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 016 | 35436.016 | 714.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;026 | 95.1873 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 026 | 35436.026 | 714.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;036 | 95.1873 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 036 | 35436.036 | 714.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;046 | 95.1873 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 046 | 35436.046 | 714.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;056 | 95.1873 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 056 | 35436.056 | 714.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;066 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 066 | 35436.066 | 714.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;076 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 076 | 35436.076 | 714.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;086 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 086 | 35436.086 | 714.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;096 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 096 | 35436.096 | 714.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;106 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 106 | 35436.106 | 714.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;116 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 116 | 35436.116 | 714.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;126 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 126 | 35436.126 | 714.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;136 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 136 | 35436.136 | 714.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;146 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 146 | 35436.146 | 714.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;156 | 95.1873 | 294.5292 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 156 | 35436.156 | 714.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;166 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 166 | 35436.166 | 714.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;176 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 176 | 35436.176 | 714.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;186 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 186 | 35436.186 | 714.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;196 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 196 | 35436.196 | 714.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;206 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 206 | 35436.206 | 714.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;216 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 216 | 35436.216 | 714.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;226 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 226 | 35436.226 | 714.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;236 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 236 | 35436.236 | 714.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;246 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 246 | 35436.246 | 714.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;256 | 95.1873 | 294.5128 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 256 | 35436.256 | 714.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;266 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 266 | 35436.266 | 714.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;276 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 276 | 35436.276 | 714.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;286 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 286 | 35436.286 | 714.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;296 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 296 | 35436.296 | 714.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;306 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 306 | 35436.306 | 714.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;316 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 316 | 35436.316 | 714.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;326 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 326 | 35436.326 | 714.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;336 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 336 | 35436.336 | 714.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;346 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 346 | 35436.346 | 714.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;356 | 95.1873 | 294.5186 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 356 | 35436.356 | 714.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;366 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 366 | 35436.366 | 714.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;376 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 376 | 35436.376 | 714.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;386 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 386 | 35436.386 | 714.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;396 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 396 | 35436.396 | 714.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;406 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 406 | 35436.406 | 714.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;416 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 416 | 35436.416 | 714.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;426 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 426 | 35436.426 | 714.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;436 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 436 | 35436.436 | 714.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;446 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 446 | 35436.446 | 714.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;456 | 95.1873 | 294.5424 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 456 | 35436.456 | 714.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;466 | 95.1873 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 466 | 35436.466 | 714.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;476 | 95.1873 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 476 | 35436.476 | 714.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;486 | 95.1883 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 486 | 35436.486 | 714.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;496 | 95.1883 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 496 | 35436.496 | 714.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;506 | 95.1883 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 506 | 35436.506 | 714.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;516 | 95.1883 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 516 | 35436.516 | 714.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;526 | 95.1883 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 526 | 35436.526 | 714.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;536 | 95.1883 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 536 | 35436.536 | 715
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;546 | 95.1883 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 546 | 35436.546 | 715.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;556 | 95.1883 | 294.5643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 556 | 35436.556 | 715.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;566 | 95.1883 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 566 | 35436.566 | 715.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;576 | 95.1883 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 576 | 35436.576 | 715.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;586 | 95.1873 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 586 | 35436.586 | 715.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;596 | 95.1873 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 596 | 35436.596 | 715.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;606 | 95.1873 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 606 | 35436.606 | 715.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;616 | 95.1873 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 616 | 35436.616 | 715.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;626 | 95.1873 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 626 | 35436.626 | 715.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;636 | 95.1873 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 636 | 35436.636 | 715.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;646 | 95.1873 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 646 | 35436.646 | 715.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;656 | 95.1873 | 294.5784 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 656 | 35436.656 | 715.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;666 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 666 | 35436.666 | 715.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;676 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 676 | 35436.676 | 715.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;686 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 686 | 35436.686 | 715.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;696 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 696 | 35436.696 | 715.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;706 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 706 | 35436.706 | 715.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;716 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 716 | 35436.716 | 715.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;726 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 726 | 35436.726 | 715.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;736 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 736 | 35436.736 | 715.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;746 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 746 | 35436.746 | 715.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;756 | 95.1873 | 294.5796 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 756 | 35436.756 | 715.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;766 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 766 | 35436.766 | 715.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;776 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 776 | 35436.776 | 715.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;786 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 786 | 35436.786 | 715.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;796 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 796 | 35436.796 | 715.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;806 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 806 | 35436.806 | 715.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;816 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 816 | 35436.816 | 715.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;826 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 826 | 35436.826 | 715.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;836 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 836 | 35436.836 | 715.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;846 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 846 | 35436.846 | 715.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;856 | 95.1873 | 294.5715 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 856 | 35436.856 | 715.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;866 | 95.1873 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 866 | 35436.866 | 715.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;876 | 95.1873 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 876 | 35436.876 | 715.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;886 | 95.1893 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 886 | 35436.886 | 715.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;896 | 95.1893 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 896 | 35436.896 | 715.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;906 | 95.1893 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 906 | 35436.906 | 715.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;916 | 95.1893 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 916 | 35436.916 | 715.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;926 | 95.1893 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 926 | 35436.926 | 715.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;936 | 95.1893 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 936 | 35436.936 | 715.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;946 | 95.1893 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 946 | 35436.946 | 715.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;956 | 95.1893 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 956 | 35436.956 | 715.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;966 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 966 | 35436.966 | 715.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;976 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 976 | 35436.976 | 715.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;986 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 986 | 35436.986 | 715.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:36;996 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 36 | 996 | 35436.996 | 715.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;006 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 006 | 35437.006 | 715.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;016 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 016 | 35437.016 | 715.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;026 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 026 | 35437.026 | 715.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;036 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 036 | 35437.036 | 715.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;046 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 046 | 35437.046 | 715.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;056 | 95.1893 | 294.5302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 056 | 35437.056 | 715.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;066 | 95.1893 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 066 | 35437.066 | 715.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;076 | 95.1893 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 076 | 35437.076 | 715.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;086 | 95.1883 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 086 | 35437.086 | 715.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;096 | 95.1883 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 096 | 35437.096 | 715.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;106 | 95.1883 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 106 | 35437.106 | 715.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;116 | 95.1883 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 116 | 35437.116 | 715.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;126 | 95.1883 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 126 | 35437.126 | 715.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;136 | 95.1883 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 136 | 35437.136 | 715.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;146 | 95.1883 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 146 | 35437.146 | 715.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;156 | 95.1883 | 294.5305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 156 | 35437.156 | 715.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;166 | 95.1883 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 166 | 35437.166 | 715.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;176 | 95.1883 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 176 | 35437.176 | 715.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;186 | 95.1893 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 186 | 35437.186 | 715.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;196 | 95.1893 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 196 | 35437.196 | 715.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;206 | 95.1893 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 206 | 35437.206 | 715.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;216 | 95.1893 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 216 | 35437.216 | 715.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;226 | 95.1893 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 226 | 35437.226 | 715.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;236 | 95.1893 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 236 | 35437.236 | 715.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;246 | 95.1893 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 246 | 35437.246 | 715.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;256 | 95.1893 | 294.5494 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 256 | 35437.256 | 715.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;266 | 95.1893 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 266 | 35437.266 | 715.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;276 | 95.1893 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 276 | 35437.276 | 715.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;286 | 95.1903 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 286 | 35437.286 | 715.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;296 | 95.1903 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 296 | 35437.296 | 715.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;306 | 95.1903 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 306 | 35437.306 | 715.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;316 | 95.1903 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 316 | 35437.316 | 715.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;326 | 95.1903 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 326 | 35437.326 | 715.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;336 | 95.1903 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 336 | 35437.336 | 715.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;346 | 95.1903 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 346 | 35437.346 | 715.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;356 | 95.1903 | 294.5614 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 356 | 35437.356 | 715.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;366 | 95.1903 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 366 | 35437.366 | 715.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;376 | 95.1903 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 376 | 35437.376 | 715.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;386 | 95.1913 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 386 | 35437.386 | 715.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;396 | 95.1913 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 396 | 35437.396 | 715.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;406 | 95.1913 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 406 | 35437.406 | 715.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;416 | 95.1913 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 416 | 35437.416 | 715.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;426 | 95.1913 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 426 | 35437.426 | 715.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;436 | 95.1913 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 436 | 35437.436 | 715.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;446 | 95.1913 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 446 | 35437.446 | 715.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;456 | 95.1913 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 456 | 35437.456 | 715.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;466 | 95.1913 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 466 | 35437.466 | 715.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;476 | 95.1913 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 476 | 35437.476 | 715.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;486 | 95.1903 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 486 | 35437.486 | 715.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;496 | 95.1903 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 496 | 35437.496 | 715.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;506 | 95.1903 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 506 | 35437.506 | 715.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;516 | 95.1903 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 516 | 35437.516 | 715.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;526 | 95.1903 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 526 | 35437.526 | 715.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;536 | 95.1903 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 536 | 35437.536 | 716
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;546 | 95.1903 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 546 | 35437.546 | 716.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;556 | 95.1903 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 556 | 35437.556 | 716.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;566 | 95.1903 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 566 | 35437.566 | 716.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;576 | 95.1903 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 576 | 35437.576 | 716.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;586 | 95.1913 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 586 | 35437.586 | 716.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;596 | 95.1913 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 596 | 35437.596 | 716.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;606 | 95.1913 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 606 | 35437.606 | 716.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;616 | 95.1913 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 616 | 35437.616 | 716.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;626 | 95.1913 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 626 | 35437.626 | 716.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;636 | 95.1913 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 636 | 35437.636 | 716.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;646 | 95.1913 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 646 | 35437.646 | 716.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;656 | 95.1913 | 294.5562 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 656 | 35437.656 | 716.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;666 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 666 | 35437.666 | 716.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;676 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 676 | 35437.676 | 716.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;686 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 686 | 35437.686 | 716.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;696 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 696 | 35437.696 | 716.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;706 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 706 | 35437.706 | 716.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;716 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 716 | 35437.716 | 716.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;726 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 726 | 35437.726 | 716.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;736 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 736 | 35437.736 | 716.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;746 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 746 | 35437.746 | 716.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;756 | 95.1913 | 294.5488 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 756 | 35437.756 | 716.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;766 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 766 | 35437.766 | 716.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;776 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 776 | 35437.776 | 716.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;786 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 786 | 35437.786 | 716.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;796 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 796 | 35437.796 | 716.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;806 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 806 | 35437.806 | 716.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;816 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 816 | 35437.816 | 716.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;826 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 826 | 35437.826 | 716.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;836 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 836 | 35437.836 | 716.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;846 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 846 | 35437.846 | 716.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;856 | 95.1913 | 294.5618 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 856 | 35437.856 | 716.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;866 | 95.1913 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 866 | 35437.866 | 716.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;876 | 95.1913 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 876 | 35437.876 | 716.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;886 | 95.1933 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 886 | 35437.886 | 716.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;896 | 95.1933 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 896 | 35437.896 | 716.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;906 | 95.1933 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 906 | 35437.906 | 716.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;916 | 95.1933 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 916 | 35437.916 | 716.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;926 | 95.1933 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 926 | 35437.926 | 716.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;936 | 95.1933 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 936 | 35437.936 | 716.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;946 | 95.1933 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 946 | 35437.946 | 716.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;956 | 95.1933 | 294.5835 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 956 | 35437.956 | 716.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;966 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 966 | 35437.966 | 716.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;976 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 976 | 35437.976 | 716.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;986 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 986 | 35437.986 | 716.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:37;996 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 37 | 996 | 35437.996 | 716.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;006 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 006 | 35438.006 | 716.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;016 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 016 | 35438.016 | 716.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;026 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 026 | 35438.026 | 716.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;036 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 036 | 35438.036 | 716.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;046 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 046 | 35438.046 | 716.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;056 | 95.1933 | 294.5916 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 056 | 35438.056 | 716.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;066 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 066 | 35438.066 | 716.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;076 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 076 | 35438.076 | 716.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;086 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 086 | 35438.086 | 716.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;096 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 096 | 35438.096 | 716.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;106 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 106 | 35438.106 | 716.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;116 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 116 | 35438.116 | 716.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;126 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 126 | 35438.126 | 716.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;136 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 136 | 35438.136 | 716.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;146 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 146 | 35438.146 | 716.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;156 | 95.1933 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 156 | 35438.156 | 716.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;166 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 166 | 35438.166 | 716.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;176 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 176 | 35438.176 | 716.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;186 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 186 | 35438.186 | 716.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;196 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 196 | 35438.196 | 716.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;206 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 206 | 35438.206 | 716.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;216 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 216 | 35438.216 | 716.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;226 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 226 | 35438.226 | 716.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;236 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 236 | 35438.236 | 716.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;246 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 246 | 35438.246 | 716.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;256 | 95.1933 | 294.6209 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 256 | 35438.256 | 716.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;266 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 266 | 35438.266 | 716.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;276 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 276 | 35438.276 | 716.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;286 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 286 | 35438.286 | 716.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;296 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 296 | 35438.296 | 716.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;306 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 306 | 35438.306 | 716.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;316 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 316 | 35438.316 | 716.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;326 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 326 | 35438.326 | 716.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;336 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 336 | 35438.336 | 716.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;346 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 346 | 35438.346 | 716.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;356 | 95.1933 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 356 | 35438.356 | 716.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;366 | 95.1933 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 366 | 35438.366 | 716.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;376 | 95.1933 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 376 | 35438.376 | 716.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;386 | 95.1943 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 386 | 35438.386 | 716.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;396 | 95.1943 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 396 | 35438.396 | 716.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;406 | 95.1943 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 406 | 35438.406 | 716.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;416 | 95.1943 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 416 | 35438.416 | 716.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;426 | 95.1943 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 426 | 35438.426 | 716.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;436 | 95.1943 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 436 | 35438.436 | 716.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;446 | 95.1943 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 446 | 35438.446 | 716.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;456 | 95.1943 | 294.6316 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 456 | 35438.456 | 716.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;466 | 95.1943 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 466 | 35438.466 | 716.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;476 | 95.1943 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 476 | 35438.476 | 716.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;486 | 95.1953 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 486 | 35438.486 | 716.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;496 | 95.1953 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 496 | 35438.496 | 716.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;506 | 95.1953 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 506 | 35438.506 | 716.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;516 | 95.1953 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 516 | 35438.516 | 716.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;526 | 95.1953 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 526 | 35438.526 | 716.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;536 | 95.1953 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 536 | 35438.536 | 717
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;546 | 95.1953 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 546 | 35438.546 | 717.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;556 | 95.1953 | 294.6463 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 556 | 35438.556 | 717.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;566 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 566 | 35438.566 | 717.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;576 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 576 | 35438.576 | 717.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;586 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 586 | 35438.586 | 717.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;596 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 596 | 35438.596 | 717.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;606 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 606 | 35438.606 | 717.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;616 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 616 | 35438.616 | 717.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;626 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 626 | 35438.626 | 717.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;636 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 636 | 35438.636 | 717.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;646 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 646 | 35438.646 | 717.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;656 | 95.1953 | 294.6595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 656 | 35438.656 | 717.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;666 | 95.1953 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 666 | 35438.666 | 717.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;676 | 95.1953 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 676 | 35438.676 | 717.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;686 | 95.1943 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 686 | 35438.686 | 717.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;696 | 95.1943 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 696 | 35438.696 | 717.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;706 | 95.1943 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 706 | 35438.706 | 717.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;716 | 95.1943 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 716 | 35438.716 | 717.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;726 | 95.1943 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 726 | 35438.726 | 717.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;736 | 95.1943 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 736 | 35438.736 | 717.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;746 | 95.1943 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 746 | 35438.746 | 717.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;756 | 95.1943 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 756 | 35438.756 | 717.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;766 | 95.1943 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 766 | 35438.766 | 717.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;776 | 95.1943 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 776 | 35438.776 | 717.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;786 | 95.1953 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 786 | 35438.786 | 717.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;796 | 95.1953 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 796 | 35438.796 | 717.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;806 | 95.1953 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 806 | 35438.806 | 717.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;816 | 95.1953 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 816 | 35438.816 | 717.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;826 | 95.1953 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 826 | 35438.826 | 717.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;836 | 95.1953 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 836 | 35438.836 | 717.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;846 | 95.1953 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 846 | 35438.846 | 717.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;856 | 95.1953 | 294.6555 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 856 | 35438.856 | 717.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;866 | 95.1953 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 866 | 35438.866 | 717.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;876 | 95.1953 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 876 | 35438.876 | 717.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;886 | 95.1973 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 886 | 35438.886 | 717.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;896 | 95.1973 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 896 | 35438.896 | 717.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;906 | 95.1973 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 906 | 35438.906 | 717.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;916 | 95.1973 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 916 | 35438.916 | 717.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;926 | 95.1973 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 926 | 35438.926 | 717.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;936 | 95.1973 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 936 | 35438.936 | 717.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;946 | 95.1973 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 946 | 35438.946 | 717.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;956 | 95.1973 | 294.6797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 956 | 35438.956 | 717.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;966 | 95.1973 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 966 | 35438.966 | 717.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;976 | 95.1973 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 976 | 35438.976 | 717.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;986 | 95.1953 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 986 | 35438.986 | 717.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:38;996 | 95.1953 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 38 | 996 | 35438.996 | 717.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;006 | 95.1953 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 006 | 35439.006 | 717.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;016 | 95.1953 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 016 | 35439.016 | 717.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;026 | 95.1953 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 026 | 35439.026 | 717.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;036 | 95.1953 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 036 | 35439.036 | 717.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;046 | 95.1953 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 046 | 35439.046 | 717.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;056 | 95.1953 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 056 | 35439.056 | 717.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;066 | 95.1953 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 066 | 35439.066 | 717.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;076 | 95.1953 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 076 | 35439.076 | 717.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;086 | 95.1973 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 086 | 35439.086 | 717.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;096 | 95.1973 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 096 | 35439.096 | 717.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;106 | 95.1973 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 106 | 35439.106 | 717.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;116 | 95.1973 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 116 | 35439.116 | 717.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;126 | 95.1973 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 126 | 35439.126 | 717.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;136 | 95.1973 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 136 | 35439.136 | 717.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;146 | 95.1973 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 146 | 35439.146 | 717.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;156 | 95.1973 | 294.6854 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 156 | 35439.156 | 717.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;166 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 166 | 35439.166 | 717.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;176 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 176 | 35439.176 | 717.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;186 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 186 | 35439.186 | 717.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;196 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 196 | 35439.196 | 717.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;206 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 206 | 35439.206 | 717.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;216 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 216 | 35439.216 | 717.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;226 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 226 | 35439.226 | 717.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;236 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 236 | 35439.236 | 717.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;246 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 246 | 35439.246 | 717.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;256 | 95.1973 | 294.6928 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 256 | 35439.256 | 717.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;266 | 95.1973 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 266 | 35439.266 | 717.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;276 | 95.1973 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 276 | 35439.276 | 717.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;286 | 95.1983 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 286 | 35439.286 | 717.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;296 | 95.1983 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 296 | 35439.296 | 717.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;306 | 95.1983 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 306 | 35439.306 | 717.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;316 | 95.1983 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 316 | 35439.316 | 717.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;326 | 95.1983 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 326 | 35439.326 | 717.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;336 | 95.1983 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 336 | 35439.336 | 717.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;346 | 95.1983 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 346 | 35439.346 | 717.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;356 | 95.1983 | 294.7092 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 356 | 35439.356 | 717.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;366 | 95.1983 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 366 | 35439.366 | 717.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;376 | 95.1983 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 376 | 35439.376 | 717.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;386 | 95.1973 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 386 | 35439.386 | 717.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;396 | 95.1973 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 396 | 35439.396 | 717.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;406 | 95.1973 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 406 | 35439.406 | 717.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;416 | 95.1973 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 416 | 35439.416 | 717.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;426 | 95.1973 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 426 | 35439.426 | 717.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;436 | 95.1973 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 436 | 35439.436 | 717.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;446 | 95.1973 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 446 | 35439.446 | 717.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;456 | 95.1973 | 294.7258 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 456 | 35439.456 | 717.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;466 | 95.1973 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 466 | 35439.466 | 717.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;476 | 95.1973 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 476 | 35439.476 | 717.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;486 | 95.1983 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 486 | 35439.486 | 717.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;496 | 95.1983 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 496 | 35439.496 | 717.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;506 | 95.1983 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 506 | 35439.506 | 717.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;516 | 95.1983 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 516 | 35439.516 | 717.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;526 | 95.1983 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 526 | 35439.526 | 717.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;536 | 95.1983 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 536 | 35439.536 | 718
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;546 | 95.1983 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 546 | 35439.546 | 718.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;556 | 95.1983 | 294.757 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 556 | 35439.556 | 718.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;566 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 566 | 35439.566 | 718.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;576 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 576 | 35439.576 | 718.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;586 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 586 | 35439.586 | 718.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;596 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 596 | 35439.596 | 718.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;606 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 606 | 35439.606 | 718.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;616 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 616 | 35439.616 | 718.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;626 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 626 | 35439.626 | 718.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;636 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 636 | 35439.636 | 718.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;646 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 646 | 35439.646 | 718.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;656 | 95.1983 | 294.7959 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 656 | 35439.656 | 718.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;666 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 666 | 35439.666 | 718.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;676 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 676 | 35439.676 | 718.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;686 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 686 | 35439.686 | 718.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;696 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 696 | 35439.696 | 718.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;706 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 706 | 35439.706 | 718.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;716 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 716 | 35439.716 | 718.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;726 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 726 | 35439.726 | 718.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;736 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 736 | 35439.736 | 718.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;746 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 746 | 35439.746 | 718.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;756 | 95.1983 | 294.8051 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 756 | 35439.756 | 718.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;766 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 766 | 35439.766 | 718.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;776 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 776 | 35439.776 | 718.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;786 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 786 | 35439.786 | 718.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;796 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 796 | 35439.796 | 718.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;806 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 806 | 35439.806 | 718.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;816 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 816 | 35439.816 | 718.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;826 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 826 | 35439.826 | 718.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;836 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 836 | 35439.836 | 718.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;846 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 846 | 35439.846 | 718.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;856 | 95.1983 | 294.7949 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 856 | 35439.856 | 718.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;866 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 866 | 35439.866 | 718.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;876 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 876 | 35439.876 | 718.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;886 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 886 | 35439.886 | 718.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;896 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 896 | 35439.896 | 718.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;906 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 906 | 35439.906 | 718.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;916 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 916 | 35439.916 | 718.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;926 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 926 | 35439.926 | 718.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;936 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 936 | 35439.936 | 718.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;946 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 946 | 35439.946 | 718.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;956 | 95.1983 | 294.7992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 956 | 35439.956 | 718.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;966 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 966 | 35439.966 | 718.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;976 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 976 | 35439.976 | 718.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;986 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 986 | 35439.986 | 718.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:39;996 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 39 | 996 | 35439.996 | 718.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;006 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 006 | 35440.006 | 718.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;016 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 016 | 35440.016 | 718.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;026 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 026 | 35440.026 | 718.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;036 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 036 | 35440.036 | 718.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;046 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 046 | 35440.046 | 718.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;056 | 95.1983 | 294.8096 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 056 | 35440.056 | 718.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;066 | 95.1983 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 066 | 35440.066 | 718.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;076 | 95.1983 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 076 | 35440.076 | 718.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;086 | 95.1993 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 086 | 35440.086 | 718.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;096 | 95.1993 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 096 | 35440.096 | 718.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;106 | 95.1993 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 106 | 35440.106 | 718.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;116 | 95.1993 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 116 | 35440.116 | 718.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;126 | 95.1993 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 126 | 35440.126 | 718.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;136 | 95.1993 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 136 | 35440.136 | 718.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;146 | 95.1993 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 146 | 35440.146 | 718.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;156 | 95.1993 | 294.8149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 156 | 35440.156 | 718.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;166 | 95.1993 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 166 | 35440.166 | 718.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;176 | 95.1993 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 176 | 35440.176 | 718.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;186 | 95.1993 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 186 | 35440.186 | 718.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;196 | 95.1993 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 196 | 35440.196 | 718.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;206 | 95.1993 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 206 | 35440.206 | 718.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;216 | 95.1983 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 216 | 35440.216 | 718.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;226 | 95.1983 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 226 | 35440.226 | 718.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;236 | 95.1983 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 236 | 35440.236 | 718.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;246 | 95.1983 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 246 | 35440.246 | 718.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;256 | 95.1983 | 294.8364 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 256 | 35440.256 | 718.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;266 | 95.1983 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 266 | 35440.266 | 718.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;276 | 95.1983 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 276 | 35440.276 | 718.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;286 | 95.1983 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 286 | 35440.286 | 718.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;296 | 95.1983 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 296 | 35440.296 | 718.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;306 | 95.1983 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 306 | 35440.306 | 718.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;316 | 95.1993 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 316 | 35440.316 | 718.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;326 | 95.1993 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 326 | 35440.326 | 718.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;336 | 95.1993 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 336 | 35440.336 | 718.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;346 | 95.1993 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 346 | 35440.346 | 718.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;356 | 95.1993 | 294.8643 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 356 | 35440.356 | 718.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;366 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 366 | 35440.366 | 718.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;376 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 376 | 35440.376 | 718.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;386 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 386 | 35440.386 | 718.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;396 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 396 | 35440.396 | 718.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;406 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 406 | 35440.406 | 718.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;416 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 416 | 35440.416 | 718.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;426 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 426 | 35440.426 | 718.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;436 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 436 | 35440.436 | 718.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;446 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 446 | 35440.446 | 718.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;456 | 95.1993 | 294.8591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 456 | 35440.456 | 718.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;466 | 95.1993 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 466 | 35440.466 | 718.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;476 | 95.1993 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 476 | 35440.476 | 718.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;486 | 95.1993 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 486 | 35440.486 | 718.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;496 | 95.1993 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 496 | 35440.496 | 718.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;506 | 95.1993 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 506 | 35440.506 | 718.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;516 | 95.2003 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 516 | 35440.516 | 718.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;526 | 95.2003 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 526 | 35440.526 | 718.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;536 | 95.2003 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 536 | 35440.536 | 719
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;546 | 95.2003 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 546 | 35440.546 | 719.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;556 | 95.2003 | 294.8502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 556 | 35440.556 | 719.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;566 | 95.2003 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 566 | 35440.566 | 719.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;576 | 95.2003 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 576 | 35440.576 | 719.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;586 | 95.2003 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 586 | 35440.586 | 719.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;596 | 95.2003 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 596 | 35440.596 | 719.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;606 | 95.2003 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 606 | 35440.606 | 719.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;616 | 95.2013 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 616 | 35440.616 | 719.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;626 | 95.2013 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 626 | 35440.626 | 719.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;636 | 95.2013 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 636 | 35440.636 | 719.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;646 | 95.2013 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 646 | 35440.646 | 719.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;656 | 95.2013 | 294.88 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 656 | 35440.656 | 719.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;666 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 666 | 35440.666 | 719.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;676 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 676 | 35440.676 | 719.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;686 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 686 | 35440.686 | 719.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;696 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 696 | 35440.696 | 719.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;706 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 706 | 35440.706 | 719.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;716 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 716 | 35440.716 | 719.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;726 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 726 | 35440.726 | 719.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;736 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 736 | 35440.736 | 719.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;746 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 746 | 35440.746 | 719.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;756 | 95.2013 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 756 | 35440.756 | 719.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;766 | 95.2013 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 766 | 35440.766 | 719.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;776 | 95.2013 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 776 | 35440.776 | 719.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;786 | 95.2013 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 786 | 35440.786 | 719.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;796 | 95.2013 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 796 | 35440.796 | 719.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;806 | 95.2013 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 806 | 35440.806 | 719.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;816 | 95.2023 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 816 | 35440.816 | 719.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;826 | 95.2023 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 826 | 35440.826 | 719.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;836 | 95.2023 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 836 | 35440.836 | 719.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;846 | 95.2023 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 846 | 35440.846 | 719.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;856 | 95.2023 | 294.9577 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 856 | 35440.856 | 719.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;866 | 95.2023 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 866 | 35440.866 | 719.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;876 | 95.2023 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 876 | 35440.876 | 719.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;886 | 95.2023 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 886 | 35440.886 | 719.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;896 | 95.2023 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 896 | 35440.896 | 719.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;906 | 95.2023 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 906 | 35440.906 | 719.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;916 | 95.2013 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 916 | 35440.916 | 719.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;926 | 95.2013 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 926 | 35440.926 | 719.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;936 | 95.2013 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 936 | 35440.936 | 719.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;946 | 95.2013 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 946 | 35440.946 | 719.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;956 | 95.2013 | 294.9864 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 956 | 35440.956 | 719.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;966 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 966 | 35440.966 | 719.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;976 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 976 | 35440.976 | 719.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;986 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 986 | 35440.986 | 719.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:40;996 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 40 | 996 | 35440.996 | 719.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;006 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 006 | 35441.006 | 719.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;016 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 016 | 35441.016 | 719.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;026 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 026 | 35441.026 | 719.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;036 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 036 | 35441.036 | 719.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;046 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 046 | 35441.046 | 719.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;056 | 95.2013 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 056 | 35441.056 | 719.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;066 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 066 | 35441.066 | 719.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;076 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 076 | 35441.076 | 719.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;086 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 086 | 35441.086 | 719.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;096 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 096 | 35441.096 | 719.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;106 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 106 | 35441.106 | 719.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;116 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 116 | 35441.116 | 719.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;126 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 126 | 35441.126 | 719.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;136 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 136 | 35441.136 | 719.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;146 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 146 | 35441.146 | 719.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;156 | 95.2013 | 294.9781 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 156 | 35441.156 | 719.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;166 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 166 | 35441.166 | 719.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;176 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 176 | 35441.176 | 719.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;186 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 186 | 35441.186 | 719.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;196 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 196 | 35441.196 | 719.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;206 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 206 | 35441.206 | 719.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;216 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 216 | 35441.216 | 719.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;226 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 226 | 35441.226 | 719.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;236 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 236 | 35441.236 | 719.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;246 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 246 | 35441.246 | 719.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;256 | 95.2013 | 294.9545 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 256 | 35441.256 | 719.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;266 | 95.2013 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 266 | 35441.266 | 719.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;276 | 95.2013 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 276 | 35441.276 | 719.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;286 | 95.2013 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 286 | 35441.286 | 719.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;296 | 95.2013 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 296 | 35441.296 | 719.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;306 | 95.2013 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 306 | 35441.306 | 719.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;316 | 95.2003 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 316 | 35441.316 | 719.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;326 | 95.2003 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 326 | 35441.326 | 719.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;336 | 95.2003 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 336 | 35441.336 | 719.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;346 | 95.2003 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 346 | 35441.346 | 719.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;356 | 95.2003 | 294.9631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 356 | 35441.356 | 719.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;366 | 95.2003 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 366 | 35441.366 | 719.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;376 | 95.2003 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 376 | 35441.376 | 719.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;386 | 95.2003 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 386 | 35441.386 | 719.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;396 | 95.2003 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 396 | 35441.396 | 719.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;406 | 95.2003 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 406 | 35441.406 | 719.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;416 | 95.2013 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 416 | 35441.416 | 719.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;426 | 95.2013 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 426 | 35441.426 | 719.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;436 | 95.2013 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 436 | 35441.436 | 719.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;446 | 95.2013 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 446 | 35441.446 | 719.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;456 | 95.2013 | 294.992 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 456 | 35441.456 | 719.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;466 | 95.2013 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 466 | 35441.466 | 719.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;476 | 95.2013 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 476 | 35441.476 | 719.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;486 | 95.2013 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 486 | 35441.486 | 719.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;496 | 95.2013 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 496 | 35441.496 | 719.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;506 | 95.2013 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 506 | 35441.506 | 719.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;516 | 95.2013 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 516 | 35441.516 | 719.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;526 | 95.2013 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 526 | 35441.526 | 719.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;536 | 95.2033 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 536 | 35441.536 | 720
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;546 | 95.2033 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 546 | 35441.546 | 720.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;556 | 95.2033 | 295.0259 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 556 | 35441.556 | 720.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;566 | 95.2033 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 566 | 35441.566 | 720.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;576 | 95.2033 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 576 | 35441.576 | 720.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;586 | 95.2033 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 586 | 35441.586 | 720.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;596 | 95.2033 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 596 | 35441.596 | 720.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;606 | 95.2033 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 606 | 35441.606 | 720.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;616 | 95.2033 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 616 | 35441.616 | 720.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;626 | 95.2033 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 626 | 35441.626 | 720.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;636 | 95.2023 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 636 | 35441.636 | 720.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;646 | 95.2023 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 646 | 35441.646 | 720.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;656 | 95.2023 | 295.0595 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 656 | 35441.656 | 720.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;666 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 666 | 35441.666 | 720.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;676 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 676 | 35441.676 | 720.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;686 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 686 | 35441.686 | 720.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;696 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 696 | 35441.696 | 720.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;706 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 706 | 35441.706 | 720.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;716 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 716 | 35441.716 | 720.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;726 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 726 | 35441.726 | 720.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;736 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 736 | 35441.736 | 720.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;746 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 746 | 35441.746 | 720.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;756 | 95.2023 | 295.0744 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 756 | 35441.756 | 720.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;766 | 95.2023 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 766 | 35441.766 | 720.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;776 | 95.2023 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 776 | 35441.776 | 720.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;786 | 95.2023 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 786 | 35441.786 | 720.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;796 | 95.2023 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 796 | 35441.796 | 720.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;806 | 95.2023 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 806 | 35441.806 | 720.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;816 | 95.2023 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 816 | 35441.816 | 720.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;826 | 95.2023 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 826 | 35441.826 | 720.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;836 | 95.2043 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 836 | 35441.836 | 720.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;846 | 95.2043 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 846 | 35441.846 | 720.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;856 | 95.2043 | 295.0547 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 856 | 35441.856 | 720.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;866 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 866 | 35441.866 | 720.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;876 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 876 | 35441.876 | 720.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;886 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 886 | 35441.886 | 720.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;896 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 896 | 35441.896 | 720.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;906 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 906 | 35441.906 | 720.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;916 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 916 | 35441.916 | 720.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;926 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 926 | 35441.926 | 720.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;936 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 936 | 35441.936 | 720.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;946 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 946 | 35441.946 | 720.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;956 | 95.2043 | 295.0395 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 956 | 35441.956 | 720.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;966 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 966 | 35441.966 | 720.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;976 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 976 | 35441.976 | 720.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;986 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 986 | 35441.986 | 720.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:41;996 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 41 | 996 | 35441.996 | 720.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;006 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 006 | 35442.006 | 720.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;016 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 016 | 35442.016 | 720.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;026 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 026 | 35442.026 | 720.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;036 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 036 | 35442.036 | 720.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;046 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 046 | 35442.046 | 720.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;056 | 95.2043 | 295.0586 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 056 | 35442.056 | 720.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;066 | 95.2043 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 066 | 35442.066 | 720.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;076 | 95.2043 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 076 | 35442.076 | 720.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;086 | 95.2043 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 086 | 35442.086 | 720.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;096 | 95.2043 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 096 | 35442.096 | 720.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;106 | 95.2043 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 106 | 35442.106 | 720.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;116 | 95.2043 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 116 | 35442.116 | 720.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;126 | 95.2043 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 126 | 35442.126 | 720.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;136 | 95.2053 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 136 | 35442.136 | 720.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;146 | 95.2053 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 146 | 35442.146 | 720.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;156 | 95.2053 | 295.0821 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 156 | 35442.156 | 720.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;166 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 166 | 35442.166 | 720.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;176 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 176 | 35442.176 | 720.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;186 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 186 | 35442.186 | 720.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;196 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 196 | 35442.196 | 720.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;206 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 206 | 35442.206 | 720.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;216 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 216 | 35442.216 | 720.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;226 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 226 | 35442.226 | 720.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;236 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 236 | 35442.236 | 720.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;246 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 246 | 35442.246 | 720.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;256 | 95.2053 | 295.0955 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 256 | 35442.256 | 720.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;266 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 266 | 35442.266 | 720.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;276 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 276 | 35442.276 | 720.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;286 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 286 | 35442.286 | 720.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;296 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 296 | 35442.296 | 720.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;306 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 306 | 35442.306 | 720.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;316 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 316 | 35442.316 | 720.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;326 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 326 | 35442.326 | 720.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;336 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 336 | 35442.336 | 720.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;346 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 346 | 35442.346 | 720.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;356 | 95.2053 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 356 | 35442.356 | 720.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;366 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 366 | 35442.366 | 720.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;376 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 376 | 35442.376 | 720.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;386 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 386 | 35442.386 | 720.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;396 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 396 | 35442.396 | 720.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;406 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 406 | 35442.406 | 720.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;416 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 416 | 35442.416 | 720.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;426 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 426 | 35442.426 | 720.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;436 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 436 | 35442.436 | 720.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;446 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 446 | 35442.446 | 720.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;456 | 95.2053 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 456 | 35442.456 | 720.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;466 | 95.2053 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 466 | 35442.466 | 720.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;476 | 95.2053 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 476 | 35442.476 | 720.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;486 | 95.2053 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 486 | 35442.486 | 720.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;496 | 95.2053 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 496 | 35442.496 | 720.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;506 | 95.2053 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 506 | 35442.506 | 720.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;516 | 95.2053 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 516 | 35442.516 | 720.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;526 | 95.2053 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 526 | 35442.526 | 720.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;536 | 95.2073 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 536 | 35442.536 | 721
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;546 | 95.2073 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 546 | 35442.546 | 721.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;556 | 95.2073 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 556 | 35442.556 | 721.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;566 | 95.2073 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 566 | 35442.566 | 721.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;576 | 95.2073 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 576 | 35442.576 | 721.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;586 | 95.2073 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 586 | 35442.586 | 721.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;596 | 95.2073 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 596 | 35442.596 | 721.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;606 | 95.2073 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 606 | 35442.606 | 721.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;616 | 95.2073 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 616 | 35442.616 | 721.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;626 | 95.2073 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 626 | 35442.626 | 721.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;636 | 95.2053 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 636 | 35442.636 | 721.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;646 | 95.2053 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 646 | 35442.646 | 721.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;656 | 95.2053 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 656 | 35442.656 | 721.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;666 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 666 | 35442.666 | 721.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;676 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 676 | 35442.676 | 721.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;686 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 686 | 35442.686 | 721.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;696 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 696 | 35442.696 | 721.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;706 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 706 | 35442.706 | 721.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;716 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 716 | 35442.716 | 721.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;726 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 726 | 35442.726 | 721.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;736 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 736 | 35442.736 | 721.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;746 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 746 | 35442.746 | 721.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;756 | 95.2053 | 295.135 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 756 | 35442.756 | 721.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;766 | 95.2053 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 766 | 35442.766 | 721.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;776 | 95.2053 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 776 | 35442.776 | 721.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;786 | 95.2053 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 786 | 35442.786 | 721.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;796 | 95.2053 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 796 | 35442.796 | 721.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;806 | 95.2053 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 806 | 35442.806 | 721.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;816 | 95.2053 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 816 | 35442.816 | 721.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;826 | 95.2053 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 826 | 35442.826 | 721.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;836 | 95.2063 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 836 | 35442.836 | 721.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;846 | 95.2063 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 846 | 35442.846 | 721.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;856 | 95.2063 | 295.1441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 856 | 35442.856 | 721.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;866 | 95.2063 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 866 | 35442.866 | 721.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;876 | 95.2063 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 876 | 35442.876 | 721.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;886 | 95.2063 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 886 | 35442.886 | 721.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;896 | 95.2063 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 896 | 35442.896 | 721.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;906 | 95.2063 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 906 | 35442.906 | 721.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;916 | 95.2063 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 916 | 35442.916 | 721.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;926 | 95.2063 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 926 | 35442.926 | 721.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;936 | 95.2053 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 936 | 35442.936 | 721.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;946 | 95.2053 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 946 | 35442.946 | 721.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;956 | 95.2053 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 956 | 35442.956 | 721.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;966 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 966 | 35442.966 | 721.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;976 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 976 | 35442.976 | 721.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;986 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 986 | 35442.986 | 721.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:42;996 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 42 | 996 | 35442.996 | 721.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;006 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 006 | 35443.006 | 721.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;016 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 016 | 35443.016 | 721.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;026 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 026 | 35443.026 | 721.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;036 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 036 | 35443.036 | 721.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;046 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 046 | 35443.046 | 721.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;056 | 95.2053 | 295.1664 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 056 | 35443.056 | 721.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;066 | 95.2053 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 066 | 35443.066 | 721.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;076 | 95.2053 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 076 | 35443.076 | 721.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;086 | 95.2053 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 086 | 35443.086 | 721.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;096 | 95.2053 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 096 | 35443.096 | 721.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;106 | 95.2053 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 106 | 35443.106 | 721.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;116 | 95.2053 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 116 | 35443.116 | 721.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;126 | 95.2053 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 126 | 35443.126 | 721.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;136 | 95.2063 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 136 | 35443.136 | 721.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;146 | 95.2063 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 146 | 35443.146 | 721.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;156 | 95.2063 | 295.1754 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 156 | 35443.156 | 721.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;166 | 95.2063 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 166 | 35443.166 | 721.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;176 | 95.2063 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 176 | 35443.176 | 721.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;186 | 95.2063 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 186 | 35443.186 | 721.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;196 | 95.2063 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 196 | 35443.196 | 721.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;206 | 95.2063 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 206 | 35443.206 | 721.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;216 | 95.2063 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 216 | 35443.216 | 721.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;226 | 95.2063 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 226 | 35443.226 | 721.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;236 | 95.2073 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 236 | 35443.236 | 721.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;246 | 95.2073 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 246 | 35443.246 | 721.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;256 | 95.2073 | 295.1603 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 256 | 35443.256 | 721.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;266 | 95.2073 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 266 | 35443.266 | 721.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;276 | 95.2073 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 276 | 35443.276 | 721.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;286 | 95.2073 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 286 | 35443.286 | 721.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;296 | 95.2073 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 296 | 35443.296 | 721.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;306 | 95.2073 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 306 | 35443.306 | 721.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;316 | 95.2073 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 316 | 35443.316 | 721.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;326 | 95.2073 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 326 | 35443.326 | 721.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;336 | 95.2063 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 336 | 35443.336 | 721.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;346 | 95.2063 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 346 | 35443.346 | 721.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;356 | 95.2063 | 295.1553 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 356 | 35443.356 | 721.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;366 | 95.2063 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 366 | 35443.366 | 721.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;376 | 95.2063 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 376 | 35443.376 | 721.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;386 | 95.2063 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 386 | 35443.386 | 721.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;396 | 95.2063 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 396 | 35443.396 | 721.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;406 | 95.2063 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 406 | 35443.406 | 721.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;416 | 95.2063 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 416 | 35443.416 | 721.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;426 | 95.2063 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 426 | 35443.426 | 721.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;436 | 95.2073 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 436 | 35443.436 | 721.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;446 | 95.2073 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 446 | 35443.446 | 721.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;456 | 95.2073 | 295.1748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 456 | 35443.456 | 721.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;466 | 95.2073 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 466 | 35443.466 | 721.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;476 | 95.2073 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 476 | 35443.476 | 721.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;486 | 95.2073 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 486 | 35443.486 | 721.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;496 | 95.2073 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 496 | 35443.496 | 721.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;506 | 95.2073 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 506 | 35443.506 | 721.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;516 | 95.2073 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 516 | 35443.516 | 721.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;526 | 95.2073 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 526 | 35443.526 | 721.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;536 | 95.2083 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 536 | 35443.536 | 722
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;546 | 95.2083 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 546 | 35443.546 | 722.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;556 | 95.2083 | 295.1891 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 556 | 35443.556 | 722.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;566 | 95.2083 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 566 | 35443.566 | 722.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;576 | 95.2083 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 576 | 35443.576 | 722.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;586 | 95.2083 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 586 | 35443.586 | 722.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;596 | 95.2083 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 596 | 35443.596 | 722.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;606 | 95.2083 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 606 | 35443.606 | 722.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;616 | 95.2083 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 616 | 35443.616 | 722.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;626 | 95.2083 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 626 | 35443.626 | 722.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;636 | 95.2093 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 636 | 35443.636 | 722.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;646 | 95.2093 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 646 | 35443.646 | 722.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;656 | 95.2093 | 295.1965 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 656 | 35443.656 | 722.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;666 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 666 | 35443.666 | 722.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;676 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 676 | 35443.676 | 722.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;686 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 686 | 35443.686 | 722.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;696 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 696 | 35443.696 | 722.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;706 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 706 | 35443.706 | 722.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;716 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 716 | 35443.716 | 722.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;726 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 726 | 35443.726 | 722.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;736 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 736 | 35443.736 | 722.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;746 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 746 | 35443.746 | 722.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;756 | 95.2093 | 295.2169 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 756 | 35443.756 | 722.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;766 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 766 | 35443.766 | 722.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;776 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 776 | 35443.776 | 722.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;786 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 786 | 35443.786 | 722.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;796 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 796 | 35443.796 | 722.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;806 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 806 | 35443.806 | 722.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;816 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 816 | 35443.816 | 722.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;826 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 826 | 35443.826 | 722.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;836 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 836 | 35443.836 | 722.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;846 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 846 | 35443.846 | 722.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;856 | 95.2093 | 295.2302 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 856 | 35443.856 | 722.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;866 | 95.2093 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 866 | 35443.866 | 722.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;876 | 95.2093 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 876 | 35443.876 | 722.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;886 | 95.2093 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 886 | 35443.886 | 722.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;896 | 95.2093 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 896 | 35443.896 | 722.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;906 | 95.2093 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 906 | 35443.906 | 722.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;916 | 95.2093 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 916 | 35443.916 | 722.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;926 | 95.2093 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 926 | 35443.926 | 722.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;936 | 95.2103 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 936 | 35443.936 | 722.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;946 | 95.2103 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 946 | 35443.946 | 722.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;956 | 95.2103 | 295.2178 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 956 | 35443.956 | 722.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;966 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 966 | 35443.966 | 722.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;976 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 976 | 35443.976 | 722.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;986 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 986 | 35443.986 | 722.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:43;996 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 43 | 996 | 35443.996 | 722.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;006 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 006 | 35444.006 | 722.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;016 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 016 | 35444.016 | 722.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;026 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 026 | 35444.026 | 722.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;036 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 036 | 35444.036 | 722.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;046 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 046 | 35444.046 | 722.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;056 | 95.2103 | 295.2185 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 056 | 35444.056 | 722.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;066 | 95.2103 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 066 | 35444.066 | 722.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;076 | 95.2093 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 076 | 35444.076 | 722.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;086 | 95.2093 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 086 | 35444.086 | 722.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;096 | 95.2093 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 096 | 35444.096 | 722.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;106 | 95.2093 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 106 | 35444.106 | 722.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;116 | 95.2093 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 116 | 35444.116 | 722.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;126 | 95.2093 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 126 | 35444.126 | 722.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;136 | 95.2093 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 136 | 35444.136 | 722.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;146 | 95.2093 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 146 | 35444.146 | 722.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;156 | 95.2093 | 295.2442 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 156 | 35444.156 | 722.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;166 | 95.2093 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 166 | 35444.166 | 722.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;176 | 95.2103 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 176 | 35444.176 | 722.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;186 | 95.2103 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 186 | 35444.186 | 722.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;196 | 95.2103 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 196 | 35444.196 | 722.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;206 | 95.2103 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 206 | 35444.206 | 722.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;216 | 95.2103 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 216 | 35444.216 | 722.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;226 | 95.2103 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 226 | 35444.226 | 722.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;236 | 95.2103 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 236 | 35444.236 | 722.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;246 | 95.2103 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 246 | 35444.246 | 722.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;256 | 95.2103 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 256 | 35444.256 | 722.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;266 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 266 | 35444.266 | 722.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;276 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 276 | 35444.276 | 722.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;286 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 286 | 35444.286 | 722.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;296 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 296 | 35444.296 | 722.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;306 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 306 | 35444.306 | 722.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;316 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 316 | 35444.316 | 722.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;326 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 326 | 35444.326 | 722.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;336 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 336 | 35444.336 | 722.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;346 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 346 | 35444.346 | 722.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;356 | 95.2103 | 295.2631 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 356 | 35444.356 | 722.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;366 | 95.2103 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 366 | 35444.366 | 722.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;376 | 95.2093 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 376 | 35444.376 | 722.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;386 | 95.2093 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 386 | 35444.386 | 722.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;396 | 95.2093 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 396 | 35444.396 | 722.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;406 | 95.2093 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 406 | 35444.406 | 722.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;416 | 95.2093 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 416 | 35444.416 | 722.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;426 | 95.2093 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 426 | 35444.426 | 722.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;436 | 95.2093 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 436 | 35444.436 | 722.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;446 | 95.2093 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 446 | 35444.446 | 722.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;456 | 95.2093 | 295.2727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 456 | 35444.456 | 722.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;466 | 95.2093 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 466 | 35444.466 | 722.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;476 | 95.2103 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 476 | 35444.476 | 722.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;486 | 95.2103 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 486 | 35444.486 | 722.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;496 | 95.2103 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 496 | 35444.496 | 722.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;506 | 95.2103 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 506 | 35444.506 | 722.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;516 | 95.2103 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 516 | 35444.516 | 722.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;526 | 95.2103 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 526 | 35444.526 | 722.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;536 | 95.2103 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 536 | 35444.536 | 723
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;546 | 95.2103 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 546 | 35444.546 | 723.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;556 | 95.2103 | 295.2665 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 556 | 35444.556 | 723.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;566 | 95.2103 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 566 | 35444.566 | 723.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;576 | 95.2113 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 576 | 35444.576 | 723.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;586 | 95.2113 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 586 | 35444.586 | 723.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;596 | 95.2113 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 596 | 35444.596 | 723.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;606 | 95.2113 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 606 | 35444.606 | 723.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;616 | 95.2113 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 616 | 35444.616 | 723.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;626 | 95.2113 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 626 | 35444.626 | 723.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;636 | 95.2113 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 636 | 35444.636 | 723.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;646 | 95.2113 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 646 | 35444.646 | 723.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;656 | 95.2113 | 295.2328 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 656 | 35444.656 | 723.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;666 | 95.2113 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 666 | 35444.666 | 723.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;676 | 95.2103 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 676 | 35444.676 | 723.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;686 | 95.2103 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 686 | 35444.686 | 723.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;696 | 95.2103 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 696 | 35444.696 | 723.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;706 | 95.2103 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 706 | 35444.706 | 723.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;716 | 95.2103 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 716 | 35444.716 | 723.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;726 | 95.2103 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 726 | 35444.726 | 723.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;736 | 95.2103 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 736 | 35444.736 | 723.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;746 | 95.2103 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 746 | 35444.746 | 723.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;756 | 95.2103 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 756 | 35444.756 | 723.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;766 | 95.2103 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 766 | 35444.766 | 723.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;776 | 95.2113 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 776 | 35444.776 | 723.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;786 | 95.2113 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 786 | 35444.786 | 723.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;796 | 95.2113 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 796 | 35444.796 | 723.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;806 | 95.2113 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 806 | 35444.806 | 723.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;816 | 95.2113 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 816 | 35444.816 | 723.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;826 | 95.2113 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 826 | 35444.826 | 723.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;836 | 95.2113 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 836 | 35444.836 | 723.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;846 | 95.2113 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 846 | 35444.846 | 723.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;856 | 95.2113 | 295.2121 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 856 | 35444.856 | 723.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;866 | 95.2113 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 866 | 35444.866 | 723.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;876 | 95.2123 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 876 | 35444.876 | 723.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;886 | 95.2123 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 886 | 35444.886 | 723.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;896 | 95.2123 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 896 | 35444.896 | 723.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;906 | 95.2123 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 906 | 35444.906 | 723.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;916 | 95.2123 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 916 | 35444.916 | 723.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;926 | 95.2123 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 926 | 35444.926 | 723.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;936 | 95.2123 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 936 | 35444.936 | 723.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;946 | 95.2123 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 946 | 35444.946 | 723.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;956 | 95.2123 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 956 | 35444.956 | 723.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;966 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 966 | 35444.966 | 723.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;976 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 976 | 35444.976 | 723.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;986 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 986 | 35444.986 | 723.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:44;996 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 44 | 996 | 35444.996 | 723.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;006 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 006 | 35445.006 | 723.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;016 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 016 | 35445.016 | 723.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;026 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 026 | 35445.026 | 723.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;036 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 036 | 35445.036 | 723.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;046 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 046 | 35445.046 | 723.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;056 | 95.2123 | 295.2067 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 056 | 35445.056 | 723.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;066 | 95.2123 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 066 | 35445.066 | 723.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;076 | 95.2133 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 076 | 35445.076 | 723.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;086 | 95.2133 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 086 | 35445.086 | 723.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;096 | 95.2133 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 096 | 35445.096 | 723.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;106 | 95.2133 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 106 | 35445.106 | 723.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;116 | 95.2133 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 116 | 35445.116 | 723.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;126 | 95.2133 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 126 | 35445.126 | 723.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;136 | 95.2133 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 136 | 35445.136 | 723.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;146 | 95.2133 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 146 | 35445.146 | 723.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;156 | 95.2133 | 295.2072 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 156 | 35445.156 | 723.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;166 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 166 | 35445.166 | 723.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;176 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 176 | 35445.176 | 723.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;186 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 186 | 35445.186 | 723.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;196 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 196 | 35445.196 | 723.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;206 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 206 | 35445.206 | 723.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;216 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 216 | 35445.216 | 723.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;226 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 226 | 35445.226 | 723.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;236 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 236 | 35445.236 | 723.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;246 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 246 | 35445.246 | 723.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;256 | 95.2133 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 256 | 35445.256 | 723.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;266 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 266 | 35445.266 | 723.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;276 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 276 | 35445.276 | 723.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;286 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 286 | 35445.286 | 723.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;296 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 296 | 35445.296 | 723.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;306 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 306 | 35445.306 | 723.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;316 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 316 | 35445.316 | 723.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;326 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 326 | 35445.326 | 723.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;336 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 336 | 35445.336 | 723.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;346 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 346 | 35445.346 | 723.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;356 | 95.2133 | 295.1515 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 356 | 35445.356 | 723.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;366 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 366 | 35445.366 | 723.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;376 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 376 | 35445.376 | 723.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;386 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 386 | 35445.386 | 723.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;396 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 396 | 35445.396 | 723.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;406 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 406 | 35445.406 | 723.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;416 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 416 | 35445.416 | 723.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;426 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 426 | 35445.426 | 723.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;436 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 436 | 35445.436 | 723.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;446 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 446 | 35445.446 | 723.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;456 | 95.2133 | 295.138 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 456 | 35445.456 | 723.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;466 | 95.2133 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 466 | 35445.466 | 723.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;476 | 95.2143 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 476 | 35445.476 | 723.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;486 | 95.2143 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 486 | 35445.486 | 723.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;496 | 95.2143 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 496 | 35445.496 | 723.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;506 | 95.2143 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 506 | 35445.506 | 723.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;516 | 95.2143 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 516 | 35445.516 | 723.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;526 | 95.2143 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 526 | 35445.526 | 723.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;536 | 95.2143 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 536 | 35445.536 | 724
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;546 | 95.2143 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 546 | 35445.546 | 724.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;556 | 95.2143 | 295.1551 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 556 | 35445.556 | 724.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;566 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 566 | 35445.566 | 724.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;576 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 576 | 35445.576 | 724.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;586 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 586 | 35445.586 | 724.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;596 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 596 | 35445.596 | 724.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;606 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 606 | 35445.606 | 724.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;616 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 616 | 35445.616 | 724.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;626 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 626 | 35445.626 | 724.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;636 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 636 | 35445.636 | 724.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;646 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 646 | 35445.646 | 724.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;656 | 95.2143 | 295.1639 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 656 | 35445.656 | 724.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;666 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 666 | 35445.666 | 724.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;676 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 676 | 35445.676 | 724.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;686 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 686 | 35445.686 | 724.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;696 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 696 | 35445.696 | 724.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;706 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 706 | 35445.706 | 724.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;716 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 716 | 35445.716 | 724.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;726 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 726 | 35445.726 | 724.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;736 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 736 | 35445.736 | 724.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;746 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 746 | 35445.746 | 724.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;756 | 95.2143 | 295.1759 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 756 | 35445.756 | 724.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;766 | 95.2143 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 766 | 35445.766 | 724.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;776 | 95.2153 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 776 | 35445.776 | 724.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;786 | 95.2153 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 786 | 35445.786 | 724.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;796 | 95.2153 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 796 | 35445.796 | 724.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;806 | 95.2153 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 806 | 35445.806 | 724.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;816 | 95.2153 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 816 | 35445.816 | 724.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;826 | 95.2153 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 826 | 35445.826 | 724.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;836 | 95.2153 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 836 | 35445.836 | 724.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;846 | 95.2153 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 846 | 35445.846 | 724.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;856 | 95.2153 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 856 | 35445.856 | 724.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;866 | 95.2153 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 866 | 35445.866 | 724.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;876 | 95.2143 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 876 | 35445.876 | 724.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;886 | 95.2143 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 886 | 35445.886 | 724.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;896 | 95.2143 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 896 | 35445.896 | 724.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;906 | 95.2143 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 906 | 35445.906 | 724.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;916 | 95.2143 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 916 | 35445.916 | 724.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;926 | 95.2143 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 926 | 35445.926 | 724.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;936 | 95.2143 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 936 | 35445.936 | 724.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;946 | 95.2143 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 946 | 35445.946 | 724.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;956 | 95.2143 | 295.2242 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 956 | 35445.956 | 724.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;966 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 966 | 35445.966 | 724.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;976 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 976 | 35445.976 | 724.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;986 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 986 | 35445.986 | 724.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:45;996 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 45 | 996 | 35445.996 | 724.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;006 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 006 | 35446.006 | 724.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;016 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 016 | 35446.016 | 724.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;026 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 026 | 35446.026 | 724.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;036 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 036 | 35446.036 | 724.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;046 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 046 | 35446.046 | 724.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;056 | 95.2143 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 056 | 35446.056 | 724.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;066 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 066 | 35446.066 | 724.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;076 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 076 | 35446.076 | 724.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;086 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 086 | 35446.086 | 724.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;096 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 096 | 35446.096 | 724.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;106 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 106 | 35446.106 | 724.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;116 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 116 | 35446.116 | 724.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;126 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 126 | 35446.126 | 724.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;136 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 136 | 35446.136 | 724.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;146 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 146 | 35446.146 | 724.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;156 | 95.2143 | 295.2083 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 156 | 35446.156 | 724.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;166 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 166 | 35446.166 | 724.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;176 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 176 | 35446.176 | 724.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;186 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 186 | 35446.186 | 724.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;196 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 196 | 35446.196 | 724.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;206 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 206 | 35446.206 | 724.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;216 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 216 | 35446.216 | 724.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;226 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 226 | 35446.226 | 724.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;236 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 236 | 35446.236 | 724.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;246 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 246 | 35446.246 | 724.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;256 | 95.2143 | 295.2248 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 256 | 35446.256 | 724.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;266 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 266 | 35446.266 | 724.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;276 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 276 | 35446.276 | 724.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;286 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 286 | 35446.286 | 724.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;296 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 296 | 35446.296 | 724.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;306 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 306 | 35446.306 | 724.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;316 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 316 | 35446.316 | 724.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;326 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 326 | 35446.326 | 724.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;336 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 336 | 35446.336 | 724.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;346 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 346 | 35446.346 | 724.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;356 | 95.2143 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 356 | 35446.356 | 724.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;366 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 366 | 35446.366 | 724.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;376 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 376 | 35446.376 | 724.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;386 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 386 | 35446.386 | 724.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;396 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 396 | 35446.396 | 724.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;406 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 406 | 35446.406 | 724.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;416 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 416 | 35446.416 | 724.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;426 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 426 | 35446.426 | 724.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;436 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 436 | 35446.436 | 724.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;446 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 446 | 35446.446 | 724.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;456 | 95.2143 | 295.2336 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 456 | 35446.456 | 724.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;466 | 95.2143 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 466 | 35446.466 | 724.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;476 | 95.2143 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 476 | 35446.476 | 724.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;486 | 95.2153 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 486 | 35446.486 | 724.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;496 | 95.2153 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 496 | 35446.496 | 724.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;506 | 95.2153 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 506 | 35446.506 | 724.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;516 | 95.2153 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 516 | 35446.516 | 724.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;526 | 95.2153 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 526 | 35446.526 | 724.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;536 | 95.2153 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 536 | 35446.536 | 725
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;546 | 95.2153 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 546 | 35446.546 | 725.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;556 | 95.2153 | 295.2475 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 556 | 35446.556 | 725.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;566 | 95.2153 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 566 | 35446.566 | 725.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;576 | 95.2153 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 576 | 35446.576 | 725.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;586 | 95.2163 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 586 | 35446.586 | 725.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;596 | 95.2163 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 596 | 35446.596 | 725.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;606 | 95.2163 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 606 | 35446.606 | 725.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;616 | 95.2163 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 616 | 35446.616 | 725.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;626 | 95.2163 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 626 | 35446.626 | 725.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;636 | 95.2163 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 636 | 35446.636 | 725.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;646 | 95.2163 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 646 | 35446.646 | 725.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;656 | 95.2163 | 295.265 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 656 | 35446.656 | 725.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;666 | 95.2163 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 666 | 35446.666 | 725.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;676 | 95.2163 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 676 | 35446.676 | 725.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;686 | 95.2153 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 686 | 35446.686 | 725.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;696 | 95.2153 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 696 | 35446.696 | 725.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;706 | 95.2153 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 706 | 35446.706 | 725.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;716 | 95.2153 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 716 | 35446.716 | 725.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;726 | 95.2153 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 726 | 35446.726 | 725.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;736 | 95.2153 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 736 | 35446.736 | 725.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;746 | 95.2153 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 746 | 35446.746 | 725.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;756 | 95.2153 | 295.2606 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 756 | 35446.756 | 725.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;766 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 766 | 35446.766 | 725.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;776 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 776 | 35446.776 | 725.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;786 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 786 | 35446.786 | 725.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;796 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 796 | 35446.796 | 725.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;806 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 806 | 35446.806 | 725.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;816 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 816 | 35446.816 | 725.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;826 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 826 | 35446.826 | 725.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;836 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 836 | 35446.836 | 725.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;846 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 846 | 35446.846 | 725.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;856 | 95.2153 | 295.2289 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 856 | 35446.856 | 725.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;866 | 95.2153 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 866 | 35446.866 | 725.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;876 | 95.2153 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 876 | 35446.876 | 725.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;886 | 95.2163 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 886 | 35446.886 | 725.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;896 | 95.2163 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 896 | 35446.896 | 725.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;906 | 95.2163 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 906 | 35446.906 | 725.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;916 | 95.2163 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 916 | 35446.916 | 725.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;926 | 95.2163 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 926 | 35446.926 | 725.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;936 | 95.2163 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 936 | 35446.936 | 725.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;946 | 95.2163 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 946 | 35446.946 | 725.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;956 | 95.2163 | 295.2159 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 956 | 35446.956 | 725.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;966 | 95.2163 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 966 | 35446.966 | 725.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;976 | 95.2163 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 976 | 35446.976 | 725.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;986 | 95.2153 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 986 | 35446.986 | 725.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:46;996 | 95.2153 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 46 | 996 | 35446.996 | 725.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;006 | 95.2153 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 006 | 35447.006 | 725.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;016 | 95.2153 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 016 | 35447.016 | 725.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;026 | 95.2153 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 026 | 35447.026 | 725.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;036 | 95.2153 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 036 | 35447.036 | 725.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;046 | 95.2153 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 046 | 35447.046 | 725.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;056 | 95.2153 | 295.2246 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 056 | 35447.056 | 725.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;066 | 95.2153 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 066 | 35447.066 | 725.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;076 | 95.2153 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 076 | 35447.076 | 725.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;086 | 95.2173 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 086 | 35447.086 | 725.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;096 | 95.2173 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 096 | 35447.096 | 725.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;106 | 95.2173 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 106 | 35447.106 | 725.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;116 | 95.2173 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 116 | 35447.116 | 725.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;126 | 95.2173 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 126 | 35447.126 | 725.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;136 | 95.2173 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 136 | 35447.136 | 725.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;146 | 95.2173 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 146 | 35447.146 | 725.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;156 | 95.2173 | 295.2329 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 156 | 35447.156 | 725.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;166 | 95.2173 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 166 | 35447.166 | 725.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;176 | 95.2173 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 176 | 35447.176 | 725.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;186 | 95.2183 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 186 | 35447.186 | 725.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;196 | 95.2183 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 196 | 35447.196 | 725.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;206 | 95.2183 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 206 | 35447.206 | 725.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;216 | 95.2183 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 216 | 35447.216 | 725.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;226 | 95.2183 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 226 | 35447.226 | 725.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;236 | 95.2183 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 236 | 35447.236 | 725.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;246 | 95.2183 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 246 | 35447.246 | 725.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;256 | 95.2183 | 295.2472 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 256 | 35447.256 | 725.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;266 | 95.2183 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 266 | 35447.266 | 725.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;276 | 95.2183 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 276 | 35447.276 | 725.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;286 | 95.2173 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 286 | 35447.286 | 725.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;296 | 95.2173 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 296 | 35447.296 | 725.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;306 | 95.2173 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 306 | 35447.306 | 725.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;316 | 95.2173 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 316 | 35447.316 | 725.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;326 | 95.2173 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 326 | 35447.326 | 725.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;336 | 95.2173 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 336 | 35447.336 | 725.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;346 | 95.2173 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 346 | 35447.346 | 725.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;356 | 95.2173 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 356 | 35447.356 | 725.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;366 | 95.2173 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 366 | 35447.366 | 725.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;376 | 95.2173 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 376 | 35447.376 | 725.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;386 | 95.2163 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 386 | 35447.386 | 725.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;396 | 95.2163 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 396 | 35447.396 | 725.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;406 | 95.2163 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 406 | 35447.406 | 725.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;416 | 95.2163 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 416 | 35447.416 | 725.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;426 | 95.2163 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 426 | 35447.426 | 725.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;436 | 95.2163 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 436 | 35447.436 | 725.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;446 | 95.2163 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 446 | 35447.446 | 725.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;456 | 95.2163 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 456 | 35447.456 | 725.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;466 | 95.2163 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 466 | 35447.466 | 725.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;476 | 95.2163 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 476 | 35447.476 | 725.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;486 | 95.2173 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 486 | 35447.486 | 725.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;496 | 95.2173 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 496 | 35447.496 | 725.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;506 | 95.2173 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 506 | 35447.506 | 725.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;516 | 95.2173 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 516 | 35447.516 | 725.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;526 | 95.2173 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 526 | 35447.526 | 725.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;536 | 95.2173 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 536 | 35447.536 | 726
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;546 | 95.2173 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 546 | 35447.546 | 726.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;556 | 95.2173 | 295.2163 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 556 | 35447.556 | 726.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;566 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 566 | 35447.566 | 726.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;576 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 576 | 35447.576 | 726.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;586 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 586 | 35447.586 | 726.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;596 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 596 | 35447.596 | 726.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;606 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 606 | 35447.606 | 726.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;616 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 616 | 35447.616 | 726.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;626 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 626 | 35447.626 | 726.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;636 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 636 | 35447.636 | 726.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;646 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 646 | 35447.646 | 726.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;656 | 95.2173 | 295.1957 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 656 | 35447.656 | 726.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;666 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 666 | 35447.666 | 726.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;676 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 676 | 35447.676 | 726.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;686 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 686 | 35447.686 | 726.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;696 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 696 | 35447.696 | 726.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;706 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 706 | 35447.706 | 726.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;716 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 716 | 35447.716 | 726.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;726 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 726 | 35447.726 | 726.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;736 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 736 | 35447.736 | 726.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;746 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 746 | 35447.746 | 726.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;756 | 95.2173 | 295.1951 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 756 | 35447.756 | 726.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;766 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 766 | 35447.766 | 726.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;776 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 776 | 35447.776 | 726.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;786 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 786 | 35447.786 | 726.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;796 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 796 | 35447.796 | 726.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;806 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 806 | 35447.806 | 726.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;816 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 816 | 35447.816 | 726.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;826 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 826 | 35447.826 | 726.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;836 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 836 | 35447.836 | 726.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;846 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 846 | 35447.846 | 726.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;856 | 95.2173 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 856 | 35447.856 | 726.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;866 | 95.2173 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 866 | 35447.866 | 726.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;876 | 95.2173 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 876 | 35447.876 | 726.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;886 | 95.2183 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 886 | 35447.886 | 726.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;896 | 95.2183 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 896 | 35447.896 | 726.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;906 | 95.2183 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 906 | 35447.906 | 726.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;916 | 95.2183 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 916 | 35447.916 | 726.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;926 | 95.2183 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 926 | 35447.926 | 726.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;936 | 95.2183 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 936 | 35447.936 | 726.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;946 | 95.2183 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 946 | 35447.946 | 726.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;956 | 95.2183 | 295.1963 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 956 | 35447.956 | 726.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;966 | 95.2183 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 966 | 35447.966 | 726.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;976 | 95.2183 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 976 | 35447.976 | 726.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;986 | 95.2173 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 986 | 35447.986 | 726.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:47;996 | 95.2173 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 47 | 996 | 35447.996 | 726.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;006 | 95.2173 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 006 | 35448.006 | 726.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;016 | 95.2173 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 016 | 35448.016 | 726.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;026 | 95.2173 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 026 | 35448.026 | 726.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;036 | 95.2173 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 036 | 35448.036 | 726.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;046 | 95.2173 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 046 | 35448.046 | 726.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;056 | 95.2173 | 295.2249 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 056 | 35448.056 | 726.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;066 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 066 | 35448.066 | 726.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;076 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 076 | 35448.076 | 726.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;086 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 086 | 35448.086 | 726.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;096 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 096 | 35448.096 | 726.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;106 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 106 | 35448.106 | 726.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;116 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 116 | 35448.116 | 726.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;126 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 126 | 35448.126 | 726.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;136 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 136 | 35448.136 | 726.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;146 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 146 | 35448.146 | 726.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;156 | 95.2173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 156 | 35448.156 | 726.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;166 | 95.2173 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 166 | 35448.166 | 726.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;176 | 95.2173 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 176 | 35448.176 | 726.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;186 | 95.2183 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 186 | 35448.186 | 726.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;196 | 95.2183 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 196 | 35448.196 | 726.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;206 | 95.2183 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 206 | 35448.206 | 726.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;216 | 95.2183 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 216 | 35448.216 | 726.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;226 | 95.2183 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 226 | 35448.226 | 726.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;236 | 95.2183 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 236 | 35448.236 | 726.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;246 | 95.2183 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 246 | 35448.246 | 726.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;256 | 95.2183 | 295.2146 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 256 | 35448.256 | 726.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;266 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 266 | 35448.266 | 726.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;276 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 276 | 35448.276 | 726.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;286 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 286 | 35448.286 | 726.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;296 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 296 | 35448.296 | 726.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;306 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 306 | 35448.306 | 726.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;316 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 316 | 35448.316 | 726.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;326 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 326 | 35448.326 | 726.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;336 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 336 | 35448.336 | 726.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;346 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 346 | 35448.346 | 726.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;356 | 95.2183 | 295.2127 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 356 | 35448.356 | 726.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;366 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 366 | 35448.366 | 726.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;376 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 376 | 35448.376 | 726.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;386 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 386 | 35448.386 | 726.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;396 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 396 | 35448.396 | 726.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;406 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 406 | 35448.406 | 726.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;416 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 416 | 35448.416 | 726.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;426 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 426 | 35448.426 | 726.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;436 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 436 | 35448.436 | 726.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;446 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 446 | 35448.446 | 726.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;456 | 95.2183 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 456 | 35448.456 | 726.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;466 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 466 | 35448.466 | 726.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;476 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 476 | 35448.476 | 726.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;486 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 486 | 35448.486 | 726.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;496 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 496 | 35448.496 | 726.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;506 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 506 | 35448.506 | 726.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;516 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 516 | 35448.516 | 726.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;526 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 526 | 35448.526 | 726.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;536 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 536 | 35448.536 | 727
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;546 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 546 | 35448.546 | 727.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;556 | 95.2183 | 295.2221 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 556 | 35448.556 | 727.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;566 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 566 | 35448.566 | 727.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;576 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 576 | 35448.576 | 727.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;586 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 586 | 35448.586 | 727.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;596 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 596 | 35448.596 | 727.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;606 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 606 | 35448.606 | 727.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;616 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 616 | 35448.616 | 727.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;626 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 626 | 35448.626 | 727.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;636 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 636 | 35448.636 | 727.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;646 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 646 | 35448.646 | 727.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;656 | 95.2183 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 656 | 35448.656 | 727.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;666 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 666 | 35448.666 | 727.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;676 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 676 | 35448.676 | 727.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;686 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 686 | 35448.686 | 727.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;696 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 696 | 35448.696 | 727.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;706 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 706 | 35448.706 | 727.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;716 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 716 | 35448.716 | 727.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;726 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 726 | 35448.726 | 727.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;736 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 736 | 35448.736 | 727.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;746 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 746 | 35448.746 | 727.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;756 | 95.2183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 756 | 35448.756 | 727.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;766 | 95.2183 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 766 | 35448.766 | 727.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;776 | 95.2183 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 776 | 35448.776 | 727.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;786 | 95.2193 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 786 | 35448.786 | 727.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;796 | 95.2193 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 796 | 35448.796 | 727.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;806 | 95.2193 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 806 | 35448.806 | 727.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;816 | 95.2193 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 816 | 35448.816 | 727.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;826 | 95.2193 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 826 | 35448.826 | 727.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;836 | 95.2193 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 836 | 35448.836 | 727.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;846 | 95.2193 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 846 | 35448.846 | 727.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;856 | 95.2193 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 856 | 35448.856 | 727.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;866 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 866 | 35448.866 | 727.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;876 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 876 | 35448.876 | 727.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;886 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 886 | 35448.886 | 727.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;896 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 896 | 35448.896 | 727.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;906 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 906 | 35448.906 | 727.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;916 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 916 | 35448.916 | 727.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;926 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 926 | 35448.926 | 727.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;936 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 936 | 35448.936 | 727.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;946 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 946 | 35448.946 | 727.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;956 | 95.2193 | 295.1809 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 956 | 35448.956 | 727.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;966 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 966 | 35448.966 | 727.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;976 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 976 | 35448.976 | 727.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;986 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 986 | 35448.986 | 727.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:48;996 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 48 | 996 | 35448.996 | 727.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;006 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 006 | 35449.006 | 727.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;016 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 016 | 35449.016 | 727.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;026 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 026 | 35449.026 | 727.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;036 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 036 | 35449.036 | 727.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;046 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 046 | 35449.046 | 727.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;056 | 95.2193 | 295.1645 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 056 | 35449.056 | 727.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;066 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 066 | 35449.066 | 727.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;076 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 076 | 35449.076 | 727.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;086 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 086 | 35449.086 | 727.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;096 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 096 | 35449.096 | 727.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;106 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 106 | 35449.106 | 727.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;116 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 116 | 35449.116 | 727.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;126 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 126 | 35449.126 | 727.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;136 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 136 | 35449.136 | 727.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;146 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 146 | 35449.146 | 727.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;156 | 95.2193 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 156 | 35449.156 | 727.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;166 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 166 | 35449.166 | 727.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;176 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 176 | 35449.176 | 727.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;186 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 186 | 35449.186 | 727.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;196 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 196 | 35449.196 | 727.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;206 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 206 | 35449.206 | 727.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;216 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 216 | 35449.216 | 727.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;226 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 226 | 35449.226 | 727.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;236 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 236 | 35449.236 | 727.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;246 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 246 | 35449.246 | 727.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;256 | 95.2193 | 295.1511 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 256 | 35449.256 | 727.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;266 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 266 | 35449.266 | 727.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;276 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 276 | 35449.276 | 727.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;286 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 286 | 35449.286 | 727.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;296 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 296 | 35449.296 | 727.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;306 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 306 | 35449.306 | 727.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;316 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 316 | 35449.316 | 727.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;326 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 326 | 35449.326 | 727.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;336 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 336 | 35449.336 | 727.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;346 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 346 | 35449.346 | 727.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;356 | 95.2193 | 295.1598 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 356 | 35449.356 | 727.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;366 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 366 | 35449.366 | 727.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;376 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 376 | 35449.376 | 727.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;386 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 386 | 35449.386 | 727.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;396 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 396 | 35449.396 | 727.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;406 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 406 | 35449.406 | 727.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;416 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 416 | 35449.416 | 727.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;426 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 426 | 35449.426 | 727.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;436 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 436 | 35449.436 | 727.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;446 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 446 | 35449.446 | 727.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;456 | 95.2193 | 295.1787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 456 | 35449.456 | 727.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;466 | 95.2193 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 466 | 35449.466 | 727.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;476 | 95.2193 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 476 | 35449.476 | 727.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;486 | 95.2183 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 486 | 35449.486 | 727.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;496 | 95.2183 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 496 | 35449.496 | 727.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;506 | 95.2183 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 506 | 35449.506 | 727.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;516 | 95.2183 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 516 | 35449.516 | 727.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;526 | 95.2183 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 526 | 35449.526 | 727.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;536 | 95.2183 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 536 | 35449.536 | 728
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;546 | 95.2183 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 546 | 35449.546 | 728.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;556 | 95.2183 | 295.1646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 556 | 35449.556 | 728.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;566 | 95.2183 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 566 | 35449.566 | 728.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;576 | 95.2183 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 576 | 35449.576 | 728.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;586 | 95.2203 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 586 | 35449.586 | 728.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;596 | 95.2203 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 596 | 35449.596 | 728.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;606 | 95.2203 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 606 | 35449.606 | 728.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;616 | 95.2203 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 616 | 35449.616 | 728.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;626 | 95.2203 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 626 | 35449.626 | 728.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;636 | 95.2203 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 636 | 35449.636 | 728.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;646 | 95.2203 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 646 | 35449.646 | 728.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;656 | 95.2203 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 656 | 35449.656 | 728.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;666 | 95.2203 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 666 | 35449.666 | 728.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;676 | 95.2203 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 676 | 35449.676 | 728.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;686 | 95.2193 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 686 | 35449.686 | 728.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;696 | 95.2193 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 696 | 35449.696 | 728.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;706 | 95.2193 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 706 | 35449.706 | 728.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;716 | 95.2193 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 716 | 35449.716 | 728.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;726 | 95.2193 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 726 | 35449.726 | 728.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;736 | 95.2193 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 736 | 35449.736 | 728.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;746 | 95.2193 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 746 | 35449.746 | 728.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;756 | 95.2193 | 295.1193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 756 | 35449.756 | 728.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;766 | 95.2193 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 766 | 35449.766 | 728.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;776 | 95.2193 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 776 | 35449.776 | 728.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;786 | 95.2203 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 786 | 35449.786 | 728.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;796 | 95.2203 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 796 | 35449.796 | 728.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;806 | 95.2203 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 806 | 35449.806 | 728.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;816 | 95.2203 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 816 | 35449.816 | 728.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;826 | 95.2203 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 826 | 35449.826 | 728.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;836 | 95.2203 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 836 | 35449.836 | 728.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;846 | 95.2203 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 846 | 35449.846 | 728.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;856 | 95.2203 | 295.1166 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 856 | 35449.856 | 728.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;866 | 95.2203 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 866 | 35449.866 | 728.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;876 | 95.2203 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 876 | 35449.876 | 728.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;886 | 95.2193 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 886 | 35449.886 | 728.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;896 | 95.2193 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 896 | 35449.896 | 728.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;906 | 95.2193 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 906 | 35449.906 | 728.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;916 | 95.2193 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 916 | 35449.916 | 728.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;926 | 95.2193 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 926 | 35449.926 | 728.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;936 | 95.2193 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 936 | 35449.936 | 728.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;946 | 95.2193 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 946 | 35449.946 | 728.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;956 | 95.2193 | 295.1084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 956 | 35449.956 | 728.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;966 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 966 | 35449.966 | 728.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;976 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 976 | 35449.976 | 728.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;986 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 986 | 35449.986 | 728.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:49;996 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 49 | 996 | 35449.996 | 728.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;006 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 006 | 35450.006 | 728.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;016 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 016 | 35450.016 | 728.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;026 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 026 | 35450.026 | 728.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;036 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 036 | 35450.036 | 728.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;046 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 046 | 35450.046 | 728.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;056 | 95.2193 | 295.1112 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 056 | 35450.056 | 728.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;066 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 066 | 35450.066 | 728.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;076 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 076 | 35450.076 | 728.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;086 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 086 | 35450.086 | 728.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;096 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 096 | 35450.096 | 728.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;106 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 106 | 35450.106 | 728.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;116 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 116 | 35450.116 | 728.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;126 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 126 | 35450.126 | 728.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;136 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 136 | 35450.136 | 728.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;146 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 146 | 35450.146 | 728.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;156 | 95.2193 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 156 | 35450.156 | 728.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;166 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 166 | 35450.166 | 728.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;176 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 176 | 35450.176 | 728.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;186 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 186 | 35450.186 | 728.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;196 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 196 | 35450.196 | 728.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;206 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 206 | 35450.206 | 728.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;216 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 216 | 35450.216 | 728.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;226 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 226 | 35450.226 | 728.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;236 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 236 | 35450.236 | 728.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;246 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 246 | 35450.246 | 728.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;256 | 95.2193 | 295.1058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 256 | 35450.256 | 728.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;266 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 266 | 35450.266 | 728.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;276 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 276 | 35450.276 | 728.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;286 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 286 | 35450.286 | 728.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;296 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 296 | 35450.296 | 728.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;306 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 306 | 35450.306 | 728.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;316 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 316 | 35450.316 | 728.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;326 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 326 | 35450.326 | 728.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;336 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 336 | 35450.336 | 728.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;346 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 346 | 35450.346 | 728.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;356 | 95.2193 | 295.0792 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 356 | 35450.356 | 728.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;366 | 95.2193 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 366 | 35450.366 | 728.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;376 | 95.2193 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 376 | 35450.376 | 728.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;386 | 95.2193 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 386 | 35450.386 | 728.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;396 | 95.2193 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 396 | 35450.396 | 728.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;406 | 95.2193 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 406 | 35450.406 | 728.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;416 | 95.2203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 416 | 35450.416 | 728.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;426 | 95.2203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 426 | 35450.426 | 728.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;436 | 95.2203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 436 | 35450.436 | 728.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;446 | 95.2203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 446 | 35450.446 | 728.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;456 | 95.2203 | 295.0653 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 456 | 35450.456 | 728.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;466 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 466 | 35450.466 | 728.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;476 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 476 | 35450.476 | 728.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;486 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 486 | 35450.486 | 728.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;496 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 496 | 35450.496 | 728.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;506 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 506 | 35450.506 | 728.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;516 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 516 | 35450.516 | 728.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;526 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 526 | 35450.526 | 728.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;536 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 536 | 35450.536 | 729
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;546 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 546 | 35450.546 | 729.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;556 | 95.2203 | 295.0624 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 556 | 35450.556 | 729.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;566 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 566 | 35450.566 | 729.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;576 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 576 | 35450.576 | 729.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;586 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 586 | 35450.586 | 729.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;596 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 596 | 35450.596 | 729.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;606 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 606 | 35450.606 | 729.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;616 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 616 | 35450.616 | 729.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;626 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 626 | 35450.626 | 729.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;636 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 636 | 35450.636 | 729.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;646 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 646 | 35450.646 | 729.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;656 | 95.2203 | 295.0646 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 656 | 35450.656 | 729.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;666 | 95.2203 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 666 | 35450.666 | 729.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;676 | 95.2203 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 676 | 35450.676 | 729.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;686 | 95.2203 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 686 | 35450.686 | 729.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;696 | 95.2203 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 696 | 35450.696 | 729.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;706 | 95.2203 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 706 | 35450.706 | 729.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;716 | 95.2213 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 716 | 35450.716 | 729.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;726 | 95.2213 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 726 | 35450.726 | 729.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;736 | 95.2213 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 736 | 35450.736 | 729.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;746 | 95.2213 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 746 | 35450.746 | 729.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;756 | 95.2213 | 295.075 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 756 | 35450.756 | 729.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;766 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 766 | 35450.766 | 729.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;776 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 776 | 35450.776 | 729.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;786 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 786 | 35450.786 | 729.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;796 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 796 | 35450.796 | 729.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;806 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 806 | 35450.806 | 729.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;816 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 816 | 35450.816 | 729.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;826 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 826 | 35450.826 | 729.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;836 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 836 | 35450.836 | 729.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;846 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 846 | 35450.846 | 729.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;856 | 95.2213 | 295.0816 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 856 | 35450.856 | 729.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;866 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 866 | 35450.866 | 729.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;876 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 876 | 35450.876 | 729.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;886 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 886 | 35450.886 | 729.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;896 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 896 | 35450.896 | 729.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;906 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 906 | 35450.906 | 729.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;916 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 916 | 35450.916 | 729.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;926 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 926 | 35450.926 | 729.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;936 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 936 | 35450.936 | 729.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;946 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 946 | 35450.946 | 729.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;956 | 95.2213 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 956 | 35450.956 | 729.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;966 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 966 | 35450.966 | 729.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;976 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 976 | 35450.976 | 729.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;986 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 986 | 35450.986 | 729.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:50;996 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 50 | 996 | 35450.996 | 729.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;006 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 006 | 35451.006 | 729.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;016 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 016 | 35451.016 | 729.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;026 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 026 | 35451.026 | 729.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;036 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 036 | 35451.036 | 729.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;046 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 046 | 35451.046 | 729.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;056 | 95.2213 | 295.0423 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 056 | 35451.056 | 729.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;066 | 95.2213 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 066 | 35451.066 | 729.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;076 | 95.2213 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 076 | 35451.076 | 729.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;086 | 95.2213 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 086 | 35451.086 | 729.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;096 | 95.2213 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 096 | 35451.096 | 729.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;106 | 95.2213 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 106 | 35451.106 | 729.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;116 | 95.2203 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 116 | 35451.116 | 729.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;126 | 95.2203 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 126 | 35451.126 | 729.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;136 | 95.2203 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 136 | 35451.136 | 729.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;146 | 95.2203 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 146 | 35451.146 | 729.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;156 | 95.2203 | 295.0441 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 156 | 35451.156 | 729.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;166 | 95.2203 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 166 | 35451.166 | 729.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;176 | 95.2203 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 176 | 35451.176 | 729.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;186 | 95.2203 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 186 | 35451.186 | 729.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;196 | 95.2203 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 196 | 35451.196 | 729.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;206 | 95.2203 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 206 | 35451.206 | 729.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;216 | 95.2213 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 216 | 35451.216 | 729.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;226 | 95.2213 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 226 | 35451.226 | 729.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;236 | 95.2213 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 236 | 35451.236 | 729.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;246 | 95.2213 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 246 | 35451.246 | 729.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;256 | 95.2213 | 295.0558 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 256 | 35451.256 | 729.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;266 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 266 | 35451.266 | 729.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;276 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 276 | 35451.276 | 729.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;286 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 286 | 35451.286 | 729.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;296 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 296 | 35451.296 | 729.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;306 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 306 | 35451.306 | 729.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;316 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 316 | 35451.316 | 729.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;326 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 326 | 35451.326 | 729.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;336 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 336 | 35451.336 | 729.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;346 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 346 | 35451.346 | 729.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;356 | 95.2213 | 295.0684 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 356 | 35451.356 | 729.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;366 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 366 | 35451.366 | 729.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;376 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 376 | 35451.376 | 729.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;386 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 386 | 35451.386 | 729.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;396 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 396 | 35451.396 | 729.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;406 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 406 | 35451.406 | 729.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;416 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 416 | 35451.416 | 729.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;426 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 426 | 35451.426 | 729.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;436 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 436 | 35451.436 | 729.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;446 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 446 | 35451.446 | 729.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;456 | 95.2213 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 456 | 35451.456 | 729.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;466 | 95.2213 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 466 | 35451.466 | 729.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;476 | 95.2213 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 476 | 35451.476 | 729.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;486 | 95.2213 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 486 | 35451.486 | 729.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;496 | 95.2213 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 496 | 35451.496 | 729.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;506 | 95.2213 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 506 | 35451.506 | 729.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;516 | 95.2213 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 516 | 35451.516 | 729.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;526 | 95.2213 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 526 | 35451.526 | 729.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;536 | 95.2203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 536 | 35451.536 | 730
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;546 | 95.2203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 546 | 35451.546 | 730.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;556 | 95.2203 | 295.1167 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 556 | 35451.556 | 730.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;566 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 566 | 35451.566 | 730.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;576 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 576 | 35451.576 | 730.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;586 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 586 | 35451.586 | 730.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;596 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 596 | 35451.596 | 730.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;606 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 606 | 35451.606 | 730.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;616 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 616 | 35451.616 | 730.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;626 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 626 | 35451.626 | 730.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;636 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 636 | 35451.636 | 730.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;646 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 646 | 35451.646 | 730.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;656 | 95.2203 | 295.1021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 656 | 35451.656 | 730.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;666 | 95.2203 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 666 | 35451.666 | 730.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;676 | 95.2203 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 676 | 35451.676 | 730.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;686 | 95.2203 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 686 | 35451.686 | 730.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;696 | 95.2203 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 696 | 35451.696 | 730.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;706 | 95.2203 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 706 | 35451.706 | 730.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;716 | 95.2203 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 716 | 35451.716 | 730.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;726 | 95.2203 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 726 | 35451.726 | 730.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;736 | 95.2213 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 736 | 35451.736 | 730.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;746 | 95.2213 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 746 | 35451.746 | 730.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;756 | 95.2213 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 756 | 35451.756 | 730.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;766 | 95.2213 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 766 | 35451.766 | 730.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;776 | 95.2213 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 776 | 35451.776 | 730.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;786 | 95.2213 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 786 | 35451.786 | 730.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;796 | 95.2213 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 796 | 35451.796 | 730.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;806 | 95.2213 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 806 | 35451.806 | 730.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;816 | 95.2213 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 816 | 35451.816 | 730.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;826 | 95.2213 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 826 | 35451.826 | 730.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;836 | 95.2203 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 836 | 35451.836 | 730.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;846 | 95.2203 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 846 | 35451.846 | 730.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;856 | 95.2203 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 856 | 35451.856 | 730.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;866 | 95.2203 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 866 | 35451.866 | 730.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;876 | 95.2203 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 876 | 35451.876 | 730.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;886 | 95.2203 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 886 | 35451.886 | 730.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;896 | 95.2203 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 896 | 35451.896 | 730.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;906 | 95.2203 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 906 | 35451.906 | 730.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;916 | 95.2203 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 916 | 35451.916 | 730.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;926 | 95.2203 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 926 | 35451.926 | 730.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;936 | 95.2213 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 936 | 35451.936 | 730.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;946 | 95.2213 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 946 | 35451.946 | 730.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;956 | 95.2213 | 295.084 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 956 | 35451.956 | 730.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;966 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 966 | 35451.966 | 730.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;976 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 976 | 35451.976 | 730.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;986 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 986 | 35451.986 | 730.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:51;996 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 51 | 996 | 35451.996 | 730.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;006 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 006 | 35452.006 | 730.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;016 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 016 | 35452.016 | 730.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;026 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 026 | 35452.026 | 730.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;036 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 036 | 35452.036 | 730.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;046 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 046 | 35452.046 | 730.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;056 | 95.2213 | 295.0787 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 056 | 35452.056 | 730.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;066 | 95.2213 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 066 | 35452.066 | 730.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;076 | 95.2213 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 076 | 35452.076 | 730.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;086 | 95.2213 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 086 | 35452.086 | 730.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;096 | 95.2213 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 096 | 35452.096 | 730.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;106 | 95.2213 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 106 | 35452.106 | 730.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;116 | 95.2213 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 116 | 35452.116 | 730.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;126 | 95.2213 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 126 | 35452.126 | 730.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;136 | 95.2203 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 136 | 35452.136 | 730.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;146 | 95.2203 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 146 | 35452.146 | 730.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;156 | 95.2203 | 295.0863 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 156 | 35452.156 | 730.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;166 | 95.2203 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 166 | 35452.166 | 730.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;176 | 95.2203 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 176 | 35452.176 | 730.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;186 | 95.2203 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 186 | 35452.186 | 730.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;196 | 95.2203 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 196 | 35452.196 | 730.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;206 | 95.2203 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 206 | 35452.206 | 730.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;216 | 95.2203 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 216 | 35452.216 | 730.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;226 | 95.2203 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 226 | 35452.226 | 730.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;236 | 95.2223 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 236 | 35452.236 | 730.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;246 | 95.2223 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 246 | 35452.246 | 730.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;256 | 95.2223 | 295.0934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 256 | 35452.256 | 730.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;266 | 95.2223 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 266 | 35452.266 | 730.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;276 | 95.2223 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 276 | 35452.276 | 730.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;286 | 95.2223 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 286 | 35452.286 | 730.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;296 | 95.2223 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 296 | 35452.296 | 730.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;306 | 95.2223 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 306 | 35452.306 | 730.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;316 | 95.2223 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 316 | 35452.316 | 730.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;326 | 95.2223 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 326 | 35452.326 | 730.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;336 | 95.2213 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 336 | 35452.336 | 730.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;346 | 95.2213 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 346 | 35452.346 | 730.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;356 | 95.2213 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 356 | 35452.356 | 730.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;366 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 366 | 35452.366 | 730.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;376 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 376 | 35452.376 | 730.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;386 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 386 | 35452.386 | 730.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;396 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 396 | 35452.396 | 730.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;406 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 406 | 35452.406 | 730.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;416 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 416 | 35452.416 | 730.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;426 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 426 | 35452.426 | 730.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;436 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 436 | 35452.436 | 730.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;446 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 446 | 35452.446 | 730.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;456 | 95.2213 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 456 | 35452.456 | 730.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;466 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 466 | 35452.466 | 730.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;476 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 476 | 35452.476 | 730.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;486 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 486 | 35452.486 | 730.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;496 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 496 | 35452.496 | 730.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;506 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 506 | 35452.506 | 730.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;516 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 516 | 35452.516 | 730.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;526 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 526 | 35452.526 | 730.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;536 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 536 | 35452.536 | 731
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;546 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 546 | 35452.546 | 731.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;556 | 95.2213 | 295.0433 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 556 | 35452.556 | 731.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;566 | 95.2213 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 566 | 35452.566 | 731.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;576 | 95.2213 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 576 | 35452.576 | 731.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;586 | 95.2213 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 586 | 35452.586 | 731.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;596 | 95.2213 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 596 | 35452.596 | 731.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;606 | 95.2213 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 606 | 35452.606 | 731.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;616 | 95.2213 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 616 | 35452.616 | 731.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;626 | 95.2213 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 626 | 35452.626 | 731.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;636 | 95.2223 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 636 | 35452.636 | 731.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;646 | 95.2223 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 646 | 35452.646 | 731.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;656 | 95.2223 | 295.0333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 656 | 35452.656 | 731.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;666 | 95.2223 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 666 | 35452.666 | 731.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;676 | 95.2223 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 676 | 35452.676 | 731.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;686 | 95.2223 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 686 | 35452.686 | 731.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;696 | 95.2223 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 696 | 35452.696 | 731.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;706 | 95.2223 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 706 | 35452.706 | 731.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;716 | 95.2223 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 716 | 35452.716 | 731.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;726 | 95.2223 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 726 | 35452.726 | 731.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;736 | 95.2213 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 736 | 35452.736 | 731.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;746 | 95.2213 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 746 | 35452.746 | 731.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;756 | 95.2213 | 295.0187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 756 | 35452.756 | 731.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;766 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 766 | 35452.766 | 731.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;776 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 776 | 35452.776 | 731.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;786 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 786 | 35452.786 | 731.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;796 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 796 | 35452.796 | 731.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;806 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 806 | 35452.806 | 731.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;816 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 816 | 35452.816 | 731.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;826 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 826 | 35452.826 | 731.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;836 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 836 | 35452.836 | 731.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;846 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 846 | 35452.846 | 731.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;856 | 95.2213 | 295.0217 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 856 | 35452.856 | 731.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;866 | 95.2213 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 866 | 35452.866 | 731.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;876 | 95.2213 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 876 | 35452.876 | 731.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;886 | 95.2213 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 886 | 35452.886 | 731.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;896 | 95.2213 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 896 | 35452.896 | 731.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;906 | 95.2213 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 906 | 35452.906 | 731.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;916 | 95.2213 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 916 | 35452.916 | 731.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;926 | 95.2213 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 926 | 35452.926 | 731.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;936 | 95.2223 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 936 | 35452.936 | 731.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;946 | 95.2223 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 946 | 35452.946 | 731.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;956 | 95.2223 | 295.0256 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 956 | 35452.956 | 731.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;966 | 95.2223 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 966 | 35452.966 | 731.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;976 | 95.2223 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 976 | 35452.976 | 731.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;986 | 95.2223 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 986 | 35452.986 | 731.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:52;996 | 95.2223 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 52 | 996 | 35452.996 | 731.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;006 | 95.2223 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 006 | 35453.006 | 731.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;016 | 95.2223 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 016 | 35453.016 | 731.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;026 | 95.2223 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 026 | 35453.026 | 731.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;036 | 95.2213 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 036 | 35453.036 | 731.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;046 | 95.2213 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 046 | 35453.046 | 731.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;056 | 95.2213 | 295.0053 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 056 | 35453.056 | 731.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;066 | 95.2213 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 066 | 35453.066 | 731.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;076 | 95.2213 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 076 | 35453.076 | 731.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;086 | 95.2213 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 086 | 35453.086 | 731.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;096 | 95.2213 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 096 | 35453.096 | 731.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;106 | 95.2213 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 106 | 35453.106 | 731.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;116 | 95.2213 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 116 | 35453.116 | 731.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;126 | 95.2213 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 126 | 35453.126 | 731.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;136 | 95.2203 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 136 | 35453.136 | 731.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;146 | 95.2203 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 146 | 35453.146 | 731.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;156 | 95.2203 | 294.9907 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 156 | 35453.156 | 731.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;166 | 95.2203 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 166 | 35453.166 | 731.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;176 | 95.2203 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 176 | 35453.176 | 731.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;186 | 95.2203 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 186 | 35453.186 | 731.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;196 | 95.2203 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 196 | 35453.196 | 731.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;206 | 95.2203 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 206 | 35453.206 | 731.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;216 | 95.2203 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 216 | 35453.216 | 731.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;226 | 95.2203 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 226 | 35453.226 | 731.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;236 | 95.2223 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 236 | 35453.236 | 731.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;246 | 95.2223 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 246 | 35453.246 | 731.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;256 | 95.2223 | 294.9969 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 256 | 35453.256 | 731.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;266 | 95.2223 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 266 | 35453.266 | 731.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;276 | 95.2223 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 276 | 35453.276 | 731.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;286 | 95.2223 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 286 | 35453.286 | 731.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;296 | 95.2223 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 296 | 35453.296 | 731.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;306 | 95.2223 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 306 | 35453.306 | 731.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;316 | 95.2223 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 316 | 35453.316 | 731.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;326 | 95.2223 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 326 | 35453.326 | 731.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;336 | 95.2213 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 336 | 35453.336 | 731.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;346 | 95.2213 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 346 | 35453.346 | 731.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;356 | 95.2213 | 294.9944 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 356 | 35453.356 | 731.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;366 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 366 | 35453.366 | 731.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;376 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 376 | 35453.376 | 731.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;386 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 386 | 35453.386 | 731.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;396 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 396 | 35453.396 | 731.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;406 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 406 | 35453.406 | 731.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;416 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 416 | 35453.416 | 731.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;426 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 426 | 35453.426 | 731.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;436 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 436 | 35453.436 | 731.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;446 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 446 | 35453.446 | 731.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;456 | 95.2213 | 294.9861 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 456 | 35453.456 | 731.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;466 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 466 | 35453.466 | 731.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;476 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 476 | 35453.476 | 731.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;486 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 486 | 35453.486 | 731.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;496 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 496 | 35453.496 | 731.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;506 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 506 | 35453.506 | 731.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;516 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 516 | 35453.516 | 731.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;526 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 526 | 35453.526 | 731.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;536 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 536 | 35453.536 | 732
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;546 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 546 | 35453.546 | 732.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;556 | 95.2213 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 556 | 35453.556 | 732.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;566 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 566 | 35453.566 | 732.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;576 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 576 | 35453.576 | 732.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;586 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 586 | 35453.586 | 732.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;596 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 596 | 35453.596 | 732.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;606 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 606 | 35453.606 | 732.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;616 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 616 | 35453.616 | 732.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;626 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 626 | 35453.626 | 732.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;636 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 636 | 35453.636 | 732.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;646 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 646 | 35453.646 | 732.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;656 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 656 | 35453.656 | 732.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;666 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 666 | 35453.666 | 732.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;676 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 676 | 35453.676 | 732.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;686 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 686 | 35453.686 | 732.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;696 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 696 | 35453.696 | 732.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;706 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 706 | 35453.706 | 732.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;716 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 716 | 35453.716 | 732.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;726 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 726 | 35453.726 | 732.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;736 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 736 | 35453.736 | 732.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;746 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 746 | 35453.746 | 732.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;756 | 95.2213 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 756 | 35453.756 | 732.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;766 | 95.2213 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 766 | 35453.766 | 732.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;776 | 95.2213 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 776 | 35453.776 | 732.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;786 | 95.2213 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 786 | 35453.786 | 732.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;796 | 95.2213 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 796 | 35453.796 | 732.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;806 | 95.2213 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 806 | 35453.806 | 732.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;816 | 95.2213 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 816 | 35453.816 | 732.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;826 | 95.2213 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 826 | 35453.826 | 732.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;836 | 95.2223 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 836 | 35453.836 | 732.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;846 | 95.2223 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 846 | 35453.846 | 732.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;856 | 95.2223 | 294.9898 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 856 | 35453.856 | 732.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;866 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 866 | 35453.866 | 732.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;876 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 876 | 35453.876 | 732.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;886 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 886 | 35453.886 | 732.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;896 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 896 | 35453.896 | 732.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;906 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 906 | 35453.906 | 732.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;916 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 916 | 35453.916 | 732.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;926 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 926 | 35453.926 | 732.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;936 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 936 | 35453.936 | 732.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;946 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 946 | 35453.946 | 732.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;956 | 95.2223 | 294.9934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 956 | 35453.956 | 732.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;966 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 966 | 35453.966 | 732.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;976 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 976 | 35453.976 | 732.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;986 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 986 | 35453.986 | 732.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:53;996 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 53 | 996 | 35453.996 | 732.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;006 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 006 | 35454.006 | 732.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;016 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 016 | 35454.016 | 732.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;026 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 026 | 35454.026 | 732.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;036 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 036 | 35454.036 | 732.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;046 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 046 | 35454.046 | 732.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;056 | 95.2223 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 056 | 35454.056 | 732.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;066 | 95.2223 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 066 | 35454.066 | 732.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;076 | 95.2213 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 076 | 35454.076 | 732.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;086 | 95.2213 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 086 | 35454.086 | 732.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;096 | 95.2213 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 096 | 35454.096 | 732.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;106 | 95.2213 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 106 | 35454.106 | 732.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;116 | 95.2213 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 116 | 35454.116 | 732.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;126 | 95.2213 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 126 | 35454.126 | 732.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;136 | 95.2213 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 136 | 35454.136 | 732.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;146 | 95.2213 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 146 | 35454.146 | 732.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;156 | 95.2213 | 294.9901 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 156 | 35454.156 | 732.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;166 | 95.2213 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 166 | 35454.166 | 732.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;176 | 95.2223 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 176 | 35454.176 | 732.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;186 | 95.2223 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 186 | 35454.186 | 732.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;196 | 95.2223 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 196 | 35454.196 | 732.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;206 | 95.2223 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 206 | 35454.206 | 732.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;216 | 95.2223 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 216 | 35454.216 | 732.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;226 | 95.2223 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 226 | 35454.226 | 732.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;236 | 95.2223 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 236 | 35454.236 | 732.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;246 | 95.2223 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 246 | 35454.246 | 732.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;256 | 95.2223 | 295.0173 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 256 | 35454.256 | 732.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;266 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 266 | 35454.266 | 732.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;276 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 276 | 35454.276 | 732.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;286 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 286 | 35454.286 | 732.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;296 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 296 | 35454.296 | 732.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;306 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 306 | 35454.306 | 732.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;316 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 316 | 35454.316 | 732.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;326 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 326 | 35454.326 | 732.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;336 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 336 | 35454.336 | 732.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;346 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 346 | 35454.346 | 732.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;356 | 95.2223 | 295.0375 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 356 | 35454.356 | 732.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;366 | 95.2223 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 366 | 35454.366 | 732.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;376 | 95.2213 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 376 | 35454.376 | 732.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;386 | 95.2213 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 386 | 35454.386 | 732.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;396 | 95.2213 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 396 | 35454.396 | 732.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;406 | 95.2213 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 406 | 35454.406 | 732.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;416 | 95.2213 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 416 | 35454.416 | 732.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;426 | 95.2213 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 426 | 35454.426 | 732.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;436 | 95.2213 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 436 | 35454.436 | 732.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;446 | 95.2213 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 446 | 35454.446 | 732.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;456 | 95.2213 | 295.0203 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 456 | 35454.456 | 732.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;466 | 95.2213 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 466 | 35454.466 | 732.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;476 | 95.2233 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 476 | 35454.476 | 732.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;486 | 95.2233 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 486 | 35454.486 | 732.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;496 | 95.2233 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 496 | 35454.496 | 732.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;506 | 95.2233 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 506 | 35454.506 | 732.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;516 | 95.2233 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 516 | 35454.516 | 732.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;526 | 95.2233 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 526 | 35454.526 | 732.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;536 | 95.2233 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 536 | 35454.536 | 733
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;546 | 95.2233 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 546 | 35454.546 | 733.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;556 | 95.2233 | 294.9935 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 556 | 35454.556 | 733.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;566 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 566 | 35454.566 | 733.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;576 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 576 | 35454.576 | 733.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;586 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 586 | 35454.586 | 733.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;596 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 596 | 35454.596 | 733.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;606 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 606 | 35454.606 | 733.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;616 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 616 | 35454.616 | 733.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;626 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 626 | 35454.626 | 733.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;636 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 636 | 35454.636 | 733.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;646 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 646 | 35454.646 | 733.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;656 | 95.2233 | 294.9706 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 656 | 35454.656 | 733.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;666 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 666 | 35454.666 | 733.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;676 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 676 | 35454.676 | 733.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;686 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 686 | 35454.686 | 733.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;696 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 696 | 35454.696 | 733.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;706 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 706 | 35454.706 | 733.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;716 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 716 | 35454.716 | 733.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;726 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 726 | 35454.726 | 733.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;736 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 736 | 35454.736 | 733.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;746 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 746 | 35454.746 | 733.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;756 | 95.2233 | 294.9427 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 756 | 35454.756 | 733.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;766 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 766 | 35454.766 | 733.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;776 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 776 | 35454.776 | 733.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;786 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 786 | 35454.786 | 733.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;796 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 796 | 35454.796 | 733.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;806 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 806 | 35454.806 | 733.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;816 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 816 | 35454.816 | 733.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;826 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 826 | 35454.826 | 733.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;836 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 836 | 35454.836 | 733.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;846 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 846 | 35454.846 | 733.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;856 | 95.2233 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 856 | 35454.856 | 733.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;866 | 95.2233 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 866 | 35454.866 | 733.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;876 | 95.2223 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 876 | 35454.876 | 733.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;886 | 95.2223 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 886 | 35454.886 | 733.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;896 | 95.2223 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 896 | 35454.896 | 733.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;906 | 95.2223 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 906 | 35454.906 | 733.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;916 | 95.2223 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 916 | 35454.916 | 733.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;926 | 95.2223 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 926 | 35454.926 | 733.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;936 | 95.2223 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 936 | 35454.936 | 733.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;946 | 95.2223 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 946 | 35454.946 | 733.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;956 | 95.2223 | 294.9591 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 956 | 35454.956 | 733.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;966 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 966 | 35454.966 | 733.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;976 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 976 | 35454.976 | 733.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;986 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 986 | 35454.986 | 733.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:54;996 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 54 | 996 | 35454.996 | 733.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;006 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 006 | 35455.006 | 733.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;016 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 016 | 35455.016 | 733.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;026 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 026 | 35455.026 | 733.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;036 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 036 | 35455.036 | 733.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;046 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 046 | 35455.046 | 733.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;056 | 95.2223 | 294.9828 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 056 | 35455.056 | 733.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;066 | 95.2223 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 066 | 35455.066 | 733.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;076 | 95.2233 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 076 | 35455.076 | 733.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;086 | 95.2233 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 086 | 35455.086 | 733.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;096 | 95.2233 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 096 | 35455.096 | 733.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;106 | 95.2233 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 106 | 35455.106 | 733.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;116 | 95.2233 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 116 | 35455.116 | 733.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;126 | 95.2233 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 126 | 35455.126 | 733.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;136 | 95.2233 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 136 | 35455.136 | 733.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;146 | 95.2233 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 146 | 35455.146 | 733.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;156 | 95.2233 | 294.9661 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 156 | 35455.156 | 733.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;166 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 166 | 35455.166 | 733.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;176 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 176 | 35455.176 | 733.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;186 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 186 | 35455.186 | 733.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;196 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 196 | 35455.196 | 733.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;206 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 206 | 35455.206 | 733.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;216 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 216 | 35455.216 | 733.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;226 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 226 | 35455.226 | 733.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;236 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 236 | 35455.236 | 733.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;246 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 246 | 35455.246 | 733.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;256 | 95.2233 | 294.9434 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 256 | 35455.256 | 733.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;266 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 266 | 35455.266 | 733.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;276 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 276 | 35455.276 | 733.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;286 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 286 | 35455.286 | 733.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;296 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 296 | 35455.296 | 733.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;306 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 306 | 35455.306 | 733.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;316 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 316 | 35455.316 | 733.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;326 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 326 | 35455.326 | 733.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;336 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 336 | 35455.336 | 733.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;346 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 346 | 35455.346 | 733.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;356 | 95.2233 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 356 | 35455.356 | 733.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;366 | 95.2233 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 366 | 35455.366 | 733.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;376 | 95.2223 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 376 | 35455.376 | 733.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;386 | 95.2223 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 386 | 35455.386 | 733.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;396 | 95.2223 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 396 | 35455.396 | 733.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;406 | 95.2223 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 406 | 35455.406 | 733.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;416 | 95.2223 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 416 | 35455.416 | 733.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;426 | 95.2223 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 426 | 35455.426 | 733.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;436 | 95.2223 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 436 | 35455.436 | 733.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;446 | 95.2223 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 446 | 35455.446 | 733.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;456 | 95.2223 | 294.9184 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 456 | 35455.456 | 733.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;466 | 95.2223 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 466 | 35455.466 | 733.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;476 | 95.2233 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 476 | 35455.476 | 733.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;486 | 95.2233 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 486 | 35455.486 | 733.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;496 | 95.2233 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 496 | 35455.496 | 733.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;506 | 95.2233 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 506 | 35455.506 | 733.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;516 | 95.2233 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 516 | 35455.516 | 733.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;526 | 95.2233 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 526 | 35455.526 | 733.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;536 | 95.2233 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 536 | 35455.536 | 734
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;546 | 95.2233 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 546 | 35455.546 | 734.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;556 | 95.2233 | 294.922 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 556 | 35455.556 | 734.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;566 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 566 | 35455.566 | 734.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;576 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 576 | 35455.576 | 734.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;586 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 586 | 35455.586 | 734.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;596 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 596 | 35455.596 | 734.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;606 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 606 | 35455.606 | 734.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;616 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 616 | 35455.616 | 734.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;626 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 626 | 35455.626 | 734.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;636 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 636 | 35455.636 | 734.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;646 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 646 | 35455.646 | 734.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;656 | 95.2233 | 294.9504 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 656 | 35455.656 | 734.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;666 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 666 | 35455.666 | 734.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;676 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 676 | 35455.676 | 734.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;686 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 686 | 35455.686 | 734.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;696 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 696 | 35455.696 | 734.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;706 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 706 | 35455.706 | 734.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;716 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 716 | 35455.716 | 734.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;726 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 726 | 35455.726 | 734.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;736 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 736 | 35455.736 | 734.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;746 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 746 | 35455.746 | 734.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;756 | 95.2233 | 294.9681 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 756 | 35455.756 | 734.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;766 | 95.2233 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 766 | 35455.766 | 734.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;776 | 95.2243 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 776 | 35455.776 | 734.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;786 | 95.2243 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 786 | 35455.786 | 734.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;796 | 95.2243 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 796 | 35455.796 | 734.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;806 | 95.2243 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 806 | 35455.806 | 734.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;816 | 95.2243 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 816 | 35455.816 | 734.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;826 | 95.2243 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 826 | 35455.826 | 734.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;836 | 95.2243 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 836 | 35455.836 | 734.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;846 | 95.2243 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 846 | 35455.846 | 734.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;856 | 95.2243 | 294.9564 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 856 | 35455.856 | 734.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;866 | 95.2243 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 866 | 35455.866 | 734.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;876 | 95.2233 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 876 | 35455.876 | 734.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;886 | 95.2233 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 886 | 35455.886 | 734.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;896 | 95.2233 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 896 | 35455.896 | 734.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;906 | 95.2233 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 906 | 35455.906 | 734.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;916 | 95.2233 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 916 | 35455.916 | 734.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;926 | 95.2233 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 926 | 35455.926 | 734.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;936 | 95.2233 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 936 | 35455.936 | 734.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;946 | 95.2233 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 946 | 35455.946 | 734.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;956 | 95.2233 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 956 | 35455.956 | 734.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;966 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 966 | 35455.966 | 734.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;976 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 976 | 35455.976 | 734.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;986 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 986 | 35455.986 | 734.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:55;996 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 55 | 996 | 35455.996 | 734.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;006 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 006 | 35456.006 | 734.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;016 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 016 | 35456.016 | 734.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;026 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 026 | 35456.026 | 734.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;036 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 036 | 35456.036 | 734.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;046 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 046 | 35456.046 | 734.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;056 | 95.2233 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 056 | 35456.056 | 734.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;066 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 066 | 35456.066 | 734.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;076 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 076 | 35456.076 | 734.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;086 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 086 | 35456.086 | 734.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;096 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 096 | 35456.096 | 734.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;106 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 106 | 35456.106 | 734.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;116 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 116 | 35456.116 | 734.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;126 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 126 | 35456.126 | 734.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;136 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 136 | 35456.136 | 734.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;146 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 146 | 35456.146 | 734.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;156 | 95.2233 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 156 | 35456.156 | 734.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;166 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 166 | 35456.166 | 734.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;176 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 176 | 35456.176 | 734.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;186 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 186 | 35456.186 | 734.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;196 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 196 | 35456.196 | 734.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;206 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 206 | 35456.206 | 734.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;216 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 216 | 35456.216 | 734.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;226 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 226 | 35456.226 | 734.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;236 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 236 | 35456.236 | 734.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;246 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 246 | 35456.246 | 734.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;256 | 95.2233 | 294.9123 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 256 | 35456.256 | 734.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;266 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 266 | 35456.266 | 734.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;276 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 276 | 35456.276 | 734.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;286 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 286 | 35456.286 | 734.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;296 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 296 | 35456.296 | 734.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;306 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 306 | 35456.306 | 734.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;316 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 316 | 35456.316 | 734.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;326 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 326 | 35456.326 | 734.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;336 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 336 | 35456.336 | 734.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;346 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 346 | 35456.346 | 734.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;356 | 95.2233 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 356 | 35456.356 | 734.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;366 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 366 | 35456.366 | 734.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;376 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 376 | 35456.376 | 734.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;386 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 386 | 35456.386 | 734.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;396 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 396 | 35456.396 | 734.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;406 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 406 | 35456.406 | 734.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;416 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 416 | 35456.416 | 734.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;426 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 426 | 35456.426 | 734.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;436 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 436 | 35456.436 | 734.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;446 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 446 | 35456.446 | 734.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;456 | 95.2233 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 456 | 35456.456 | 734.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;466 | 95.2233 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 466 | 35456.466 | 734.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;476 | 95.2223 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 476 | 35456.476 | 734.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;486 | 95.2223 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 486 | 35456.486 | 734.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;496 | 95.2223 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 496 | 35456.496 | 734.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;506 | 95.2223 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 506 | 35456.506 | 734.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;516 | 95.2223 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 516 | 35456.516 | 734.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;526 | 95.2223 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 526 | 35456.526 | 734.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;536 | 95.2223 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 536 | 35456.536 | 735
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;546 | 95.2223 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 546 | 35456.546 | 735.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;556 | 95.2223 | 294.9193 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 556 | 35456.556 | 735.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;566 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 566 | 35456.566 | 735.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;576 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 576 | 35456.576 | 735.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;586 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 586 | 35456.586 | 735.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;596 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 596 | 35456.596 | 735.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;606 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 606 | 35456.606 | 735.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;616 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 616 | 35456.616 | 735.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;626 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 626 | 35456.626 | 735.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;636 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 636 | 35456.636 | 735.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;646 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 646 | 35456.646 | 735.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;656 | 95.2223 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 656 | 35456.656 | 735.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;666 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 666 | 35456.666 | 735.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;676 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 676 | 35456.676 | 735.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;686 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 686 | 35456.686 | 735.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;696 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 696 | 35456.696 | 735.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;706 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 706 | 35456.706 | 735.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;716 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 716 | 35456.716 | 735.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;726 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 726 | 35456.726 | 735.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;736 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 736 | 35456.736 | 735.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;746 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 746 | 35456.746 | 735.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;756 | 95.2223 | 294.8794 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 756 | 35456.756 | 735.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;766 | 95.2223 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 766 | 35456.766 | 735.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;776 | 95.2223 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 776 | 35456.776 | 735.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;786 | 95.2233 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 786 | 35456.786 | 735.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;796 | 95.2233 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 796 | 35456.796 | 735.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;806 | 95.2233 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 806 | 35456.806 | 735.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;816 | 95.2233 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 816 | 35456.816 | 735.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;826 | 95.2233 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 826 | 35456.826 | 735.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;836 | 95.2233 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 836 | 35456.836 | 735.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;846 | 95.2233 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 846 | 35456.846 | 735.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;856 | 95.2233 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 856 | 35456.856 | 735.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;866 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 866 | 35456.866 | 735.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;876 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 876 | 35456.876 | 735.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;886 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 886 | 35456.886 | 735.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;896 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 896 | 35456.896 | 735.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;906 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 906 | 35456.906 | 735.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;916 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 916 | 35456.916 | 735.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;926 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 926 | 35456.926 | 735.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;936 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 936 | 35456.936 | 735.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;946 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 946 | 35456.946 | 735.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;956 | 95.2233 | 294.8698 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 956 | 35456.956 | 735.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;966 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 966 | 35456.966 | 735.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;976 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 976 | 35456.976 | 735.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;986 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 986 | 35456.986 | 735.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:56;996 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 56 | 996 | 35456.996 | 735.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;006 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 006 | 35457.006 | 735.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;016 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 016 | 35457.016 | 735.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;026 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 026 | 35457.026 | 735.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;036 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 036 | 35457.036 | 735.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;046 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 046 | 35457.046 | 735.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;056 | 95.2233 | 294.8808 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 056 | 35457.056 | 735.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;066 | 95.2233 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 066 | 35457.066 | 735.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;076 | 95.2233 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 076 | 35457.076 | 735.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;086 | 95.2223 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 086 | 35457.086 | 735.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;096 | 95.2223 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 096 | 35457.096 | 735.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;106 | 95.2223 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 106 | 35457.106 | 735.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;116 | 95.2223 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 116 | 35457.116 | 735.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;126 | 95.2223 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 126 | 35457.126 | 735.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;136 | 95.2223 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 136 | 35457.136 | 735.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;146 | 95.2223 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 146 | 35457.146 | 735.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;156 | 95.2223 | 294.9158 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 156 | 35457.156 | 735.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;166 | 95.2223 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 166 | 35457.166 | 735.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;176 | 95.2223 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 176 | 35457.176 | 735.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;186 | 95.2233 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 186 | 35457.186 | 735.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;196 | 95.2233 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 196 | 35457.196 | 735.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;206 | 95.2233 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 206 | 35457.206 | 735.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;216 | 95.2233 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 216 | 35457.216 | 735.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;226 | 95.2233 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 226 | 35457.226 | 735.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;236 | 95.2233 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 236 | 35457.236 | 735.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;246 | 95.2233 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 246 | 35457.246 | 735.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;256 | 95.2233 | 294.9288 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 256 | 35457.256 | 735.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;266 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 266 | 35457.266 | 735.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;276 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 276 | 35457.276 | 735.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;286 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 286 | 35457.286 | 735.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;296 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 296 | 35457.296 | 735.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;306 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 306 | 35457.306 | 735.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;316 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 316 | 35457.316 | 735.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;326 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 326 | 35457.326 | 735.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;336 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 336 | 35457.336 | 735.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;346 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 346 | 35457.346 | 735.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;356 | 95.2233 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 356 | 35457.356 | 735.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;366 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 366 | 35457.366 | 735.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;376 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 376 | 35457.376 | 735.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;386 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 386 | 35457.386 | 735.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;396 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 396 | 35457.396 | 735.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;406 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 406 | 35457.406 | 735.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;416 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 416 | 35457.416 | 735.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;426 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 426 | 35457.426 | 735.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;436 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 436 | 35457.436 | 735.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;446 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 446 | 35457.446 | 735.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;456 | 95.2233 | 294.8785 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 456 | 35457.456 | 735.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;466 | 95.2233 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 466 | 35457.466 | 735.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;476 | 95.2233 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 476 | 35457.476 | 735.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;486 | 95.2243 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 486 | 35457.486 | 735.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;496 | 95.2243 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 496 | 35457.496 | 735.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;506 | 95.2243 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 506 | 35457.506 | 735.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;516 | 95.2243 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 516 | 35457.516 | 735.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;526 | 95.2243 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 526 | 35457.526 | 735.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;536 | 95.2243 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 536 | 35457.536 | 736
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;546 | 95.2243 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 546 | 35457.546 | 736.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;556 | 95.2243 | 294.8544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 556 | 35457.556 | 736.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;566 | 95.2243 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 566 | 35457.566 | 736.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;576 | 95.2243 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 576 | 35457.576 | 736.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;586 | 95.2233 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 586 | 35457.586 | 736.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;596 | 95.2233 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 596 | 35457.596 | 736.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;606 | 95.2233 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 606 | 35457.606 | 736.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;616 | 95.2233 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 616 | 35457.616 | 736.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;626 | 95.2233 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 626 | 35457.626 | 736.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;636 | 95.2233 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 636 | 35457.636 | 736.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;646 | 95.2233 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 646 | 35457.646 | 736.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;656 | 95.2233 | 294.8304 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 656 | 35457.656 | 736.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;666 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 666 | 35457.666 | 736.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;676 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 676 | 35457.676 | 736.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;686 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 686 | 35457.686 | 736.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;696 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 696 | 35457.696 | 736.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;706 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 706 | 35457.706 | 736.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;716 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 716 | 35457.716 | 736.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;726 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 726 | 35457.726 | 736.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;736 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 736 | 35457.736 | 736.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;746 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 746 | 35457.746 | 736.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;756 | 95.2233 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 756 | 35457.756 | 736.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;766 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 766 | 35457.766 | 736.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;776 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 776 | 35457.776 | 736.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;786 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 786 | 35457.786 | 736.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;796 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 796 | 35457.796 | 736.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;806 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 806 | 35457.806 | 736.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;816 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 816 | 35457.816 | 736.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;826 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 826 | 35457.826 | 736.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;836 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 836 | 35457.836 | 736.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;846 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 846 | 35457.846 | 736.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;856 | 95.2233 | 294.8466 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 856 | 35457.856 | 736.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;866 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 866 | 35457.866 | 736.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;876 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 876 | 35457.876 | 736.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;886 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 886 | 35457.886 | 736.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;896 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 896 | 35457.896 | 736.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;906 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 906 | 35457.906 | 736.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;916 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 916 | 35457.916 | 736.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;926 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 926 | 35457.926 | 736.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;936 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 936 | 35457.936 | 736.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;946 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 946 | 35457.946 | 736.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;956 | 95.2233 | 294.8534 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 956 | 35457.956 | 736.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;966 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 966 | 35457.966 | 736.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;976 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 976 | 35457.976 | 736.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;986 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 986 | 35457.986 | 736.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:57;996 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 57 | 996 | 35457.996 | 736.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;006 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 006 | 35458.006 | 736.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;016 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 016 | 35458.016 | 736.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;026 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 026 | 35458.026 | 736.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;036 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 036 | 35458.036 | 736.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;046 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 046 | 35458.046 | 736.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;056 | 95.2233 | 294.8426 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 056 | 35458.056 | 736.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;066 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 066 | 35458.066 | 736.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;076 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 076 | 35458.076 | 736.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;086 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 086 | 35458.086 | 736.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;096 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 096 | 35458.096 | 736.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;106 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 106 | 35458.106 | 736.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;116 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 116 | 35458.116 | 736.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;126 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 126 | 35458.126 | 736.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;136 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 136 | 35458.136 | 736.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;146 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 146 | 35458.146 | 736.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;156 | 95.2233 | 294.8477 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 156 | 35458.156 | 736.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;166 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 166 | 35458.166 | 736.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;176 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 176 | 35458.176 | 736.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;186 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 186 | 35458.186 | 736.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;196 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 196 | 35458.196 | 736.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;206 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 206 | 35458.206 | 736.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;216 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 216 | 35458.216 | 736.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;226 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 226 | 35458.226 | 736.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;236 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 236 | 35458.236 | 736.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;246 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 246 | 35458.246 | 736.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;256 | 95.2233 | 294.8608 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 256 | 35458.256 | 736.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;266 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 266 | 35458.266 | 736.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;276 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 276 | 35458.276 | 736.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;286 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 286 | 35458.286 | 736.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;296 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 296 | 35458.296 | 736.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;306 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 306 | 35458.306 | 736.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;316 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 316 | 35458.316 | 736.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;326 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 326 | 35458.326 | 736.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;336 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 336 | 35458.336 | 736.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;346 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 346 | 35458.346 | 736.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;356 | 95.2233 | 294.8625 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 356 | 35458.356 | 736.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;366 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 366 | 35458.366 | 736.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;376 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 376 | 35458.376 | 736.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;386 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 386 | 35458.386 | 736.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;396 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 396 | 35458.396 | 736.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;406 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 406 | 35458.406 | 736.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;416 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 416 | 35458.416 | 736.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;426 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 426 | 35458.426 | 736.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;436 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 436 | 35458.436 | 736.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;446 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 446 | 35458.446 | 736.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;456 | 95.2233 | 294.8734 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 456 | 35458.456 | 736.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;466 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 466 | 35458.466 | 736.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;476 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 476 | 35458.476 | 736.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;486 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 486 | 35458.486 | 736.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;496 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 496 | 35458.496 | 736.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;506 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 506 | 35458.506 | 736.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;516 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 516 | 35458.516 | 736.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;526 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 526 | 35458.526 | 736.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;536 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 536 | 35458.536 | 737
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;546 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 546 | 35458.546 | 737.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;556 | 95.2233 | 294.8996 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 556 | 35458.556 | 737.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;566 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 566 | 35458.566 | 737.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;576 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 576 | 35458.576 | 737.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;586 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 586 | 35458.586 | 737.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;596 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 596 | 35458.596 | 737.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;606 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 606 | 35458.606 | 737.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;616 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 616 | 35458.616 | 737.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;626 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 626 | 35458.626 | 737.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;636 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 636 | 35458.636 | 737.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;646 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 646 | 35458.646 | 737.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;656 | 95.2233 | 294.9076 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 656 | 35458.656 | 737.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;666 | 95.2233 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 666 | 35458.666 | 737.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;676 | 95.2233 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 676 | 35458.676 | 737.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;686 | 95.2243 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 686 | 35458.686 | 737.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;696 | 95.2243 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 696 | 35458.696 | 737.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;706 | 95.2243 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 706 | 35458.706 | 737.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;716 | 95.2243 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 716 | 35458.716 | 737.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;726 | 95.2243 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 726 | 35458.726 | 737.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;736 | 95.2243 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 736 | 35458.736 | 737.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;746 | 95.2243 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 746 | 35458.746 | 737.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;756 | 95.2243 | 294.9003 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 756 | 35458.756 | 737.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;766 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 766 | 35458.766 | 737.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;776 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 776 | 35458.776 | 737.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;786 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 786 | 35458.786 | 737.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;796 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 796 | 35458.796 | 737.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;806 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 806 | 35458.806 | 737.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;816 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 816 | 35458.816 | 737.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;826 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 826 | 35458.826 | 737.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;836 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 836 | 35458.836 | 737.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;846 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 846 | 35458.846 | 737.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;856 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 856 | 35458.856 | 737.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;866 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 866 | 35458.866 | 737.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;876 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 876 | 35458.876 | 737.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;886 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 886 | 35458.886 | 737.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;896 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 896 | 35458.896 | 737.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;906 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 906 | 35458.906 | 737.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;916 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 916 | 35458.916 | 737.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;926 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 926 | 35458.926 | 737.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;936 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 936 | 35458.936 | 737.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;946 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 946 | 35458.946 | 737.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;956 | 95.2243 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 956 | 35458.956 | 737.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;966 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 966 | 35458.966 | 737.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;976 | 95.2243 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 976 | 35458.976 | 737.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;986 | 95.2233 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 986 | 35458.986 | 737.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:58;996 | 95.2233 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 58 | 996 | 35458.996 | 737.46
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;006 | 95.2233 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 006 | 35459.006 | 737.47
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;016 | 95.2233 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 016 | 35459.016 | 737.48
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;026 | 95.2233 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 026 | 35459.026 | 737.49
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;036 | 95.2233 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 036 | 35459.036 | 737.5
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;046 | 95.2233 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 046 | 35459.046 | 737.51
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;056 | 95.2233 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 056 | 35459.056 | 737.52
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;066 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 066 | 35459.066 | 737.53
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;076 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 076 | 35459.076 | 737.54
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;086 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 086 | 35459.086 | 737.55
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;096 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 096 | 35459.096 | 737.56
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;106 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 106 | 35459.106 | 737.57
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;116 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 116 | 35459.116 | 737.58
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;126 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 126 | 35459.126 | 737.59
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;136 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 136 | 35459.136 | 737.6
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;146 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 146 | 35459.146 | 737.61
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;156 | 95.2233 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 156 | 35459.156 | 737.62
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;166 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 166 | 35459.166 | 737.63
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;176 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 176 | 35459.176 | 737.64
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;186 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 186 | 35459.186 | 737.65
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;196 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 196 | 35459.196 | 737.66
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;206 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 206 | 35459.206 | 737.67
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;216 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 216 | 35459.216 | 737.68
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;226 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 226 | 35459.226 | 737.69
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;236 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 236 | 35459.236 | 737.7
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;246 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 246 | 35459.246 | 737.71
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;256 | 95.2233 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 256 | 35459.256 | 737.72
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;266 | 95.2233 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 266 | 35459.266 | 737.73
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;276 | 95.2233 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 276 | 35459.276 | 737.74
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;286 | 95.2223 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 286 | 35459.286 | 737.75
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;296 | 95.2223 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 296 | 35459.296 | 737.76
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;306 | 95.2223 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 306 | 35459.306 | 737.77
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;316 | 95.2223 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 316 | 35459.316 | 737.78
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;326 | 95.2223 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 326 | 35459.326 | 737.79
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;336 | 95.2223 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 336 | 35459.336 | 737.8
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;346 | 95.2223 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 346 | 35459.346 | 737.81
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;356 | 95.2223 | 294.9727 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 356 | 35459.356 | 737.82
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;366 | 95.2223 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 366 | 35459.366 | 737.83
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;376 | 95.2223 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 376 | 35459.376 | 737.84
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;386 | 95.2233 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 386 | 35459.386 | 737.85
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;396 | 95.2233 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 396 | 35459.396 | 737.86
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;406 | 95.2233 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 406 | 35459.406 | 737.87
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;416 | 95.2233 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 416 | 35459.416 | 737.88
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;426 | 95.2233 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 426 | 35459.426 | 737.89
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;436 | 95.2233 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 436 | 35459.436 | 737.9
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;446 | 95.2233 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 446 | 35459.446 | 737.91
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;456 | 95.2233 | 294.9707 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 456 | 35459.456 | 737.92
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;466 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 466 | 35459.466 | 737.93
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;476 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 476 | 35459.476 | 737.94
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;486 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 486 | 35459.486 | 737.95
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;496 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 496 | 35459.496 | 737.96
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;506 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 506 | 35459.506 | 737.97
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;516 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 516 | 35459.516 | 737.98
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;526 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 526 | 35459.526 | 737.99
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;536 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 536 | 35459.536 | 738
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;546 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 546 | 35459.546 | 738.01
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;556 | 95.2233 | 294.9696 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 556 | 35459.556 | 738.02
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;566 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 566 | 35459.566 | 738.03
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;576 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 576 | 35459.576 | 738.04
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;586 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 586 | 35459.586 | 738.05
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;596 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 596 | 35459.596 | 738.06
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;606 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 606 | 35459.606 | 738.07
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;616 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 616 | 35459.616 | 738.08
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;626 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 626 | 35459.626 | 738.09
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;636 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 636 | 35459.636 | 738.1
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;646 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 646 | 35459.646 | 738.11
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;656 | 95.2233 | 294.9588 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 656 | 35459.656 | 738.12
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;666 | 95.2233 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 666 | 35459.666 | 738.13
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;676 | 95.2233 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 676 | 35459.676 | 738.14
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;686 | 95.2223 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 686 | 35459.686 | 738.15
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;696 | 95.2223 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 696 | 35459.696 | 738.16
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;706 | 95.2223 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 706 | 35459.706 | 738.17
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;716 | 95.2223 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 716 | 35459.716 | 738.18
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;726 | 95.2223 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 726 | 35459.726 | 738.19
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;736 | 95.2223 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 736 | 35459.736 | 738.2
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;746 | 95.2223 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 746 | 35459.746 | 738.21
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;756 | 95.2223 | 294.934 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 756 | 35459.756 | 738.22
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;766 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 766 | 35459.766 | 738.23
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;776 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 776 | 35459.776 | 738.24
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;786 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 786 | 35459.786 | 738.25
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;796 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 796 | 35459.796 | 738.26
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;806 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 806 | 35459.806 | 738.27
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;816 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 816 | 35459.816 | 738.28
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;826 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 826 | 35459.826 | 738.29
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;836 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 836 | 35459.836 | 738.3
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;846 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 846 | 35459.846 | 738.31
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;856 | 95.2223 | 294.94 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 856 | 35459.856 | 738.32
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;866 | 95.2223 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 866 | 35459.866 | 738.33
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;876 | 95.2223 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 876 | 35459.876 | 738.34
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;886 | 95.2233 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 886 | 35459.886 | 738.35
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;896 | 95.2233 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 896 | 35459.896 | 738.36
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;906 | 95.2233 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 906 | 35459.906 | 738.37
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;916 | 95.2233 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 916 | 35459.916 | 738.38
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;926 | 95.2233 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 926 | 35459.926 | 738.39
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;936 | 95.2233 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 936 | 35459.936 | 738.4
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;946 | 95.2233 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 946 | 35459.946 | 738.41
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;956 | 95.2233 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 956 | 35459.956 | 738.42
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;966 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 966 | 35459.966 | 738.43
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;976 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 976 | 35459.976 | 738.44
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;986 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 986 | 35459.986 | 738.45
Data | 10/27/2023 | 09:50:59;996 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 50 | 59 | 996 | 35459.996 | 738.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;006 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 006 | 35460.006 | 738.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;016 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 016 | 35460.016 | 738.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;026 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 026 | 35460.026 | 738.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;036 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 036 | 35460.036 | 738.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;046 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 046 | 35460.046 | 738.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;056 | 95.2233 | 294.9978 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 056 | 35460.056 | 738.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;066 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 066 | 35460.066 | 738.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;076 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 076 | 35460.076 | 738.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;086 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 086 | 35460.086 | 738.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;096 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 096 | 35460.096 | 738.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;106 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 106 | 35460.106 | 738.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;116 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 116 | 35460.116 | 738.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;126 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 126 | 35460.126 | 738.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;136 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 136 | 35460.136 | 738.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;146 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 146 | 35460.146 | 738.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;156 | 95.2233 | 295.0018 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 156 | 35460.156 | 738.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;166 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 166 | 35460.166 | 738.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;176 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 176 | 35460.176 | 738.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;186 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 186 | 35460.186 | 738.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;196 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 196 | 35460.196 | 738.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;206 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 206 | 35460.206 | 738.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;216 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 216 | 35460.216 | 738.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;226 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 226 | 35460.226 | 738.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;236 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 236 | 35460.236 | 738.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;246 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 246 | 35460.246 | 738.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;256 | 95.2233 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 256 | 35460.256 | 738.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;266 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 266 | 35460.266 | 738.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;276 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 276 | 35460.276 | 738.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;286 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 286 | 35460.286 | 738.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;296 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 296 | 35460.296 | 738.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;306 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 306 | 35460.306 | 738.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;316 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 316 | 35460.316 | 738.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;326 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 326 | 35460.326 | 738.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;336 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 336 | 35460.336 | 738.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;346 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 346 | 35460.346 | 738.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;356 | 95.2233 | 295.0149 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 356 | 35460.356 | 738.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;366 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 366 | 35460.366 | 738.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;376 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 376 | 35460.376 | 738.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;386 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 386 | 35460.386 | 738.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;396 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 396 | 35460.396 | 738.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;406 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 406 | 35460.406 | 738.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;416 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 416 | 35460.416 | 738.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;426 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 426 | 35460.426 | 738.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;436 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 436 | 35460.436 | 738.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;446 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 446 | 35460.446 | 738.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;456 | 95.2233 | 295.0009 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 456 | 35460.456 | 738.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;466 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 466 | 35460.466 | 738.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;476 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 476 | 35460.476 | 738.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;486 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 486 | 35460.486 | 738.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;496 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 496 | 35460.496 | 738.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;506 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 506 | 35460.506 | 738.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;516 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 516 | 35460.516 | 738.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;526 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 526 | 35460.526 | 738.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;536 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 536 | 35460.536 | 739
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;546 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 546 | 35460.546 | 739.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;556 | 95.2233 | 295.0183 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 556 | 35460.556 | 739.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;566 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 566 | 35460.566 | 739.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;576 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 576 | 35460.576 | 739.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;586 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 586 | 35460.586 | 739.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;596 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 596 | 35460.596 | 739.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;606 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 606 | 35460.606 | 739.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;616 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 616 | 35460.616 | 739.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;626 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 626 | 35460.626 | 739.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;636 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 636 | 35460.636 | 739.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;646 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 646 | 35460.646 | 739.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;656 | 95.2233 | 295.062 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 656 | 35460.656 | 739.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;666 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 666 | 35460.666 | 739.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;676 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 676 | 35460.676 | 739.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;686 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 686 | 35460.686 | 739.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;696 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 696 | 35460.696 | 739.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;706 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 706 | 35460.706 | 739.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;716 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 716 | 35460.716 | 739.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;726 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 726 | 35460.726 | 739.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;736 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 736 | 35460.736 | 739.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;746 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 746 | 35460.746 | 739.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;756 | 95.2233 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 756 | 35460.756 | 739.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;766 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 766 | 35460.766 | 739.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;776 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 776 | 35460.776 | 739.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;786 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 786 | 35460.786 | 739.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;796 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 796 | 35460.796 | 739.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;806 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 806 | 35460.806 | 739.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;816 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 816 | 35460.816 | 739.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;826 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 826 | 35460.826 | 739.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;836 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 836 | 35460.836 | 739.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;846 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 846 | 35460.846 | 739.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;856 | 95.2233 | 295.0797 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 856 | 35460.856 | 739.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;866 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 866 | 35460.866 | 739.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;876 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 876 | 35460.876 | 739.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;886 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 886 | 35460.886 | 739.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;896 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 896 | 35460.896 | 739.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;906 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 906 | 35460.906 | 739.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;916 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 916 | 35460.916 | 739.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;926 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 926 | 35460.926 | 739.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;936 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 936 | 35460.936 | 739.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;946 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 946 | 35460.946 | 739.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;956 | 95.2233 | 295.0939 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 956 | 35460.956 | 739.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;966 | 95.2233 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 966 | 35460.966 | 739.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;976 | 95.2233 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 976 | 35460.976 | 739.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;986 | 95.2233 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 986 | 35460.986 | 739.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:00;996 | 95.2233 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 00 | 996 | 35460.996 | 739.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;006 | 95.2233 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 01 | 006 | 35461.006 | 739.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;016 | 95.2223 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 01 | 016 | 35461.016 | 739.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;026 | 95.2223 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 01 | 026 | 35461.026 | 739.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;036 | 95.2223 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 01 | 036 | 35461.036 | 739.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;046 | 95.2223 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 01 | 046 | 35461.046 | 739.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;056 | 95.2223 | 295.106 | 100 | 295.0025 | 99.95 | 09 | 51 | 01 | 056 | 35461.056 | 739.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;066 | 95.2223 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 066 | 35461.066 | 739.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;076 | 95.2223 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 076 | 35461.076 | 739.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;086 | 95.2223 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 086 | 35461.086 | 739.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;096 | 95.2223 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 096 | 35461.096 | 739.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;106 | 95.2223 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 106 | 35461.106 | 739.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;116 | 95.2233 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 116 | 35461.116 | 739.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;126 | 95.2233 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 126 | 35461.126 | 739.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;136 | 95.2233 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 136 | 35461.136 | 739.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;146 | 95.2233 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 146 | 35461.146 | 739.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;156 | 95.2233 | 295.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 156 | 35461.156 | 739.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;166 | 95.2233 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 166 | 35461.166 | 739.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;176 | 95.2233 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 176 | 35461.176 | 739.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;186 | 95.2233 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 186 | 35461.186 | 739.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;196 | 95.2233 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 196 | 35461.196 | 739.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;206 | 95.2233 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 206 | 35461.206 | 739.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;216 | 95.2223 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 216 | 35461.216 | 739.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;226 | 95.2223 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 226 | 35461.226 | 739.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;236 | 95.2223 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 236 | 35461.236 | 739.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;246 | 95.2223 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 246 | 35461.246 | 739.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;256 | 95.2223 | 295.1428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 256 | 35461.256 | 739.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;266 | 95.2223 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 266 | 35461.266 | 739.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;276 | 95.2223 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 276 | 35461.276 | 739.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;286 | 95.2223 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 286 | 35461.286 | 739.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;296 | 95.2223 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 296 | 35461.296 | 739.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;306 | 95.2223 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 306 | 35461.306 | 739.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;316 | 95.2233 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 316 | 35461.316 | 739.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;326 | 95.2233 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 326 | 35461.326 | 739.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;336 | 95.2233 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 336 | 35461.336 | 739.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;346 | 95.2233 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 346 | 35461.346 | 739.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;356 | 95.2233 | 295.1822 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 356 | 35461.356 | 739.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;366 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 366 | 35461.366 | 739.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;376 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 376 | 35461.376 | 739.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;386 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 386 | 35461.386 | 739.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;396 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 396 | 35461.396 | 739.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;406 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 406 | 35461.406 | 739.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;416 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 416 | 35461.416 | 739.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;426 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 426 | 35461.426 | 739.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;436 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 436 | 35461.436 | 739.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;446 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 446 | 35461.446 | 739.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;456 | 95.2233 | 295.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 456 | 35461.456 | 739.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;466 | 95.2233 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 466 | 35461.466 | 739.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;476 | 95.2233 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 476 | 35461.476 | 739.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;486 | 95.2233 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 486 | 35461.486 | 739.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;496 | 95.2233 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 496 | 35461.496 | 739.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;506 | 95.2233 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 506 | 35461.506 | 739.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;516 | 95.2223 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 516 | 35461.516 | 739.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;526 | 95.2223 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 526 | 35461.526 | 739.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;536 | 95.2223 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 536 | 35461.536 | 740
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;546 | 95.2223 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 546 | 35461.546 | 740.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;556 | 95.2223 | 295.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 556 | 35461.556 | 740.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;566 | 95.2223 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 566 | 35461.566 | 740.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;576 | 95.2223 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 576 | 35461.576 | 740.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;586 | 95.2223 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 586 | 35461.586 | 740.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;596 | 95.2223 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 596 | 35461.596 | 740.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;606 | 95.2223 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 606 | 35461.606 | 740.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;616 | 95.2223 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 616 | 35461.616 | 740.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;626 | 95.2223 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 626 | 35461.626 | 740.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;636 | 95.2233 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 636 | 35461.636 | 740.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;646 | 95.2233 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 646 | 35461.646 | 740.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;656 | 95.2233 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 656 | 35461.656 | 740.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;666 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 666 | 35461.666 | 740.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;676 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 676 | 35461.676 | 740.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;686 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 686 | 35461.686 | 740.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;696 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 696 | 35461.696 | 740.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;706 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 706 | 35461.706 | 740.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;716 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 716 | 35461.716 | 740.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;726 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 726 | 35461.726 | 740.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;736 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 736 | 35461.736 | 740.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;746 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 746 | 35461.746 | 740.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;756 | 95.2233 | 295.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 756 | 35461.756 | 740.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;766 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 766 | 35461.766 | 740.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;776 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 776 | 35461.776 | 740.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;786 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 786 | 35461.786 | 740.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;796 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 796 | 35461.796 | 740.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;806 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 806 | 35461.806 | 740.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;816 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 816 | 35461.816 | 740.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;826 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 826 | 35461.826 | 740.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;836 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 836 | 35461.836 | 740.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;846 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 846 | 35461.846 | 740.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;856 | 95.2233 | 295.1591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 856 | 35461.856 | 740.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;866 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 866 | 35461.866 | 740.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;876 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 876 | 35461.876 | 740.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;886 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 886 | 35461.886 | 740.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;896 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 896 | 35461.896 | 740.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;906 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 906 | 35461.906 | 740.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;916 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 916 | 35461.916 | 740.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;926 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 926 | 35461.926 | 740.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;936 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 936 | 35461.936 | 740.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;946 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 946 | 35461.946 | 740.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;956 | 95.2233 | 295.1859 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 956 | 35461.956 | 740.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;966 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 966 | 35461.966 | 740.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;976 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 976 | 35461.976 | 740.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;986 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 986 | 35461.986 | 740.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:01;996 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 01 | 996 | 35461.996 | 740.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;006 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 006 | 35462.006 | 740.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;016 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 016 | 35462.016 | 740.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;026 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 026 | 35462.026 | 740.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;036 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 036 | 35462.036 | 740.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;046 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 046 | 35462.046 | 740.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;056 | 95.2233 | 295.2275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 056 | 35462.056 | 740.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;066 | 95.2233 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 066 | 35462.066 | 740.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;076 | 95.2233 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 076 | 35462.076 | 740.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;086 | 95.2233 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 086 | 35462.086 | 740.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;096 | 95.2233 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 096 | 35462.096 | 740.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;106 | 95.2233 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 106 | 35462.106 | 740.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;116 | 95.2233 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 116 | 35462.116 | 740.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;126 | 95.2233 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 126 | 35462.126 | 740.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;136 | 95.2243 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 136 | 35462.136 | 740.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;146 | 95.2243 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 146 | 35462.146 | 740.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;156 | 95.2243 | 295.236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 156 | 35462.156 | 740.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;166 | 95.2243 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 166 | 35462.166 | 740.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;176 | 95.2243 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 176 | 35462.176 | 740.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;186 | 95.2243 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 186 | 35462.186 | 740.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;196 | 95.2243 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 196 | 35462.196 | 740.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;206 | 95.2243 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 206 | 35462.206 | 740.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;216 | 95.2243 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 216 | 35462.216 | 740.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;226 | 95.2243 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 226 | 35462.226 | 740.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;236 | 95.2233 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 236 | 35462.236 | 740.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;246 | 95.2233 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 246 | 35462.246 | 740.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;256 | 95.2233 | 295.2322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 256 | 35462.256 | 740.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;266 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 266 | 35462.266 | 740.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;276 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 276 | 35462.276 | 740.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;286 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 286 | 35462.286 | 740.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;296 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 296 | 35462.296 | 740.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;306 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 306 | 35462.306 | 740.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;316 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 316 | 35462.316 | 740.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;326 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 326 | 35462.326 | 740.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;336 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 336 | 35462.336 | 740.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;346 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 346 | 35462.346 | 740.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;356 | 95.2233 | 295.2387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 356 | 35462.356 | 740.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;366 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 366 | 35462.366 | 740.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;376 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 376 | 35462.376 | 740.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;386 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 386 | 35462.386 | 740.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;396 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 396 | 35462.396 | 740.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;406 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 406 | 35462.406 | 740.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;416 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 416 | 35462.416 | 740.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;426 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 426 | 35462.426 | 740.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;436 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 436 | 35462.436 | 740.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;446 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 446 | 35462.446 | 740.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;456 | 95.2233 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 456 | 35462.456 | 740.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;466 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 466 | 35462.466 | 740.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;476 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 476 | 35462.476 | 740.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;486 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 486 | 35462.486 | 740.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;496 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 496 | 35462.496 | 740.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;506 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 506 | 35462.506 | 740.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;516 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 516 | 35462.516 | 740.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;526 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 526 | 35462.526 | 740.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;536 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 536 | 35462.536 | 741
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;546 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 546 | 35462.546 | 741.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;556 | 95.2233 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 556 | 35462.556 | 741.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;566 | 95.2233 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 566 | 35462.566 | 741.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;576 | 95.2233 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 576 | 35462.576 | 741.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;586 | 95.2233 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 586 | 35462.586 | 741.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;596 | 95.2233 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 596 | 35462.596 | 741.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;606 | 95.2233 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 606 | 35462.606 | 741.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;616 | 95.2233 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 616 | 35462.616 | 741.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;626 | 95.2233 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 626 | 35462.626 | 741.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;636 | 95.2223 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 636 | 35462.636 | 741.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;646 | 95.2223 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 646 | 35462.646 | 741.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;656 | 95.2223 | 295.2907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 656 | 35462.656 | 741.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;666 | 95.2223 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 666 | 35462.666 | 741.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;676 | 95.2223 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 676 | 35462.676 | 741.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;686 | 95.2223 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 686 | 35462.686 | 741.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;696 | 95.2223 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 696 | 35462.696 | 741.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;706 | 95.2223 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 706 | 35462.706 | 741.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;716 | 95.2223 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 716 | 35462.716 | 741.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;726 | 95.2223 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 726 | 35462.726 | 741.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;736 | 95.2233 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 736 | 35462.736 | 741.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;746 | 95.2233 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 746 | 35462.746 | 741.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;756 | 95.2233 | 295.3257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 756 | 35462.756 | 741.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;766 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 766 | 35462.766 | 741.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;776 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 776 | 35462.776 | 741.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;786 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 786 | 35462.786 | 741.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;796 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 796 | 35462.796 | 741.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;806 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 806 | 35462.806 | 741.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;816 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 816 | 35462.816 | 741.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;826 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 826 | 35462.826 | 741.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;836 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 836 | 35462.836 | 741.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;846 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 846 | 35462.846 | 741.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;856 | 95.2233 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 856 | 35462.856 | 741.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;866 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 866 | 35462.866 | 741.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;876 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 876 | 35462.876 | 741.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;886 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 886 | 35462.886 | 741.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;896 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 896 | 35462.896 | 741.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;906 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 906 | 35462.906 | 741.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;916 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 916 | 35462.916 | 741.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;926 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 926 | 35462.926 | 741.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;936 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 936 | 35462.936 | 741.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;946 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 946 | 35462.946 | 741.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;956 | 95.2233 | 295.321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 956 | 35462.956 | 741.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;966 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 966 | 35462.966 | 741.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;976 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 976 | 35462.976 | 741.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;986 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 986 | 35462.986 | 741.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:02;996 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 02 | 996 | 35462.996 | 741.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;006 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 006 | 35463.006 | 741.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;016 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 016 | 35463.016 | 741.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;026 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 026 | 35463.026 | 741.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;036 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 036 | 35463.036 | 741.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;046 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 046 | 35463.046 | 741.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;056 | 95.2233 | 295.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 056 | 35463.056 | 741.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;066 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 066 | 35463.066 | 741.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;076 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 076 | 35463.076 | 741.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;086 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 086 | 35463.086 | 741.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;096 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 096 | 35463.096 | 741.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;106 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 106 | 35463.106 | 741.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;116 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 116 | 35463.116 | 741.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;126 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 126 | 35463.126 | 741.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;136 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 136 | 35463.136 | 741.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;146 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 146 | 35463.146 | 741.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;156 | 95.2233 | 295.3277 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 156 | 35463.156 | 741.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;166 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 166 | 35463.166 | 741.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;176 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 176 | 35463.176 | 741.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;186 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 186 | 35463.186 | 741.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;196 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 196 | 35463.196 | 741.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;206 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 206 | 35463.206 | 741.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;216 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 216 | 35463.216 | 741.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;226 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 226 | 35463.226 | 741.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;236 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 236 | 35463.236 | 741.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;246 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 246 | 35463.246 | 741.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;256 | 95.2233 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 256 | 35463.256 | 741.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;266 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 266 | 35463.266 | 741.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;276 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 276 | 35463.276 | 741.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;286 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 286 | 35463.286 | 741.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;296 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 296 | 35463.296 | 741.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;306 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 306 | 35463.306 | 741.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;316 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 316 | 35463.316 | 741.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;326 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 326 | 35463.326 | 741.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;336 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 336 | 35463.336 | 741.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;346 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 346 | 35463.346 | 741.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;356 | 95.2233 | 295.3419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 356 | 35463.356 | 741.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;366 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 366 | 35463.366 | 741.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;376 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 376 | 35463.376 | 741.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;386 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 386 | 35463.386 | 741.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;396 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 396 | 35463.396 | 741.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;406 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 406 | 35463.406 | 741.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;416 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 416 | 35463.416 | 741.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;426 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 426 | 35463.426 | 741.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;436 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 436 | 35463.436 | 741.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;446 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 446 | 35463.446 | 741.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;456 | 95.2233 | 295.3673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 456 | 35463.456 | 741.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;466 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 466 | 35463.466 | 741.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;476 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 476 | 35463.476 | 741.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;486 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 486 | 35463.486 | 741.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;496 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 496 | 35463.496 | 741.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;506 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 506 | 35463.506 | 741.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;516 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 516 | 35463.516 | 741.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;526 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 526 | 35463.526 | 741.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;536 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 536 | 35463.536 | 742
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;546 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 546 | 35463.546 | 742.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;556 | 95.2233 | 295.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 556 | 35463.556 | 742.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;566 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 566 | 35463.566 | 742.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;576 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 576 | 35463.576 | 742.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;586 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 586 | 35463.586 | 742.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;596 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 596 | 35463.596 | 742.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;606 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 606 | 35463.606 | 742.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;616 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 616 | 35463.616 | 742.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;626 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 626 | 35463.626 | 742.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;636 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 636 | 35463.636 | 742.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;646 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 646 | 35463.646 | 742.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;656 | 95.2233 | 295.3811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 656 | 35463.656 | 742.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;666 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 666 | 35463.666 | 742.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;676 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 676 | 35463.676 | 742.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;686 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 686 | 35463.686 | 742.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;696 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 696 | 35463.696 | 742.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;706 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 706 | 35463.706 | 742.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;716 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 716 | 35463.716 | 742.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;726 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 726 | 35463.726 | 742.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;736 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 736 | 35463.736 | 742.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;746 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 746 | 35463.746 | 742.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;756 | 95.2233 | 295.3974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 756 | 35463.756 | 742.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;766 | 95.2233 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 766 | 35463.766 | 742.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;776 | 95.2233 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 776 | 35463.776 | 742.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;786 | 95.2233 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 786 | 35463.786 | 742.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;796 | 95.2233 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 796 | 35463.796 | 742.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;806 | 95.2233 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 806 | 35463.806 | 742.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;816 | 95.2233 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 816 | 35463.816 | 742.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;826 | 95.2233 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 826 | 35463.826 | 742.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;836 | 95.2243 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 836 | 35463.836 | 742.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;846 | 95.2243 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 846 | 35463.846 | 742.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;856 | 95.2243 | 295.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 856 | 35463.856 | 742.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;866 | 95.2243 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 866 | 35463.866 | 742.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;876 | 95.2243 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 876 | 35463.876 | 742.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;886 | 95.2243 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 886 | 35463.886 | 742.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;896 | 95.2243 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 896 | 35463.896 | 742.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;906 | 95.2243 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 906 | 35463.906 | 742.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;916 | 95.2243 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 916 | 35463.916 | 742.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;926 | 95.2243 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 926 | 35463.926 | 742.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;936 | 95.2233 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 936 | 35463.936 | 742.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;946 | 95.2233 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 946 | 35463.946 | 742.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;956 | 95.2233 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 956 | 35463.956 | 742.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;966 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 966 | 35463.966 | 742.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;976 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 976 | 35463.976 | 742.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;986 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 986 | 35463.986 | 742.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:03;996 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 03 | 996 | 35463.996 | 742.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;006 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 006 | 35464.006 | 742.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;016 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 016 | 35464.016 | 742.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;026 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 026 | 35464.026 | 742.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;036 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 036 | 35464.036 | 742.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;046 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 046 | 35464.046 | 742.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;056 | 95.2233 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 056 | 35464.056 | 742.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;066 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 066 | 35464.066 | 742.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;076 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 076 | 35464.076 | 742.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;086 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 086 | 35464.086 | 742.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;096 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 096 | 35464.096 | 742.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;106 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 106 | 35464.106 | 742.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;116 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 116 | 35464.116 | 742.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;126 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 126 | 35464.126 | 742.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;136 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 136 | 35464.136 | 742.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;146 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 146 | 35464.146 | 742.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;156 | 95.2233 | 295.4545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 156 | 35464.156 | 742.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;166 | 95.2233 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 166 | 35464.166 | 742.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;176 | 95.2243 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 176 | 35464.176 | 742.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;186 | 95.2243 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 186 | 35464.186 | 742.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;196 | 95.2243 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 196 | 35464.196 | 742.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;206 | 95.2243 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 206 | 35464.206 | 742.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;216 | 95.2243 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 216 | 35464.216 | 742.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;226 | 95.2243 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 226 | 35464.226 | 742.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;236 | 95.2243 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 236 | 35464.236 | 742.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;246 | 95.2243 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 246 | 35464.246 | 742.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;256 | 95.2243 | 295.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 256 | 35464.256 | 742.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;266 | 95.2243 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 266 | 35464.266 | 742.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;276 | 95.2233 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 276 | 35464.276 | 742.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;286 | 95.2233 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 286 | 35464.286 | 742.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;296 | 95.2233 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 296 | 35464.296 | 742.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;306 | 95.2233 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 306 | 35464.306 | 742.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;316 | 95.2233 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 316 | 35464.316 | 742.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;326 | 95.2233 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 326 | 35464.326 | 742.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;336 | 95.2233 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 336 | 35464.336 | 742.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;346 | 95.2233 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 346 | 35464.346 | 742.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;356 | 95.2233 | 295.4449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 356 | 35464.356 | 742.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;366 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 366 | 35464.366 | 742.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;376 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 376 | 35464.376 | 742.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;386 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 386 | 35464.386 | 742.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;396 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 396 | 35464.396 | 742.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;406 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 406 | 35464.406 | 742.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;416 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 416 | 35464.416 | 742.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;426 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 426 | 35464.426 | 742.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;436 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 436 | 35464.436 | 742.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;446 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 446 | 35464.446 | 742.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;456 | 95.2233 | 295.446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 456 | 35464.456 | 742.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;466 | 95.2233 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 466 | 35464.466 | 742.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;476 | 95.2223 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 476 | 35464.476 | 742.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;486 | 95.2223 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 486 | 35464.486 | 742.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;496 | 95.2223 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 496 | 35464.496 | 742.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;506 | 95.2223 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 506 | 35464.506 | 742.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;516 | 95.2223 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 516 | 35464.516 | 742.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;526 | 95.2223 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 526 | 35464.526 | 742.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;536 | 95.2223 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 536 | 35464.536 | 743
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;546 | 95.2223 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 546 | 35464.546 | 743.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;556 | 95.2223 | 295.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 556 | 35464.556 | 743.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;566 | 95.2223 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 566 | 35464.566 | 743.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;576 | 95.2233 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 576 | 35464.576 | 743.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;586 | 95.2233 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 586 | 35464.586 | 743.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;596 | 95.2233 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 596 | 35464.596 | 743.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;606 | 95.2233 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 606 | 35464.606 | 743.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;616 | 95.2233 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 616 | 35464.616 | 743.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;626 | 95.2233 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 626 | 35464.626 | 743.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;636 | 95.2233 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 636 | 35464.636 | 743.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;646 | 95.2233 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 646 | 35464.646 | 743.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;656 | 95.2233 | 295.4415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 656 | 35464.656 | 743.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;666 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 666 | 35464.666 | 743.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;676 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 676 | 35464.676 | 743.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;686 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 686 | 35464.686 | 743.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;696 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 696 | 35464.696 | 743.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;706 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 706 | 35464.706 | 743.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;716 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 716 | 35464.716 | 743.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;726 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 726 | 35464.726 | 743.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;736 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 736 | 35464.736 | 743.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;746 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 746 | 35464.746 | 743.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;756 | 95.2233 | 295.4692 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 756 | 35464.756 | 743.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;766 | 95.2233 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 766 | 35464.766 | 743.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;776 | 95.2253 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 776 | 35464.776 | 743.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;786 | 95.2253 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 786 | 35464.786 | 743.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;796 | 95.2253 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 796 | 35464.796 | 743.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;806 | 95.2253 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 806 | 35464.806 | 743.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;816 | 95.2253 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 816 | 35464.816 | 743.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;826 | 95.2253 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 826 | 35464.826 | 743.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;836 | 95.2253 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 836 | 35464.836 | 743.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;846 | 95.2253 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 846 | 35464.846 | 743.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;856 | 95.2253 | 295.492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 856 | 35464.856 | 743.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;866 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 866 | 35464.866 | 743.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;876 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 876 | 35464.876 | 743.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;886 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 886 | 35464.886 | 743.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;896 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 896 | 35464.896 | 743.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;906 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 906 | 35464.906 | 743.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;916 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 916 | 35464.916 | 743.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;926 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 926 | 35464.926 | 743.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;936 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 936 | 35464.936 | 743.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;946 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 946 | 35464.946 | 743.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;956 | 95.2253 | 295.489 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 956 | 35464.956 | 743.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;966 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 966 | 35464.966 | 743.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;976 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 976 | 35464.976 | 743.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;986 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 986 | 35464.986 | 743.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:04;996 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 04 | 996 | 35464.996 | 743.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;006 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 006 | 35465.006 | 743.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;016 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 016 | 35465.016 | 743.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;026 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 026 | 35465.026 | 743.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;036 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 036 | 35465.036 | 743.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;046 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 046 | 35465.046 | 743.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;056 | 95.2253 | 295.494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 056 | 35465.056 | 743.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;066 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 066 | 35465.066 | 743.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;076 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 076 | 35465.076 | 743.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;086 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 086 | 35465.086 | 743.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;096 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 096 | 35465.096 | 743.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;106 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 106 | 35465.106 | 743.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;116 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 116 | 35465.116 | 743.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;126 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 126 | 35465.126 | 743.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;136 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 136 | 35465.136 | 743.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;146 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 146 | 35465.146 | 743.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;156 | 95.2253 | 295.5109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 156 | 35465.156 | 743.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;166 | 95.2253 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 166 | 35465.166 | 743.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;176 | 95.2273 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 176 | 35465.176 | 743.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;186 | 95.2273 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 186 | 35465.186 | 743.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;196 | 95.2273 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 196 | 35465.196 | 743.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;206 | 95.2273 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 206 | 35465.206 | 743.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;216 | 95.2273 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 216 | 35465.216 | 743.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;226 | 95.2273 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 226 | 35465.226 | 743.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;236 | 95.2273 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 236 | 35465.236 | 743.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;246 | 95.2273 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 246 | 35465.246 | 743.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;256 | 95.2273 | 295.5141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 256 | 35465.256 | 743.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;266 | 95.2273 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 266 | 35465.266 | 743.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;276 | 95.2293 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 276 | 35465.276 | 743.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;286 | 95.2293 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 286 | 35465.286 | 743.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;296 | 95.2293 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 296 | 35465.296 | 743.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;306 | 95.2293 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 306 | 35465.306 | 743.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;316 | 95.2293 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 316 | 35465.316 | 743.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;326 | 95.2293 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 326 | 35465.326 | 743.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;336 | 95.2293 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 336 | 35465.336 | 743.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;346 | 95.2293 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 346 | 35465.346 | 743.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;356 | 95.2293 | 295.5147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 356 | 35465.356 | 743.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;366 | 95.2293 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 366 | 35465.366 | 743.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;376 | 95.2273 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 376 | 35465.376 | 743.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;386 | 95.2273 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 386 | 35465.386 | 743.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;396 | 95.2273 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 396 | 35465.396 | 743.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;406 | 95.2273 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 406 | 35465.406 | 743.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;416 | 95.2273 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 416 | 35465.416 | 743.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;426 | 95.2273 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 426 | 35465.426 | 743.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;436 | 95.2273 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 436 | 35465.436 | 743.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;446 | 95.2273 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 446 | 35465.446 | 743.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;456 | 95.2273 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 456 | 35465.456 | 743.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;466 | 95.2273 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 466 | 35465.466 | 743.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;476 | 95.2293 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 476 | 35465.476 | 743.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;486 | 95.2293 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 486 | 35465.486 | 743.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;496 | 95.2293 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 496 | 35465.496 | 743.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;506 | 95.2293 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 506 | 35465.506 | 743.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;516 | 95.2293 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 516 | 35465.516 | 743.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;526 | 95.2293 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 526 | 35465.526 | 743.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;536 | 95.2293 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 536 | 35465.536 | 744
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;546 | 95.2293 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 546 | 35465.546 | 744.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;556 | 95.2293 | 295.5368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 556 | 35465.556 | 744.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;566 | 95.2293 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 566 | 35465.566 | 744.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;576 | 95.2303 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 576 | 35465.576 | 744.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;586 | 95.2303 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 586 | 35465.586 | 744.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;596 | 95.2303 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 596 | 35465.596 | 744.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;606 | 95.2303 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 606 | 35465.606 | 744.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;616 | 95.2303 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 616 | 35465.616 | 744.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;626 | 95.2303 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 626 | 35465.626 | 744.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;636 | 95.2303 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 636 | 35465.636 | 744.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;646 | 95.2303 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 646 | 35465.646 | 744.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;656 | 95.2303 | 295.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 656 | 35465.656 | 744.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;666 | 95.2303 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 666 | 35465.666 | 744.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;676 | 95.2293 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 676 | 35465.676 | 744.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;686 | 95.2293 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 686 | 35465.686 | 744.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;696 | 95.2293 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 696 | 35465.696 | 744.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;706 | 95.2293 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 706 | 35465.706 | 744.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;716 | 95.2293 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 716 | 35465.716 | 744.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;726 | 95.2293 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 726 | 35465.726 | 744.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;736 | 95.2293 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 736 | 35465.736 | 744.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;746 | 95.2293 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 746 | 35465.746 | 744.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;756 | 95.2293 | 295.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 756 | 35465.756 | 744.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;766 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 766 | 35465.766 | 744.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;776 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 776 | 35465.776 | 744.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;786 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 786 | 35465.786 | 744.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;796 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 796 | 35465.796 | 744.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;806 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 806 | 35465.806 | 744.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;816 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 816 | 35465.816 | 744.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;826 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 826 | 35465.826 | 744.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;836 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 836 | 35465.836 | 744.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;846 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 846 | 35465.846 | 744.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;856 | 95.2293 | 295.5431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 856 | 35465.856 | 744.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;866 | 95.2293 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 866 | 35465.866 | 744.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;876 | 95.2303 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 876 | 35465.876 | 744.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;886 | 95.2303 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 886 | 35465.886 | 744.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;896 | 95.2303 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 896 | 35465.896 | 744.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;906 | 95.2303 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 906 | 35465.906 | 744.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;916 | 95.2303 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 916 | 35465.916 | 744.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;926 | 95.2303 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 926 | 35465.926 | 744.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;936 | 95.2303 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 936 | 35465.936 | 744.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;946 | 95.2303 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 946 | 35465.946 | 744.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;956 | 95.2303 | 295.5337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 956 | 35465.956 | 744.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;966 | 95.2303 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 966 | 35465.966 | 744.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;976 | 95.2323 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 976 | 35465.976 | 744.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;986 | 95.2323 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 986 | 35465.986 | 744.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:05;996 | 95.2323 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 05 | 996 | 35465.996 | 744.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;006 | 95.2323 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 006 | 35466.006 | 744.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;016 | 95.2323 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 016 | 35466.016 | 744.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;026 | 95.2323 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 026 | 35466.026 | 744.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;036 | 95.2323 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 036 | 35466.036 | 744.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;046 | 95.2323 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 046 | 35466.046 | 744.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;056 | 95.2323 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 056 | 35466.056 | 744.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;066 | 95.2323 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 066 | 35466.066 | 744.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;076 | 95.2333 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 076 | 35466.076 | 744.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;086 | 95.2333 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 086 | 35466.086 | 744.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;096 | 95.2333 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 096 | 35466.096 | 744.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;106 | 95.2333 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 106 | 35466.106 | 744.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;116 | 95.2333 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 116 | 35466.116 | 744.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;126 | 95.2333 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 126 | 35466.126 | 744.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;136 | 95.2333 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 136 | 35466.136 | 744.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;146 | 95.2333 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 146 | 35466.146 | 744.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;156 | 95.2333 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 156 | 35466.156 | 744.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;166 | 95.2333 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 166 | 35466.166 | 744.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;176 | 95.2343 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 176 | 35466.176 | 744.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;186 | 95.2343 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 186 | 35466.186 | 744.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;196 | 95.2343 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 196 | 35466.196 | 744.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;206 | 95.2343 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 206 | 35466.206 | 744.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;216 | 95.2343 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 216 | 35466.216 | 744.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;226 | 95.2343 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 226 | 35466.226 | 744.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;236 | 95.2343 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 236 | 35466.236 | 744.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;246 | 95.2343 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 246 | 35466.246 | 744.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;256 | 95.2343 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 256 | 35466.256 | 744.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;266 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 266 | 35466.266 | 744.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;276 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 276 | 35466.276 | 744.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;286 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 286 | 35466.286 | 744.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;296 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 296 | 35466.296 | 744.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;306 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 306 | 35466.306 | 744.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;316 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 316 | 35466.316 | 744.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;326 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 326 | 35466.326 | 744.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;336 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 336 | 35466.336 | 744.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;346 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 346 | 35466.346 | 744.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;356 | 95.2343 | 295.4915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 356 | 35466.356 | 744.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;366 | 95.2343 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 366 | 35466.366 | 744.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;376 | 95.2353 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 376 | 35466.376 | 744.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;386 | 95.2353 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 386 | 35466.386 | 744.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;396 | 95.2353 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 396 | 35466.396 | 744.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;406 | 95.2353 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 406 | 35466.406 | 744.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;416 | 95.2353 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 416 | 35466.416 | 744.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;426 | 95.2353 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 426 | 35466.426 | 744.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;436 | 95.2353 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 436 | 35466.436 | 744.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;446 | 95.2353 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 446 | 35466.446 | 744.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;456 | 95.2353 | 295.4903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 456 | 35466.456 | 744.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;466 | 95.2353 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 466 | 35466.466 | 744.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;476 | 95.2373 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 476 | 35466.476 | 744.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;486 | 95.2373 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 486 | 35466.486 | 744.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;496 | 95.2373 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 496 | 35466.496 | 744.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;506 | 95.2373 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 506 | 35466.506 | 744.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;516 | 95.2373 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 516 | 35466.516 | 744.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;526 | 95.2373 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 526 | 35466.526 | 744.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;536 | 95.2373 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 536 | 35466.536 | 745
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;546 | 95.2373 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 546 | 35466.546 | 745.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;556 | 95.2373 | 295.5003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 556 | 35466.556 | 745.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;566 | 95.2373 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 566 | 35466.566 | 745.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;576 | 95.2393 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 576 | 35466.576 | 745.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;586 | 95.2393 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 586 | 35466.586 | 745.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;596 | 95.2393 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 596 | 35466.596 | 745.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;606 | 95.2393 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 606 | 35466.606 | 745.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;616 | 95.2393 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 616 | 35466.616 | 745.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;626 | 95.2393 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 626 | 35466.626 | 745.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;636 | 95.2393 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 636 | 35466.636 | 745.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;646 | 95.2393 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 646 | 35466.646 | 745.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;656 | 95.2393 | 295.4833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 656 | 35466.656 | 745.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;666 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 666 | 35466.666 | 745.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;676 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 676 | 35466.676 | 745.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;686 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 686 | 35466.686 | 745.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;696 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 696 | 35466.696 | 745.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;706 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 706 | 35466.706 | 745.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;716 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 716 | 35466.716 | 745.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;726 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 726 | 35466.726 | 745.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;736 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 736 | 35466.736 | 745.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;746 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 746 | 35466.746 | 745.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;756 | 95.2393 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 756 | 35466.756 | 745.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;766 | 95.2393 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 766 | 35466.766 | 745.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;776 | 95.2393 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 776 | 35466.776 | 745.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;786 | 95.2413 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 786 | 35466.786 | 745.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;796 | 95.2413 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 796 | 35466.796 | 745.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;806 | 95.2413 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 806 | 35466.806 | 745.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;816 | 95.2413 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 816 | 35466.816 | 745.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;826 | 95.2413 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 826 | 35466.826 | 745.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;836 | 95.2413 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 836 | 35466.836 | 745.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;846 | 95.2413 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 846 | 35466.846 | 745.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;856 | 95.2413 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 856 | 35466.856 | 745.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;866 | 95.2413 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 866 | 35466.866 | 745.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;876 | 95.2413 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 876 | 35466.876 | 745.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;886 | 95.2433 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 886 | 35466.886 | 745.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;896 | 95.2433 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 896 | 35466.896 | 745.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;906 | 95.2433 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 906 | 35466.906 | 745.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;916 | 95.2433 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 916 | 35466.916 | 745.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;926 | 95.2433 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 926 | 35466.926 | 745.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;936 | 95.2433 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 936 | 35466.936 | 745.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;946 | 95.2433 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 946 | 35466.946 | 745.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;956 | 95.2433 | 295.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 956 | 35466.956 | 745.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;966 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 966 | 35466.966 | 745.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;976 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 976 | 35466.976 | 745.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;986 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 986 | 35466.986 | 745.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:06;996 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 06 | 996 | 35466.996 | 745.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;006 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 006 | 35467.006 | 745.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;016 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 016 | 35467.016 | 745.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;026 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 026 | 35467.026 | 745.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;036 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 036 | 35467.036 | 745.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;046 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 046 | 35467.046 | 745.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;056 | 95.2433 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 056 | 35467.056 | 745.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;066 | 95.2433 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 066 | 35467.066 | 745.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;076 | 95.2433 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 076 | 35467.076 | 745.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;086 | 95.2443 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 086 | 35467.086 | 745.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;096 | 95.2443 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 096 | 35467.096 | 745.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;106 | 95.2443 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 106 | 35467.106 | 745.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;116 | 95.2443 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 116 | 35467.116 | 745.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;126 | 95.2443 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 126 | 35467.126 | 745.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;136 | 95.2443 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 136 | 35467.136 | 745.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;146 | 95.2443 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 146 | 35467.146 | 745.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;156 | 95.2443 | 295.4669 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 156 | 35467.156 | 745.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;166 | 95.2443 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 166 | 35467.166 | 745.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;176 | 95.2443 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 176 | 35467.176 | 745.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;186 | 95.2453 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 186 | 35467.186 | 745.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;196 | 95.2453 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 196 | 35467.196 | 745.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;206 | 95.2453 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 206 | 35467.206 | 745.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;216 | 95.2453 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 216 | 35467.216 | 745.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;226 | 95.2453 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 226 | 35467.226 | 745.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;236 | 95.2453 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 236 | 35467.236 | 745.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;246 | 95.2453 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 246 | 35467.246 | 745.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;256 | 95.2453 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 256 | 35467.256 | 745.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;266 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 266 | 35467.266 | 745.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;276 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 276 | 35467.276 | 745.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;286 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 286 | 35467.286 | 745.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;296 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 296 | 35467.296 | 745.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;306 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 306 | 35467.306 | 745.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;316 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 316 | 35467.316 | 745.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;326 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 326 | 35467.326 | 745.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;336 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 336 | 35467.336 | 745.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;346 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 346 | 35467.346 | 745.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;356 | 95.2453 | 295.4702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 356 | 35467.356 | 745.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;366 | 95.2453 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 366 | 35467.366 | 745.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;376 | 95.2453 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 376 | 35467.376 | 745.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;386 | 95.2473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 386 | 35467.386 | 745.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;396 | 95.2473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 396 | 35467.396 | 745.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;406 | 95.2473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 406 | 35467.406 | 745.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;416 | 95.2473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 416 | 35467.416 | 745.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;426 | 95.2473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 426 | 35467.426 | 745.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;436 | 95.2473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 436 | 35467.436 | 745.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;446 | 95.2473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 446 | 35467.446 | 745.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;456 | 95.2473 | 295.434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 456 | 35467.456 | 745.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;466 | 95.2473 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 466 | 35467.466 | 745.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;476 | 95.2473 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 476 | 35467.476 | 745.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;486 | 95.2493 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 486 | 35467.486 | 745.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;496 | 95.2493 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 496 | 35467.496 | 745.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;506 | 95.2493 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 506 | 35467.506 | 745.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;516 | 95.2493 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 516 | 35467.516 | 745.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;526 | 95.2493 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 526 | 35467.526 | 745.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;536 | 95.2493 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 536 | 35467.536 | 746
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;546 | 95.2493 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 546 | 35467.546 | 746.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;556 | 95.2493 | 295.4152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 556 | 35467.556 | 746.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;566 | 95.2493 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 566 | 35467.566 | 746.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;576 | 95.2493 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 576 | 35467.576 | 746.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;586 | 95.2503 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 586 | 35467.586 | 746.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;596 | 95.2503 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 596 | 35467.596 | 746.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;606 | 95.2503 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 606 | 35467.606 | 746.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;616 | 95.2503 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 616 | 35467.616 | 746.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;626 | 95.2503 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 626 | 35467.626 | 746.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;636 | 95.2503 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 636 | 35467.636 | 746.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;646 | 95.2503 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 646 | 35467.646 | 746.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;656 | 95.2503 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 656 | 35467.656 | 746.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;666 | 95.2503 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 666 | 35467.666 | 746.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;676 | 95.2503 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 676 | 35467.676 | 746.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;686 | 95.2513 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 686 | 35467.686 | 746.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;696 | 95.2513 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 696 | 35467.696 | 746.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;706 | 95.2513 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 706 | 35467.706 | 746.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;716 | 95.2513 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 716 | 35467.716 | 746.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;726 | 95.2513 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 726 | 35467.726 | 746.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;736 | 95.2513 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 736 | 35467.736 | 746.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;746 | 95.2513 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 746 | 35467.746 | 746.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;756 | 95.2513 | 295.4567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 756 | 35467.756 | 746.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;766 | 95.2513 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 766 | 35467.766 | 746.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;776 | 95.2513 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 776 | 35467.776 | 746.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;786 | 95.2533 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 786 | 35467.786 | 746.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;796 | 95.2533 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 796 | 35467.796 | 746.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;806 | 95.2533 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 806 | 35467.806 | 746.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;816 | 95.2533 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 816 | 35467.816 | 746.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;826 | 95.2533 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 826 | 35467.826 | 746.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;836 | 95.2533 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 836 | 35467.836 | 746.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;846 | 95.2533 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 846 | 35467.846 | 746.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;856 | 95.2533 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 856 | 35467.856 | 746.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;866 | 95.2533 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 866 | 35467.866 | 746.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;876 | 95.2533 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 876 | 35467.876 | 746.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;886 | 95.2563 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 886 | 35467.886 | 746.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;896 | 95.2563 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 896 | 35467.896 | 746.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;906 | 95.2563 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 906 | 35467.906 | 746.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;916 | 95.2563 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 916 | 35467.916 | 746.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;926 | 95.2563 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 926 | 35467.926 | 746.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;936 | 95.2563 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 936 | 35467.936 | 746.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;946 | 95.2563 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 946 | 35467.946 | 746.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;956 | 95.2563 | 295.4676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 956 | 35467.956 | 746.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;966 | 95.2563 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 966 | 35467.966 | 746.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;976 | 95.2563 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 976 | 35467.976 | 746.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;986 | 95.2573 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 986 | 35467.986 | 746.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:07;996 | 95.2573 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 07 | 996 | 35467.996 | 746.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;006 | 95.2573 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 006 | 35468.006 | 746.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;016 | 95.2573 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 016 | 35468.016 | 746.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;026 | 95.2573 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 026 | 35468.026 | 746.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;036 | 95.2573 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 036 | 35468.036 | 746.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;046 | 95.2573 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 046 | 35468.046 | 746.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;056 | 95.2573 | 295.4586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 056 | 35468.056 | 746.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;066 | 95.2573 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 066 | 35468.066 | 746.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;076 | 95.2573 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 076 | 35468.076 | 746.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;086 | 95.2623 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 086 | 35468.086 | 746.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;096 | 95.2623 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 096 | 35468.096 | 746.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;106 | 95.2623 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 106 | 35468.106 | 746.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;116 | 95.2623 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 116 | 35468.116 | 746.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;126 | 95.2623 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 126 | 35468.126 | 746.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;136 | 95.2623 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 136 | 35468.136 | 746.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;146 | 95.2623 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 146 | 35468.146 | 746.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;156 | 95.2623 | 295.4155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 156 | 35468.156 | 746.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;166 | 95.2623 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 166 | 35468.166 | 746.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;176 | 95.2623 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 176 | 35468.176 | 746.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;186 | 95.2633 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 186 | 35468.186 | 746.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;196 | 95.2633 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 196 | 35468.196 | 746.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;206 | 95.2633 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 206 | 35468.206 | 746.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;216 | 95.2633 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 216 | 35468.216 | 746.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;226 | 95.2633 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 226 | 35468.226 | 746.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;236 | 95.2633 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 236 | 35468.236 | 746.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;246 | 95.2633 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 246 | 35468.246 | 746.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;256 | 95.2633 | 295.3926 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 256 | 35468.256 | 746.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;266 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 266 | 35468.266 | 746.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;276 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 276 | 35468.276 | 746.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;286 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 286 | 35468.286 | 746.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;296 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 296 | 35468.296 | 746.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;306 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 306 | 35468.306 | 746.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;316 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 316 | 35468.316 | 746.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;326 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 326 | 35468.326 | 746.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;336 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 336 | 35468.336 | 746.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;346 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 346 | 35468.346 | 746.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;356 | 95.2633 | 295.4102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 356 | 35468.356 | 746.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;366 | 95.2633 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 366 | 35468.366 | 746.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;376 | 95.2633 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 376 | 35468.376 | 746.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;386 | 95.2653 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 386 | 35468.386 | 746.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;396 | 95.2653 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 396 | 35468.396 | 746.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;406 | 95.2653 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 406 | 35468.406 | 746.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;416 | 95.2653 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 416 | 35468.416 | 746.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;426 | 95.2653 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 426 | 35468.426 | 746.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;436 | 95.2653 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 436 | 35468.436 | 746.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;446 | 95.2653 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 446 | 35468.446 | 746.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;456 | 95.2653 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 456 | 35468.456 | 746.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;466 | 95.2653 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 466 | 35468.466 | 746.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;476 | 95.2653 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 476 | 35468.476 | 746.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;486 | 95.2683 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 486 | 35468.486 | 746.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;496 | 95.2683 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 496 | 35468.496 | 746.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;506 | 95.2683 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 506 | 35468.506 | 746.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;516 | 95.2683 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 516 | 35468.516 | 746.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;526 | 95.2683 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 526 | 35468.526 | 746.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;536 | 95.2683 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 536 | 35468.536 | 747
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;546 | 95.2683 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 546 | 35468.546 | 747.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;556 | 95.2683 | 295.415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 556 | 35468.556 | 747.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;566 | 95.2683 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 566 | 35468.566 | 747.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;576 | 95.2683 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 576 | 35468.576 | 747.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;586 | 95.2713 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 586 | 35468.586 | 747.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;596 | 95.2713 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 596 | 35468.596 | 747.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;606 | 95.2713 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 606 | 35468.606 | 747.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;616 | 95.2713 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 616 | 35468.616 | 747.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;626 | 95.2713 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 626 | 35468.626 | 747.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;636 | 95.2713 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 636 | 35468.636 | 747.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;646 | 95.2713 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 646 | 35468.646 | 747.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;656 | 95.2713 | 295.4261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 656 | 35468.656 | 747.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;666 | 95.2713 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 666 | 35468.666 | 747.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;676 | 95.2713 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 676 | 35468.676 | 747.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;686 | 95.2723 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 686 | 35468.686 | 747.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;696 | 95.2723 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 696 | 35468.696 | 747.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;706 | 95.2723 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 706 | 35468.706 | 747.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;716 | 95.2723 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 716 | 35468.716 | 747.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;726 | 95.2723 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 726 | 35468.726 | 747.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;736 | 95.2723 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 736 | 35468.736 | 747.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;746 | 95.2723 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 746 | 35468.746 | 747.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;756 | 95.2723 | 295.4253 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 756 | 35468.756 | 747.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;766 | 95.2723 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 766 | 35468.766 | 747.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;776 | 95.2723 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 776 | 35468.776 | 747.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;786 | 95.2753 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 786 | 35468.786 | 747.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;796 | 95.2753 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 796 | 35468.796 | 747.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;806 | 95.2753 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 806 | 35468.806 | 747.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;816 | 95.2753 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 816 | 35468.816 | 747.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;826 | 95.2753 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 826 | 35468.826 | 747.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;836 | 95.2753 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 836 | 35468.836 | 747.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;846 | 95.2753 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 846 | 35468.846 | 747.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;856 | 95.2753 | 295.3905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 856 | 35468.856 | 747.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;866 | 95.2753 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 866 | 35468.866 | 747.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;876 | 95.2753 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 876 | 35468.876 | 747.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;886 | 95.2773 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 886 | 35468.886 | 747.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;896 | 95.2773 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 896 | 35468.896 | 747.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;906 | 95.2773 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 906 | 35468.906 | 747.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;916 | 95.2773 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 916 | 35468.916 | 747.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;926 | 95.2773 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 926 | 35468.926 | 747.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;936 | 95.2773 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 936 | 35468.936 | 747.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;946 | 95.2773 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 946 | 35468.946 | 747.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;956 | 95.2773 | 295.3782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 956 | 35468.956 | 747.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;966 | 95.2773 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 966 | 35468.966 | 747.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;976 | 95.2773 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 976 | 35468.976 | 747.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;986 | 95.2783 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 986 | 35468.986 | 747.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:08;996 | 95.2783 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 08 | 996 | 35468.996 | 747.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;006 | 95.2783 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 006 | 35469.006 | 747.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;016 | 95.2783 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 016 | 35469.016 | 747.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;026 | 95.2783 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 026 | 35469.026 | 747.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;036 | 95.2783 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 036 | 35469.036 | 747.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;046 | 95.2783 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 046 | 35469.046 | 747.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;056 | 95.2783 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 056 | 35469.056 | 747.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;066 | 95.2783 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 066 | 35469.066 | 747.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;076 | 95.2783 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 076 | 35469.076 | 747.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;086 | 95.2823 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 086 | 35469.086 | 747.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;096 | 95.2823 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 096 | 35469.096 | 747.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;106 | 95.2823 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 106 | 35469.106 | 747.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;116 | 95.2823 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 116 | 35469.116 | 747.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;126 | 95.2823 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 126 | 35469.126 | 747.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;136 | 95.2823 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 136 | 35469.136 | 747.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;146 | 95.2823 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 146 | 35469.146 | 747.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;156 | 95.2823 | 295.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 156 | 35469.156 | 747.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;166 | 95.2823 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 166 | 35469.166 | 747.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;176 | 95.2823 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 176 | 35469.176 | 747.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;186 | 95.2843 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 186 | 35469.186 | 747.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;196 | 95.2843 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 196 | 35469.196 | 747.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;206 | 95.2843 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 206 | 35469.206 | 747.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;216 | 95.2843 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 216 | 35469.216 | 747.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;226 | 95.2843 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 226 | 35469.226 | 747.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;236 | 95.2843 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 236 | 35469.236 | 747.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;246 | 95.2843 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 246 | 35469.246 | 747.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;256 | 95.2843 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 256 | 35469.256 | 747.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;266 | 95.2843 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 266 | 35469.266 | 747.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;276 | 95.2843 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 276 | 35469.276 | 747.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;286 | 95.2873 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 286 | 35469.286 | 747.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;296 | 95.2873 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 296 | 35469.296 | 747.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;306 | 95.2873 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 306 | 35469.306 | 747.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;316 | 95.2873 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 316 | 35469.316 | 747.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;326 | 95.2873 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 326 | 35469.326 | 747.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;336 | 95.2873 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 336 | 35469.336 | 747.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;346 | 95.2873 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 346 | 35469.346 | 747.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;356 | 95.2873 | 295.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 356 | 35469.356 | 747.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;366 | 95.2873 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 366 | 35469.366 | 747.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;376 | 95.2873 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 376 | 35469.376 | 747.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;386 | 95.2893 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 386 | 35469.386 | 747.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;396 | 95.2893 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 396 | 35469.396 | 747.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;406 | 95.2893 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 406 | 35469.406 | 747.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;416 | 95.2893 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 416 | 35469.416 | 747.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;426 | 95.2893 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 426 | 35469.426 | 747.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;436 | 95.2893 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 436 | 35469.436 | 747.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;446 | 95.2893 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 446 | 35469.446 | 747.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;456 | 95.2893 | 295.411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 456 | 35469.456 | 747.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;466 | 95.2893 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 466 | 35469.466 | 747.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;476 | 95.2893 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 476 | 35469.476 | 747.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;486 | 95.2913 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 486 | 35469.486 | 747.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;496 | 95.2913 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 496 | 35469.496 | 747.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;506 | 95.2913 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 506 | 35469.506 | 747.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;516 | 95.2913 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 516 | 35469.516 | 747.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;526 | 95.2913 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 526 | 35469.526 | 747.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;536 | 95.2913 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 536 | 35469.536 | 748
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;546 | 95.2913 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 546 | 35469.546 | 748.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;556 | 95.2913 | 295.3684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 556 | 35469.556 | 748.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;566 | 95.2913 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 566 | 35469.566 | 748.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;576 | 95.2913 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 576 | 35469.576 | 748.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;586 | 95.2933 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 586 | 35469.586 | 748.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;596 | 95.2933 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 596 | 35469.596 | 748.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;606 | 95.2933 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 606 | 35469.606 | 748.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;616 | 95.2933 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 616 | 35469.616 | 748.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;626 | 95.2933 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 626 | 35469.626 | 748.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;636 | 95.2933 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 636 | 35469.636 | 748.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;646 | 95.2933 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 646 | 35469.646 | 748.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;656 | 95.2933 | 295.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 656 | 35469.656 | 748.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;666 | 95.2933 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 666 | 35469.666 | 748.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;676 | 95.2933 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 676 | 35469.676 | 748.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;686 | 95.2953 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 686 | 35469.686 | 748.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;696 | 95.2953 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 696 | 35469.696 | 748.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;706 | 95.2953 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 706 | 35469.706 | 748.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;716 | 95.2953 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 716 | 35469.716 | 748.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;726 | 95.2953 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 726 | 35469.726 | 748.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;736 | 95.2953 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 736 | 35469.736 | 748.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;746 | 95.2953 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 746 | 35469.746 | 748.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;756 | 95.2953 | 295.3706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 756 | 35469.756 | 748.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;766 | 95.2953 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 766 | 35469.766 | 748.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;776 | 95.2953 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 776 | 35469.776 | 748.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;786 | 95.2993 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 786 | 35469.786 | 748.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;796 | 95.2993 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 796 | 35469.796 | 748.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;806 | 95.2993 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 806 | 35469.806 | 748.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;816 | 95.2993 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 816 | 35469.816 | 748.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;826 | 95.2993 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 826 | 35469.826 | 748.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;836 | 95.2993 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 836 | 35469.836 | 748.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;846 | 95.2993 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 846 | 35469.846 | 748.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;856 | 95.2993 | 295.3786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 856 | 35469.856 | 748.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;866 | 95.2993 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 866 | 35469.866 | 748.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;876 | 95.2993 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 876 | 35469.876 | 748.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;886 | 95.3003 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 886 | 35469.886 | 748.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;896 | 95.3003 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 896 | 35469.896 | 748.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;906 | 95.3003 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 906 | 35469.906 | 748.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;916 | 95.3003 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 916 | 35469.916 | 748.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;926 | 95.3003 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 926 | 35469.926 | 748.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;936 | 95.3003 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 936 | 35469.936 | 748.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;946 | 95.3003 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 946 | 35469.946 | 748.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;956 | 95.3003 | 295.374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 956 | 35469.956 | 748.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;966 | 95.3003 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 966 | 35469.966 | 748.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;976 | 95.3003 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 976 | 35469.976 | 748.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;986 | 95.3013 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 986 | 35469.986 | 748.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:09;996 | 95.3013 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 09 | 996 | 35469.996 | 748.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;006 | 95.3013 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 006 | 35470.006 | 748.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;016 | 95.3013 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 016 | 35470.016 | 748.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;026 | 95.3013 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 026 | 35470.026 | 748.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;036 | 95.3013 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 036 | 35470.036 | 748.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;046 | 95.3013 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 046 | 35470.046 | 748.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;056 | 95.3013 | 295.3717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 056 | 35470.056 | 748.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;066 | 95.3013 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 066 | 35470.066 | 748.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;076 | 95.3013 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 076 | 35470.076 | 748.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;086 | 95.3053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 086 | 35470.086 | 748.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;096 | 95.3053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 096 | 35470.096 | 748.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;106 | 95.3053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 106 | 35470.106 | 748.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;116 | 95.3053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 116 | 35470.116 | 748.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;126 | 95.3053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 126 | 35470.126 | 748.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;136 | 95.3053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 136 | 35470.136 | 748.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;146 | 95.3053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 146 | 35470.146 | 748.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;156 | 95.3053 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 156 | 35470.156 | 748.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;166 | 95.3053 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 166 | 35470.166 | 748.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;176 | 95.3053 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 176 | 35470.176 | 748.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;186 | 95.3073 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 186 | 35470.186 | 748.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;196 | 95.3073 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 196 | 35470.196 | 748.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;206 | 95.3073 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 206 | 35470.206 | 748.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;216 | 95.3073 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 216 | 35470.216 | 748.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;226 | 95.3073 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 226 | 35470.226 | 748.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;236 | 95.3073 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 236 | 35470.236 | 748.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;246 | 95.3073 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 246 | 35470.246 | 748.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;256 | 95.3073 | 295.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 256 | 35470.256 | 748.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;266 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 266 | 35470.266 | 748.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;276 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 276 | 35470.276 | 748.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;286 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 286 | 35470.286 | 748.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;296 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 296 | 35470.296 | 748.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;306 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 306 | 35470.306 | 748.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;316 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 316 | 35470.316 | 748.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;326 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 326 | 35470.326 | 748.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;336 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 336 | 35470.336 | 748.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;346 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 346 | 35470.346 | 748.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;356 | 95.3073 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 356 | 35470.356 | 748.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;366 | 95.3073 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 366 | 35470.366 | 748.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;376 | 95.3073 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 376 | 35470.376 | 748.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;386 | 95.3073 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 386 | 35470.386 | 748.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;396 | 95.3073 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 396 | 35470.396 | 748.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;406 | 95.3073 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 406 | 35470.406 | 748.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;416 | 95.3103 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 416 | 35470.416 | 748.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;426 | 95.3103 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 426 | 35470.426 | 748.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;436 | 95.3103 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 436 | 35470.436 | 748.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;446 | 95.3103 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 446 | 35470.446 | 748.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;456 | 95.3103 | 295.3777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 456 | 35470.456 | 748.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;466 | 95.3103 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 466 | 35470.466 | 748.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;476 | 95.3103 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 476 | 35470.476 | 748.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;486 | 95.3103 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 486 | 35470.486 | 748.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;496 | 95.3103 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 496 | 35470.496 | 748.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;506 | 95.3103 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 506 | 35470.506 | 748.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;516 | 95.3113 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 516 | 35470.516 | 748.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;526 | 95.3113 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 526 | 35470.526 | 748.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;536 | 95.3113 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 536 | 35470.536 | 749
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;546 | 95.3113 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 546 | 35470.546 | 749.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;556 | 95.3113 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 556 | 35470.556 | 749.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;566 | 95.3113 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 566 | 35470.566 | 749.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;576 | 95.3113 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 576 | 35470.576 | 749.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;586 | 95.3113 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 586 | 35470.586 | 749.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;596 | 95.3113 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 596 | 35470.596 | 749.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;606 | 95.3113 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 606 | 35470.606 | 749.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;616 | 95.3123 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 616 | 35470.616 | 749.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;626 | 95.3123 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 626 | 35470.626 | 749.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;636 | 95.3123 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 636 | 35470.636 | 749.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;646 | 95.3123 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 646 | 35470.646 | 749.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;656 | 95.3123 | 295.3914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 656 | 35470.656 | 749.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;666 | 95.3123 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 666 | 35470.666 | 749.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;676 | 95.3123 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 676 | 35470.676 | 749.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;686 | 95.3123 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 686 | 35470.686 | 749.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;696 | 95.3123 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 696 | 35470.696 | 749.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;706 | 95.3123 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 706 | 35470.706 | 749.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;716 | 95.3143 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 716 | 35470.716 | 749.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;726 | 95.3143 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 726 | 35470.726 | 749.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;736 | 95.3143 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 736 | 35470.736 | 749.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;746 | 95.3143 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 746 | 35470.746 | 749.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;756 | 95.3143 | 295.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 756 | 35470.756 | 749.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;766 | 95.3143 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 766 | 35470.766 | 749.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;776 | 95.3143 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 776 | 35470.776 | 749.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;786 | 95.3143 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 786 | 35470.786 | 749.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;796 | 95.3143 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 796 | 35470.796 | 749.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;806 | 95.3143 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 806 | 35470.806 | 749.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;816 | 95.3183 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 816 | 35470.816 | 749.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;826 | 95.3183 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 826 | 35470.826 | 749.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;836 | 95.3183 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 836 | 35470.836 | 749.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;846 | 95.3183 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 846 | 35470.846 | 749.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;856 | 95.3183 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 856 | 35470.856 | 749.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;866 | 95.3183 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 866 | 35470.866 | 749.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;876 | 95.3183 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 876 | 35470.876 | 749.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;886 | 95.3183 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 886 | 35470.886 | 749.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;896 | 95.3183 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 896 | 35470.896 | 749.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;906 | 95.3183 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 906 | 35470.906 | 749.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;916 | 95.3203 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 916 | 35470.916 | 749.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;926 | 95.3203 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 926 | 35470.926 | 749.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;936 | 95.3203 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 936 | 35470.936 | 749.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;946 | 95.3203 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 946 | 35470.946 | 749.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;956 | 95.3203 | 295.3731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 956 | 35470.956 | 749.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;966 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 966 | 35470.966 | 749.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;976 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 976 | 35470.976 | 749.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;986 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 986 | 35470.986 | 749.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:10;996 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 10 | 996 | 35470.996 | 749.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;006 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 006 | 35471.006 | 749.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;016 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 016 | 35471.016 | 749.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;026 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 026 | 35471.026 | 749.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;036 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 036 | 35471.036 | 749.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;046 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 046 | 35471.046 | 749.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;056 | 95.3203 | 295.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 056 | 35471.056 | 749.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;066 | 95.3203 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 066 | 35471.066 | 749.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;076 | 95.3203 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 076 | 35471.076 | 749.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;086 | 95.3203 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 086 | 35471.086 | 749.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;096 | 95.3203 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 096 | 35471.096 | 749.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;106 | 95.3203 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 106 | 35471.106 | 749.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;116 | 95.3213 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 116 | 35471.116 | 749.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;126 | 95.3213 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 126 | 35471.126 | 749.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;136 | 95.3213 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 136 | 35471.136 | 749.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;146 | 95.3213 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 146 | 35471.146 | 749.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;156 | 95.3213 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 156 | 35471.156 | 749.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;166 | 95.3213 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 166 | 35471.166 | 749.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;176 | 95.3213 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 176 | 35471.176 | 749.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;186 | 95.3213 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 186 | 35471.186 | 749.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;196 | 95.3213 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 196 | 35471.196 | 749.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;206 | 95.3213 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 206 | 35471.206 | 749.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;216 | 95.3223 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 216 | 35471.216 | 749.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;226 | 95.3223 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 226 | 35471.226 | 749.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;236 | 95.3223 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 236 | 35471.236 | 749.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;246 | 95.3223 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 246 | 35471.246 | 749.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;256 | 95.3223 | 295.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 256 | 35471.256 | 749.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;266 | 95.3223 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 266 | 35471.266 | 749.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;276 | 95.3223 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 276 | 35471.276 | 749.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;286 | 95.3223 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 286 | 35471.286 | 749.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;296 | 95.3223 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 296 | 35471.296 | 749.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;306 | 95.3223 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 306 | 35471.306 | 749.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;316 | 95.3233 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 316 | 35471.316 | 749.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;326 | 95.3233 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 326 | 35471.326 | 749.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;336 | 95.3233 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 336 | 35471.336 | 749.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;346 | 95.3233 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 346 | 35471.346 | 749.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;356 | 95.3233 | 295.3803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 356 | 35471.356 | 749.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;366 | 95.3233 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 366 | 35471.366 | 749.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;376 | 95.3233 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 376 | 35471.376 | 749.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;386 | 95.3233 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 386 | 35471.386 | 749.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;396 | 95.3233 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 396 | 35471.396 | 749.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;406 | 95.3233 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 406 | 35471.406 | 749.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;416 | 95.3253 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 416 | 35471.416 | 749.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;426 | 95.3253 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 426 | 35471.426 | 749.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;436 | 95.3253 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 436 | 35471.436 | 749.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;446 | 95.3253 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 446 | 35471.446 | 749.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;456 | 95.3253 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 456 | 35471.456 | 749.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;466 | 95.3253 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 466 | 35471.466 | 749.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;476 | 95.3253 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 476 | 35471.476 | 749.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;486 | 95.3253 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 486 | 35471.486 | 749.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;496 | 95.3253 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 496 | 35471.496 | 749.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;506 | 95.3253 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 506 | 35471.506 | 749.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;516 | 95.3283 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 516 | 35471.516 | 749.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;526 | 95.3283 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 526 | 35471.526 | 749.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;536 | 95.3283 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 536 | 35471.536 | 750
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;546 | 95.3283 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 546 | 35471.546 | 750.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;556 | 95.3283 | 295.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 556 | 35471.556 | 750.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;566 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 566 | 35471.566 | 750.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;576 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 576 | 35471.576 | 750.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;586 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 586 | 35471.586 | 750.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;596 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 596 | 35471.596 | 750.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;606 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 606 | 35471.606 | 750.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;616 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 616 | 35471.616 | 750.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;626 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 626 | 35471.626 | 750.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;636 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 636 | 35471.636 | 750.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;646 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 646 | 35471.646 | 750.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;656 | 95.3283 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 656 | 35471.656 | 750.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;666 | 95.3283 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 666 | 35471.666 | 750.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;676 | 95.3283 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 676 | 35471.676 | 750.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;686 | 95.3283 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 686 | 35471.686 | 750.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;696 | 95.3283 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 696 | 35471.696 | 750.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;706 | 95.3283 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 706 | 35471.706 | 750.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;716 | 95.3283 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 716 | 35471.716 | 750.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;726 | 95.3283 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 726 | 35471.726 | 750.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;736 | 95.3303 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 736 | 35471.736 | 750.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;746 | 95.3303 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 746 | 35471.746 | 750.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;756 | 95.3303 | 295.3648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 756 | 35471.756 | 750.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;766 | 95.3303 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 766 | 35471.766 | 750.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;776 | 95.3303 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 776 | 35471.776 | 750.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;786 | 95.3303 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 786 | 35471.786 | 750.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;796 | 95.3303 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 796 | 35471.796 | 750.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;806 | 95.3303 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 806 | 35471.806 | 750.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;816 | 95.3303 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 816 | 35471.816 | 750.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;826 | 95.3303 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 826 | 35471.826 | 750.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;836 | 95.3323 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 836 | 35471.836 | 750.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;846 | 95.3323 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 846 | 35471.846 | 750.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;856 | 95.3323 | 295.3769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 856 | 35471.856 | 750.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;866 | 95.3323 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 866 | 35471.866 | 750.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;876 | 95.3323 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 876 | 35471.876 | 750.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;886 | 95.3323 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 886 | 35471.886 | 750.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;896 | 95.3323 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 896 | 35471.896 | 750.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;906 | 95.3323 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 906 | 35471.906 | 750.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;916 | 95.3323 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 916 | 35471.916 | 750.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;926 | 95.3323 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 926 | 35471.926 | 750.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;936 | 95.3343 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 936 | 35471.936 | 750.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;946 | 95.3343 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 946 | 35471.946 | 750.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;956 | 95.3343 | 295.371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 956 | 35471.956 | 750.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;966 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 966 | 35471.966 | 750.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;976 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 976 | 35471.976 | 750.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;986 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 986 | 35471.986 | 750.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:11;996 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 11 | 996 | 35471.996 | 750.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;006 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 006 | 35472.006 | 750.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;016 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 016 | 35472.016 | 750.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;026 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 026 | 35472.026 | 750.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;036 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 036 | 35472.036 | 750.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;046 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 046 | 35472.046 | 750.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;056 | 95.3343 | 295.3657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 056 | 35472.056 | 750.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;066 | 95.3343 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 066 | 35472.066 | 750.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;076 | 95.3343 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 076 | 35472.076 | 750.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;086 | 95.3343 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 086 | 35472.086 | 750.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;096 | 95.3343 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 096 | 35472.096 | 750.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;106 | 95.3343 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 106 | 35472.106 | 750.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;116 | 95.3343 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 116 | 35472.116 | 750.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;126 | 95.3343 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 126 | 35472.126 | 750.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;136 | 95.3363 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 136 | 35472.136 | 750.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;146 | 95.3363 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 146 | 35472.146 | 750.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;156 | 95.3363 | 295.3742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 156 | 35472.156 | 750.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;166 | 95.3363 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 166 | 35472.166 | 750.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;176 | 95.3363 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 176 | 35472.176 | 750.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;186 | 95.3363 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 186 | 35472.186 | 750.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;196 | 95.3363 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 196 | 35472.196 | 750.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;206 | 95.3363 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 206 | 35472.206 | 750.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;216 | 95.3363 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 216 | 35472.216 | 750.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;226 | 95.3363 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 226 | 35472.226 | 750.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;236 | 95.3383 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 236 | 35472.236 | 750.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;246 | 95.3383 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 246 | 35472.246 | 750.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;256 | 95.3383 | 295.368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 256 | 35472.256 | 750.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;266 | 95.3383 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 266 | 35472.266 | 750.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;276 | 95.3383 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 276 | 35472.276 | 750.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;286 | 95.3383 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 286 | 35472.286 | 750.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;296 | 95.3383 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 296 | 35472.296 | 750.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;306 | 95.3383 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 306 | 35472.306 | 750.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;316 | 95.3383 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 316 | 35472.316 | 750.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;326 | 95.3383 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 326 | 35472.326 | 750.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;336 | 95.3373 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 336 | 35472.336 | 750.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;346 | 95.3373 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 346 | 35472.346 | 750.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;356 | 95.3373 | 295.3461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 356 | 35472.356 | 750.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;366 | 95.3373 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 366 | 35472.366 | 750.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;376 | 95.3373 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 376 | 35472.376 | 750.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;386 | 95.3373 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 386 | 35472.386 | 750.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;396 | 95.3373 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 396 | 35472.396 | 750.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;406 | 95.3373 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 406 | 35472.406 | 750.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;416 | 95.3373 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 416 | 35472.416 | 750.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;426 | 95.3373 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 426 | 35472.426 | 750.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;436 | 95.3383 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 436 | 35472.436 | 750.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;446 | 95.3383 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 446 | 35472.446 | 750.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;456 | 95.3383 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 456 | 35472.456 | 750.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;466 | 95.3383 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 466 | 35472.466 | 750.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;476 | 95.3383 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 476 | 35472.476 | 750.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;486 | 95.3383 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 486 | 35472.486 | 750.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;496 | 95.3383 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 496 | 35472.496 | 750.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;506 | 95.3383 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 506 | 35472.506 | 750.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;516 | 95.3383 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 516 | 35472.516 | 750.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;526 | 95.3383 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 526 | 35472.526 | 750.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;536 | 95.3413 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 536 | 35472.536 | 751
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;546 | 95.3413 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 546 | 35472.546 | 751.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;556 | 95.3413 | 295.3491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 556 | 35472.556 | 751.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;566 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 566 | 35472.566 | 751.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;576 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 576 | 35472.576 | 751.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;586 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 586 | 35472.586 | 751.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;596 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 596 | 35472.596 | 751.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;606 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 606 | 35472.606 | 751.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;616 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 616 | 35472.616 | 751.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;626 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 626 | 35472.626 | 751.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;636 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 636 | 35472.636 | 751.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;646 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 646 | 35472.646 | 751.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;656 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 656 | 35472.656 | 751.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;666 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 666 | 35472.666 | 751.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;676 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 676 | 35472.676 | 751.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;686 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 686 | 35472.686 | 751.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;696 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 696 | 35472.696 | 751.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;706 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 706 | 35472.706 | 751.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;716 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 716 | 35472.716 | 751.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;726 | 95.3413 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 726 | 35472.726 | 751.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;736 | 95.3423 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 736 | 35472.736 | 751.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;746 | 95.3423 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 746 | 35472.746 | 751.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;756 | 95.3423 | 295.3427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 756 | 35472.756 | 751.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;766 | 95.3423 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 766 | 35472.766 | 751.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;776 | 95.3423 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 776 | 35472.776 | 751.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;786 | 95.3423 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 786 | 35472.786 | 751.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;796 | 95.3423 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 796 | 35472.796 | 751.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;806 | 95.3423 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 806 | 35472.806 | 751.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;816 | 95.3423 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 816 | 35472.816 | 751.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;826 | 95.3423 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 826 | 35472.826 | 751.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;836 | 95.3433 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 836 | 35472.836 | 751.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;846 | 95.3433 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 846 | 35472.846 | 751.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;856 | 95.3433 | 295.3553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 856 | 35472.856 | 751.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;866 | 95.3433 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 866 | 35472.866 | 751.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;876 | 95.3433 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 876 | 35472.876 | 751.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;886 | 95.3433 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 886 | 35472.886 | 751.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;896 | 95.3433 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 896 | 35472.896 | 751.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;906 | 95.3433 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 906 | 35472.906 | 751.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;916 | 95.3433 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 916 | 35472.916 | 751.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;926 | 95.3433 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 926 | 35472.926 | 751.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;936 | 95.3453 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 936 | 35472.936 | 751.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;946 | 95.3453 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 946 | 35472.946 | 751.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;956 | 95.3453 | 295.3443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 956 | 35472.956 | 751.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;966 | 95.3453 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 966 | 35472.966 | 751.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;976 | 95.3453 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 976 | 35472.976 | 751.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;986 | 95.3453 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 986 | 35472.986 | 751.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:12;996 | 95.3453 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 12 | 996 | 35472.996 | 751.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;006 | 95.3453 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 006 | 35473.006 | 751.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;016 | 95.3453 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 016 | 35473.016 | 751.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;026 | 95.3453 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 026 | 35473.026 | 751.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;036 | 95.3463 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 036 | 35473.036 | 751.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;046 | 95.3463 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 046 | 35473.046 | 751.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;056 | 95.3463 | 295.3203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 056 | 35473.056 | 751.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;066 | 95.3463 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 066 | 35473.066 | 751.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;076 | 95.3463 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 076 | 35473.076 | 751.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;086 | 95.3463 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 086 | 35473.086 | 751.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;096 | 95.3463 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 096 | 35473.096 | 751.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;106 | 95.3463 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 106 | 35473.106 | 751.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;116 | 95.3463 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 116 | 35473.116 | 751.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;126 | 95.3463 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 126 | 35473.126 | 751.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;136 | 95.3483 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 136 | 35473.136 | 751.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;146 | 95.3483 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 146 | 35473.146 | 751.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;156 | 95.3483 | 295.3328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 156 | 35473.156 | 751.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;166 | 95.3483 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 166 | 35473.166 | 751.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;176 | 95.3483 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 176 | 35473.176 | 751.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;186 | 95.3483 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 186 | 35473.186 | 751.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;196 | 95.3483 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 196 | 35473.196 | 751.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;206 | 95.3483 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 206 | 35473.206 | 751.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;216 | 95.3483 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 216 | 35473.216 | 751.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;226 | 95.3483 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 226 | 35473.226 | 751.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;236 | 95.3493 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 236 | 35473.236 | 751.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;246 | 95.3493 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 246 | 35473.246 | 751.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;256 | 95.3493 | 295.363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 256 | 35473.256 | 751.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;266 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 266 | 35473.266 | 751.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;276 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 276 | 35473.276 | 751.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;286 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 286 | 35473.286 | 751.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;296 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 296 | 35473.296 | 751.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;306 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 306 | 35473.306 | 751.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;316 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 316 | 35473.316 | 751.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;326 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 326 | 35473.326 | 751.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;336 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 336 | 35473.336 | 751.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;346 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 346 | 35473.346 | 751.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;356 | 95.3493 | 295.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 356 | 35473.356 | 751.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;366 | 95.3493 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 366 | 35473.366 | 751.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;376 | 95.3493 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 376 | 35473.376 | 751.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;386 | 95.3493 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 386 | 35473.386 | 751.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;396 | 95.3493 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 396 | 35473.396 | 751.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;406 | 95.3493 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 406 | 35473.406 | 751.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;416 | 95.3493 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 416 | 35473.416 | 751.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;426 | 95.3493 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 426 | 35473.426 | 751.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;436 | 95.3523 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 436 | 35473.436 | 751.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;446 | 95.3523 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 446 | 35473.446 | 751.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;456 | 95.3523 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 456 | 35473.456 | 751.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;466 | 95.3523 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 466 | 35473.466 | 751.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;476 | 95.3523 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 476 | 35473.476 | 751.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;486 | 95.3523 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 486 | 35473.486 | 751.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;496 | 95.3523 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 496 | 35473.496 | 751.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;506 | 95.3523 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 506 | 35473.506 | 751.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;516 | 95.3523 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 516 | 35473.516 | 751.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;526 | 95.3523 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 526 | 35473.526 | 751.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;536 | 95.3543 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 536 | 35473.536 | 752
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;546 | 95.3543 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 546 | 35473.546 | 752.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;556 | 95.3543 | 295.4135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 556 | 35473.556 | 752.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;566 | 95.3543 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 566 | 35473.566 | 752.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;576 | 95.3543 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 576 | 35473.576 | 752.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;586 | 95.3543 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 586 | 35473.586 | 752.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;596 | 95.3543 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 596 | 35473.596 | 752.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;606 | 95.3543 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 606 | 35473.606 | 752.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;616 | 95.3543 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 616 | 35473.616 | 752.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;626 | 95.3543 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 626 | 35473.626 | 752.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;636 | 95.3553 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 636 | 35473.636 | 752.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;646 | 95.3553 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 646 | 35473.646 | 752.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;656 | 95.3553 | 295.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 656 | 35473.656 | 752.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;666 | 95.3553 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 666 | 35473.666 | 752.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;676 | 95.3553 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 676 | 35473.676 | 752.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;686 | 95.3553 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 686 | 35473.686 | 752.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;696 | 95.3553 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 696 | 35473.696 | 752.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;706 | 95.3553 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 706 | 35473.706 | 752.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;716 | 95.3553 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 716 | 35473.716 | 752.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;726 | 95.3553 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 726 | 35473.726 | 752.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;736 | 95.3563 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 736 | 35473.736 | 752.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;746 | 95.3563 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 746 | 35473.746 | 752.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;756 | 95.3563 | 295.3796 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 756 | 35473.756 | 752.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;766 | 95.3563 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 766 | 35473.766 | 752.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;776 | 95.3563 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 776 | 35473.776 | 752.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;786 | 95.3563 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 786 | 35473.786 | 752.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;796 | 95.3563 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 796 | 35473.796 | 752.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;806 | 95.3563 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 806 | 35473.806 | 752.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;816 | 95.3563 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 816 | 35473.816 | 752.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;826 | 95.3563 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 826 | 35473.826 | 752.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;836 | 95.3583 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 836 | 35473.836 | 752.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;846 | 95.3583 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 846 | 35473.846 | 752.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;856 | 95.3583 | 295.3857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 856 | 35473.856 | 752.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;866 | 95.3583 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 866 | 35473.866 | 752.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;876 | 95.3583 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 876 | 35473.876 | 752.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;886 | 95.3583 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 886 | 35473.886 | 752.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;896 | 95.3583 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 896 | 35473.896 | 752.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;906 | 95.3583 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 906 | 35473.906 | 752.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;916 | 95.3583 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 916 | 35473.916 | 752.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;926 | 95.3583 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 926 | 35473.926 | 752.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;936 | 95.3573 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 936 | 35473.936 | 752.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;946 | 95.3573 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 946 | 35473.946 | 752.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;956 | 95.3573 | 295.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 956 | 35473.956 | 752.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;966 | 95.3573 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 966 | 35473.966 | 752.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;976 | 95.3573 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 976 | 35473.976 | 752.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;986 | 95.3573 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 986 | 35473.986 | 752.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:13;996 | 95.3573 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 13 | 996 | 35473.996 | 752.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;006 | 95.3573 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 006 | 35474.006 | 752.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;016 | 95.3573 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 016 | 35474.016 | 752.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;026 | 95.3573 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 026 | 35474.026 | 752.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;036 | 95.3583 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 036 | 35474.036 | 752.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;046 | 95.3583 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 046 | 35474.046 | 752.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;056 | 95.3583 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 056 | 35474.056 | 752.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;066 | 95.3583 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 066 | 35474.066 | 752.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;076 | 95.3583 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 076 | 35474.076 | 752.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;086 | 95.3583 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 086 | 35474.086 | 752.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;096 | 95.3583 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 096 | 35474.096 | 752.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;106 | 95.3583 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 106 | 35474.106 | 752.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;116 | 95.3583 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 116 | 35474.116 | 752.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;126 | 95.3583 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 126 | 35474.126 | 752.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;136 | 95.3603 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 136 | 35474.136 | 752.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;146 | 95.3603 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 146 | 35474.146 | 752.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;156 | 95.3603 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 156 | 35474.156 | 752.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;166 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 166 | 35474.166 | 752.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;176 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 176 | 35474.176 | 752.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;186 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 186 | 35474.186 | 752.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;196 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 196 | 35474.196 | 752.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;206 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 206 | 35474.206 | 752.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;216 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 216 | 35474.216 | 752.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;226 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 226 | 35474.226 | 752.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;236 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 236 | 35474.236 | 752.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;246 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 246 | 35474.246 | 752.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;256 | 95.3603 | 295.4265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 256 | 35474.256 | 752.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;266 | 95.3603 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 266 | 35474.266 | 752.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;276 | 95.3633 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 276 | 35474.276 | 752.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;286 | 95.3633 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 286 | 35474.286 | 752.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;296 | 95.3633 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 296 | 35474.296 | 752.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;306 | 95.3633 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 306 | 35474.306 | 752.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;316 | 95.3633 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 316 | 35474.316 | 752.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;326 | 95.3633 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 326 | 35474.326 | 752.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;336 | 95.3633 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 336 | 35474.336 | 752.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;346 | 95.3633 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 346 | 35474.346 | 752.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;356 | 95.3633 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 356 | 35474.356 | 752.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;366 | 95.3633 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 366 | 35474.366 | 752.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;376 | 95.3623 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 376 | 35474.376 | 752.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;386 | 95.3623 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 386 | 35474.386 | 752.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;396 | 95.3623 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 396 | 35474.396 | 752.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;406 | 95.3623 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 406 | 35474.406 | 752.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;416 | 95.3623 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 416 | 35474.416 | 752.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;426 | 95.3623 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 426 | 35474.426 | 752.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;436 | 95.3623 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 436 | 35474.436 | 752.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;446 | 95.3623 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 446 | 35474.446 | 752.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;456 | 95.3623 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 456 | 35474.456 | 752.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;466 | 95.3623 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 466 | 35474.466 | 752.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;476 | 95.3643 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 476 | 35474.476 | 752.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;486 | 95.3643 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 486 | 35474.486 | 752.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;496 | 95.3643 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 496 | 35474.496 | 752.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;506 | 95.3643 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 506 | 35474.506 | 752.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;516 | 95.3643 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 516 | 35474.516 | 752.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;526 | 95.3643 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 526 | 35474.526 | 752.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;536 | 95.3643 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 536 | 35474.536 | 753
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;546 | 95.3643 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 546 | 35474.546 | 753.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;556 | 95.3643 | 295.392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 556 | 35474.556 | 753.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;566 | 95.3643 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 566 | 35474.566 | 753.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;576 | 95.3663 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 576 | 35474.576 | 753.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;586 | 95.3663 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 586 | 35474.586 | 753.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;596 | 95.3663 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 596 | 35474.596 | 753.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;606 | 95.3663 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 606 | 35474.606 | 753.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;616 | 95.3663 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 616 | 35474.616 | 753.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;626 | 95.3663 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 626 | 35474.626 | 753.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;636 | 95.3663 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 636 | 35474.636 | 753.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;646 | 95.3663 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 646 | 35474.646 | 753.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;656 | 95.3663 | 295.4114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 656 | 35474.656 | 753.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;666 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 666 | 35474.666 | 753.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;676 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 676 | 35474.676 | 753.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;686 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 686 | 35474.686 | 753.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;696 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 696 | 35474.696 | 753.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;706 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 706 | 35474.706 | 753.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;716 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 716 | 35474.716 | 753.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;726 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 726 | 35474.726 | 753.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;736 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 736 | 35474.736 | 753.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;746 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 746 | 35474.746 | 753.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;756 | 95.3663 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 756 | 35474.756 | 753.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;766 | 95.3663 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 766 | 35474.766 | 753.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;776 | 95.3703 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 776 | 35474.776 | 753.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;786 | 95.3703 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 786 | 35474.786 | 753.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;796 | 95.3703 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 796 | 35474.796 | 753.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;806 | 95.3703 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 806 | 35474.806 | 753.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;816 | 95.3703 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 816 | 35474.816 | 753.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;826 | 95.3703 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 826 | 35474.826 | 753.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;836 | 95.3703 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 836 | 35474.836 | 753.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;846 | 95.3703 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 846 | 35474.846 | 753.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;856 | 95.3703 | 295.4264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 856 | 35474.856 | 753.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;866 | 95.3703 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 866 | 35474.866 | 753.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;876 | 95.3713 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 876 | 35474.876 | 753.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;886 | 95.3713 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 886 | 35474.886 | 753.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;896 | 95.3713 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 896 | 35474.896 | 753.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;906 | 95.3713 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 906 | 35474.906 | 753.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;916 | 95.3713 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 916 | 35474.916 | 753.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;926 | 95.3713 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 926 | 35474.926 | 753.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;936 | 95.3713 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 936 | 35474.936 | 753.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;946 | 95.3713 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 946 | 35474.946 | 753.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;956 | 95.3713 | 295.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 956 | 35474.956 | 753.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;966 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 966 | 35474.966 | 753.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;976 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 976 | 35474.976 | 753.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;986 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 986 | 35474.986 | 753.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:14;996 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 14 | 996 | 35474.996 | 753.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;006 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 006 | 35475.006 | 753.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;016 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 016 | 35475.016 | 753.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;026 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 026 | 35475.026 | 753.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;036 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 036 | 35475.036 | 753.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;046 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 046 | 35475.046 | 753.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;056 | 95.3713 | 295.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 056 | 35475.056 | 753.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;066 | 95.3713 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 066 | 35475.066 | 753.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;076 | 95.3743 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 076 | 35475.076 | 753.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;086 | 95.3743 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 086 | 35475.086 | 753.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;096 | 95.3743 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 096 | 35475.096 | 753.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;106 | 95.3743 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 106 | 35475.106 | 753.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;116 | 95.3743 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 116 | 35475.116 | 753.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;126 | 95.3743 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 126 | 35475.126 | 753.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;136 | 95.3743 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 136 | 35475.136 | 753.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;146 | 95.3743 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 146 | 35475.146 | 753.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;156 | 95.3743 | 295.4128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 156 | 35475.156 | 753.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;166 | 95.3743 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 166 | 35475.166 | 753.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;176 | 95.3753 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 176 | 35475.176 | 753.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;186 | 95.3753 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 186 | 35475.186 | 753.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;196 | 95.3753 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 196 | 35475.196 | 753.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;206 | 95.3753 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 206 | 35475.206 | 753.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;216 | 95.3753 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 216 | 35475.216 | 753.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;226 | 95.3753 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 226 | 35475.226 | 753.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;236 | 95.3753 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 236 | 35475.236 | 753.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;246 | 95.3753 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 246 | 35475.246 | 753.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;256 | 95.3753 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 256 | 35475.256 | 753.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;266 | 95.3753 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 266 | 35475.266 | 753.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;276 | 95.3763 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 276 | 35475.276 | 753.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;286 | 95.3763 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 286 | 35475.286 | 753.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;296 | 95.3763 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 296 | 35475.296 | 753.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;306 | 95.3763 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 306 | 35475.306 | 753.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;316 | 95.3763 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 316 | 35475.316 | 753.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;326 | 95.3763 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 326 | 35475.326 | 753.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;336 | 95.3763 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 336 | 35475.336 | 753.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;346 | 95.3763 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 346 | 35475.346 | 753.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;356 | 95.3763 | 295.4691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 356 | 35475.356 | 753.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;366 | 95.3763 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 366 | 35475.366 | 753.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;376 | 95.3773 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 376 | 35475.376 | 753.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;386 | 95.3773 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 386 | 35475.386 | 753.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;396 | 95.3773 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 396 | 35475.396 | 753.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;406 | 95.3773 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 406 | 35475.406 | 753.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;416 | 95.3773 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 416 | 35475.416 | 753.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;426 | 95.3773 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 426 | 35475.426 | 753.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;436 | 95.3773 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 436 | 35475.436 | 753.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;446 | 95.3773 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 446 | 35475.446 | 753.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;456 | 95.3773 | 295.4857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 456 | 35475.456 | 753.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;466 | 95.3773 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 466 | 35475.466 | 753.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;476 | 95.3793 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 476 | 35475.476 | 753.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;486 | 95.3793 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 486 | 35475.486 | 753.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;496 | 95.3793 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 496 | 35475.496 | 753.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;506 | 95.3793 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 506 | 35475.506 | 753.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;516 | 95.3793 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 516 | 35475.516 | 753.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;526 | 95.3793 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 526 | 35475.526 | 753.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;536 | 95.3793 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 536 | 35475.536 | 754
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;546 | 95.3793 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 546 | 35475.546 | 754.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;556 | 95.3793 | 295.5106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 556 | 35475.556 | 754.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;566 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 566 | 35475.566 | 754.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;576 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 576 | 35475.576 | 754.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;586 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 586 | 35475.586 | 754.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;596 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 596 | 35475.596 | 754.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;606 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 606 | 35475.606 | 754.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;616 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 616 | 35475.616 | 754.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;626 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 626 | 35475.626 | 754.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;636 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 636 | 35475.636 | 754.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;646 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 646 | 35475.646 | 754.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;656 | 95.3793 | 295.5356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 656 | 35475.656 | 754.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;666 | 95.3793 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 666 | 35475.666 | 754.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;676 | 95.3803 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 676 | 35475.676 | 754.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;686 | 95.3803 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 686 | 35475.686 | 754.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;696 | 95.3803 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 696 | 35475.696 | 754.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;706 | 95.3803 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 706 | 35475.706 | 754.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;716 | 95.3803 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 716 | 35475.716 | 754.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;726 | 95.3803 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 726 | 35475.726 | 754.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;736 | 95.3803 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 736 | 35475.736 | 754.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;746 | 95.3803 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 746 | 35475.746 | 754.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;756 | 95.3803 | 295.5305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 756 | 35475.756 | 754.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;766 | 95.3803 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 766 | 35475.766 | 754.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;776 | 95.3813 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 776 | 35475.776 | 754.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;786 | 95.3813 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 786 | 35475.786 | 754.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;796 | 95.3813 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 796 | 35475.796 | 754.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;806 | 95.3813 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 806 | 35475.806 | 754.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;816 | 95.3813 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 816 | 35475.816 | 754.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;826 | 95.3813 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 826 | 35475.826 | 754.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;836 | 95.3813 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 836 | 35475.836 | 754.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;846 | 95.3813 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 846 | 35475.846 | 754.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;856 | 95.3813 | 295.5267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 856 | 35475.856 | 754.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;866 | 95.3813 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 866 | 35475.866 | 754.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;876 | 95.3843 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 876 | 35475.876 | 754.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;886 | 95.3843 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 886 | 35475.886 | 754.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;896 | 95.3843 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 896 | 35475.896 | 754.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;906 | 95.3843 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 906 | 35475.906 | 754.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;916 | 95.3843 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 916 | 35475.916 | 754.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;926 | 95.3843 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 926 | 35475.926 | 754.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;936 | 95.3843 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 936 | 35475.936 | 754.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;946 | 95.3843 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 946 | 35475.946 | 754.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;956 | 95.3843 | 295.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 956 | 35475.956 | 754.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;966 | 95.3843 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 966 | 35475.966 | 754.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;976 | 95.3853 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 976 | 35475.976 | 754.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;986 | 95.3853 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 986 | 35475.986 | 754.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:15;996 | 95.3853 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 15 | 996 | 35475.996 | 754.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;006 | 95.3853 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 006 | 35476.006 | 754.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;016 | 95.3853 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 016 | 35476.016 | 754.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;026 | 95.3853 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 026 | 35476.026 | 754.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;036 | 95.3853 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 036 | 35476.036 | 754.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;046 | 95.3853 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 046 | 35476.046 | 754.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;056 | 95.3853 | 295.5851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 056 | 35476.056 | 754.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;066 | 95.3853 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 066 | 35476.066 | 754.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;076 | 95.3863 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 076 | 35476.076 | 754.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;086 | 95.3863 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 086 | 35476.086 | 754.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;096 | 95.3863 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 096 | 35476.096 | 754.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;106 | 95.3863 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 106 | 35476.106 | 754.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;116 | 95.3863 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 116 | 35476.116 | 754.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;126 | 95.3863 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 126 | 35476.126 | 754.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;136 | 95.3863 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 136 | 35476.136 | 754.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;146 | 95.3863 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 146 | 35476.146 | 754.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;156 | 95.3863 | 295.5904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 156 | 35476.156 | 754.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;166 | 95.3863 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 166 | 35476.166 | 754.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;176 | 95.3893 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 176 | 35476.176 | 754.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;186 | 95.3893 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 186 | 35476.186 | 754.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;196 | 95.3893 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 196 | 35476.196 | 754.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;206 | 95.3893 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 206 | 35476.206 | 754.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;216 | 95.3893 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 216 | 35476.216 | 754.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;226 | 95.3893 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 226 | 35476.226 | 754.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;236 | 95.3893 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 236 | 35476.236 | 754.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;246 | 95.3893 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 246 | 35476.246 | 754.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;256 | 95.3893 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 256 | 35476.256 | 754.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;266 | 95.3893 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 266 | 35476.266 | 754.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;276 | 95.3883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 276 | 35476.276 | 754.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;286 | 95.3883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 286 | 35476.286 | 754.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;296 | 95.3883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 296 | 35476.296 | 754.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;306 | 95.3883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 306 | 35476.306 | 754.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;316 | 95.3883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 316 | 35476.316 | 754.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;326 | 95.3883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 326 | 35476.326 | 754.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;336 | 95.3883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 336 | 35476.336 | 754.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;346 | 95.3883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 346 | 35476.346 | 754.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;356 | 95.3883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 356 | 35476.356 | 754.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;366 | 95.3883 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 366 | 35476.366 | 754.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;376 | 95.3893 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 376 | 35476.376 | 754.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;386 | 95.3893 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 386 | 35476.386 | 754.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;396 | 95.3893 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 396 | 35476.396 | 754.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;406 | 95.3893 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 406 | 35476.406 | 754.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;416 | 95.3893 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 416 | 35476.416 | 754.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;426 | 95.3893 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 426 | 35476.426 | 754.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;436 | 95.3893 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 436 | 35476.436 | 754.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;446 | 95.3893 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 446 | 35476.446 | 754.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;456 | 95.3893 | 295.605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 456 | 35476.456 | 754.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;466 | 95.3893 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 466 | 35476.466 | 754.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;476 | 95.3913 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 476 | 35476.476 | 754.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;486 | 95.3913 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 486 | 35476.486 | 754.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;496 | 95.3913 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 496 | 35476.496 | 754.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;506 | 95.3913 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 506 | 35476.506 | 754.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;516 | 95.3913 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 516 | 35476.516 | 754.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;526 | 95.3913 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 526 | 35476.526 | 754.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;536 | 95.3913 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 536 | 35476.536 | 755
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;546 | 95.3913 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 546 | 35476.546 | 755.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;556 | 95.3913 | 295.6054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 556 | 35476.556 | 755.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;566 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 566 | 35476.566 | 755.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;576 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 576 | 35476.576 | 755.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;586 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 586 | 35476.586 | 755.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;596 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 596 | 35476.596 | 755.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;606 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 606 | 35476.606 | 755.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;616 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 616 | 35476.616 | 755.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;626 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 626 | 35476.626 | 755.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;636 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 636 | 35476.636 | 755.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;646 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 646 | 35476.646 | 755.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;656 | 95.3913 | 295.6323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 656 | 35476.656 | 755.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;666 | 95.3913 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 666 | 35476.666 | 755.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;676 | 95.3933 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 676 | 35476.676 | 755.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;686 | 95.3933 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 686 | 35476.686 | 755.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;696 | 95.3933 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 696 | 35476.696 | 755.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;706 | 95.3933 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 706 | 35476.706 | 755.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;716 | 95.3933 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 716 | 35476.716 | 755.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;726 | 95.3933 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 726 | 35476.726 | 755.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;736 | 95.3933 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 736 | 35476.736 | 755.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;746 | 95.3933 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 746 | 35476.746 | 755.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;756 | 95.3933 | 295.6456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 756 | 35476.756 | 755.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;766 | 95.3933 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 766 | 35476.766 | 755.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;776 | 95.3933 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 776 | 35476.776 | 755.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;786 | 95.3963 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 786 | 35476.786 | 755.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;796 | 95.3963 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 796 | 35476.796 | 755.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;806 | 95.3963 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 806 | 35476.806 | 755.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;816 | 95.3963 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 816 | 35476.816 | 755.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;826 | 95.3963 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 826 | 35476.826 | 755.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;836 | 95.3963 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 836 | 35476.836 | 755.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;846 | 95.3963 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 846 | 35476.846 | 755.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;856 | 95.3963 | 295.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 856 | 35476.856 | 755.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;866 | 95.3963 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 866 | 35476.866 | 755.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;876 | 95.3963 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 876 | 35476.876 | 755.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;886 | 95.3953 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 886 | 35476.886 | 755.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;896 | 95.3953 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 896 | 35476.896 | 755.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;906 | 95.3953 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 906 | 35476.906 | 755.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;916 | 95.3953 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 916 | 35476.916 | 755.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;926 | 95.3953 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 926 | 35476.926 | 755.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;936 | 95.3953 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 936 | 35476.936 | 755.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;946 | 95.3953 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 946 | 35476.946 | 755.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;956 | 95.3953 | 295.6265 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 956 | 35476.956 | 755.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;966 | 95.3953 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 966 | 35476.966 | 755.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;976 | 95.3953 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 976 | 35476.976 | 755.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;986 | 95.3973 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 986 | 35476.986 | 755.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:16;996 | 95.3973 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 16 | 996 | 35476.996 | 755.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;006 | 95.3973 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 006 | 35477.006 | 755.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;016 | 95.3973 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 016 | 35477.016 | 755.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;026 | 95.3973 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 026 | 35477.026 | 755.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;036 | 95.3973 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 036 | 35477.036 | 755.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;046 | 95.3973 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 046 | 35477.046 | 755.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;056 | 95.3973 | 295.6237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 056 | 35477.056 | 755.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;066 | 95.3973 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 066 | 35477.066 | 755.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;076 | 95.3973 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 076 | 35477.076 | 755.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;086 | 95.3993 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 086 | 35477.086 | 755.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;096 | 95.3993 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 096 | 35477.096 | 755.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;106 | 95.3993 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 106 | 35477.106 | 755.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;116 | 95.3993 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 116 | 35477.116 | 755.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;126 | 95.3993 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 126 | 35477.126 | 755.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;136 | 95.3993 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 136 | 35477.136 | 755.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;146 | 95.3993 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 146 | 35477.146 | 755.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;156 | 95.3993 | 295.625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 156 | 35477.156 | 755.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;166 | 95.3993 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 166 | 35477.166 | 755.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;176 | 95.3993 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 176 | 35477.176 | 755.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;186 | 95.4013 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 186 | 35477.186 | 755.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;196 | 95.4013 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 196 | 35477.196 | 755.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;206 | 95.4013 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 206 | 35477.206 | 755.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;216 | 95.4013 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 216 | 35477.216 | 755.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;226 | 95.4013 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 226 | 35477.226 | 755.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;236 | 95.4013 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 236 | 35477.236 | 755.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;246 | 95.4013 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 246 | 35477.246 | 755.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;256 | 95.4013 | 295.6127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 256 | 35477.256 | 755.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;266 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 266 | 35477.266 | 755.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;276 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 276 | 35477.276 | 755.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;286 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 286 | 35477.286 | 755.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;296 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 296 | 35477.296 | 755.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;306 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 306 | 35477.306 | 755.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;316 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 316 | 35477.316 | 755.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;326 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 326 | 35477.326 | 755.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;336 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 336 | 35477.336 | 755.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;346 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 346 | 35477.346 | 755.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;356 | 95.4013 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 356 | 35477.356 | 755.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;366 | 95.4013 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 366 | 35477.366 | 755.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;376 | 95.4013 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 376 | 35477.376 | 755.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;386 | 95.4023 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 386 | 35477.386 | 755.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;396 | 95.4023 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 396 | 35477.396 | 755.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;406 | 95.4023 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 406 | 35477.406 | 755.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;416 | 95.4023 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 416 | 35477.416 | 755.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;426 | 95.4023 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 426 | 35477.426 | 755.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;436 | 95.4023 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 436 | 35477.436 | 755.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;446 | 95.4023 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 446 | 35477.446 | 755.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;456 | 95.4023 | 295.6286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 456 | 35477.456 | 755.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;466 | 95.4023 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 466 | 35477.466 | 755.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;476 | 95.4023 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 476 | 35477.476 | 755.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;486 | 95.4043 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 486 | 35477.486 | 755.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;496 | 95.4043 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 496 | 35477.496 | 755.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;506 | 95.4043 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 506 | 35477.506 | 755.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;516 | 95.4043 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 516 | 35477.516 | 755.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;526 | 95.4043 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 526 | 35477.526 | 755.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;536 | 95.4043 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 536 | 35477.536 | 756
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;546 | 95.4043 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 546 | 35477.546 | 756.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;556 | 95.4043 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 556 | 35477.556 | 756.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;566 | 95.4043 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 566 | 35477.566 | 756.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;576 | 95.4043 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 576 | 35477.576 | 756.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;586 | 95.4053 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 586 | 35477.586 | 756.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;596 | 95.4053 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 596 | 35477.596 | 756.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;606 | 95.4053 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 606 | 35477.606 | 756.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;616 | 95.4053 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 616 | 35477.616 | 756.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;626 | 95.4053 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 626 | 35477.626 | 756.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;636 | 95.4053 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 636 | 35477.636 | 756.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;646 | 95.4053 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 646 | 35477.646 | 756.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;656 | 95.4053 | 295.6321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 656 | 35477.656 | 756.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;666 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 666 | 35477.666 | 756.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;676 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 676 | 35477.676 | 756.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;686 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 686 | 35477.686 | 756.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;696 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 696 | 35477.696 | 756.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;706 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 706 | 35477.706 | 756.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;716 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 716 | 35477.716 | 756.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;726 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 726 | 35477.726 | 756.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;736 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 736 | 35477.736 | 756.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;746 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 746 | 35477.746 | 756.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;756 | 95.4053 | 295.6466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 756 | 35477.756 | 756.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;766 | 95.4053 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 766 | 35477.766 | 756.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;776 | 95.4053 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 776 | 35477.776 | 756.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;786 | 95.4063 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 786 | 35477.786 | 756.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;796 | 95.4063 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 796 | 35477.796 | 756.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;806 | 95.4063 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 806 | 35477.806 | 756.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;816 | 95.4063 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 816 | 35477.816 | 756.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;826 | 95.4063 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 826 | 35477.826 | 756.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;836 | 95.4063 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 836 | 35477.836 | 756.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;846 | 95.4063 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 846 | 35477.846 | 756.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;856 | 95.4063 | 295.6625 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 856 | 35477.856 | 756.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;866 | 95.4063 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 866 | 35477.866 | 756.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;876 | 95.4063 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 876 | 35477.876 | 756.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;886 | 95.4083 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 886 | 35477.886 | 756.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;896 | 95.4083 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 896 | 35477.896 | 756.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;906 | 95.4083 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 906 | 35477.906 | 756.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;916 | 95.4083 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 916 | 35477.916 | 756.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;926 | 95.4083 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 926 | 35477.926 | 756.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;936 | 95.4083 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 936 | 35477.936 | 756.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;946 | 95.4083 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 946 | 35477.946 | 756.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;956 | 95.4083 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 956 | 35477.956 | 756.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;966 | 95.4083 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 966 | 35477.966 | 756.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;976 | 95.4083 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 976 | 35477.976 | 756.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;986 | 95.4093 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 986 | 35477.986 | 756.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:17;996 | 95.4093 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 17 | 996 | 35477.996 | 756.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;006 | 95.4093 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 006 | 35478.006 | 756.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;016 | 95.4093 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 016 | 35478.016 | 756.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;026 | 95.4093 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 026 | 35478.026 | 756.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;036 | 95.4093 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 036 | 35478.036 | 756.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;046 | 95.4093 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 046 | 35478.046 | 756.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;056 | 95.4093 | 295.6496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 056 | 35478.056 | 756.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;066 | 95.4093 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 066 | 35478.066 | 756.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;076 | 95.4093 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 076 | 35478.076 | 756.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;086 | 95.4103 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 086 | 35478.086 | 756.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;096 | 95.4103 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 096 | 35478.096 | 756.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;106 | 95.4103 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 106 | 35478.106 | 756.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;116 | 95.4103 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 116 | 35478.116 | 756.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;126 | 95.4103 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 126 | 35478.126 | 756.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;136 | 95.4103 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 136 | 35478.136 | 756.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;146 | 95.4103 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 146 | 35478.146 | 756.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;156 | 95.4103 | 295.6635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 156 | 35478.156 | 756.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;166 | 95.4103 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 166 | 35478.166 | 756.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;176 | 95.4103 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 176 | 35478.176 | 756.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;186 | 95.4113 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 186 | 35478.186 | 756.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;196 | 95.4113 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 196 | 35478.196 | 756.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;206 | 95.4113 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 206 | 35478.206 | 756.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;216 | 95.4113 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 216 | 35478.216 | 756.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;226 | 95.4113 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 226 | 35478.226 | 756.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;236 | 95.4113 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 236 | 35478.236 | 756.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;246 | 95.4113 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 246 | 35478.246 | 756.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;256 | 95.4113 | 295.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 256 | 35478.256 | 756.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;266 | 95.4113 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 266 | 35478.266 | 756.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;276 | 95.4113 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 276 | 35478.276 | 756.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;286 | 95.4143 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 286 | 35478.286 | 756.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;296 | 95.4143 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 296 | 35478.296 | 756.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;306 | 95.4143 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 306 | 35478.306 | 756.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;316 | 95.4143 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 316 | 35478.316 | 756.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;326 | 95.4143 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 326 | 35478.326 | 756.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;336 | 95.4143 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 336 | 35478.336 | 756.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;346 | 95.4143 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 346 | 35478.346 | 756.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;356 | 95.4143 | 295.6715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 356 | 35478.356 | 756.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;366 | 95.4143 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 366 | 35478.366 | 756.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;376 | 95.4143 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 376 | 35478.376 | 756.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;386 | 95.4173 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 386 | 35478.386 | 756.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;396 | 95.4173 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 396 | 35478.396 | 756.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;406 | 95.4173 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 406 | 35478.406 | 756.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;416 | 95.4173 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 416 | 35478.416 | 756.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;426 | 95.4173 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 426 | 35478.426 | 756.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;436 | 95.4173 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 436 | 35478.436 | 756.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;446 | 95.4173 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 446 | 35478.446 | 756.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;456 | 95.4173 | 295.6912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 456 | 35478.456 | 756.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;466 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 466 | 35478.466 | 756.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;476 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 476 | 35478.476 | 756.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;486 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 486 | 35478.486 | 756.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;496 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 496 | 35478.496 | 756.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;506 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 506 | 35478.506 | 756.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;516 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 516 | 35478.516 | 756.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;526 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 526 | 35478.526 | 756.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;536 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 536 | 35478.536 | 757
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;546 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 546 | 35478.546 | 757.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;556 | 95.4173 | 295.711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 556 | 35478.556 | 757.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;566 | 95.4173 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 566 | 35478.566 | 757.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;576 | 95.4173 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 576 | 35478.576 | 757.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;586 | 95.4183 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 586 | 35478.586 | 757.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;596 | 95.4183 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 596 | 35478.596 | 757.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;606 | 95.4183 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 606 | 35478.606 | 757.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;616 | 95.4183 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 616 | 35478.616 | 757.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;626 | 95.4183 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 626 | 35478.626 | 757.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;636 | 95.4183 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 636 | 35478.636 | 757.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;646 | 95.4183 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 646 | 35478.646 | 757.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;656 | 95.4183 | 295.7102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 656 | 35478.656 | 757.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;666 | 95.4183 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 666 | 35478.666 | 757.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;676 | 95.4183 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 676 | 35478.676 | 757.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;686 | 95.4213 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 686 | 35478.686 | 757.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;696 | 95.4213 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 696 | 35478.696 | 757.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;706 | 95.4213 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 706 | 35478.706 | 757.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;716 | 95.4213 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 716 | 35478.716 | 757.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;726 | 95.4213 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 726 | 35478.726 | 757.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;736 | 95.4213 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 736 | 35478.736 | 757.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;746 | 95.4213 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 746 | 35478.746 | 757.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;756 | 95.4213 | 295.7083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 756 | 35478.756 | 757.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;766 | 95.4213 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 766 | 35478.766 | 757.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;776 | 95.4213 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 776 | 35478.776 | 757.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;786 | 95.4243 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 786 | 35478.786 | 757.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;796 | 95.4243 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 796 | 35478.796 | 757.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;806 | 95.4243 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 806 | 35478.806 | 757.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;816 | 95.4243 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 816 | 35478.816 | 757.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;826 | 95.4243 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 826 | 35478.826 | 757.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;836 | 95.4243 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 836 | 35478.836 | 757.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;846 | 95.4243 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 846 | 35478.846 | 757.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;856 | 95.4243 | 295.7108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 856 | 35478.856 | 757.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;866 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 866 | 35478.866 | 757.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;876 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 876 | 35478.876 | 757.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;886 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 886 | 35478.886 | 757.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;896 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 896 | 35478.896 | 757.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;906 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 906 | 35478.906 | 757.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;916 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 916 | 35478.916 | 757.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;926 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 926 | 35478.926 | 757.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;936 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 936 | 35478.936 | 757.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;946 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 946 | 35478.946 | 757.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;956 | 95.4243 | 295.6989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 956 | 35478.956 | 757.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;966 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 966 | 35478.966 | 757.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;976 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 976 | 35478.976 | 757.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;986 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 986 | 35478.986 | 757.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:18;996 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 18 | 996 | 35478.996 | 757.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;006 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 006 | 35479.006 | 757.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;016 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 016 | 35479.016 | 757.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;026 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 026 | 35479.026 | 757.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;036 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 036 | 35479.036 | 757.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;046 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 046 | 35479.046 | 757.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;056 | 95.4243 | 295.6851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 056 | 35479.056 | 757.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;066 | 95.4243 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 066 | 35479.066 | 757.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;076 | 95.4243 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 076 | 35479.076 | 757.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;086 | 95.4263 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 086 | 35479.086 | 757.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;096 | 95.4263 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 096 | 35479.096 | 757.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;106 | 95.4263 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 106 | 35479.106 | 757.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;116 | 95.4263 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 116 | 35479.116 | 757.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;126 | 95.4263 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 126 | 35479.126 | 757.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;136 | 95.4263 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 136 | 35479.136 | 757.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;146 | 95.4263 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 146 | 35479.146 | 757.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;156 | 95.4263 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 156 | 35479.156 | 757.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;166 | 95.4263 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 166 | 35479.166 | 757.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;176 | 95.4263 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 176 | 35479.176 | 757.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;186 | 95.4283 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 186 | 35479.186 | 757.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;196 | 95.4283 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 196 | 35479.196 | 757.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;206 | 95.4283 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 206 | 35479.206 | 757.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;216 | 95.4283 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 216 | 35479.216 | 757.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;226 | 95.4283 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 226 | 35479.226 | 757.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;236 | 95.4283 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 236 | 35479.236 | 757.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;246 | 95.4283 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 246 | 35479.246 | 757.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;256 | 95.4283 | 295.7054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 256 | 35479.256 | 757.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;266 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 266 | 35479.266 | 757.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;276 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 276 | 35479.276 | 757.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;286 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 286 | 35479.286 | 757.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;296 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 296 | 35479.296 | 757.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;306 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 306 | 35479.306 | 757.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;316 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 316 | 35479.316 | 757.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;326 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 326 | 35479.326 | 757.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;336 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 336 | 35479.336 | 757.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;346 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 346 | 35479.346 | 757.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;356 | 95.4283 | 295.6848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 356 | 35479.356 | 757.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;366 | 95.4283 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 366 | 35479.366 | 757.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;376 | 95.4283 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 376 | 35479.376 | 757.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;386 | 95.4303 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 386 | 35479.386 | 757.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;396 | 95.4303 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 396 | 35479.396 | 757.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;406 | 95.4303 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 406 | 35479.406 | 757.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;416 | 95.4303 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 416 | 35479.416 | 757.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;426 | 95.4303 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 426 | 35479.426 | 757.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;436 | 95.4303 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 436 | 35479.436 | 757.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;446 | 95.4303 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 446 | 35479.446 | 757.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;456 | 95.4303 | 295.6714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 456 | 35479.456 | 757.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;466 | 95.4303 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 466 | 35479.466 | 757.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;476 | 95.4303 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 476 | 35479.476 | 757.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;486 | 95.4313 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 486 | 35479.486 | 757.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;496 | 95.4313 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 496 | 35479.496 | 757.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;506 | 95.4313 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 506 | 35479.506 | 757.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;516 | 95.4313 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 516 | 35479.516 | 757.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;526 | 95.4313 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 526 | 35479.526 | 757.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;536 | 95.4313 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 536 | 35479.536 | 758
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;546 | 95.4313 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 546 | 35479.546 | 758.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;556 | 95.4313 | 295.6736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 556 | 35479.556 | 758.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;566 | 95.4313 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 566 | 35479.566 | 758.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;576 | 95.4313 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 576 | 35479.576 | 758.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;586 | 95.4323 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 586 | 35479.586 | 758.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;596 | 95.4323 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 596 | 35479.596 | 758.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;606 | 95.4323 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 606 | 35479.606 | 758.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;616 | 95.4323 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 616 | 35479.616 | 758.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;626 | 95.4323 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 626 | 35479.626 | 758.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;636 | 95.4323 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 636 | 35479.636 | 758.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;646 | 95.4323 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 646 | 35479.646 | 758.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;656 | 95.4323 | 295.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 656 | 35479.656 | 758.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;666 | 95.4323 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 666 | 35479.666 | 758.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;676 | 95.4323 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 676 | 35479.676 | 758.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;686 | 95.4343 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 686 | 35479.686 | 758.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;696 | 95.4343 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 696 | 35479.696 | 758.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;706 | 95.4343 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 706 | 35479.706 | 758.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;716 | 95.4343 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 716 | 35479.716 | 758.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;726 | 95.4343 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 726 | 35479.726 | 758.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;736 | 95.4343 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 736 | 35479.736 | 758.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;746 | 95.4343 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 746 | 35479.746 | 758.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;756 | 95.4343 | 295.6578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 756 | 35479.756 | 758.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;766 | 95.4343 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 766 | 35479.766 | 758.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;776 | 95.4343 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 776 | 35479.776 | 758.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;786 | 95.4373 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 786 | 35479.786 | 758.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;796 | 95.4373 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 796 | 35479.796 | 758.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;806 | 95.4373 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 806 | 35479.806 | 758.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;816 | 95.4373 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 816 | 35479.816 | 758.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;826 | 95.4373 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 826 | 35479.826 | 758.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;836 | 95.4373 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 836 | 35479.836 | 758.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;846 | 95.4373 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 846 | 35479.846 | 758.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;856 | 95.4373 | 295.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 856 | 35479.856 | 758.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;866 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 866 | 35479.866 | 758.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;876 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 876 | 35479.876 | 758.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;886 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 886 | 35479.886 | 758.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;896 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 896 | 35479.896 | 758.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;906 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 906 | 35479.906 | 758.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;916 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 916 | 35479.916 | 758.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;926 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 926 | 35479.926 | 758.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;936 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 936 | 35479.936 | 758.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;946 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 946 | 35479.946 | 758.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;956 | 95.4373 | 295.6956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 956 | 35479.956 | 758.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;966 | 95.4373 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 966 | 35479.966 | 758.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;976 | 95.4373 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 976 | 35479.976 | 758.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;986 | 95.4393 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 986 | 35479.986 | 758.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:19;996 | 95.4393 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 19 | 996 | 35479.996 | 758.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;006 | 95.4393 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 006 | 35480.006 | 758.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;016 | 95.4393 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 016 | 35480.016 | 758.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;026 | 95.4393 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 026 | 35480.026 | 758.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;036 | 95.4393 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 036 | 35480.036 | 758.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;046 | 95.4393 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 046 | 35480.046 | 758.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;056 | 95.4393 | 295.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 056 | 35480.056 | 758.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;066 | 95.4393 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 066 | 35480.066 | 758.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;076 | 95.4393 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 076 | 35480.076 | 758.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;086 | 95.4413 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 086 | 35480.086 | 758.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;096 | 95.4413 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 096 | 35480.096 | 758.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;106 | 95.4413 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 106 | 35480.106 | 758.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;116 | 95.4413 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 116 | 35480.116 | 758.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;126 | 95.4413 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 126 | 35480.126 | 758.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;136 | 95.4413 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 136 | 35480.136 | 758.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;146 | 95.4413 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 146 | 35480.146 | 758.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;156 | 95.4413 | 295.6945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 156 | 35480.156 | 758.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;166 | 95.4413 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 166 | 35480.166 | 758.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;176 | 95.4413 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 176 | 35480.176 | 758.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;186 | 95.4433 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 186 | 35480.186 | 758.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;196 | 95.4433 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 196 | 35480.196 | 758.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;206 | 95.4433 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 206 | 35480.206 | 758.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;216 | 95.4433 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 216 | 35480.216 | 758.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;226 | 95.4433 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 226 | 35480.226 | 758.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;236 | 95.4433 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 236 | 35480.236 | 758.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;246 | 95.4433 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 246 | 35480.246 | 758.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;256 | 95.4433 | 295.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 256 | 35480.256 | 758.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;266 | 95.4433 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 266 | 35480.266 | 758.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;276 | 95.4433 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 276 | 35480.276 | 758.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;286 | 95.4423 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 286 | 35480.286 | 758.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;296 | 95.4423 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 296 | 35480.296 | 758.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;306 | 95.4423 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 306 | 35480.306 | 758.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;316 | 95.4423 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 316 | 35480.316 | 758.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;326 | 95.4423 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 326 | 35480.326 | 758.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;336 | 95.4423 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 336 | 35480.336 | 758.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;346 | 95.4423 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 346 | 35480.346 | 758.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;356 | 95.4423 | 295.7209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 356 | 35480.356 | 758.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;366 | 95.4423 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 366 | 35480.366 | 758.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;376 | 95.4423 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 376 | 35480.376 | 758.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;386 | 95.4453 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 386 | 35480.386 | 758.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;396 | 95.4453 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 396 | 35480.396 | 758.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;406 | 95.4453 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 406 | 35480.406 | 758.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;416 | 95.4453 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 416 | 35480.416 | 758.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;426 | 95.4453 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 426 | 35480.426 | 758.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;436 | 95.4453 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 436 | 35480.436 | 758.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;446 | 95.4453 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 446 | 35480.446 | 758.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;456 | 95.4453 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 456 | 35480.456 | 758.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;466 | 95.4453 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 466 | 35480.466 | 758.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;476 | 95.4453 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 476 | 35480.476 | 758.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;486 | 95.4453 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 486 | 35480.486 | 758.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;496 | 95.4453 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 496 | 35480.496 | 758.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;506 | 95.4453 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 506 | 35480.506 | 758.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;516 | 95.4483 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 516 | 35480.516 | 758.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;526 | 95.4483 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 526 | 35480.526 | 758.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;536 | 95.4483 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 536 | 35480.536 | 759
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;546 | 95.4483 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 546 | 35480.546 | 759.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;556 | 95.4483 | 295.7439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 556 | 35480.556 | 759.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;566 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 566 | 35480.566 | 759.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;576 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 576 | 35480.576 | 759.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;586 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 586 | 35480.586 | 759.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;596 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 596 | 35480.596 | 759.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;606 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 606 | 35480.606 | 759.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;616 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 616 | 35480.616 | 759.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;626 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 626 | 35480.626 | 759.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;636 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 636 | 35480.636 | 759.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;646 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 646 | 35480.646 | 759.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;656 | 95.4483 | 295.7515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 656 | 35480.656 | 759.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;666 | 95.4483 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 666 | 35480.666 | 759.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;676 | 95.4483 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 676 | 35480.676 | 759.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;686 | 95.4483 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 686 | 35480.686 | 759.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;696 | 95.4483 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 696 | 35480.696 | 759.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;706 | 95.4483 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 706 | 35480.706 | 759.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;716 | 95.4503 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 716 | 35480.716 | 759.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;726 | 95.4503 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 726 | 35480.726 | 759.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;736 | 95.4503 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 736 | 35480.736 | 759.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;746 | 95.4503 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 746 | 35480.746 | 759.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;756 | 95.4503 | 295.7301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 756 | 35480.756 | 759.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;766 | 95.4503 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 766 | 35480.766 | 759.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;776 | 95.4503 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 776 | 35480.776 | 759.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;786 | 95.4503 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 786 | 35480.786 | 759.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;796 | 95.4503 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 796 | 35480.796 | 759.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;806 | 95.4503 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 806 | 35480.806 | 759.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;816 | 95.4513 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 816 | 35480.816 | 759.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;826 | 95.4513 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 826 | 35480.826 | 759.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;836 | 95.4513 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 836 | 35480.836 | 759.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;846 | 95.4513 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 846 | 35480.846 | 759.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;856 | 95.4513 | 295.7241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 856 | 35480.856 | 759.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;866 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 866 | 35480.866 | 759.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;876 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 876 | 35480.876 | 759.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;886 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 886 | 35480.886 | 759.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;896 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 896 | 35480.896 | 759.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;906 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 906 | 35480.906 | 759.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;916 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 916 | 35480.916 | 759.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;926 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 926 | 35480.926 | 759.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;936 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 936 | 35480.936 | 759.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;946 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 946 | 35480.946 | 759.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;956 | 95.4513 | 295.734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 956 | 35480.956 | 759.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;966 | 95.4513 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 966 | 35480.966 | 759.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;976 | 95.4513 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 976 | 35480.976 | 759.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;986 | 95.4513 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 986 | 35480.986 | 759.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:20;996 | 95.4513 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 20 | 996 | 35480.996 | 759.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;006 | 95.4513 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 006 | 35481.006 | 759.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;016 | 95.4543 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 016 | 35481.016 | 759.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;026 | 95.4543 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 026 | 35481.026 | 759.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;036 | 95.4543 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 036 | 35481.036 | 759.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;046 | 95.4543 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 046 | 35481.046 | 759.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;056 | 95.4543 | 295.7278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 056 | 35481.056 | 759.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;066 | 95.4543 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 066 | 35481.066 | 759.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;076 | 95.4543 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 076 | 35481.076 | 759.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;086 | 95.4543 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 086 | 35481.086 | 759.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;096 | 95.4543 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 096 | 35481.096 | 759.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;106 | 95.4543 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 106 | 35481.106 | 759.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;116 | 95.4553 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 116 | 35481.116 | 759.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;126 | 95.4553 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 126 | 35481.126 | 759.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;136 | 95.4553 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 136 | 35481.136 | 759.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;146 | 95.4553 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 146 | 35481.146 | 759.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;156 | 95.4553 | 295.728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 156 | 35481.156 | 759.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;166 | 95.4553 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 166 | 35481.166 | 759.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;176 | 95.4553 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 176 | 35481.176 | 759.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;186 | 95.4553 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 186 | 35481.186 | 759.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;196 | 95.4553 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 196 | 35481.196 | 759.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;206 | 95.4553 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 206 | 35481.206 | 759.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;216 | 95.4563 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 216 | 35481.216 | 759.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;226 | 95.4563 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 226 | 35481.226 | 759.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;236 | 95.4563 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 236 | 35481.236 | 759.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;246 | 95.4563 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 246 | 35481.246 | 759.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;256 | 95.4563 | 295.757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 256 | 35481.256 | 759.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;266 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 266 | 35481.266 | 759.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;276 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 276 | 35481.276 | 759.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;286 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 286 | 35481.286 | 759.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;296 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 296 | 35481.296 | 759.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;306 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 306 | 35481.306 | 759.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;316 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 316 | 35481.316 | 759.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;326 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 326 | 35481.326 | 759.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;336 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 336 | 35481.336 | 759.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;346 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 346 | 35481.346 | 759.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;356 | 95.4563 | 295.7754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 356 | 35481.356 | 759.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;366 | 95.4563 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 366 | 35481.366 | 759.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;376 | 95.4563 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 376 | 35481.376 | 759.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;386 | 95.4563 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 386 | 35481.386 | 759.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;396 | 95.4563 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 396 | 35481.396 | 759.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;406 | 95.4563 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 406 | 35481.406 | 759.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;416 | 95.4583 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 416 | 35481.416 | 759.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;426 | 95.4583 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 426 | 35481.426 | 759.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;436 | 95.4583 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 436 | 35481.436 | 759.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;446 | 95.4583 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 446 | 35481.446 | 759.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;456 | 95.4583 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 456 | 35481.456 | 759.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;466 | 95.4583 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 466 | 35481.466 | 759.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;476 | 95.4583 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 476 | 35481.476 | 759.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;486 | 95.4583 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 486 | 35481.486 | 759.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;496 | 95.4583 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 496 | 35481.496 | 759.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;506 | 95.4583 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 506 | 35481.506 | 759.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;516 | 95.4613 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 516 | 35481.516 | 759.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;526 | 95.4613 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 526 | 35481.526 | 759.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;536 | 95.4613 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 536 | 35481.536 | 760
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;546 | 95.4613 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 546 | 35481.546 | 760.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;556 | 95.4613 | 295.7887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 556 | 35481.556 | 760.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;566 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 566 | 35481.566 | 760.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;576 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 576 | 35481.576 | 760.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;586 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 586 | 35481.586 | 760.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;596 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 596 | 35481.596 | 760.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;606 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 606 | 35481.606 | 760.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;616 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 616 | 35481.616 | 760.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;626 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 626 | 35481.626 | 760.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;636 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 636 | 35481.636 | 760.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;646 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 646 | 35481.646 | 760.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;656 | 95.4613 | 295.8177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 656 | 35481.656 | 760.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;666 | 95.4613 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 666 | 35481.666 | 760.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;676 | 95.4613 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 676 | 35481.676 | 760.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;686 | 95.4613 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 686 | 35481.686 | 760.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;696 | 95.4613 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 696 | 35481.696 | 760.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;706 | 95.4613 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 706 | 35481.706 | 760.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;716 | 95.4633 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 716 | 35481.716 | 760.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;726 | 95.4633 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 726 | 35481.726 | 760.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;736 | 95.4633 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 736 | 35481.736 | 760.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;746 | 95.4633 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 746 | 35481.746 | 760.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;756 | 95.4633 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 756 | 35481.756 | 760.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;766 | 95.4633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 766 | 35481.766 | 760.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;776 | 95.4633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 776 | 35481.776 | 760.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;786 | 95.4633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 786 | 35481.786 | 760.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;796 | 95.4633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 796 | 35481.796 | 760.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;806 | 95.4633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 806 | 35481.806 | 760.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;816 | 95.4633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 816 | 35481.816 | 760.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;826 | 95.4633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 826 | 35481.826 | 760.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;836 | 95.4653 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 836 | 35481.836 | 760.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;846 | 95.4653 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 846 | 35481.846 | 760.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;856 | 95.4653 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 856 | 35481.856 | 760.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;866 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 866 | 35481.866 | 760.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;876 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 876 | 35481.876 | 760.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;886 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 886 | 35481.886 | 760.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;896 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 896 | 35481.896 | 760.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;906 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 906 | 35481.906 | 760.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;916 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 916 | 35481.916 | 760.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;926 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 926 | 35481.926 | 760.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;936 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 936 | 35481.936 | 760.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;946 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 946 | 35481.946 | 760.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;956 | 95.4653 | 295.8123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 956 | 35481.956 | 760.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;966 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 966 | 35481.966 | 760.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;976 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 976 | 35481.976 | 760.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;986 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 986 | 35481.986 | 760.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:21;996 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 21 | 996 | 35481.996 | 760.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;006 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 006 | 35482.006 | 760.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;016 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 016 | 35482.016 | 760.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;026 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 026 | 35482.026 | 760.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;036 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 036 | 35482.036 | 760.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;046 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 046 | 35482.046 | 760.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;056 | 95.4653 | 295.7976 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 056 | 35482.056 | 760.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;066 | 95.4653 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 066 | 35482.066 | 760.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;076 | 95.4653 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 076 | 35482.076 | 760.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;086 | 95.4653 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 086 | 35482.086 | 760.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;096 | 95.4653 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 096 | 35482.096 | 760.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;106 | 95.4653 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 106 | 35482.106 | 760.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;116 | 95.4653 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 116 | 35482.116 | 760.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;126 | 95.4653 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 126 | 35482.126 | 760.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;136 | 95.4683 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 136 | 35482.136 | 760.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;146 | 95.4683 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 146 | 35482.146 | 760.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;156 | 95.4683 | 295.7708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 156 | 35482.156 | 760.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;166 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 166 | 35482.166 | 760.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;176 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 176 | 35482.176 | 760.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;186 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 186 | 35482.186 | 760.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;196 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 196 | 35482.196 | 760.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;206 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 206 | 35482.206 | 760.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;216 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 216 | 35482.216 | 760.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;226 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 226 | 35482.226 | 760.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;236 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 236 | 35482.236 | 760.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;246 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 246 | 35482.246 | 760.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;256 | 95.4683 | 295.7763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 256 | 35482.256 | 760.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;266 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 266 | 35482.266 | 760.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;276 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 276 | 35482.276 | 760.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;286 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 286 | 35482.286 | 760.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;296 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 296 | 35482.296 | 760.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;306 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 306 | 35482.306 | 760.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;316 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 316 | 35482.316 | 760.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;326 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 326 | 35482.326 | 760.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;336 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 336 | 35482.336 | 760.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;346 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 346 | 35482.346 | 760.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;356 | 95.4683 | 295.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 356 | 35482.356 | 760.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;366 | 95.4683 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 366 | 35482.366 | 760.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;376 | 95.4683 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 376 | 35482.376 | 760.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;386 | 95.4683 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 386 | 35482.386 | 760.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;396 | 95.4683 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 396 | 35482.396 | 760.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;406 | 95.4683 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 406 | 35482.406 | 760.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;416 | 95.4683 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 416 | 35482.416 | 760.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;426 | 95.4683 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 426 | 35482.426 | 760.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;436 | 95.4723 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 436 | 35482.436 | 760.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;446 | 95.4723 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 446 | 35482.446 | 760.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;456 | 95.4723 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 456 | 35482.456 | 760.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;466 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 466 | 35482.466 | 760.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;476 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 476 | 35482.476 | 760.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;486 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 486 | 35482.486 | 760.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;496 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 496 | 35482.496 | 760.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;506 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 506 | 35482.506 | 760.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;516 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 516 | 35482.516 | 760.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;526 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 526 | 35482.526 | 760.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;536 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 536 | 35482.536 | 761
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;546 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 546 | 35482.546 | 761.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;556 | 95.4723 | 295.861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 556 | 35482.556 | 761.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;566 | 95.4723 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 566 | 35482.566 | 761.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;576 | 95.4723 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 576 | 35482.576 | 761.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;586 | 95.4723 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 586 | 35482.586 | 761.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;596 | 95.4723 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 596 | 35482.596 | 761.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;606 | 95.4723 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 606 | 35482.606 | 761.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;616 | 95.4723 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 616 | 35482.616 | 761.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;626 | 95.4723 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 626 | 35482.626 | 761.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;636 | 95.4733 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 636 | 35482.636 | 761.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;646 | 95.4733 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 646 | 35482.646 | 761.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;656 | 95.4733 | 295.905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 656 | 35482.656 | 761.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;666 | 95.4733 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 666 | 35482.666 | 761.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;676 | 95.4733 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 676 | 35482.676 | 761.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;686 | 95.4733 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 686 | 35482.686 | 761.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;696 | 95.4733 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 696 | 35482.696 | 761.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;706 | 95.4733 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 706 | 35482.706 | 761.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;716 | 95.4733 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 716 | 35482.716 | 761.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;726 | 95.4733 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 726 | 35482.726 | 761.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;736 | 95.4743 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 736 | 35482.736 | 761.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;746 | 95.4743 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 746 | 35482.746 | 761.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;756 | 95.4743 | 295.9175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 756 | 35482.756 | 761.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;766 | 95.4743 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 766 | 35482.766 | 761.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;776 | 95.4743 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 776 | 35482.776 | 761.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;786 | 95.4743 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 786 | 35482.786 | 761.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;796 | 95.4743 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 796 | 35482.796 | 761.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;806 | 95.4743 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 806 | 35482.806 | 761.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;816 | 95.4743 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 816 | 35482.816 | 761.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;826 | 95.4743 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 826 | 35482.826 | 761.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;836 | 95.4773 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 836 | 35482.836 | 761.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;846 | 95.4773 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 846 | 35482.846 | 761.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;856 | 95.4773 | 295.8991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 856 | 35482.856 | 761.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;866 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 866 | 35482.866 | 761.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;876 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 876 | 35482.876 | 761.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;886 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 886 | 35482.886 | 761.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;896 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 896 | 35482.896 | 761.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;906 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 906 | 35482.906 | 761.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;916 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 916 | 35482.916 | 761.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;926 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 926 | 35482.926 | 761.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;936 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 936 | 35482.936 | 761.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;946 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 946 | 35482.946 | 761.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;956 | 95.4773 | 295.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 956 | 35482.956 | 761.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;966 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 966 | 35482.966 | 761.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;976 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 976 | 35482.976 | 761.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;986 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 986 | 35482.986 | 761.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:22;996 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 22 | 996 | 35482.996 | 761.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;006 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 006 | 35483.006 | 761.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;016 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 016 | 35483.016 | 761.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;026 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 026 | 35483.026 | 761.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;036 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 036 | 35483.036 | 761.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;046 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 046 | 35483.046 | 761.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;056 | 95.4773 | 295.8858 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 056 | 35483.056 | 761.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;066 | 95.4773 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 066 | 35483.066 | 761.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;076 | 95.4773 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 076 | 35483.076 | 761.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;086 | 95.4773 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 086 | 35483.086 | 761.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;096 | 95.4773 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 096 | 35483.096 | 761.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;106 | 95.4773 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 106 | 35483.106 | 761.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;116 | 95.4773 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 116 | 35483.116 | 761.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;126 | 95.4773 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 126 | 35483.126 | 761.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;136 | 95.4793 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 136 | 35483.136 | 761.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;146 | 95.4793 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 146 | 35483.146 | 761.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;156 | 95.4793 | 295.8504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 156 | 35483.156 | 761.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;166 | 95.4793 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 166 | 35483.166 | 761.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;176 | 95.4793 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 176 | 35483.176 | 761.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;186 | 95.4793 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 186 | 35483.186 | 761.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;196 | 95.4793 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 196 | 35483.196 | 761.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;206 | 95.4793 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 206 | 35483.206 | 761.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;216 | 95.4793 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 216 | 35483.216 | 761.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;226 | 95.4793 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 226 | 35483.226 | 761.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;236 | 95.4803 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 236 | 35483.236 | 761.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;246 | 95.4803 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 246 | 35483.246 | 761.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;256 | 95.4803 | 295.8363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 256 | 35483.256 | 761.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;266 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 266 | 35483.266 | 761.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;276 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 276 | 35483.276 | 761.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;286 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 286 | 35483.286 | 761.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;296 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 296 | 35483.296 | 761.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;306 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 306 | 35483.306 | 761.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;316 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 316 | 35483.316 | 761.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;326 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 326 | 35483.326 | 761.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;336 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 336 | 35483.336 | 761.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;346 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 346 | 35483.346 | 761.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;356 | 95.4803 | 295.864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 356 | 35483.356 | 761.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;366 | 95.4803 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 366 | 35483.366 | 761.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;376 | 95.4803 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 376 | 35483.376 | 761.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;386 | 95.4803 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 386 | 35483.386 | 761.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;396 | 95.4803 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 396 | 35483.396 | 761.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;406 | 95.4803 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 406 | 35483.406 | 761.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;416 | 95.4803 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 416 | 35483.416 | 761.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;426 | 95.4803 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 426 | 35483.426 | 761.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;436 | 95.4843 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 436 | 35483.436 | 761.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;446 | 95.4843 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 446 | 35483.446 | 761.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;456 | 95.4843 | 295.8882 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 456 | 35483.456 | 761.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;466 | 95.4843 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 466 | 35483.466 | 761.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;476 | 95.4843 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 476 | 35483.476 | 761.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;486 | 95.4843 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 486 | 35483.486 | 761.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;496 | 95.4843 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 496 | 35483.496 | 761.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;506 | 95.4843 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 506 | 35483.506 | 761.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;516 | 95.4843 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 516 | 35483.516 | 761.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;526 | 95.4843 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 526 | 35483.526 | 761.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;536 | 95.4853 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 536 | 35483.536 | 762
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;546 | 95.4853 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 546 | 35483.546 | 762.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;556 | 95.4853 | 295.8959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 556 | 35483.556 | 762.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;566 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 566 | 35483.566 | 762.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;576 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 576 | 35483.576 | 762.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;586 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 586 | 35483.586 | 762.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;596 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 596 | 35483.596 | 762.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;606 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 606 | 35483.606 | 762.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;616 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 616 | 35483.616 | 762.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;626 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 626 | 35483.626 | 762.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;636 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 636 | 35483.636 | 762.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;646 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 646 | 35483.646 | 762.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;656 | 95.4853 | 295.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 656 | 35483.656 | 762.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;666 | 95.4853 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 666 | 35483.666 | 762.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;676 | 95.4853 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 676 | 35483.676 | 762.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;686 | 95.4853 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 686 | 35483.686 | 762.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;696 | 95.4853 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 696 | 35483.696 | 762.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;706 | 95.4853 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 706 | 35483.706 | 762.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;716 | 95.4853 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 716 | 35483.716 | 762.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;726 | 95.4853 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 726 | 35483.726 | 762.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;736 | 95.4863 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 736 | 35483.736 | 762.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;746 | 95.4863 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 746 | 35483.746 | 762.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;756 | 95.4863 | 295.885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 756 | 35483.756 | 762.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;766 | 95.4863 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 766 | 35483.766 | 762.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;776 | 95.4863 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 776 | 35483.776 | 762.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;786 | 95.4863 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 786 | 35483.786 | 762.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;796 | 95.4863 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 796 | 35483.796 | 762.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;806 | 95.4863 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 806 | 35483.806 | 762.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;816 | 95.4863 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 816 | 35483.816 | 762.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;826 | 95.4863 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 826 | 35483.826 | 762.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;836 | 95.4873 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 836 | 35483.836 | 762.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;846 | 95.4873 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 846 | 35483.846 | 762.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;856 | 95.4873 | 295.8486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 856 | 35483.856 | 762.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;866 | 95.4873 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 866 | 35483.866 | 762.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;876 | 95.4873 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 876 | 35483.876 | 762.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;886 | 95.4873 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 886 | 35483.886 | 762.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;896 | 95.4873 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 896 | 35483.896 | 762.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;906 | 95.4873 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 906 | 35483.906 | 762.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;916 | 95.4873 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 916 | 35483.916 | 762.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;926 | 95.4873 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 926 | 35483.926 | 762.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;936 | 95.4883 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 936 | 35483.936 | 762.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;946 | 95.4883 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 946 | 35483.946 | 762.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;956 | 95.4883 | 295.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 956 | 35483.956 | 762.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;966 | 95.4883 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 966 | 35483.966 | 762.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;976 | 95.4883 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 976 | 35483.976 | 762.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;986 | 95.4883 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 986 | 35483.986 | 762.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:23;996 | 95.4883 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 23 | 996 | 35483.996 | 762.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;006 | 95.4883 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 006 | 35484.006 | 762.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;016 | 95.4883 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 016 | 35484.016 | 762.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;026 | 95.4883 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 026 | 35484.026 | 762.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;036 | 95.4903 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 036 | 35484.036 | 762.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;046 | 95.4903 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 046 | 35484.046 | 762.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;056 | 95.4903 | 295.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 056 | 35484.056 | 762.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;066 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 066 | 35484.066 | 762.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;076 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 076 | 35484.076 | 762.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;086 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 086 | 35484.086 | 762.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;096 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 096 | 35484.096 | 762.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;106 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 106 | 35484.106 | 762.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;116 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 116 | 35484.116 | 762.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;126 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 126 | 35484.126 | 762.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;136 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 136 | 35484.136 | 762.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;146 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 146 | 35484.146 | 762.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;156 | 95.4903 | 295.8589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 156 | 35484.156 | 762.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;166 | 95.4903 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 166 | 35484.166 | 762.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;176 | 95.4903 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 176 | 35484.176 | 762.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;186 | 95.4903 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 186 | 35484.186 | 762.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;196 | 95.4903 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 196 | 35484.196 | 762.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;206 | 95.4903 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 206 | 35484.206 | 762.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;216 | 95.4903 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 216 | 35484.216 | 762.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;226 | 95.4903 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 226 | 35484.226 | 762.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;236 | 95.4913 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 236 | 35484.236 | 762.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;246 | 95.4913 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 246 | 35484.246 | 762.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;256 | 95.4913 | 295.8484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 256 | 35484.256 | 762.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;266 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 266 | 35484.266 | 762.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;276 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 276 | 35484.276 | 762.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;286 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 286 | 35484.286 | 762.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;296 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 296 | 35484.296 | 762.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;306 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 306 | 35484.306 | 762.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;316 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 316 | 35484.316 | 762.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;326 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 326 | 35484.326 | 762.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;336 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 336 | 35484.336 | 762.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;346 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 346 | 35484.346 | 762.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;356 | 95.4913 | 295.8415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 356 | 35484.356 | 762.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;366 | 95.4913 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 366 | 35484.366 | 762.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;376 | 95.4933 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 376 | 35484.376 | 762.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;386 | 95.4933 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 386 | 35484.386 | 762.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;396 | 95.4933 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 396 | 35484.396 | 762.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;406 | 95.4933 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 406 | 35484.406 | 762.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;416 | 95.4933 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 416 | 35484.416 | 762.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;426 | 95.4933 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 426 | 35484.426 | 762.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;436 | 95.4933 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 436 | 35484.436 | 762.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;446 | 95.4933 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 446 | 35484.446 | 762.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;456 | 95.4933 | 295.8293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 456 | 35484.456 | 762.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;466 | 95.4933 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 466 | 35484.466 | 762.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;476 | 95.4943 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 476 | 35484.476 | 762.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;486 | 95.4943 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 486 | 35484.486 | 762.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;496 | 95.4943 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 496 | 35484.496 | 762.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;506 | 95.4943 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 506 | 35484.506 | 762.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;516 | 95.4943 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 516 | 35484.516 | 762.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;526 | 95.4943 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 526 | 35484.526 | 762.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;536 | 95.4943 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 536 | 35484.536 | 763
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;546 | 95.4943 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 546 | 35484.546 | 763.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;556 | 95.4943 | 295.8056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 556 | 35484.556 | 763.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;566 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 566 | 35484.566 | 763.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;576 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 576 | 35484.576 | 763.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;586 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 586 | 35484.586 | 763.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;596 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 596 | 35484.596 | 763.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;606 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 606 | 35484.606 | 763.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;616 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 616 | 35484.616 | 763.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;626 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 626 | 35484.626 | 763.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;636 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 636 | 35484.636 | 763.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;646 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 646 | 35484.646 | 763.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;656 | 95.4943 | 295.8016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 656 | 35484.656 | 763.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;666 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 666 | 35484.666 | 763.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;676 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 676 | 35484.676 | 763.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;686 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 686 | 35484.686 | 763.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;696 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 696 | 35484.696 | 763.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;706 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 706 | 35484.706 | 763.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;716 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 716 | 35484.716 | 763.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;726 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 726 | 35484.726 | 763.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;736 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 736 | 35484.736 | 763.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;746 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 746 | 35484.746 | 763.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;756 | 95.4943 | 295.817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 756 | 35484.756 | 763.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;766 | 95.4943 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 766 | 35484.766 | 763.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;776 | 95.4983 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 776 | 35484.776 | 763.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;786 | 95.4983 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 786 | 35484.786 | 763.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;796 | 95.4983 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 796 | 35484.796 | 763.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;806 | 95.4983 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 806 | 35484.806 | 763.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;816 | 95.4983 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 816 | 35484.816 | 763.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;826 | 95.4983 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 826 | 35484.826 | 763.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;836 | 95.4983 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 836 | 35484.836 | 763.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;846 | 95.4983 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 846 | 35484.846 | 763.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;856 | 95.4983 | 295.8125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 856 | 35484.856 | 763.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;866 | 95.4983 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 866 | 35484.866 | 763.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;876 | 95.4993 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 876 | 35484.876 | 763.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;886 | 95.4993 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 886 | 35484.886 | 763.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;896 | 95.4993 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 896 | 35484.896 | 763.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;906 | 95.4993 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 906 | 35484.906 | 763.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;916 | 95.4993 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 916 | 35484.916 | 763.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;926 | 95.4993 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 926 | 35484.926 | 763.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;936 | 95.4993 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 936 | 35484.936 | 763.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;946 | 95.4993 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 946 | 35484.946 | 763.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;956 | 95.4993 | 295.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 956 | 35484.956 | 763.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;966 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 966 | 35484.966 | 763.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;976 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 976 | 35484.976 | 763.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;986 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 986 | 35484.986 | 763.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:24;996 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 24 | 996 | 35484.996 | 763.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;006 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 006 | 35485.006 | 763.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;016 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 016 | 35485.016 | 763.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;026 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 026 | 35485.026 | 763.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;036 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 036 | 35485.036 | 763.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;046 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 046 | 35485.046 | 763.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;056 | 95.4993 | 295.7861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 056 | 35485.056 | 763.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;066 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 066 | 35485.066 | 763.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;076 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 076 | 35485.076 | 763.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;086 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 086 | 35485.086 | 763.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;096 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 096 | 35485.096 | 763.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;106 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 106 | 35485.106 | 763.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;116 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 116 | 35485.116 | 763.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;126 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 126 | 35485.126 | 763.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;136 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 136 | 35485.136 | 763.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;146 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 146 | 35485.146 | 763.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;156 | 95.4993 | 295.7716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 156 | 35485.156 | 763.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;166 | 95.4993 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 166 | 35485.166 | 763.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;176 | 95.5013 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 176 | 35485.176 | 763.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;186 | 95.5013 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 186 | 35485.186 | 763.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;196 | 95.5013 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 196 | 35485.196 | 763.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;206 | 95.5013 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 206 | 35485.206 | 763.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;216 | 95.5013 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 216 | 35485.216 | 763.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;226 | 95.5013 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 226 | 35485.226 | 763.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;236 | 95.5013 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 236 | 35485.236 | 763.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;246 | 95.5013 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 246 | 35485.246 | 763.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;256 | 95.5013 | 295.7418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 256 | 35485.256 | 763.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;266 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 266 | 35485.266 | 763.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;276 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 276 | 35485.276 | 763.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;286 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 286 | 35485.286 | 763.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;296 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 296 | 35485.296 | 763.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;306 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 306 | 35485.306 | 763.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;316 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 316 | 35485.316 | 763.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;326 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 326 | 35485.326 | 763.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;336 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 336 | 35485.336 | 763.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;346 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 346 | 35485.346 | 763.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;356 | 95.5013 | 295.7298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 356 | 35485.356 | 763.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;366 | 95.5013 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 366 | 35485.366 | 763.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;376 | 95.5023 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 376 | 35485.376 | 763.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;386 | 95.5023 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 386 | 35485.386 | 763.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;396 | 95.5023 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 396 | 35485.396 | 763.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;406 | 95.5023 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 406 | 35485.406 | 763.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;416 | 95.5023 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 416 | 35485.416 | 763.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;426 | 95.5023 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 426 | 35485.426 | 763.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;436 | 95.5023 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 436 | 35485.436 | 763.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;446 | 95.5023 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 446 | 35485.446 | 763.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;456 | 95.5023 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 456 | 35485.456 | 763.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;466 | 95.5023 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 466 | 35485.466 | 763.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;476 | 95.5053 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 476 | 35485.476 | 763.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;486 | 95.5053 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 486 | 35485.486 | 763.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;496 | 95.5053 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 496 | 35485.496 | 763.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;506 | 95.5053 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 506 | 35485.506 | 763.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;516 | 95.5053 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 516 | 35485.516 | 763.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;526 | 95.5053 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 526 | 35485.526 | 763.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;536 | 95.5053 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 536 | 35485.536 | 764
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;546 | 95.5053 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 546 | 35485.546 | 764.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;556 | 95.5053 | 295.7204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 556 | 35485.556 | 764.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;566 | 95.5053 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 566 | 35485.566 | 764.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;576 | 95.5063 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 576 | 35485.576 | 764.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;586 | 95.5063 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 586 | 35485.586 | 764.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;596 | 95.5063 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 596 | 35485.596 | 764.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;606 | 95.5063 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 606 | 35485.606 | 764.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;616 | 95.5063 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 616 | 35485.616 | 764.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;626 | 95.5063 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 626 | 35485.626 | 764.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;636 | 95.5063 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 636 | 35485.636 | 764.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;646 | 95.5063 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 646 | 35485.646 | 764.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;656 | 95.5063 | 295.7059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 656 | 35485.656 | 764.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;666 | 95.5063 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 666 | 35485.666 | 764.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;676 | 95.5053 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 676 | 35485.676 | 764.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;686 | 95.5053 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 686 | 35485.686 | 764.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;696 | 95.5053 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 696 | 35485.696 | 764.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;706 | 95.5053 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 706 | 35485.706 | 764.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;716 | 95.5053 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 716 | 35485.716 | 764.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;726 | 95.5053 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 726 | 35485.726 | 764.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;736 | 95.5053 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 736 | 35485.736 | 764.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;746 | 95.5053 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 746 | 35485.746 | 764.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;756 | 95.5053 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 756 | 35485.756 | 764.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;766 | 95.5053 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 766 | 35485.766 | 764.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;776 | 95.5073 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 776 | 35485.776 | 764.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;786 | 95.5073 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 786 | 35485.786 | 764.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;796 | 95.5073 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 796 | 35485.796 | 764.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;806 | 95.5073 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 806 | 35485.806 | 764.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;816 | 95.5073 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 816 | 35485.816 | 764.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;826 | 95.5073 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 826 | 35485.826 | 764.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;836 | 95.5073 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 836 | 35485.836 | 764.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;846 | 95.5073 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 846 | 35485.846 | 764.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;856 | 95.5073 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 856 | 35485.856 | 764.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;866 | 95.5073 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 866 | 35485.866 | 764.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;876 | 95.5093 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 876 | 35485.876 | 764.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;886 | 95.5093 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 886 | 35485.886 | 764.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;896 | 95.5093 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 896 | 35485.896 | 764.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;906 | 95.5093 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 906 | 35485.906 | 764.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;916 | 95.5093 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 916 | 35485.916 | 764.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;926 | 95.5093 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 926 | 35485.926 | 764.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;936 | 95.5093 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 936 | 35485.936 | 764.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;946 | 95.5093 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 946 | 35485.946 | 764.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;956 | 95.5093 | 295.7117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 956 | 35485.956 | 764.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;966 | 95.5093 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 966 | 35485.966 | 764.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;976 | 95.5083 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 976 | 35485.976 | 764.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;986 | 95.5083 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 986 | 35485.986 | 764.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:25;996 | 95.5083 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 25 | 996 | 35485.996 | 764.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;006 | 95.5083 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 006 | 35486.006 | 764.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;016 | 95.5083 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 016 | 35486.016 | 764.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;026 | 95.5083 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 026 | 35486.026 | 764.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;036 | 95.5083 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 036 | 35486.036 | 764.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;046 | 95.5083 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 046 | 35486.046 | 764.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;056 | 95.5083 | 295.7195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 056 | 35486.056 | 764.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;066 | 95.5083 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 066 | 35486.066 | 764.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;076 | 95.5103 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 076 | 35486.076 | 764.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;086 | 95.5103 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 086 | 35486.086 | 764.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;096 | 95.5103 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 096 | 35486.096 | 764.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;106 | 95.5103 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 106 | 35486.106 | 764.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;116 | 95.5103 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 116 | 35486.116 | 764.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;126 | 95.5103 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 126 | 35486.126 | 764.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;136 | 95.5103 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 136 | 35486.136 | 764.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;146 | 95.5103 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 146 | 35486.146 | 764.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;156 | 95.5103 | 295.7357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 156 | 35486.156 | 764.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;166 | 95.5103 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 166 | 35486.166 | 764.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;176 | 95.5113 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 176 | 35486.176 | 764.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;186 | 95.5113 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 186 | 35486.186 | 764.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;196 | 95.5113 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 196 | 35486.196 | 764.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;206 | 95.5113 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 206 | 35486.206 | 764.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;216 | 95.5113 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 216 | 35486.216 | 764.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;226 | 95.5113 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 226 | 35486.226 | 764.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;236 | 95.5113 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 236 | 35486.236 | 764.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;246 | 95.5113 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 246 | 35486.246 | 764.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;256 | 95.5113 | 295.7294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 256 | 35486.256 | 764.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;266 | 95.5113 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 266 | 35486.266 | 764.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;276 | 95.5123 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 276 | 35486.276 | 764.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;286 | 95.5123 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 286 | 35486.286 | 764.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;296 | 95.5123 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 296 | 35486.296 | 764.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;306 | 95.5123 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 306 | 35486.306 | 764.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;316 | 95.5123 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 316 | 35486.316 | 764.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;326 | 95.5123 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 326 | 35486.326 | 764.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;336 | 95.5123 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 336 | 35486.336 | 764.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;346 | 95.5123 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 346 | 35486.346 | 764.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;356 | 95.5123 | 295.722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 356 | 35486.356 | 764.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;366 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 366 | 35486.366 | 764.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;376 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 376 | 35486.376 | 764.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;386 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 386 | 35486.386 | 764.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;396 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 396 | 35486.396 | 764.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;406 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 406 | 35486.406 | 764.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;416 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 416 | 35486.416 | 764.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;426 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 426 | 35486.426 | 764.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;436 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 436 | 35486.436 | 764.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;446 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 446 | 35486.446 | 764.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;456 | 95.5123 | 295.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 456 | 35486.456 | 764.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;466 | 95.5123 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 466 | 35486.466 | 764.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;476 | 95.5113 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 476 | 35486.476 | 764.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;486 | 95.5113 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 486 | 35486.486 | 764.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;496 | 95.5113 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 496 | 35486.496 | 764.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;506 | 95.5113 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 506 | 35486.506 | 764.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;516 | 95.5113 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 516 | 35486.516 | 764.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;526 | 95.5113 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 526 | 35486.526 | 764.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;536 | 95.5113 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 536 | 35486.536 | 765
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;546 | 95.5113 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 546 | 35486.546 | 765.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;556 | 95.5113 | 295.7481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 556 | 35486.556 | 765.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;566 | 95.5113 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 566 | 35486.566 | 765.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;576 | 95.5133 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 576 | 35486.576 | 765.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;586 | 95.5133 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 586 | 35486.586 | 765.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;596 | 95.5133 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 596 | 35486.596 | 765.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;606 | 95.5133 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 606 | 35486.606 | 765.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;616 | 95.5133 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 616 | 35486.616 | 765.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;626 | 95.5133 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 626 | 35486.626 | 765.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;636 | 95.5133 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 636 | 35486.636 | 765.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;646 | 95.5133 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 646 | 35486.646 | 765.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;656 | 95.5133 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 656 | 35486.656 | 765.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;666 | 95.5133 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 666 | 35486.666 | 765.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;676 | 95.5153 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 676 | 35486.676 | 765.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;686 | 95.5153 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 686 | 35486.686 | 765.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;696 | 95.5153 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 696 | 35486.696 | 765.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;706 | 95.5153 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 706 | 35486.706 | 765.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;716 | 95.5153 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 716 | 35486.716 | 765.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;726 | 95.5153 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 726 | 35486.726 | 765.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;736 | 95.5153 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 736 | 35486.736 | 765.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;746 | 95.5153 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 746 | 35486.746 | 765.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;756 | 95.5153 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 756 | 35486.756 | 765.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;766 | 95.5153 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 766 | 35486.766 | 765.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;776 | 95.5163 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 776 | 35486.776 | 765.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;786 | 95.5163 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 786 | 35486.786 | 765.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;796 | 95.5163 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 796 | 35486.796 | 765.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;806 | 95.5163 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 806 | 35486.806 | 765.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;816 | 95.5163 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 816 | 35486.816 | 765.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;826 | 95.5163 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 826 | 35486.826 | 765.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;836 | 95.5163 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 836 | 35486.836 | 765.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;846 | 95.5163 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 846 | 35486.846 | 765.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;856 | 95.5163 | 295.7568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 856 | 35486.856 | 765.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;866 | 95.5163 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 866 | 35486.866 | 765.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;876 | 95.5163 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 876 | 35486.876 | 765.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;886 | 95.5173 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 886 | 35486.886 | 765.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;896 | 95.5173 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 896 | 35486.896 | 765.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;906 | 95.5173 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 906 | 35486.906 | 765.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;916 | 95.5173 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 916 | 35486.916 | 765.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;926 | 95.5173 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 926 | 35486.926 | 765.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;936 | 95.5173 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 936 | 35486.936 | 765.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;946 | 95.5173 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 946 | 35486.946 | 765.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;956 | 95.5173 | 295.7502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 956 | 35486.956 | 765.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;966 | 95.5173 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 966 | 35486.966 | 765.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;976 | 95.5173 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 976 | 35486.976 | 765.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;986 | 95.5163 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 986 | 35486.986 | 765.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:26;996 | 95.5163 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 26 | 996 | 35486.996 | 765.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;006 | 95.5163 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 006 | 35487.006 | 765.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;016 | 95.5163 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 016 | 35487.016 | 765.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;026 | 95.5163 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 026 | 35487.026 | 765.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;036 | 95.5163 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 036 | 35487.036 | 765.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;046 | 95.5163 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 046 | 35487.046 | 765.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;056 | 95.5163 | 295.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 056 | 35487.056 | 765.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;066 | 95.5163 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 066 | 35487.066 | 765.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;076 | 95.5163 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 076 | 35487.076 | 765.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;086 | 95.5183 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 086 | 35487.086 | 765.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;096 | 95.5183 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 096 | 35487.096 | 765.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;106 | 95.5183 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 106 | 35487.106 | 765.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;116 | 95.5183 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 116 | 35487.116 | 765.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;126 | 95.5183 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 126 | 35487.126 | 765.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;136 | 95.5183 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 136 | 35487.136 | 765.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;146 | 95.5183 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 146 | 35487.146 | 765.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;156 | 95.5183 | 295.7188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 156 | 35487.156 | 765.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;166 | 95.5183 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 166 | 35487.166 | 765.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;176 | 95.5183 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 176 | 35487.176 | 765.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;186 | 95.5203 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 186 | 35487.186 | 765.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;196 | 95.5203 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 196 | 35487.196 | 765.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;206 | 95.5203 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 206 | 35487.206 | 765.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;216 | 95.5203 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 216 | 35487.216 | 765.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;226 | 95.5203 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 226 | 35487.226 | 765.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;236 | 95.5203 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 236 | 35487.236 | 765.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;246 | 95.5203 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 246 | 35487.246 | 765.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;256 | 95.5203 | 295.7362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 256 | 35487.256 | 765.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;266 | 95.5203 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 266 | 35487.266 | 765.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;276 | 95.5203 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 276 | 35487.276 | 765.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;286 | 95.5223 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 286 | 35487.286 | 765.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;296 | 95.5223 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 296 | 35487.296 | 765.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;306 | 95.5223 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 306 | 35487.306 | 765.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;316 | 95.5223 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 316 | 35487.316 | 765.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;326 | 95.5223 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 326 | 35487.326 | 765.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;336 | 95.5223 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 336 | 35487.336 | 765.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;346 | 95.5223 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 346 | 35487.346 | 765.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;356 | 95.5223 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 356 | 35487.356 | 765.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;366 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 366 | 35487.366 | 765.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;376 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 376 | 35487.376 | 765.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;386 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 386 | 35487.386 | 765.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;396 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 396 | 35487.396 | 765.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;406 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 406 | 35487.406 | 765.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;416 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 416 | 35487.416 | 765.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;426 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 426 | 35487.426 | 765.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;436 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 436 | 35487.436 | 765.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;446 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 446 | 35487.446 | 765.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;456 | 95.5223 | 295.7328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 456 | 35487.456 | 765.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;466 | 95.5223 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 466 | 35487.466 | 765.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;476 | 95.5223 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 476 | 35487.476 | 765.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;486 | 95.5233 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 486 | 35487.486 | 765.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;496 | 95.5233 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 496 | 35487.496 | 765.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;506 | 95.5233 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 506 | 35487.506 | 765.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;516 | 95.5233 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 516 | 35487.516 | 765.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;526 | 95.5233 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 526 | 35487.526 | 765.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;536 | 95.5233 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 536 | 35487.536 | 766
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;546 | 95.5233 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 546 | 35487.546 | 766.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;556 | 95.5233 | 295.7305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 556 | 35487.556 | 766.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;566 | 95.5233 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 566 | 35487.566 | 766.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;576 | 95.5233 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 576 | 35487.576 | 766.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;586 | 95.5243 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 586 | 35487.586 | 766.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;596 | 95.5243 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 596 | 35487.596 | 766.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;606 | 95.5243 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 606 | 35487.606 | 766.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;616 | 95.5243 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 616 | 35487.616 | 766.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;626 | 95.5243 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 626 | 35487.626 | 766.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;636 | 95.5243 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 636 | 35487.636 | 766.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;646 | 95.5243 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 646 | 35487.646 | 766.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;656 | 95.5243 | 295.7341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 656 | 35487.656 | 766.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;666 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 666 | 35487.666 | 766.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;676 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 676 | 35487.676 | 766.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;686 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 686 | 35487.686 | 766.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;696 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 696 | 35487.696 | 766.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;706 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 706 | 35487.706 | 766.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;716 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 716 | 35487.716 | 766.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;726 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 726 | 35487.726 | 766.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;736 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 736 | 35487.736 | 766.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;746 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 746 | 35487.746 | 766.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;756 | 95.5243 | 295.7279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 756 | 35487.756 | 766.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;766 | 95.5243 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 766 | 35487.766 | 766.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;776 | 95.5243 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 776 | 35487.776 | 766.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;786 | 95.5253 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 786 | 35487.786 | 766.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;796 | 95.5253 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 796 | 35487.796 | 766.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;806 | 95.5253 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 806 | 35487.806 | 766.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;816 | 95.5253 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 816 | 35487.816 | 766.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;826 | 95.5253 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 826 | 35487.826 | 766.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;836 | 95.5253 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 836 | 35487.836 | 766.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;846 | 95.5253 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 846 | 35487.846 | 766.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;856 | 95.5253 | 295.7416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 856 | 35487.856 | 766.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;866 | 95.5253 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 866 | 35487.866 | 766.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;876 | 95.5253 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 876 | 35487.876 | 766.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;886 | 95.5273 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 886 | 35487.886 | 766.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;896 | 95.5273 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 896 | 35487.896 | 766.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;906 | 95.5273 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 906 | 35487.906 | 766.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;916 | 95.5273 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 916 | 35487.916 | 766.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;926 | 95.5273 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 926 | 35487.926 | 766.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;936 | 95.5273 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 936 | 35487.936 | 766.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;946 | 95.5273 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 946 | 35487.946 | 766.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;956 | 95.5273 | 295.7864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 956 | 35487.956 | 766.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;966 | 95.5273 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 966 | 35487.966 | 766.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;976 | 95.5273 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 976 | 35487.976 | 766.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;986 | 95.5263 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 986 | 35487.986 | 766.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:27;996 | 95.5263 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 27 | 996 | 35487.996 | 766.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;006 | 95.5263 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 006 | 35488.006 | 766.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;016 | 95.5263 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 016 | 35488.016 | 766.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;026 | 95.5263 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 026 | 35488.026 | 766.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;036 | 95.5263 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 036 | 35488.036 | 766.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;046 | 95.5263 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 046 | 35488.046 | 766.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;056 | 95.5263 | 295.808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 056 | 35488.056 | 766.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;066 | 95.5263 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 066 | 35488.066 | 766.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;076 | 95.5263 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 076 | 35488.076 | 766.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;086 | 95.5303 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 086 | 35488.086 | 766.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;096 | 95.5303 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 096 | 35488.096 | 766.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;106 | 95.5303 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 106 | 35488.106 | 766.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;116 | 95.5303 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 116 | 35488.116 | 766.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;126 | 95.5303 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 126 | 35488.126 | 766.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;136 | 95.5303 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 136 | 35488.136 | 766.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;146 | 95.5303 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 146 | 35488.146 | 766.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;156 | 95.5303 | 295.7956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 156 | 35488.156 | 766.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;166 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 166 | 35488.166 | 766.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;176 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 176 | 35488.176 | 766.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;186 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 186 | 35488.186 | 766.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;196 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 196 | 35488.196 | 766.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;206 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 206 | 35488.206 | 766.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;216 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 216 | 35488.216 | 766.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;226 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 226 | 35488.226 | 766.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;236 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 236 | 35488.236 | 766.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;246 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 246 | 35488.246 | 766.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;256 | 95.5303 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 256 | 35488.256 | 766.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;266 | 95.5303 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 266 | 35488.266 | 766.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;276 | 95.5303 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 276 | 35488.276 | 766.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;286 | 95.5313 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 286 | 35488.286 | 766.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;296 | 95.5313 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 296 | 35488.296 | 766.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;306 | 95.5313 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 306 | 35488.306 | 766.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;316 | 95.5313 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 316 | 35488.316 | 766.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;326 | 95.5313 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 326 | 35488.326 | 766.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;336 | 95.5313 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 336 | 35488.336 | 766.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;346 | 95.5313 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 346 | 35488.346 | 766.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;356 | 95.5313 | 295.7798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 356 | 35488.356 | 766.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;366 | 95.5313 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 366 | 35488.366 | 766.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;376 | 95.5313 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 376 | 35488.376 | 766.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;386 | 95.5323 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 386 | 35488.386 | 766.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;396 | 95.5323 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 396 | 35488.396 | 766.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;406 | 95.5323 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 406 | 35488.406 | 766.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;416 | 95.5323 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 416 | 35488.416 | 766.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;426 | 95.5323 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 426 | 35488.426 | 766.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;436 | 95.5323 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 436 | 35488.436 | 766.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;446 | 95.5323 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 446 | 35488.446 | 766.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;456 | 95.5323 | 295.7674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 456 | 35488.456 | 766.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;466 | 95.5323 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 466 | 35488.466 | 766.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;476 | 95.5323 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 476 | 35488.476 | 766.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;486 | 95.5343 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 486 | 35488.486 | 766.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;496 | 95.5343 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 496 | 35488.496 | 766.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;506 | 95.5343 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 506 | 35488.506 | 766.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;516 | 95.5343 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 516 | 35488.516 | 766.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;526 | 95.5343 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 526 | 35488.526 | 766.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;536 | 95.5343 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 536 | 35488.536 | 767
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;546 | 95.5343 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 546 | 35488.546 | 767.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;556 | 95.5343 | 295.771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 556 | 35488.556 | 767.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;566 | 95.5343 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 566 | 35488.566 | 767.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;576 | 95.5343 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 576 | 35488.576 | 767.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;586 | 95.5353 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 586 | 35488.586 | 767.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;596 | 95.5353 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 596 | 35488.596 | 767.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;606 | 95.5353 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 606 | 35488.606 | 767.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;616 | 95.5353 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 616 | 35488.616 | 767.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;626 | 95.5353 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 626 | 35488.626 | 767.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;636 | 95.5353 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 636 | 35488.636 | 767.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;646 | 95.5353 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 646 | 35488.646 | 767.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;656 | 95.5353 | 295.7919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 656 | 35488.656 | 767.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;666 | 95.5353 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 666 | 35488.666 | 767.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;676 | 95.5353 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 676 | 35488.676 | 767.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;686 | 95.5373 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 686 | 35488.686 | 767.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;696 | 95.5373 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 696 | 35488.696 | 767.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;706 | 95.5373 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 706 | 35488.706 | 767.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;716 | 95.5373 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 716 | 35488.716 | 767.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;726 | 95.5373 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 726 | 35488.726 | 767.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;736 | 95.5373 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 736 | 35488.736 | 767.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;746 | 95.5373 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 746 | 35488.746 | 767.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;756 | 95.5373 | 295.781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 756 | 35488.756 | 767.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;766 | 95.5373 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 766 | 35488.766 | 767.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;776 | 95.5373 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 776 | 35488.776 | 767.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;786 | 95.5383 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 786 | 35488.786 | 767.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;796 | 95.5383 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 796 | 35488.796 | 767.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;806 | 95.5383 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 806 | 35488.806 | 767.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;816 | 95.5383 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 816 | 35488.816 | 767.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;826 | 95.5383 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 826 | 35488.826 | 767.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;836 | 95.5383 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 836 | 35488.836 | 767.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;846 | 95.5383 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 846 | 35488.846 | 767.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;856 | 95.5383 | 295.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 856 | 35488.856 | 767.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;866 | 95.5383 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 866 | 35488.866 | 767.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;876 | 95.5383 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 876 | 35488.876 | 767.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;886 | 95.5393 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 886 | 35488.886 | 767.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;896 | 95.5393 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 896 | 35488.896 | 767.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;906 | 95.5393 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 906 | 35488.906 | 767.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;916 | 95.5393 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 916 | 35488.916 | 767.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;926 | 95.5393 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 926 | 35488.926 | 767.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;936 | 95.5393 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 936 | 35488.936 | 767.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;946 | 95.5393 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 946 | 35488.946 | 767.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;956 | 95.5393 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 956 | 35488.956 | 767.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;966 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 966 | 35488.966 | 767.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;976 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 976 | 35488.976 | 767.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;986 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 986 | 35488.986 | 767.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:28;996 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 28 | 996 | 35488.996 | 767.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;006 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 006 | 35489.006 | 767.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;016 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 016 | 35489.016 | 767.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;026 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 026 | 35489.026 | 767.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;036 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 036 | 35489.036 | 767.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;046 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 046 | 35489.046 | 767.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;056 | 95.5393 | 295.7543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 056 | 35489.056 | 767.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;066 | 95.5393 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 066 | 35489.066 | 767.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;076 | 95.5393 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 076 | 35489.076 | 767.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;086 | 95.5403 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 086 | 35489.086 | 767.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;096 | 95.5403 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 096 | 35489.096 | 767.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;106 | 95.5403 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 106 | 35489.106 | 767.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;116 | 95.5403 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 116 | 35489.116 | 767.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;126 | 95.5403 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 126 | 35489.126 | 767.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;136 | 95.5403 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 136 | 35489.136 | 767.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;146 | 95.5403 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 146 | 35489.146 | 767.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;156 | 95.5403 | 295.7564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 156 | 35489.156 | 767.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;166 | 95.5403 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 166 | 35489.166 | 767.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;176 | 95.5403 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 176 | 35489.176 | 767.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;186 | 95.5433 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 186 | 35489.186 | 767.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;196 | 95.5433 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 196 | 35489.196 | 767.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;206 | 95.5433 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 206 | 35489.206 | 767.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;216 | 95.5433 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 216 | 35489.216 | 767.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;226 | 95.5433 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 226 | 35489.226 | 767.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;236 | 95.5433 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 236 | 35489.236 | 767.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;246 | 95.5433 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 246 | 35489.246 | 767.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;256 | 95.5433 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 256 | 35489.256 | 767.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;266 | 95.5433 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 266 | 35489.266 | 767.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;276 | 95.5433 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 276 | 35489.276 | 767.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;286 | 95.5443 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 286 | 35489.286 | 767.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;296 | 95.5443 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 296 | 35489.296 | 767.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;306 | 95.5443 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 306 | 35489.306 | 767.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;316 | 95.5443 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 316 | 35489.316 | 767.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;326 | 95.5443 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 326 | 35489.326 | 767.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;336 | 95.5443 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 336 | 35489.336 | 767.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;346 | 95.5443 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 346 | 35489.346 | 767.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;356 | 95.5443 | 295.7936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 356 | 35489.356 | 767.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;366 | 95.5443 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 366 | 35489.366 | 767.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;376 | 95.5443 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 376 | 35489.376 | 767.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;386 | 95.5433 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 386 | 35489.386 | 767.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;396 | 95.5433 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 396 | 35489.396 | 767.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;406 | 95.5433 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 406 | 35489.406 | 767.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;416 | 95.5433 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 416 | 35489.416 | 767.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;426 | 95.5433 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 426 | 35489.426 | 767.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;436 | 95.5433 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 436 | 35489.436 | 767.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;446 | 95.5433 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 446 | 35489.446 | 767.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;456 | 95.5433 | 295.7912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 456 | 35489.456 | 767.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;466 | 95.5433 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 466 | 35489.466 | 767.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;476 | 95.5433 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 476 | 35489.476 | 767.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;486 | 95.5463 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 486 | 35489.486 | 767.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;496 | 95.5463 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 496 | 35489.496 | 767.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;506 | 95.5463 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 506 | 35489.506 | 767.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;516 | 95.5463 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 516 | 35489.516 | 767.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;526 | 95.5463 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 526 | 35489.526 | 767.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;536 | 95.5463 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 536 | 35489.536 | 768
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;546 | 95.5463 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 546 | 35489.546 | 768.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;556 | 95.5463 | 295.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 556 | 35489.556 | 768.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;566 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 566 | 35489.566 | 768.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;576 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 576 | 35489.576 | 768.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;586 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 586 | 35489.586 | 768.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;596 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 596 | 35489.596 | 768.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;606 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 606 | 35489.606 | 768.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;616 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 616 | 35489.616 | 768.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;626 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 626 | 35489.626 | 768.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;636 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 636 | 35489.636 | 768.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;646 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 646 | 35489.646 | 768.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;656 | 95.5463 | 295.8065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 656 | 35489.656 | 768.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;666 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 666 | 35489.666 | 768.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;676 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 676 | 35489.676 | 768.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;686 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 686 | 35489.686 | 768.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;696 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 696 | 35489.696 | 768.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;706 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 706 | 35489.706 | 768.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;716 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 716 | 35489.716 | 768.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;726 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 726 | 35489.726 | 768.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;736 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 736 | 35489.736 | 768.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;746 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 746 | 35489.746 | 768.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;756 | 95.5463 | 295.8432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 756 | 35489.756 | 768.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;766 | 95.5463 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 766 | 35489.766 | 768.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;776 | 95.5463 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 776 | 35489.776 | 768.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;786 | 95.5473 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 786 | 35489.786 | 768.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;796 | 95.5473 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 796 | 35489.796 | 768.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;806 | 95.5473 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 806 | 35489.806 | 768.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;816 | 95.5473 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 816 | 35489.816 | 768.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;826 | 95.5473 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 826 | 35489.826 | 768.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;836 | 95.5473 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 836 | 35489.836 | 768.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;846 | 95.5473 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 846 | 35489.846 | 768.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;856 | 95.5473 | 295.8631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 856 | 35489.856 | 768.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;866 | 95.5473 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 866 | 35489.866 | 768.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;876 | 95.5473 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 876 | 35489.876 | 768.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;886 | 95.5503 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 886 | 35489.886 | 768.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;896 | 95.5503 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 896 | 35489.896 | 768.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;906 | 95.5503 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 906 | 35489.906 | 768.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;916 | 95.5503 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 916 | 35489.916 | 768.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;926 | 95.5503 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 926 | 35489.926 | 768.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;936 | 95.5503 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 936 | 35489.936 | 768.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;946 | 95.5503 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 946 | 35489.946 | 768.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;956 | 95.5503 | 295.8813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 956 | 35489.956 | 768.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;966 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 966 | 35489.966 | 768.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;976 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 976 | 35489.976 | 768.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;986 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 986 | 35489.986 | 768.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:29;996 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 29 | 996 | 35489.996 | 768.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;006 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 006 | 35490.006 | 768.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;016 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 016 | 35490.016 | 768.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;026 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 026 | 35490.026 | 768.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;036 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 036 | 35490.036 | 768.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;046 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 046 | 35490.046 | 768.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;056 | 95.5503 | 295.8943 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 056 | 35490.056 | 768.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;066 | 95.5503 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 066 | 35490.066 | 768.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;076 | 95.5503 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 076 | 35490.076 | 768.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;086 | 95.5513 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 086 | 35490.086 | 768.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;096 | 95.5513 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 096 | 35490.096 | 768.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;106 | 95.5513 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 106 | 35490.106 | 768.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;116 | 95.5513 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 116 | 35490.116 | 768.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;126 | 95.5513 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 126 | 35490.126 | 768.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;136 | 95.5513 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 136 | 35490.136 | 768.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;146 | 95.5513 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 146 | 35490.146 | 768.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;156 | 95.5513 | 295.8727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 156 | 35490.156 | 768.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;166 | 95.5513 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 166 | 35490.166 | 768.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;176 | 95.5513 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 176 | 35490.176 | 768.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;186 | 95.5523 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 186 | 35490.186 | 768.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;196 | 95.5523 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 196 | 35490.196 | 768.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;206 | 95.5523 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 206 | 35490.206 | 768.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;216 | 95.5523 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 216 | 35490.216 | 768.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;226 | 95.5523 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 226 | 35490.226 | 768.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;236 | 95.5523 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 236 | 35490.236 | 768.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;246 | 95.5523 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 246 | 35490.246 | 768.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;256 | 95.5523 | 295.8369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 256 | 35490.256 | 768.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;266 | 95.5523 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 266 | 35490.266 | 768.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;276 | 95.5523 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 276 | 35490.276 | 768.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;286 | 95.5533 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 286 | 35490.286 | 768.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;296 | 95.5533 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 296 | 35490.296 | 768.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;306 | 95.5533 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 306 | 35490.306 | 768.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;316 | 95.5533 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 316 | 35490.316 | 768.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;326 | 95.5533 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 326 | 35490.326 | 768.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;336 | 95.5533 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 336 | 35490.336 | 768.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;346 | 95.5533 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 346 | 35490.346 | 768.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;356 | 95.5533 | 295.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 356 | 35490.356 | 768.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;366 | 95.5533 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 366 | 35490.366 | 768.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;376 | 95.5533 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 376 | 35490.376 | 768.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;386 | 95.5543 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 386 | 35490.386 | 768.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;396 | 95.5543 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 396 | 35490.396 | 768.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;406 | 95.5543 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 406 | 35490.406 | 768.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;416 | 95.5543 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 416 | 35490.416 | 768.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;426 | 95.5543 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 426 | 35490.426 | 768.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;436 | 95.5543 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 436 | 35490.436 | 768.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;446 | 95.5543 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 446 | 35490.446 | 768.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;456 | 95.5543 | 295.8171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 456 | 35490.456 | 768.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;466 | 95.5543 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 466 | 35490.466 | 768.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;476 | 95.5543 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 476 | 35490.476 | 768.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;486 | 95.5563 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 486 | 35490.486 | 768.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;496 | 95.5563 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 496 | 35490.496 | 768.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;506 | 95.5563 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 506 | 35490.506 | 768.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;516 | 95.5573 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 516 | 35490.516 | 768.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;526 | 95.5573 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 526 | 35490.526 | 768.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;536 | 95.5573 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 536 | 35490.536 | 769
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;546 | 95.5573 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 546 | 35490.546 | 769.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;556 | 95.5573 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 556 | 35490.556 | 769.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;566 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 566 | 35490.566 | 769.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;576 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 576 | 35490.576 | 769.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;586 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 586 | 35490.586 | 769.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;596 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 596 | 35490.596 | 769.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;606 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 606 | 35490.606 | 769.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;616 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 616 | 35490.616 | 769.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;626 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 626 | 35490.626 | 769.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;636 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 636 | 35490.636 | 769.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;646 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 646 | 35490.646 | 769.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;656 | 95.5573 | 295.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 656 | 35490.656 | 769.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;666 | 95.5573 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 666 | 35490.666 | 769.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;676 | 95.5573 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 676 | 35490.676 | 769.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;686 | 95.5573 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 686 | 35490.686 | 769.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;696 | 95.5573 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 696 | 35490.696 | 769.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;706 | 95.5573 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 706 | 35490.706 | 769.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;716 | 95.5583 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 716 | 35490.716 | 769.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;726 | 95.5583 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 726 | 35490.726 | 769.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;736 | 95.5583 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 736 | 35490.736 | 769.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;746 | 95.5583 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 746 | 35490.746 | 769.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;756 | 95.5583 | 295.7841 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 756 | 35490.756 | 769.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;766 | 95.5583 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 766 | 35490.766 | 769.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;776 | 95.5583 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 776 | 35490.776 | 769.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;786 | 95.5583 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 786 | 35490.786 | 769.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;796 | 95.5583 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 796 | 35490.796 | 769.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;806 | 95.5583 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 806 | 35490.806 | 769.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;816 | 95.5603 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 816 | 35490.816 | 769.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;826 | 95.5603 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 826 | 35490.826 | 769.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;836 | 95.5603 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 836 | 35490.836 | 769.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;846 | 95.5603 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 846 | 35490.846 | 769.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;856 | 95.5603 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 856 | 35490.856 | 769.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;866 | 95.5603 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 866 | 35490.866 | 769.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;876 | 95.5603 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 876 | 35490.876 | 769.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;886 | 95.5603 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 886 | 35490.886 | 769.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;896 | 95.5603 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 896 | 35490.896 | 769.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;906 | 95.5603 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 906 | 35490.906 | 769.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;916 | 95.5613 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 916 | 35490.916 | 769.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;926 | 95.5613 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 926 | 35490.926 | 769.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;936 | 95.5613 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 936 | 35490.936 | 769.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;946 | 95.5613 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 946 | 35490.946 | 769.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;956 | 95.5613 | 295.7789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 956 | 35490.956 | 769.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;966 | 95.5613 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 966 | 35490.966 | 769.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;976 | 95.5613 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 976 | 35490.976 | 769.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;986 | 95.5613 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 986 | 35490.986 | 769.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:30;996 | 95.5613 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 30 | 996 | 35490.996 | 769.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;006 | 95.5613 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 006 | 35491.006 | 769.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;016 | 95.5603 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 016 | 35491.016 | 769.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;026 | 95.5603 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 026 | 35491.026 | 769.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;036 | 95.5603 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 036 | 35491.036 | 769.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;046 | 95.5603 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 046 | 35491.046 | 769.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;056 | 95.5603 | 295.8108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 056 | 35491.056 | 769.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;066 | 95.5603 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 066 | 35491.066 | 769.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;076 | 95.5603 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 076 | 35491.076 | 769.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;086 | 95.5603 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 086 | 35491.086 | 769.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;096 | 95.5603 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 096 | 35491.096 | 769.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;106 | 95.5603 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 106 | 35491.106 | 769.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;116 | 95.5623 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 116 | 35491.116 | 769.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;126 | 95.5623 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 126 | 35491.126 | 769.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;136 | 95.5623 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 136 | 35491.136 | 769.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;146 | 95.5623 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 146 | 35491.146 | 769.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;156 | 95.5623 | 295.8312 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 156 | 35491.156 | 769.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;166 | 95.5623 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 166 | 35491.166 | 769.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;176 | 95.5623 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 176 | 35491.176 | 769.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;186 | 95.5623 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 186 | 35491.186 | 769.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;196 | 95.5623 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 196 | 35491.196 | 769.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;206 | 95.5623 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 206 | 35491.206 | 769.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;216 | 95.5633 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 216 | 35491.216 | 769.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;226 | 95.5633 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 226 | 35491.226 | 769.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;236 | 95.5633 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 236 | 35491.236 | 769.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;246 | 95.5633 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 246 | 35491.246 | 769.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;256 | 95.5633 | 295.8213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 256 | 35491.256 | 769.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;266 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 266 | 35491.266 | 769.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;276 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 276 | 35491.276 | 769.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;286 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 286 | 35491.286 | 769.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;296 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 296 | 35491.296 | 769.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;306 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 306 | 35491.306 | 769.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;316 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 316 | 35491.316 | 769.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;326 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 326 | 35491.326 | 769.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;336 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 336 | 35491.336 | 769.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;346 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 346 | 35491.346 | 769.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;356 | 95.5633 | 295.8112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 356 | 35491.356 | 769.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;366 | 95.5633 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 366 | 35491.366 | 769.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;376 | 95.5633 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 376 | 35491.376 | 769.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;386 | 95.5633 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 386 | 35491.386 | 769.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;396 | 95.5633 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 396 | 35491.396 | 769.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;406 | 95.5633 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 406 | 35491.406 | 769.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;416 | 95.5653 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 416 | 35491.416 | 769.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;426 | 95.5653 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 426 | 35491.426 | 769.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;436 | 95.5653 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 436 | 35491.436 | 769.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;446 | 95.5653 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 446 | 35491.446 | 769.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;456 | 95.5653 | 295.8012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 456 | 35491.456 | 769.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;466 | 95.5653 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 466 | 35491.466 | 769.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;476 | 95.5653 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 476 | 35491.476 | 769.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;486 | 95.5653 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 486 | 35491.486 | 769.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;496 | 95.5653 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 496 | 35491.496 | 769.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;506 | 95.5653 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 506 | 35491.506 | 769.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;516 | 95.5663 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 516 | 35491.516 | 769.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;526 | 95.5663 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 526 | 35491.526 | 769.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;536 | 95.5663 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 536 | 35491.536 | 770
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;546 | 95.5663 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 546 | 35491.546 | 770.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;556 | 95.5663 | 295.7752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 556 | 35491.556 | 770.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;566 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 566 | 35491.566 | 770.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;576 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 576 | 35491.576 | 770.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;586 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 586 | 35491.586 | 770.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;596 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 596 | 35491.596 | 770.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;606 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 606 | 35491.606 | 770.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;616 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 616 | 35491.616 | 770.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;626 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 626 | 35491.626 | 770.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;636 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 636 | 35491.636 | 770.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;646 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 646 | 35491.646 | 770.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;656 | 95.5663 | 295.7566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 656 | 35491.656 | 770.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;666 | 95.5663 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 666 | 35491.666 | 770.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;676 | 95.5663 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 676 | 35491.676 | 770.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;686 | 95.5663 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 686 | 35491.686 | 770.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;696 | 95.5663 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 696 | 35491.696 | 770.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;706 | 95.5663 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 706 | 35491.706 | 770.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;716 | 95.5673 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 716 | 35491.716 | 770.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;726 | 95.5673 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 726 | 35491.726 | 770.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;736 | 95.5673 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 736 | 35491.736 | 770.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;746 | 95.5673 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 746 | 35491.746 | 770.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;756 | 95.5673 | 295.7654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 756 | 35491.756 | 770.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;766 | 95.5673 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 766 | 35491.766 | 770.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;776 | 95.5673 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 776 | 35491.776 | 770.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;786 | 95.5673 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 786 | 35491.786 | 770.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;796 | 95.5673 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 796 | 35491.796 | 770.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;806 | 95.5673 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 806 | 35491.806 | 770.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;816 | 95.5683 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 816 | 35491.816 | 770.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;826 | 95.5683 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 826 | 35491.826 | 770.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;836 | 95.5683 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 836 | 35491.836 | 770.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;846 | 95.5683 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 846 | 35491.846 | 770.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;856 | 95.5683 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 856 | 35491.856 | 770.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;866 | 95.5683 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 866 | 35491.866 | 770.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;876 | 95.5683 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 876 | 35491.876 | 770.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;886 | 95.5683 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 886 | 35491.886 | 770.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;896 | 95.5683 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 896 | 35491.896 | 770.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;906 | 95.5683 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 906 | 35491.906 | 770.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;916 | 95.5683 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 916 | 35491.916 | 770.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;926 | 95.5683 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 926 | 35491.926 | 770.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;936 | 95.5693 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 936 | 35491.936 | 770.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;946 | 95.5693 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 946 | 35491.946 | 770.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;956 | 95.5693 | 295.7659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 956 | 35491.956 | 770.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;966 | 95.5693 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 966 | 35491.966 | 770.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;976 | 95.5693 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 976 | 35491.976 | 770.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;986 | 95.5693 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 986 | 35491.986 | 770.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:31;996 | 95.5693 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 31 | 996 | 35491.996 | 770.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;006 | 95.5693 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 006 | 35492.006 | 770.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;016 | 95.5693 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 016 | 35492.016 | 770.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;026 | 95.5693 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 026 | 35492.026 | 770.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;036 | 95.5713 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 036 | 35492.036 | 770.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;046 | 95.5713 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 046 | 35492.046 | 770.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;056 | 95.5713 | 295.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 056 | 35492.056 | 770.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;066 | 95.5713 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 066 | 35492.066 | 770.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;076 | 95.5713 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 076 | 35492.076 | 770.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;086 | 95.5713 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 086 | 35492.086 | 770.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;096 | 95.5713 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 096 | 35492.096 | 770.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;106 | 95.5713 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 106 | 35492.106 | 770.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;116 | 95.5713 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 116 | 35492.116 | 770.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;126 | 95.5713 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 126 | 35492.126 | 770.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;136 | 95.5733 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 136 | 35492.136 | 770.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;146 | 95.5733 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 146 | 35492.146 | 770.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;156 | 95.5733 | 295.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 156 | 35492.156 | 770.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;166 | 95.5733 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 166 | 35492.166 | 770.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;176 | 95.5733 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 176 | 35492.176 | 770.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;186 | 95.5733 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 186 | 35492.186 | 770.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;196 | 95.5733 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 196 | 35492.196 | 770.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;206 | 95.5733 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 206 | 35492.206 | 770.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;216 | 95.5733 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 216 | 35492.216 | 770.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;226 | 95.5733 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 226 | 35492.226 | 770.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;236 | 95.5723 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 236 | 35492.236 | 770.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;246 | 95.5723 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 246 | 35492.246 | 770.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;256 | 95.5723 | 295.8011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 256 | 35492.256 | 770.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;266 | 95.5723 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 266 | 35492.266 | 770.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;276 | 95.5723 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 276 | 35492.276 | 770.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;286 | 95.5723 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 286 | 35492.286 | 770.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;296 | 95.5723 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 296 | 35492.296 | 770.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;306 | 95.5723 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 306 | 35492.306 | 770.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;316 | 95.5723 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 316 | 35492.316 | 770.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;326 | 95.5723 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 326 | 35492.326 | 770.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;336 | 95.5733 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 336 | 35492.336 | 770.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;346 | 95.5733 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 346 | 35492.346 | 770.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;356 | 95.5733 | 295.8127 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 356 | 35492.356 | 770.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;366 | 95.5733 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 366 | 35492.366 | 770.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;376 | 95.5733 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 376 | 35492.376 | 770.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;386 | 95.5733 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 386 | 35492.386 | 770.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;396 | 95.5733 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 396 | 35492.396 | 770.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;406 | 95.5733 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 406 | 35492.406 | 770.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;416 | 95.5733 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 416 | 35492.416 | 770.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;426 | 95.5733 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 426 | 35492.426 | 770.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;436 | 95.5753 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 436 | 35492.436 | 770.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;446 | 95.5753 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 446 | 35492.446 | 770.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;456 | 95.5753 | 295.8254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 456 | 35492.456 | 770.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;466 | 95.5753 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 466 | 35492.466 | 770.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;476 | 95.5753 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 476 | 35492.476 | 770.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;486 | 95.5753 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 486 | 35492.486 | 770.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;496 | 95.5753 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 496 | 35492.496 | 770.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;506 | 95.5753 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 506 | 35492.506 | 770.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;516 | 95.5753 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 516 | 35492.516 | 770.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;526 | 95.5753 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 526 | 35492.526 | 770.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;536 | 95.5763 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 536 | 35492.536 | 771
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;546 | 95.5763 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 546 | 35492.546 | 771.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;556 | 95.5763 | 295.813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 556 | 35492.556 | 771.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;566 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 566 | 35492.566 | 771.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;576 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 576 | 35492.576 | 771.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;586 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 586 | 35492.586 | 771.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;596 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 596 | 35492.596 | 771.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;606 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 606 | 35492.606 | 771.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;616 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 616 | 35492.616 | 771.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;626 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 626 | 35492.626 | 771.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;636 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 636 | 35492.636 | 771.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;646 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 646 | 35492.646 | 771.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;656 | 95.5763 | 295.7757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 656 | 35492.656 | 771.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;666 | 95.5763 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 666 | 35492.666 | 771.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;676 | 95.5763 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 676 | 35492.676 | 771.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;686 | 95.5763 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 686 | 35492.686 | 771.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;696 | 95.5763 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 696 | 35492.696 | 771.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;706 | 95.5763 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 706 | 35492.706 | 771.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;716 | 95.5763 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 716 | 35492.716 | 771.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;726 | 95.5763 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 726 | 35492.726 | 771.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;736 | 95.5773 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 736 | 35492.736 | 771.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;746 | 95.5773 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 746 | 35492.746 | 771.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;756 | 95.5773 | 295.7493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 756 | 35492.756 | 771.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;766 | 95.5773 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 766 | 35492.766 | 771.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;776 | 95.5773 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 776 | 35492.776 | 771.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;786 | 95.5773 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 786 | 35492.786 | 771.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;796 | 95.5773 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 796 | 35492.796 | 771.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;806 | 95.5773 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 806 | 35492.806 | 771.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;816 | 95.5773 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 816 | 35492.816 | 771.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;826 | 95.5773 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 826 | 35492.826 | 771.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;836 | 95.5793 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 836 | 35492.836 | 771.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;846 | 95.5793 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 846 | 35492.846 | 771.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;856 | 95.5793 | 295.7359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 856 | 35492.856 | 771.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;866 | 95.5793 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 866 | 35492.866 | 771.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;876 | 95.5793 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 876 | 35492.876 | 771.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;886 | 95.5793 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 886 | 35492.886 | 771.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;896 | 95.5793 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 896 | 35492.896 | 771.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;906 | 95.5793 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 906 | 35492.906 | 771.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;916 | 95.5793 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 916 | 35492.916 | 771.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;926 | 95.5793 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 926 | 35492.926 | 771.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;936 | 95.5783 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 936 | 35492.936 | 771.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;946 | 95.5783 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 946 | 35492.946 | 771.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;956 | 95.5783 | 295.7227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 956 | 35492.956 | 771.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;966 | 95.5783 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 966 | 35492.966 | 771.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;976 | 95.5783 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 976 | 35492.976 | 771.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;986 | 95.5783 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 986 | 35492.986 | 771.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:32;996 | 95.5783 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 32 | 996 | 35492.996 | 771.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;006 | 95.5783 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 006 | 35493.006 | 771.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;016 | 95.5783 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 016 | 35493.016 | 771.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;026 | 95.5783 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 026 | 35493.026 | 771.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;036 | 95.5793 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 036 | 35493.036 | 771.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;046 | 95.5793 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 046 | 35493.046 | 771.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;056 | 95.5793 | 295.7285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 056 | 35493.056 | 771.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;066 | 95.5793 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 066 | 35493.066 | 771.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;076 | 95.5793 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 076 | 35493.076 | 771.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;086 | 95.5793 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 086 | 35493.086 | 771.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;096 | 95.5793 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 096 | 35493.096 | 771.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;106 | 95.5793 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 106 | 35493.106 | 771.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;116 | 95.5793 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 116 | 35493.116 | 771.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;126 | 95.5793 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 126 | 35493.126 | 771.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;136 | 95.5813 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 136 | 35493.136 | 771.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;146 | 95.5813 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 146 | 35493.146 | 771.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;156 | 95.5813 | 295.7586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 156 | 35493.156 | 771.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;166 | 95.5813 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 166 | 35493.166 | 771.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;176 | 95.5813 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 176 | 35493.176 | 771.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;186 | 95.5813 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 186 | 35493.186 | 771.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;196 | 95.5813 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 196 | 35493.196 | 771.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;206 | 95.5813 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 206 | 35493.206 | 771.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;216 | 95.5813 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 216 | 35493.216 | 771.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;226 | 95.5813 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 226 | 35493.226 | 771.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;236 | 95.5833 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 236 | 35493.236 | 771.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;246 | 95.5833 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 246 | 35493.246 | 771.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;256 | 95.5833 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 256 | 35493.256 | 771.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;266 | 95.5833 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 266 | 35493.266 | 771.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;276 | 95.5833 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 276 | 35493.276 | 771.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;286 | 95.5833 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 286 | 35493.286 | 771.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;296 | 95.5833 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 296 | 35493.296 | 771.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;306 | 95.5833 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 306 | 35493.306 | 771.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;316 | 95.5833 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 316 | 35493.316 | 771.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;326 | 95.5833 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 326 | 35493.326 | 771.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;336 | 95.5813 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 336 | 35493.336 | 771.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;346 | 95.5813 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 346 | 35493.346 | 771.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;356 | 95.5813 | 295.7698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 356 | 35493.356 | 771.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;366 | 95.5813 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 366 | 35493.366 | 771.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;376 | 95.5813 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 376 | 35493.376 | 771.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;386 | 95.5813 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 386 | 35493.386 | 771.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;396 | 95.5813 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 396 | 35493.396 | 771.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;406 | 95.5813 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 406 | 35493.406 | 771.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;416 | 95.5813 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 416 | 35493.416 | 771.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;426 | 95.5813 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 426 | 35493.426 | 771.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;436 | 95.5853 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 436 | 35493.436 | 771.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;446 | 95.5853 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 446 | 35493.446 | 771.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;456 | 95.5853 | 295.7707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 456 | 35493.456 | 771.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;466 | 95.5853 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 466 | 35493.466 | 771.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;476 | 95.5853 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 476 | 35493.476 | 771.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;486 | 95.5853 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 486 | 35493.486 | 771.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;496 | 95.5853 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 496 | 35493.496 | 771.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;506 | 95.5853 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 506 | 35493.506 | 771.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;516 | 95.5853 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 516 | 35493.516 | 771.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;526 | 95.5853 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 526 | 35493.526 | 771.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;536 | 95.5863 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 536 | 35493.536 | 772
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;546 | 95.5863 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 546 | 35493.546 | 772.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;556 | 95.5863 | 295.767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 556 | 35493.556 | 772.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;566 | 95.5863 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 566 | 35493.566 | 772.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;576 | 95.5863 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 576 | 35493.576 | 772.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;586 | 95.5863 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 586 | 35493.586 | 772.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;596 | 95.5863 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 596 | 35493.596 | 772.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;606 | 95.5863 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 606 | 35493.606 | 772.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;616 | 95.5863 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 616 | 35493.616 | 772.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;626 | 95.5863 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 626 | 35493.626 | 772.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;636 | 95.5873 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 636 | 35493.636 | 772.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;646 | 95.5873 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 646 | 35493.646 | 772.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;656 | 95.5873 | 295.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 656 | 35493.656 | 772.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;666 | 95.5873 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 666 | 35493.666 | 772.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;676 | 95.5873 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 676 | 35493.676 | 772.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;686 | 95.5873 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 686 | 35493.686 | 772.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;696 | 95.5873 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 696 | 35493.696 | 772.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;706 | 95.5873 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 706 | 35493.706 | 772.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;716 | 95.5873 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 716 | 35493.716 | 772.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;726 | 95.5873 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 726 | 35493.726 | 772.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;736 | 95.5863 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 736 | 35493.736 | 772.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;746 | 95.5863 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 746 | 35493.746 | 772.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;756 | 95.5863 | 295.7349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 756 | 35493.756 | 772.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;766 | 95.5863 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 766 | 35493.766 | 772.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;776 | 95.5863 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 776 | 35493.776 | 772.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;786 | 95.5863 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 786 | 35493.786 | 772.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;796 | 95.5863 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 796 | 35493.796 | 772.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;806 | 95.5863 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 806 | 35493.806 | 772.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;816 | 95.5863 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 816 | 35493.816 | 772.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;826 | 95.5863 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 826 | 35493.826 | 772.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;836 | 95.5893 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 836 | 35493.836 | 772.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;846 | 95.5893 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 846 | 35493.846 | 772.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;856 | 95.5893 | 295.7501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 856 | 35493.856 | 772.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;866 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 866 | 35493.866 | 772.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;876 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 876 | 35493.876 | 772.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;886 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 886 | 35493.886 | 772.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;896 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 896 | 35493.896 | 772.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;906 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 906 | 35493.906 | 772.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;916 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 916 | 35493.916 | 772.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;926 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 926 | 35493.926 | 772.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;936 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 936 | 35493.936 | 772.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;946 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 946 | 35493.946 | 772.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;956 | 95.5893 | 295.7584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 956 | 35493.956 | 772.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;966 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 966 | 35493.966 | 772.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;976 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 976 | 35493.976 | 772.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;986 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 986 | 35493.986 | 772.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:33;996 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 33 | 996 | 35493.996 | 772.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;006 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 006 | 35494.006 | 772.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;016 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 016 | 35494.016 | 772.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;026 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 026 | 35494.026 | 772.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;036 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 036 | 35494.036 | 772.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;046 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 046 | 35494.046 | 772.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;056 | 95.5893 | 295.7628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 056 | 35494.056 | 772.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;066 | 95.5893 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 066 | 35494.066 | 772.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;076 | 95.5893 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 076 | 35494.076 | 772.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;086 | 95.5893 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 086 | 35494.086 | 772.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;096 | 95.5893 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 096 | 35494.096 | 772.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;106 | 95.5893 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 106 | 35494.106 | 772.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;116 | 95.5893 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 116 | 35494.116 | 772.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;126 | 95.5893 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 126 | 35494.126 | 772.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;136 | 95.5923 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 136 | 35494.136 | 772.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;146 | 95.5923 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 146 | 35494.146 | 772.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;156 | 95.5923 | 295.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 156 | 35494.156 | 772.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;166 | 95.5923 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 166 | 35494.166 | 772.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;176 | 95.5923 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 176 | 35494.176 | 772.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;186 | 95.5923 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 186 | 35494.186 | 772.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;196 | 95.5923 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 196 | 35494.196 | 772.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;206 | 95.5923 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 206 | 35494.206 | 772.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;216 | 95.5923 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 216 | 35494.216 | 772.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;226 | 95.5923 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 226 | 35494.226 | 772.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;236 | 95.5933 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 236 | 35494.236 | 772.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;246 | 95.5933 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 246 | 35494.246 | 772.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;256 | 95.5933 | 295.8166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 256 | 35494.256 | 772.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;266 | 95.5933 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 266 | 35494.266 | 772.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;276 | 95.5933 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 276 | 35494.276 | 772.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;286 | 95.5933 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 286 | 35494.286 | 772.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;296 | 95.5933 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 296 | 35494.296 | 772.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;306 | 95.5933 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 306 | 35494.306 | 772.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;316 | 95.5933 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 316 | 35494.316 | 772.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;326 | 95.5933 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 326 | 35494.326 | 772.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;336 | 95.5943 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 336 | 35494.336 | 772.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;346 | 95.5943 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 346 | 35494.346 | 772.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;356 | 95.5943 | 295.8184 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 356 | 35494.356 | 772.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;366 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 366 | 35494.366 | 772.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;376 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 376 | 35494.376 | 772.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;386 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 386 | 35494.386 | 772.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;396 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 396 | 35494.396 | 772.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;406 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 406 | 35494.406 | 772.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;416 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 416 | 35494.416 | 772.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;426 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 426 | 35494.426 | 772.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;436 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 436 | 35494.436 | 772.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;446 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 446 | 35494.446 | 772.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;456 | 95.5943 | 295.8134 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 456 | 35494.456 | 772.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;466 | 95.5943 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 466 | 35494.466 | 772.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;476 | 95.5983 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 476 | 35494.476 | 772.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;486 | 95.5983 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 486 | 35494.486 | 772.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;496 | 95.5983 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 496 | 35494.496 | 772.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;506 | 95.5983 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 506 | 35494.506 | 772.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;516 | 95.5983 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 516 | 35494.516 | 772.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;526 | 95.5983 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 526 | 35494.526 | 772.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;536 | 95.5983 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 536 | 35494.536 | 773
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;546 | 95.5983 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 546 | 35494.546 | 773.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;556 | 95.5983 | 295.8072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 556 | 35494.556 | 773.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;566 | 95.5983 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 566 | 35494.566 | 773.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;576 | 95.5993 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 576 | 35494.576 | 773.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;586 | 95.5993 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 586 | 35494.586 | 773.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;596 | 95.5993 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 596 | 35494.596 | 773.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;606 | 95.5993 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 606 | 35494.606 | 773.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;616 | 95.5993 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 616 | 35494.616 | 773.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;626 | 95.5993 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 626 | 35494.626 | 773.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;636 | 95.5993 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 636 | 35494.636 | 773.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;646 | 95.5993 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 646 | 35494.646 | 773.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;656 | 95.5993 | 295.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 656 | 35494.656 | 773.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;666 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 666 | 35494.666 | 773.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;676 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 676 | 35494.676 | 773.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;686 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 686 | 35494.686 | 773.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;696 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 696 | 35494.696 | 773.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;706 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 706 | 35494.706 | 773.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;716 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 716 | 35494.716 | 773.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;726 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 726 | 35494.726 | 773.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;736 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 736 | 35494.736 | 773.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;746 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 746 | 35494.746 | 773.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;756 | 95.5993 | 295.7641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 756 | 35494.756 | 773.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;766 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 766 | 35494.766 | 773.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;776 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 776 | 35494.776 | 773.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;786 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 786 | 35494.786 | 773.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;796 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 796 | 35494.796 | 773.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;806 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 806 | 35494.806 | 773.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;816 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 816 | 35494.816 | 773.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;826 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 826 | 35494.826 | 773.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;836 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 836 | 35494.836 | 773.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;846 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 846 | 35494.846 | 773.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;856 | 95.5993 | 295.7739 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 856 | 35494.856 | 773.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;866 | 95.5993 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 866 | 35494.866 | 773.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;876 | 95.6013 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 876 | 35494.876 | 773.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;886 | 95.6013 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 886 | 35494.886 | 773.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;896 | 95.6013 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 896 | 35494.896 | 773.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;906 | 95.6013 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 906 | 35494.906 | 773.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;916 | 95.6013 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 916 | 35494.916 | 773.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;926 | 95.6013 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 926 | 35494.926 | 773.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;936 | 95.6013 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 936 | 35494.936 | 773.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;946 | 95.6013 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 946 | 35494.946 | 773.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;956 | 95.6013 | 295.7842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 956 | 35494.956 | 773.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;966 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 966 | 35494.966 | 773.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;976 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 976 | 35494.976 | 773.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;986 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 986 | 35494.986 | 773.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:34;996 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 34 | 996 | 35494.996 | 773.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;006 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 006 | 35495.006 | 773.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;016 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 016 | 35495.016 | 773.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;026 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 026 | 35495.026 | 773.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;036 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 036 | 35495.036 | 773.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;046 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 046 | 35495.046 | 773.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;056 | 95.6013 | 295.7713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 056 | 35495.056 | 773.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;066 | 95.6013 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 066 | 35495.066 | 773.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;076 | 95.6033 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 076 | 35495.076 | 773.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;086 | 95.6033 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 086 | 35495.086 | 773.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;096 | 95.6033 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 096 | 35495.096 | 773.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;106 | 95.6033 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 106 | 35495.106 | 773.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;116 | 95.6033 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 116 | 35495.116 | 773.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;126 | 95.6033 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 126 | 35495.126 | 773.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;136 | 95.6033 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 136 | 35495.136 | 773.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;146 | 95.6033 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 146 | 35495.146 | 773.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;156 | 95.6033 | 295.7661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 156 | 35495.156 | 773.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;166 | 95.6033 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 166 | 35495.166 | 773.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;176 | 95.6043 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 176 | 35495.176 | 773.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;186 | 95.6043 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 186 | 35495.186 | 773.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;196 | 95.6043 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 196 | 35495.196 | 773.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;206 | 95.6043 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 206 | 35495.206 | 773.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;216 | 95.6043 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 216 | 35495.216 | 773.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;226 | 95.6043 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 226 | 35495.226 | 773.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;236 | 95.6043 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 236 | 35495.236 | 773.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;246 | 95.6043 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 246 | 35495.246 | 773.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;256 | 95.6043 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 256 | 35495.256 | 773.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;266 | 95.6043 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 266 | 35495.266 | 773.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;276 | 95.6053 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 276 | 35495.276 | 773.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;286 | 95.6053 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 286 | 35495.286 | 773.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;296 | 95.6053 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 296 | 35495.296 | 773.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;306 | 95.6053 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 306 | 35495.306 | 773.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;316 | 95.6053 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 316 | 35495.316 | 773.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;326 | 95.6053 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 326 | 35495.326 | 773.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;336 | 95.6053 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 336 | 35495.336 | 773.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;346 | 95.6053 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 346 | 35495.346 | 773.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;356 | 95.6053 | 295.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 356 | 35495.356 | 773.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;366 | 95.6053 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 366 | 35495.366 | 773.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;376 | 95.6073 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 376 | 35495.376 | 773.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;386 | 95.6073 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 386 | 35495.386 | 773.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;396 | 95.6073 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 396 | 35495.396 | 773.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;406 | 95.6073 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 406 | 35495.406 | 773.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;416 | 95.6073 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 416 | 35495.416 | 773.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;426 | 95.6073 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 426 | 35495.426 | 773.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;436 | 95.6073 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 436 | 35495.436 | 773.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;446 | 95.6073 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 446 | 35495.446 | 773.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;456 | 95.6073 | 295.7813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 456 | 35495.456 | 773.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;466 | 95.6073 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 466 | 35495.466 | 773.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;476 | 95.6083 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 476 | 35495.476 | 773.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;486 | 95.6083 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 486 | 35495.486 | 773.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;496 | 95.6083 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 496 | 35495.496 | 773.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;506 | 95.6083 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 506 | 35495.506 | 773.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;516 | 95.6083 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 516 | 35495.516 | 773.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;526 | 95.6083 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 526 | 35495.526 | 773.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;536 | 95.6083 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 536 | 35495.536 | 774
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;546 | 95.6083 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 546 | 35495.546 | 774.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;556 | 95.6083 | 295.831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 556 | 35495.556 | 774.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;566 | 95.6083 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 566 | 35495.566 | 774.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;576 | 95.6093 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 576 | 35495.576 | 774.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;586 | 95.6093 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 586 | 35495.586 | 774.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;596 | 95.6093 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 596 | 35495.596 | 774.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;606 | 95.6093 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 606 | 35495.606 | 774.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;616 | 95.6093 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 616 | 35495.616 | 774.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;626 | 95.6093 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 626 | 35495.626 | 774.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;636 | 95.6093 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 636 | 35495.636 | 774.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;646 | 95.6093 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 646 | 35495.646 | 774.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;656 | 95.6093 | 295.8782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 656 | 35495.656 | 774.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;666 | 95.6093 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 666 | 35495.666 | 774.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;676 | 95.6123 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 676 | 35495.676 | 774.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;686 | 95.6123 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 686 | 35495.686 | 774.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;696 | 95.6123 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 696 | 35495.696 | 774.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;706 | 95.6123 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 706 | 35495.706 | 774.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;716 | 95.6123 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 716 | 35495.716 | 774.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;726 | 95.6123 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 726 | 35495.726 | 774.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;736 | 95.6123 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 736 | 35495.736 | 774.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;746 | 95.6123 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 746 | 35495.746 | 774.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;756 | 95.6123 | 295.8928 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 756 | 35495.756 | 774.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;766 | 95.6123 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 766 | 35495.766 | 774.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;776 | 95.6153 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 776 | 35495.776 | 774.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;786 | 95.6153 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 786 | 35495.786 | 774.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;796 | 95.6153 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 796 | 35495.796 | 774.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;806 | 95.6153 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 806 | 35495.806 | 774.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;816 | 95.6153 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 816 | 35495.816 | 774.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;826 | 95.6153 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 826 | 35495.826 | 774.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;836 | 95.6153 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 836 | 35495.836 | 774.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;846 | 95.6153 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 846 | 35495.846 | 774.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;856 | 95.6153 | 295.9017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 856 | 35495.856 | 774.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;866 | 95.6153 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 866 | 35495.866 | 774.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;876 | 95.6163 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 876 | 35495.876 | 774.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;886 | 95.6163 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 886 | 35495.886 | 774.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;896 | 95.6163 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 896 | 35495.896 | 774.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;906 | 95.6163 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 906 | 35495.906 | 774.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;916 | 95.6163 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 916 | 35495.916 | 774.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;926 | 95.6163 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 926 | 35495.926 | 774.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;936 | 95.6163 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 936 | 35495.936 | 774.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;946 | 95.6163 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 946 | 35495.946 | 774.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;956 | 95.6163 | 295.909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 956 | 35495.956 | 774.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;966 | 95.6163 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 966 | 35495.966 | 774.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;976 | 95.6153 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 976 | 35495.976 | 774.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;986 | 95.6153 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 986 | 35495.986 | 774.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:35;996 | 95.6153 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 35 | 996 | 35495.996 | 774.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;006 | 95.6153 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 006 | 35496.006 | 774.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;016 | 95.6153 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 016 | 35496.016 | 774.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;026 | 95.6153 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 026 | 35496.026 | 774.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;036 | 95.6153 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 036 | 35496.036 | 774.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;046 | 95.6153 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 046 | 35496.046 | 774.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;056 | 95.6153 | 295.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 056 | 35496.056 | 774.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;066 | 95.6153 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 066 | 35496.066 | 774.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;076 | 95.6173 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 076 | 35496.076 | 774.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;086 | 95.6173 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 086 | 35496.086 | 774.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;096 | 95.6173 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 096 | 35496.096 | 774.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;106 | 95.6173 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 106 | 35496.106 | 774.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;116 | 95.6173 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 116 | 35496.116 | 774.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;126 | 95.6173 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 126 | 35496.126 | 774.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;136 | 95.6173 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 136 | 35496.136 | 774.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;146 | 95.6173 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 146 | 35496.146 | 774.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;156 | 95.6173 | 295.9038 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 156 | 35496.156 | 774.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;166 | 95.6173 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 166 | 35496.166 | 774.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;176 | 95.6183 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 176 | 35496.176 | 774.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;186 | 95.6183 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 186 | 35496.186 | 774.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;196 | 95.6183 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 196 | 35496.196 | 774.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;206 | 95.6183 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 206 | 35496.206 | 774.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;216 | 95.6183 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 216 | 35496.216 | 774.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;226 | 95.6183 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 226 | 35496.226 | 774.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;236 | 95.6183 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 236 | 35496.236 | 774.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;246 | 95.6183 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 246 | 35496.246 | 774.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;256 | 95.6183 | 295.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 256 | 35496.256 | 774.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;266 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 266 | 35496.266 | 774.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;276 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 276 | 35496.276 | 774.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;286 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 286 | 35496.286 | 774.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;296 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 296 | 35496.296 | 774.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;306 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 306 | 35496.306 | 774.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;316 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 316 | 35496.316 | 774.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;326 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 326 | 35496.326 | 774.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;336 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 336 | 35496.336 | 774.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;346 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 346 | 35496.346 | 774.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;356 | 95.6183 | 295.9613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 356 | 35496.356 | 774.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;366 | 95.6183 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 366 | 35496.366 | 774.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;376 | 95.6213 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 376 | 35496.376 | 774.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;386 | 95.6213 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 386 | 35496.386 | 774.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;396 | 95.6213 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 396 | 35496.396 | 774.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;406 | 95.6213 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 406 | 35496.406 | 774.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;416 | 95.6213 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 416 | 35496.416 | 774.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;426 | 95.6213 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 426 | 35496.426 | 774.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;436 | 95.6213 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 436 | 35496.436 | 774.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;446 | 95.6213 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 446 | 35496.446 | 774.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;456 | 95.6213 | 295.9518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 456 | 35496.456 | 774.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;466 | 95.6213 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 466 | 35496.466 | 774.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;476 | 95.6233 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 476 | 35496.476 | 774.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;486 | 95.6233 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 486 | 35496.486 | 774.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;496 | 95.6233 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 496 | 35496.496 | 774.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;506 | 95.6233 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 506 | 35496.506 | 774.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;516 | 95.6233 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 516 | 35496.516 | 774.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;526 | 95.6233 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 526 | 35496.526 | 774.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;536 | 95.6233 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 536 | 35496.536 | 775
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;546 | 95.6233 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 546 | 35496.546 | 775.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;556 | 95.6233 | 295.9446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 556 | 35496.556 | 775.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;566 | 95.6233 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 566 | 35496.566 | 775.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;576 | 95.6223 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 576 | 35496.576 | 775.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;586 | 95.6223 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 586 | 35496.586 | 775.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;596 | 95.6223 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 596 | 35496.596 | 775.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;606 | 95.6223 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 606 | 35496.606 | 775.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;616 | 95.6223 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 616 | 35496.616 | 775.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;626 | 95.6223 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 626 | 35496.626 | 775.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;636 | 95.6223 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 636 | 35496.636 | 775.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;646 | 95.6223 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 646 | 35496.646 | 775.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;656 | 95.6223 | 295.9431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 656 | 35496.656 | 775.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;666 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 666 | 35496.666 | 775.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;676 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 676 | 35496.676 | 775.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;686 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 686 | 35496.686 | 775.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;696 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 696 | 35496.696 | 775.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;706 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 706 | 35496.706 | 775.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;716 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 716 | 35496.716 | 775.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;726 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 726 | 35496.726 | 775.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;736 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 736 | 35496.736 | 775.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;746 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 746 | 35496.746 | 775.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;756 | 95.6223 | 295.9324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 756 | 35496.756 | 775.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;766 | 95.6223 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 766 | 35496.766 | 775.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;776 | 95.6253 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 776 | 35496.776 | 775.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;786 | 95.6253 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 786 | 35496.786 | 775.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;796 | 95.6253 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 796 | 35496.796 | 775.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;806 | 95.6253 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 806 | 35496.806 | 775.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;816 | 95.6253 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 816 | 35496.816 | 775.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;826 | 95.6253 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 826 | 35496.826 | 775.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;836 | 95.6253 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 836 | 35496.836 | 775.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;846 | 95.6253 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 846 | 35496.846 | 775.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;856 | 95.6253 | 295.9297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 856 | 35496.856 | 775.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;866 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 866 | 35496.866 | 775.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;876 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 876 | 35496.876 | 775.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;886 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 886 | 35496.886 | 775.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;896 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 896 | 35496.896 | 775.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;906 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 906 | 35496.906 | 775.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;916 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 916 | 35496.916 | 775.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;926 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 926 | 35496.926 | 775.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;936 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 936 | 35496.936 | 775.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;946 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 946 | 35496.946 | 775.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;956 | 95.6253 | 295.9475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 956 | 35496.956 | 775.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;966 | 95.6253 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 966 | 35496.966 | 775.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;976 | 95.6253 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 976 | 35496.976 | 775.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;986 | 95.6263 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 986 | 35496.986 | 775.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:36;996 | 95.6263 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 36 | 996 | 35496.996 | 775.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;006 | 95.6263 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 006 | 35497.006 | 775.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;016 | 95.6263 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 016 | 35497.016 | 775.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;026 | 95.6263 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 026 | 35497.026 | 775.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;036 | 95.6263 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 036 | 35497.036 | 775.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;046 | 95.6263 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 046 | 35497.046 | 775.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;056 | 95.6263 | 295.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 056 | 35497.056 | 775.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;066 | 95.6263 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 066 | 35497.066 | 775.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;076 | 95.6263 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 076 | 35497.076 | 775.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;086 | 95.6303 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 086 | 35497.086 | 775.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;096 | 95.6303 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 096 | 35497.096 | 775.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;106 | 95.6303 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 106 | 35497.106 | 775.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;116 | 95.6303 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 116 | 35497.116 | 775.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;126 | 95.6303 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 126 | 35497.126 | 775.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;136 | 95.6303 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 136 | 35497.136 | 775.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;146 | 95.6303 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 146 | 35497.146 | 775.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;156 | 95.6303 | 295.9706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 156 | 35497.156 | 775.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;166 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 166 | 35497.166 | 775.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;176 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 176 | 35497.176 | 775.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;186 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 186 | 35497.186 | 775.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;196 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 196 | 35497.196 | 775.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;206 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 206 | 35497.206 | 775.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;216 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 216 | 35497.216 | 775.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;226 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 226 | 35497.226 | 775.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;236 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 236 | 35497.236 | 775.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;246 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 246 | 35497.246 | 775.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;256 | 95.6303 | 295.9438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 256 | 35497.256 | 775.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;266 | 95.6303 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 266 | 35497.266 | 775.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;276 | 95.6303 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 276 | 35497.276 | 775.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;286 | 95.6313 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 286 | 35497.286 | 775.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;296 | 95.6313 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 296 | 35497.296 | 775.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;306 | 95.6313 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 306 | 35497.306 | 775.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;316 | 95.6313 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 316 | 35497.316 | 775.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;326 | 95.6313 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 326 | 35497.326 | 775.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;336 | 95.6313 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 336 | 35497.336 | 775.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;346 | 95.6313 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 346 | 35497.346 | 775.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;356 | 95.6313 | 295.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 356 | 35497.356 | 775.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;366 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 366 | 35497.366 | 775.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;376 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 376 | 35497.376 | 775.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;386 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 386 | 35497.386 | 775.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;396 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 396 | 35497.396 | 775.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;406 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 406 | 35497.406 | 775.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;416 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 416 | 35497.416 | 775.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;426 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 426 | 35497.426 | 775.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;436 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 436 | 35497.436 | 775.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;446 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 446 | 35497.446 | 775.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;456 | 95.6313 | 295.9474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 456 | 35497.456 | 775.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;466 | 95.6313 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 466 | 35497.466 | 775.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;476 | 95.6313 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 476 | 35497.476 | 775.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;486 | 95.6343 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 486 | 35497.486 | 775.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;496 | 95.6343 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 496 | 35497.496 | 775.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;506 | 95.6343 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 506 | 35497.506 | 775.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;516 | 95.6343 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 516 | 35497.516 | 775.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;526 | 95.6343 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 526 | 35497.526 | 775.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;536 | 95.6343 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 536 | 35497.536 | 776
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;546 | 95.6343 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 546 | 35497.546 | 776.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;556 | 95.6343 | 295.9565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 556 | 35497.556 | 776.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;566 | 95.6343 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 566 | 35497.566 | 776.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;576 | 95.6343 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 576 | 35497.576 | 776.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;586 | 95.6353 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 586 | 35497.586 | 776.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;596 | 95.6353 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 596 | 35497.596 | 776.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;606 | 95.6353 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 606 | 35497.606 | 776.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;616 | 95.6353 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 616 | 35497.616 | 776.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;626 | 95.6353 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 626 | 35497.626 | 776.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;636 | 95.6353 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 636 | 35497.636 | 776.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;646 | 95.6353 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 646 | 35497.646 | 776.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;656 | 95.6353 | 295.9715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 656 | 35497.656 | 776.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;666 | 95.6353 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 666 | 35497.666 | 776.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;676 | 95.6353 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 676 | 35497.676 | 776.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;686 | 95.6363 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 686 | 35497.686 | 776.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;696 | 95.6363 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 696 | 35497.696 | 776.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;706 | 95.6363 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 706 | 35497.706 | 776.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;716 | 95.6363 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 716 | 35497.716 | 776.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;726 | 95.6363 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 726 | 35497.726 | 776.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;736 | 95.6363 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 736 | 35497.736 | 776.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;746 | 95.6363 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 746 | 35497.746 | 776.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;756 | 95.6363 | 295.9966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 756 | 35497.756 | 776.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;766 | 95.6363 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 766 | 35497.766 | 776.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;776 | 95.6363 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 776 | 35497.776 | 776.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;786 | 95.6393 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 786 | 35497.786 | 776.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;796 | 95.6393 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 796 | 35497.796 | 776.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;806 | 95.6393 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 806 | 35497.806 | 776.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;816 | 95.6393 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 816 | 35497.816 | 776.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;826 | 95.6393 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 826 | 35497.826 | 776.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;836 | 95.6393 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 836 | 35497.836 | 776.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;846 | 95.6393 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 846 | 35497.846 | 776.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;856 | 95.6393 | 295.9989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 856 | 35497.856 | 776.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;866 | 95.6393 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 866 | 35497.866 | 776.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;876 | 95.6393 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 876 | 35497.876 | 776.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;886 | 95.6383 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 886 | 35497.886 | 776.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;896 | 95.6383 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 896 | 35497.896 | 776.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;906 | 95.6383 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 906 | 35497.906 | 776.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;916 | 95.6383 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 916 | 35497.916 | 776.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;926 | 95.6383 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 926 | 35497.926 | 776.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;936 | 95.6383 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 936 | 35497.936 | 776.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;946 | 95.6383 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 946 | 35497.946 | 776.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;956 | 95.6383 | 295.9791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 956 | 35497.956 | 776.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;966 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 966 | 35497.966 | 776.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;976 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 976 | 35497.976 | 776.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;986 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 986 | 35497.986 | 776.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:37;996 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 37 | 996 | 35497.996 | 776.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;006 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 006 | 35498.006 | 776.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;016 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 016 | 35498.016 | 776.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;026 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 026 | 35498.026 | 776.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;036 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 036 | 35498.036 | 776.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;046 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 046 | 35498.046 | 776.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;056 | 95.6383 | 295.9741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 056 | 35498.056 | 776.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;066 | 95.6383 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 066 | 35498.066 | 776.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;076 | 95.6383 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 076 | 35498.076 | 776.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;086 | 95.6413 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 086 | 35498.086 | 776.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;096 | 95.6413 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 096 | 35498.096 | 776.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;106 | 95.6413 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 106 | 35498.106 | 776.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;116 | 95.6413 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 116 | 35498.116 | 776.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;126 | 95.6413 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 126 | 35498.126 | 776.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;136 | 95.6413 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 136 | 35498.136 | 776.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;146 | 95.6413 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 146 | 35498.146 | 776.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;156 | 95.6413 | 295.9808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 156 | 35498.156 | 776.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;166 | 95.6413 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 166 | 35498.166 | 776.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;176 | 95.6413 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 176 | 35498.176 | 776.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;186 | 95.6433 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 186 | 35498.186 | 776.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;196 | 95.6433 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 196 | 35498.196 | 776.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;206 | 95.6433 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 206 | 35498.206 | 776.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;216 | 95.6433 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 216 | 35498.216 | 776.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;226 | 95.6433 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 226 | 35498.226 | 776.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;236 | 95.6433 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 236 | 35498.236 | 776.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;246 | 95.6433 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 246 | 35498.246 | 776.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;256 | 95.6433 | 295.9825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 256 | 35498.256 | 776.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;266 | 95.6433 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 266 | 35498.266 | 776.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;276 | 95.6433 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 276 | 35498.276 | 776.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;286 | 95.6432 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 286 | 35498.286 | 776.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;296 | 95.6432 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 296 | 35498.296 | 776.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;306 | 95.6432 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 306 | 35498.306 | 776.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;316 | 95.6432 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 316 | 35498.316 | 776.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;326 | 95.6432 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 326 | 35498.326 | 776.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;336 | 95.6432 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 336 | 35498.336 | 776.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;346 | 95.6432 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 346 | 35498.346 | 776.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;356 | 95.6432 | 295.9895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 356 | 35498.356 | 776.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;366 | 95.6432 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 366 | 35498.366 | 776.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;376 | 95.6432 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 376 | 35498.376 | 776.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;386 | 95.6453 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 386 | 35498.386 | 776.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;396 | 95.6453 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 396 | 35498.396 | 776.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;406 | 95.6453 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 406 | 35498.406 | 776.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;416 | 95.6453 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 416 | 35498.416 | 776.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;426 | 95.6453 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 426 | 35498.426 | 776.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;436 | 95.6453 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 436 | 35498.436 | 776.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;446 | 95.6453 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 446 | 35498.446 | 776.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;456 | 95.6453 | 296.0037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 456 | 35498.456 | 776.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;466 | 95.6453 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 466 | 35498.466 | 776.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;476 | 95.6453 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 476 | 35498.476 | 776.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;486 | 95.6473 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 486 | 35498.486 | 776.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;496 | 95.6473 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 496 | 35498.496 | 776.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;506 | 95.6473 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 506 | 35498.506 | 776.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;516 | 95.6473 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 516 | 35498.516 | 776.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;526 | 95.6473 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 526 | 35498.526 | 776.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;536 | 95.6473 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 536 | 35498.536 | 777
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;546 | 95.6473 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 546 | 35498.546 | 777.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;556 | 95.6473 | 295.9993 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 556 | 35498.556 | 777.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;566 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 566 | 35498.566 | 777.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;576 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 576 | 35498.576 | 777.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;586 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 586 | 35498.586 | 777.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;596 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 596 | 35498.596 | 777.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;606 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 606 | 35498.606 | 777.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;616 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 616 | 35498.616 | 777.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;626 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 626 | 35498.626 | 777.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;636 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 636 | 35498.636 | 777.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;646 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 646 | 35498.646 | 777.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;656 | 95.6473 | 295.9833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 656 | 35498.656 | 777.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;666 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 666 | 35498.666 | 777.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;676 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 676 | 35498.676 | 777.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;686 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 686 | 35498.686 | 777.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;696 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 696 | 35498.696 | 777.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;706 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 706 | 35498.706 | 777.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;716 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 716 | 35498.716 | 777.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;726 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 726 | 35498.726 | 777.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;736 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 736 | 35498.736 | 777.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;746 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 746 | 35498.746 | 777.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;756 | 95.6473 | 295.991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 756 | 35498.756 | 777.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;766 | 95.6473 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 766 | 35498.766 | 777.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;776 | 95.6473 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 776 | 35498.776 | 777.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;786 | 95.6513 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 786 | 35498.786 | 777.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;796 | 95.6513 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 796 | 35498.796 | 777.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;806 | 95.6513 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 806 | 35498.806 | 777.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;816 | 95.6513 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 816 | 35498.816 | 777.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;826 | 95.6513 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 826 | 35498.826 | 777.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;836 | 95.6513 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 836 | 35498.836 | 777.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;846 | 95.6513 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 846 | 35498.846 | 777.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;856 | 95.6513 | 296.0104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 856 | 35498.856 | 777.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;866 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 866 | 35498.866 | 777.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;876 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 876 | 35498.876 | 777.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;886 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 886 | 35498.886 | 777.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;896 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 896 | 35498.896 | 777.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;906 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 906 | 35498.906 | 777.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;916 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 916 | 35498.916 | 777.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;926 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 926 | 35498.926 | 777.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;936 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 936 | 35498.936 | 777.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;946 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 946 | 35498.946 | 777.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;956 | 95.6513 | 296.0193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 956 | 35498.956 | 777.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;966 | 95.6513 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 966 | 35498.966 | 777.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;976 | 95.6513 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 976 | 35498.976 | 777.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;986 | 95.6523 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 986 | 35498.986 | 777.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:38;996 | 95.6523 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 38 | 996 | 35498.996 | 777.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;006 | 95.6523 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 006 | 35499.006 | 777.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;016 | 95.6523 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 016 | 35499.016 | 777.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;026 | 95.6523 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 026 | 35499.026 | 777.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;036 | 95.6523 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 036 | 35499.036 | 777.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;046 | 95.6523 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 046 | 35499.046 | 777.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;056 | 95.6523 | 296.0316 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 056 | 35499.056 | 777.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;066 | 95.6523 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 066 | 35499.066 | 777.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;076 | 95.6523 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 076 | 35499.076 | 777.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;086 | 95.6543 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 086 | 35499.086 | 777.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;096 | 95.6543 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 096 | 35499.096 | 777.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;106 | 95.6543 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 106 | 35499.106 | 777.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;116 | 95.6543 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 116 | 35499.116 | 777.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;126 | 95.6543 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 126 | 35499.126 | 777.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;136 | 95.6543 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 136 | 35499.136 | 777.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;146 | 95.6543 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 146 | 35499.146 | 777.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;156 | 95.6543 | 296.0491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 156 | 35499.156 | 777.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;166 | 95.6543 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 166 | 35499.166 | 777.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;176 | 95.6543 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 176 | 35499.176 | 777.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;186 | 95.6573 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 186 | 35499.186 | 777.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;196 | 95.6573 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 196 | 35499.196 | 777.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;206 | 95.6573 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 206 | 35499.206 | 777.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;216 | 95.6573 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 216 | 35499.216 | 777.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;226 | 95.6573 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 226 | 35499.226 | 777.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;236 | 95.6573 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 236 | 35499.236 | 777.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;246 | 95.6573 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 246 | 35499.246 | 777.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;256 | 95.6573 | 296.0446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 256 | 35499.256 | 777.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;266 | 95.6573 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 266 | 35499.266 | 777.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;276 | 95.6573 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 276 | 35499.276 | 777.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;286 | 95.6553 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 286 | 35499.286 | 777.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;296 | 95.6553 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 296 | 35499.296 | 777.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;306 | 95.6553 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 306 | 35499.306 | 777.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;316 | 95.6553 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 316 | 35499.316 | 777.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;326 | 95.6553 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 326 | 35499.326 | 777.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;336 | 95.6553 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 336 | 35499.336 | 777.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;346 | 95.6553 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 346 | 35499.346 | 777.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;356 | 95.6553 | 296.0293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 356 | 35499.356 | 777.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;366 | 95.6553 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 366 | 35499.366 | 777.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;376 | 95.6553 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 376 | 35499.376 | 777.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;386 | 95.6563 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 386 | 35499.386 | 777.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;396 | 95.6563 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 396 | 35499.396 | 777.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;406 | 95.6563 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 406 | 35499.406 | 777.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;416 | 95.6563 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 416 | 35499.416 | 777.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;426 | 95.6563 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 426 | 35499.426 | 777.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;436 | 95.6563 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 436 | 35499.436 | 777.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;446 | 95.6563 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 446 | 35499.446 | 777.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;456 | 95.6563 | 296.0362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 456 | 35499.456 | 777.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;466 | 95.6563 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 466 | 35499.466 | 777.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;476 | 95.6563 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 476 | 35499.476 | 777.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;486 | 95.6593 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 486 | 35499.486 | 777.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;496 | 95.6593 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 496 | 35499.496 | 777.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;506 | 95.6593 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 506 | 35499.506 | 777.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;516 | 95.6593 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 516 | 35499.516 | 777.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;526 | 95.6593 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 526 | 35499.526 | 777.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;536 | 95.6593 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 536 | 35499.536 | 778
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;546 | 95.6593 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 546 | 35499.546 | 778.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;556 | 95.6593 | 296.0424 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 556 | 35499.556 | 778.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;566 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 566 | 35499.566 | 778.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;576 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 576 | 35499.576 | 778.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;586 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 586 | 35499.586 | 778.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;596 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 596 | 35499.596 | 778.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;606 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 606 | 35499.606 | 778.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;616 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 616 | 35499.616 | 778.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;626 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 626 | 35499.626 | 778.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;636 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 636 | 35499.636 | 778.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;646 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 646 | 35499.646 | 778.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;656 | 95.6593 | 296.0264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 656 | 35499.656 | 778.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;666 | 95.6593 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 666 | 35499.666 | 778.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;676 | 95.6593 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 676 | 35499.676 | 778.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;686 | 95.6603 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 686 | 35499.686 | 778.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;696 | 95.6603 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 696 | 35499.696 | 778.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;706 | 95.6603 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 706 | 35499.706 | 778.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;716 | 95.6603 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 716 | 35499.716 | 778.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;726 | 95.6603 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 726 | 35499.726 | 778.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;736 | 95.6603 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 736 | 35499.736 | 778.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;746 | 95.6603 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 746 | 35499.746 | 778.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;756 | 95.6603 | 296.0163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 756 | 35499.756 | 778.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;766 | 95.6603 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 766 | 35499.766 | 778.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;776 | 95.6603 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 776 | 35499.776 | 778.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;786 | 95.6623 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 786 | 35499.786 | 778.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;796 | 95.6623 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 796 | 35499.796 | 778.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;806 | 95.6623 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 806 | 35499.806 | 778.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;816 | 95.6623 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 816 | 35499.816 | 778.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;826 | 95.6623 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 826 | 35499.826 | 778.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;836 | 95.6623 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 836 | 35499.836 | 778.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;846 | 95.6623 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 846 | 35499.846 | 778.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;856 | 95.6623 | 296.0206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 856 | 35499.856 | 778.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;866 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 866 | 35499.866 | 778.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;876 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 876 | 35499.876 | 778.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;886 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 886 | 35499.886 | 778.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;896 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 896 | 35499.896 | 778.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;906 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 906 | 35499.906 | 778.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;916 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 916 | 35499.916 | 778.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;926 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 926 | 35499.926 | 778.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;936 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 936 | 35499.936 | 778.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;946 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 946 | 35499.946 | 778.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;956 | 95.6623 | 296.0207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 956 | 35499.956 | 778.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;966 | 95.6623 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 966 | 35499.966 | 778.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;976 | 95.6623 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 976 | 35499.976 | 778.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;986 | 95.6633 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 986 | 35499.986 | 778.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:39;996 | 95.6633 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 39 | 996 | 35499.996 | 778.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;006 | 95.6633 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 006 | 35500.006 | 778.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;016 | 95.6633 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 016 | 35500.016 | 778.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;026 | 95.6633 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 026 | 35500.026 | 778.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;036 | 95.6633 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 036 | 35500.036 | 778.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;046 | 95.6633 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 046 | 35500.046 | 778.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;056 | 95.6633 | 296.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 056 | 35500.056 | 778.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;066 | 95.6633 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 066 | 35500.066 | 778.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;076 | 95.6633 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 076 | 35500.076 | 778.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;086 | 95.6653 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 086 | 35500.086 | 778.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;096 | 95.6653 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 096 | 35500.096 | 778.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;106 | 95.6653 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 106 | 35500.106 | 778.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;116 | 95.6653 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 116 | 35500.116 | 778.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;126 | 95.6653 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 126 | 35500.126 | 778.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;136 | 95.6653 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 136 | 35500.136 | 778.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;146 | 95.6653 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 146 | 35500.146 | 778.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;156 | 95.6653 | 296.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 156 | 35500.156 | 778.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;166 | 95.6653 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 166 | 35500.166 | 778.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;176 | 95.6653 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 176 | 35500.176 | 778.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;186 | 95.6673 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 186 | 35500.186 | 778.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;196 | 95.6673 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 196 | 35500.196 | 778.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;206 | 95.6673 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 206 | 35500.206 | 778.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;216 | 95.6673 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 216 | 35500.216 | 778.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;226 | 95.6673 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 226 | 35500.226 | 778.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;236 | 95.6673 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 236 | 35500.236 | 778.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;246 | 95.6673 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 246 | 35500.246 | 778.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;256 | 95.6673 | 296.0493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 256 | 35500.256 | 778.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;266 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 266 | 35500.266 | 778.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;276 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 276 | 35500.276 | 778.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;286 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 286 | 35500.286 | 778.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;296 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 296 | 35500.296 | 778.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;306 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 306 | 35500.306 | 778.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;316 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 316 | 35500.316 | 778.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;326 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 326 | 35500.326 | 778.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;336 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 336 | 35500.336 | 778.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;346 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 346 | 35500.346 | 778.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;356 | 95.6673 | 296.0334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 356 | 35500.356 | 778.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;366 | 95.6673 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 366 | 35500.366 | 778.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;376 | 95.6673 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 376 | 35500.376 | 778.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;386 | 95.6683 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 386 | 35500.386 | 778.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;396 | 95.6683 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 396 | 35500.396 | 778.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;406 | 95.6683 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 406 | 35500.406 | 778.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;416 | 95.6683 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 416 | 35500.416 | 778.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;426 | 95.6683 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 426 | 35500.426 | 778.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;436 | 95.6683 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 436 | 35500.436 | 778.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;446 | 95.6683 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 446 | 35500.446 | 778.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;456 | 95.6683 | 296.0301 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 456 | 35500.456 | 778.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;466 | 95.6683 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 466 | 35500.466 | 778.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;476 | 95.6683 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 476 | 35500.476 | 778.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;486 | 95.6703 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 486 | 35500.486 | 778.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;496 | 95.6703 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 496 | 35500.496 | 778.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;506 | 95.6703 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 506 | 35500.506 | 778.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;516 | 95.6703 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 516 | 35500.516 | 778.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;526 | 95.6703 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 526 | 35500.526 | 778.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;536 | 95.6703 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 536 | 35500.536 | 779
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;546 | 95.6703 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 546 | 35500.546 | 779.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;556 | 95.6703 | 296.0444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 556 | 35500.556 | 779.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;566 | 95.6703 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 566 | 35500.566 | 779.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;576 | 95.6703 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 576 | 35500.576 | 779.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;586 | 95.6703 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 586 | 35500.586 | 779.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;596 | 95.6703 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 596 | 35500.596 | 779.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;606 | 95.6703 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 606 | 35500.606 | 779.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;616 | 95.6712 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 616 | 35500.616 | 779.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;626 | 95.6712 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 626 | 35500.626 | 779.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;636 | 95.6712 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 636 | 35500.636 | 779.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;646 | 95.6712 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 646 | 35500.646 | 779.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;656 | 95.6712 | 296.0487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 656 | 35500.656 | 779.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;666 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 666 | 35500.666 | 779.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;676 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 676 | 35500.676 | 779.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;686 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 686 | 35500.686 | 779.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;696 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 696 | 35500.696 | 779.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;706 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 706 | 35500.706 | 779.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;716 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 716 | 35500.716 | 779.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;726 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 726 | 35500.726 | 779.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;736 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 736 | 35500.736 | 779.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;746 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 746 | 35500.746 | 779.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;756 | 95.6712 | 296.0557 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 756 | 35500.756 | 779.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;766 | 95.6712 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 766 | 35500.766 | 779.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;776 | 95.6712 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 776 | 35500.776 | 779.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;786 | 95.6712 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 786 | 35500.786 | 779.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;796 | 95.6712 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 796 | 35500.796 | 779.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;806 | 95.6712 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 806 | 35500.806 | 779.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;816 | 95.6743 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 816 | 35500.816 | 779.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;826 | 95.6743 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 826 | 35500.826 | 779.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;836 | 95.6743 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 836 | 35500.836 | 779.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;846 | 95.6743 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 846 | 35500.846 | 779.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;856 | 95.6743 | 296.0849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 856 | 35500.856 | 779.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;866 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 866 | 35500.866 | 779.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;876 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 876 | 35500.876 | 779.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;886 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 886 | 35500.886 | 779.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;896 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 896 | 35500.896 | 779.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;906 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 906 | 35500.906 | 779.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;916 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 916 | 35500.916 | 779.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;926 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 926 | 35500.926 | 779.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;936 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 936 | 35500.936 | 779.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;946 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 946 | 35500.946 | 779.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;956 | 95.6743 | 296.0997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 956 | 35500.956 | 779.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;966 | 95.6743 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 966 | 35500.966 | 779.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;976 | 95.6743 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 976 | 35500.976 | 779.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;986 | 95.6743 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 986 | 35500.986 | 779.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:40;996 | 95.6743 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 40 | 996 | 35500.996 | 779.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;006 | 95.6743 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 006 | 35501.006 | 779.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;016 | 95.6733 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 016 | 35501.016 | 779.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;026 | 95.6733 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 026 | 35501.026 | 779.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;036 | 95.6733 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 036 | 35501.036 | 779.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;046 | 95.6733 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 046 | 35501.046 | 779.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;056 | 95.6733 | 296.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 056 | 35501.056 | 779.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;066 | 95.6733 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 066 | 35501.066 | 779.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;076 | 95.6733 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 076 | 35501.076 | 779.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;086 | 95.6733 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 086 | 35501.086 | 779.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;096 | 95.6733 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 096 | 35501.096 | 779.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;106 | 95.6733 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 106 | 35501.106 | 779.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;116 | 95.6773 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 116 | 35501.116 | 779.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;126 | 95.6773 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 126 | 35501.126 | 779.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;136 | 95.6773 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 136 | 35501.136 | 779.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;146 | 95.6773 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 146 | 35501.146 | 779.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;156 | 95.6773 | 296.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 156 | 35501.156 | 779.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;166 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 166 | 35501.166 | 779.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;176 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 176 | 35501.176 | 779.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;186 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 186 | 35501.186 | 779.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;196 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 196 | 35501.196 | 779.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;206 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 206 | 35501.206 | 779.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;216 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 216 | 35501.216 | 779.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;226 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 226 | 35501.226 | 779.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;236 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 236 | 35501.236 | 779.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;246 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 246 | 35501.246 | 779.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;256 | 95.6773 | 296.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 256 | 35501.256 | 779.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;266 | 95.6773 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 266 | 35501.266 | 779.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;276 | 95.6773 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 276 | 35501.276 | 779.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;286 | 95.6773 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 286 | 35501.286 | 779.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;296 | 95.6773 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 296 | 35501.296 | 779.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;306 | 95.6773 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 306 | 35501.306 | 779.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;316 | 95.6783 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 316 | 35501.316 | 779.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;326 | 95.6783 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 326 | 35501.326 | 779.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;336 | 95.6783 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 336 | 35501.336 | 779.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;346 | 95.6783 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 346 | 35501.346 | 779.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;356 | 95.6783 | 296.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 356 | 35501.356 | 779.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;366 | 95.6783 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 366 | 35501.366 | 779.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;376 | 95.6783 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 376 | 35501.376 | 779.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;386 | 95.6783 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 386 | 35501.386 | 779.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;396 | 95.6783 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 396 | 35501.396 | 779.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;406 | 95.6783 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 406 | 35501.406 | 779.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;416 | 95.6793 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 416 | 35501.416 | 779.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;426 | 95.6793 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 426 | 35501.426 | 779.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;436 | 95.6793 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 436 | 35501.436 | 779.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;446 | 95.6793 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 446 | 35501.446 | 779.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;456 | 95.6793 | 296.1255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 456 | 35501.456 | 779.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;466 | 95.6793 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 466 | 35501.466 | 779.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;476 | 95.6793 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 476 | 35501.476 | 779.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;486 | 95.6793 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 486 | 35501.486 | 779.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;496 | 95.6793 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 496 | 35501.496 | 779.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;506 | 95.6793 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 506 | 35501.506 | 779.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;516 | 95.6813 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 516 | 35501.516 | 779.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;526 | 95.6813 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 526 | 35501.526 | 779.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;536 | 95.6813 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 536 | 35501.536 | 780
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;546 | 95.6813 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 546 | 35501.546 | 780.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;556 | 95.6813 | 296.1531 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 556 | 35501.556 | 780.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;566 | 95.6813 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 566 | 35501.566 | 780.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;576 | 95.6813 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 576 | 35501.576 | 780.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;586 | 95.6813 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 586 | 35501.586 | 780.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;596 | 95.6813 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 596 | 35501.596 | 780.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;606 | 95.6813 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 606 | 35501.606 | 780.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;616 | 95.6803 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 616 | 35501.616 | 780.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;626 | 95.6803 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 626 | 35501.626 | 780.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;636 | 95.6803 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 636 | 35501.636 | 780.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;646 | 95.6803 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 646 | 35501.646 | 780.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;656 | 95.6803 | 296.1621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 656 | 35501.656 | 780.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;666 | 95.6803 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 666 | 35501.666 | 780.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;676 | 95.6803 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 676 | 35501.676 | 780.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;686 | 95.6803 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 686 | 35501.686 | 780.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;696 | 95.6803 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 696 | 35501.696 | 780.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;706 | 95.6803 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 706 | 35501.706 | 780.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;716 | 95.6813 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 716 | 35501.716 | 780.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;726 | 95.6813 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 726 | 35501.726 | 780.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;736 | 95.6813 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 736 | 35501.736 | 780.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;746 | 95.6813 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 746 | 35501.746 | 780.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;756 | 95.6813 | 296.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 756 | 35501.756 | 780.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;766 | 95.6813 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 766 | 35501.766 | 780.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;776 | 95.6813 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 776 | 35501.776 | 780.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;786 | 95.6813 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 786 | 35501.786 | 780.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;796 | 95.6813 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 796 | 35501.796 | 780.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;806 | 95.6813 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 806 | 35501.806 | 780.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;816 | 95.6843 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 816 | 35501.816 | 780.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;826 | 95.6843 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 826 | 35501.826 | 780.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;836 | 95.6843 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 836 | 35501.836 | 780.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;846 | 95.6843 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 846 | 35501.846 | 780.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;856 | 95.6843 | 296.1391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 856 | 35501.856 | 780.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;866 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 866 | 35501.866 | 780.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;876 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 876 | 35501.876 | 780.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;886 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 886 | 35501.886 | 780.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;896 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 896 | 35501.896 | 780.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;906 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 906 | 35501.906 | 780.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;916 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 916 | 35501.916 | 780.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;926 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 926 | 35501.926 | 780.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;936 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 936 | 35501.936 | 780.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;946 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 946 | 35501.946 | 780.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;956 | 95.6843 | 296.146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 956 | 35501.956 | 780.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;966 | 95.6843 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 966 | 35501.966 | 780.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;976 | 95.6843 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 976 | 35501.976 | 780.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;986 | 95.6843 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 986 | 35501.986 | 780.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:41;996 | 95.6843 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 41 | 996 | 35501.996 | 780.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;006 | 95.6843 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 006 | 35502.006 | 780.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;016 | 95.6843 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 016 | 35502.016 | 780.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;026 | 95.6843 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 026 | 35502.026 | 780.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;036 | 95.6853 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 036 | 35502.036 | 780.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;046 | 95.6853 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 046 | 35502.046 | 780.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;056 | 95.6853 | 296.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 056 | 35502.056 | 780.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;066 | 95.6853 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 066 | 35502.066 | 780.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;076 | 95.6853 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 076 | 35502.076 | 780.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;086 | 95.6853 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 086 | 35502.086 | 780.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;096 | 95.6853 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 096 | 35502.096 | 780.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;106 | 95.6853 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 106 | 35502.106 | 780.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;116 | 95.6853 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 116 | 35502.116 | 780.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;126 | 95.6853 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 126 | 35502.126 | 780.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;136 | 95.6862 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 136 | 35502.136 | 780.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;146 | 95.6862 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 146 | 35502.146 | 780.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;156 | 95.6862 | 296.1327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 156 | 35502.156 | 780.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;166 | 95.6862 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 166 | 35502.166 | 780.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;176 | 95.6862 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 176 | 35502.176 | 780.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;186 | 95.6862 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 186 | 35502.186 | 780.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;196 | 95.6862 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 196 | 35502.196 | 780.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;206 | 95.6862 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 206 | 35502.206 | 780.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;216 | 95.6862 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 216 | 35502.216 | 780.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;226 | 95.6862 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 226 | 35502.226 | 780.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;236 | 95.6883 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 236 | 35502.236 | 780.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;246 | 95.6883 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 246 | 35502.246 | 780.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;256 | 95.6883 | 296.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 256 | 35502.256 | 780.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;266 | 95.6883 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 266 | 35502.266 | 780.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;276 | 95.6883 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 276 | 35502.276 | 780.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;286 | 95.6883 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 286 | 35502.286 | 780.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;296 | 95.6883 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 296 | 35502.296 | 780.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;306 | 95.6883 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 306 | 35502.306 | 780.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;316 | 95.6883 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 316 | 35502.316 | 780.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;326 | 95.6883 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 326 | 35502.326 | 780.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;336 | 95.6882 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 336 | 35502.336 | 780.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;346 | 95.6882 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 346 | 35502.346 | 780.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;356 | 95.6882 | 296.148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 356 | 35502.356 | 780.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;366 | 95.6882 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 366 | 35502.366 | 780.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;376 | 95.6882 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 376 | 35502.376 | 780.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;386 | 95.6882 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 386 | 35502.386 | 780.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;396 | 95.6882 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 396 | 35502.396 | 780.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;406 | 95.6882 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 406 | 35502.406 | 780.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;416 | 95.6882 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 416 | 35502.416 | 780.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;426 | 95.6882 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 426 | 35502.426 | 780.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;436 | 95.6903 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 436 | 35502.436 | 780.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;446 | 95.6903 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 446 | 35502.446 | 780.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;456 | 95.6903 | 296.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 456 | 35502.456 | 780.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;466 | 95.6903 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 466 | 35502.466 | 780.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;476 | 95.6903 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 476 | 35502.476 | 780.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;486 | 95.6903 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 486 | 35502.486 | 780.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;496 | 95.6903 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 496 | 35502.496 | 780.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;506 | 95.6903 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 506 | 35502.506 | 780.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;516 | 95.6903 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 516 | 35502.516 | 780.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;526 | 95.6903 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 526 | 35502.526 | 780.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;536 | 95.6913 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 536 | 35502.536 | 781
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;546 | 95.6913 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 546 | 35502.546 | 781.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;556 | 95.6913 | 296.1341 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 556 | 35502.556 | 781.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;566 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 566 | 35502.566 | 781.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;576 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 576 | 35502.576 | 781.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;586 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 586 | 35502.586 | 781.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;596 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 596 | 35502.596 | 781.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;606 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 606 | 35502.606 | 781.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;616 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 616 | 35502.616 | 781.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;626 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 626 | 35502.626 | 781.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;636 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 636 | 35502.636 | 781.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;646 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 646 | 35502.646 | 781.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;656 | 95.6913 | 296.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 656 | 35502.656 | 781.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;666 | 95.6913 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 666 | 35502.666 | 781.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;676 | 95.6913 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 676 | 35502.676 | 781.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;686 | 95.6913 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 686 | 35502.686 | 781.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;696 | 95.6913 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 696 | 35502.696 | 781.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;706 | 95.6913 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 706 | 35502.706 | 781.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;716 | 95.6913 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 716 | 35502.716 | 781.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;726 | 95.6913 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 726 | 35502.726 | 781.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;736 | 95.6923 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 736 | 35502.736 | 781.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;746 | 95.6923 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 746 | 35502.746 | 781.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;756 | 95.6923 | 296.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 756 | 35502.756 | 781.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;766 | 95.6923 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 766 | 35502.766 | 781.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;776 | 95.6923 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 776 | 35502.776 | 781.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;786 | 95.6923 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 786 | 35502.786 | 781.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;796 | 95.6923 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 796 | 35502.796 | 781.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;806 | 95.6923 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 806 | 35502.806 | 781.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;816 | 95.6923 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 816 | 35502.816 | 781.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;826 | 95.6923 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 826 | 35502.826 | 781.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;836 | 95.6953 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 836 | 35502.836 | 781.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;846 | 95.6953 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 846 | 35502.846 | 781.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;856 | 95.6953 | 296.1894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 856 | 35502.856 | 781.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;866 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 866 | 35502.866 | 781.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;876 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 876 | 35502.876 | 781.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;886 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 886 | 35502.886 | 781.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;896 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 896 | 35502.896 | 781.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;906 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 906 | 35502.906 | 781.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;916 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 916 | 35502.916 | 781.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;926 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 926 | 35502.926 | 781.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;936 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 936 | 35502.936 | 781.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;946 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 946 | 35502.946 | 781.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;956 | 95.6953 | 296.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 956 | 35502.956 | 781.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;966 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 966 | 35502.966 | 781.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;976 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 976 | 35502.976 | 781.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;986 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 986 | 35502.986 | 781.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:42;996 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 42 | 996 | 35502.996 | 781.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;006 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 006 | 35503.006 | 781.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;016 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 016 | 35503.016 | 781.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;026 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 026 | 35503.026 | 781.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;036 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 036 | 35503.036 | 781.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;046 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 046 | 35503.046 | 781.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;056 | 95.6953 | 296.1898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 056 | 35503.056 | 781.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;066 | 95.6953 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 066 | 35503.066 | 781.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;076 | 95.6953 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 076 | 35503.076 | 781.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;086 | 95.6953 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 086 | 35503.086 | 781.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;096 | 95.6953 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 096 | 35503.096 | 781.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;106 | 95.6953 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 106 | 35503.106 | 781.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;116 | 95.6953 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 116 | 35503.116 | 781.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;126 | 95.6953 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 126 | 35503.126 | 781.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;136 | 95.6973 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 136 | 35503.136 | 781.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;146 | 95.6973 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 146 | 35503.146 | 781.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;156 | 95.6973 | 296.1649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 156 | 35503.156 | 781.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;166 | 95.6973 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 166 | 35503.166 | 781.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;176 | 95.6973 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 176 | 35503.176 | 781.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;186 | 95.6973 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 186 | 35503.186 | 781.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;196 | 95.6973 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 196 | 35503.196 | 781.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;206 | 95.6973 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 206 | 35503.206 | 781.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;216 | 95.6973 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 216 | 35503.216 | 781.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;226 | 95.6973 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 226 | 35503.226 | 781.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;236 | 95.6953 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 236 | 35503.236 | 781.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;246 | 95.6953 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 246 | 35503.246 | 781.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;256 | 95.6953 | 296.1741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 256 | 35503.256 | 781.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;266 | 95.6953 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 266 | 35503.266 | 781.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;276 | 95.6953 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 276 | 35503.276 | 781.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;286 | 95.6953 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 286 | 35503.286 | 781.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;296 | 95.6953 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 296 | 35503.296 | 781.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;306 | 95.6953 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 306 | 35503.306 | 781.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;316 | 95.6953 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 316 | 35503.316 | 781.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;326 | 95.6953 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 326 | 35503.326 | 781.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;336 | 95.6973 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 336 | 35503.336 | 781.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;346 | 95.6973 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 346 | 35503.346 | 781.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;356 | 95.6973 | 296.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 356 | 35503.356 | 781.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;366 | 95.6973 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 366 | 35503.366 | 781.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;376 | 95.6973 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 376 | 35503.376 | 781.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;386 | 95.6973 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 386 | 35503.386 | 781.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;396 | 95.6973 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 396 | 35503.396 | 781.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;406 | 95.6973 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 406 | 35503.406 | 781.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;416 | 95.6973 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 416 | 35503.416 | 781.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;426 | 95.6973 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 426 | 35503.426 | 781.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;436 | 95.6993 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 436 | 35503.436 | 781.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;446 | 95.6993 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 446 | 35503.446 | 781.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;456 | 95.6993 | 296.2123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 456 | 35503.456 | 781.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;466 | 95.6993 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 466 | 35503.466 | 781.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;476 | 95.6993 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 476 | 35503.476 | 781.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;486 | 95.6993 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 486 | 35503.486 | 781.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;496 | 95.6993 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 496 | 35503.496 | 781.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;506 | 95.6993 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 506 | 35503.506 | 781.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;516 | 95.6993 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 516 | 35503.516 | 781.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;526 | 95.6993 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 526 | 35503.526 | 781.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;536 | 95.7003 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 536 | 35503.536 | 782
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;546 | 95.7003 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 546 | 35503.546 | 782.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;556 | 95.7003 | 296.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 556 | 35503.556 | 782.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;566 | 95.7003 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 566 | 35503.566 | 782.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;576 | 95.7003 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 576 | 35503.576 | 782.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;586 | 95.7003 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 586 | 35503.586 | 782.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;596 | 95.7003 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 596 | 35503.596 | 782.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;606 | 95.7003 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 606 | 35503.606 | 782.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;616 | 95.7003 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 616 | 35503.616 | 782.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;626 | 95.7003 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 626 | 35503.626 | 782.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;636 | 95.7012 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 636 | 35503.636 | 782.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;646 | 95.7012 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 646 | 35503.646 | 782.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;656 | 95.7012 | 296.2349 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 656 | 35503.656 | 782.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;666 | 95.7012 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 666 | 35503.666 | 782.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;676 | 95.7012 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 676 | 35503.676 | 782.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;686 | 95.7012 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 686 | 35503.686 | 782.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;696 | 95.7012 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 696 | 35503.696 | 782.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;706 | 95.7012 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 706 | 35503.706 | 782.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;716 | 95.7012 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 716 | 35503.716 | 782.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;726 | 95.7012 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 726 | 35503.726 | 782.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;736 | 95.7023 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 736 | 35503.736 | 782.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;746 | 95.7023 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 746 | 35503.746 | 782.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;756 | 95.7023 | 296.2235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 756 | 35503.756 | 782.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;766 | 95.7023 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 766 | 35503.766 | 782.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;776 | 95.7023 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 776 | 35503.776 | 782.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;786 | 95.7023 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 786 | 35503.786 | 782.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;796 | 95.7023 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 796 | 35503.796 | 782.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;806 | 95.7023 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 806 | 35503.806 | 782.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;816 | 95.7023 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 816 | 35503.816 | 782.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;826 | 95.7023 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 826 | 35503.826 | 782.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;836 | 95.7043 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 836 | 35503.836 | 782.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;846 | 95.7043 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 846 | 35503.846 | 782.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;856 | 95.7043 | 296.2005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 856 | 35503.856 | 782.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;866 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 866 | 35503.866 | 782.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;876 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 876 | 35503.876 | 782.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;886 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 886 | 35503.886 | 782.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;896 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 896 | 35503.896 | 782.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;906 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 906 | 35503.906 | 782.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;916 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 916 | 35503.916 | 782.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;926 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 926 | 35503.926 | 782.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;936 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 936 | 35503.936 | 782.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;946 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 946 | 35503.946 | 782.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;956 | 95.7043 | 296.2104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 956 | 35503.956 | 782.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;966 | 95.7043 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 966 | 35503.966 | 782.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;976 | 95.7043 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 976 | 35503.976 | 782.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;986 | 95.7043 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 986 | 35503.986 | 782.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:43;996 | 95.7043 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 43 | 996 | 35503.996 | 782.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;006 | 95.7043 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 006 | 35504.006 | 782.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;016 | 95.7043 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 016 | 35504.016 | 782.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;026 | 95.7043 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 026 | 35504.026 | 782.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;036 | 95.7053 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 036 | 35504.036 | 782.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;046 | 95.7053 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 046 | 35504.046 | 782.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;056 | 95.7053 | 296.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 056 | 35504.056 | 782.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;066 | 95.7053 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 066 | 35504.066 | 782.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;076 | 95.7053 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 076 | 35504.076 | 782.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;086 | 95.7053 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 086 | 35504.086 | 782.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;096 | 95.7053 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 096 | 35504.096 | 782.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;106 | 95.7053 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 106 | 35504.106 | 782.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;116 | 95.7053 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 116 | 35504.116 | 782.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;126 | 95.7053 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 126 | 35504.126 | 782.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;136 | 95.7083 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 136 | 35504.136 | 782.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;146 | 95.7083 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 146 | 35504.146 | 782.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;156 | 95.7083 | 296.2439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 156 | 35504.156 | 782.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;166 | 95.7083 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 166 | 35504.166 | 782.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;176 | 95.7083 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 176 | 35504.176 | 782.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;186 | 95.7083 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 186 | 35504.186 | 782.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;196 | 95.7083 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 196 | 35504.196 | 782.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;206 | 95.7083 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 206 | 35504.206 | 782.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;216 | 95.7083 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 216 | 35504.216 | 782.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;226 | 95.7083 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 226 | 35504.226 | 782.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;236 | 95.7072 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 236 | 35504.236 | 782.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;246 | 95.7072 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 246 | 35504.246 | 782.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;256 | 95.7072 | 296.2528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 256 | 35504.256 | 782.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;266 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 266 | 35504.266 | 782.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;276 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 276 | 35504.276 | 782.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;286 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 286 | 35504.286 | 782.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;296 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 296 | 35504.296 | 782.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;306 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 306 | 35504.306 | 782.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;316 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 316 | 35504.316 | 782.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;326 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 326 | 35504.326 | 782.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;336 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 336 | 35504.336 | 782.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;346 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 346 | 35504.346 | 782.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;356 | 95.7072 | 296.2602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 356 | 35504.356 | 782.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;366 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 366 | 35504.366 | 782.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;376 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 376 | 35504.376 | 782.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;386 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 386 | 35504.386 | 782.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;396 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 396 | 35504.396 | 782.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;406 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 406 | 35504.406 | 782.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;416 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 416 | 35504.416 | 782.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;426 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 426 | 35504.426 | 782.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;436 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 436 | 35504.436 | 782.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;446 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 446 | 35504.446 | 782.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;456 | 95.7072 | 296.2418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 456 | 35504.456 | 782.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;466 | 95.7072 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 466 | 35504.466 | 782.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;476 | 95.7083 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 476 | 35504.476 | 782.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;486 | 95.7083 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 486 | 35504.486 | 782.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;496 | 95.7083 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 496 | 35504.496 | 782.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;506 | 95.7083 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 506 | 35504.506 | 782.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;516 | 95.7083 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 516 | 35504.516 | 782.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;526 | 95.7083 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 526 | 35504.526 | 782.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;536 | 95.7083 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 536 | 35504.536 | 783
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;546 | 95.7083 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 546 | 35504.546 | 783.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;556 | 95.7083 | 296.2201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 556 | 35504.556 | 783.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;566 | 95.7083 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 566 | 35504.566 | 783.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;576 | 95.7113 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 576 | 35504.576 | 783.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;586 | 95.7113 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 586 | 35504.586 | 783.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;596 | 95.7113 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 596 | 35504.596 | 783.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;606 | 95.7113 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 606 | 35504.606 | 783.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;616 | 95.7113 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 616 | 35504.616 | 783.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;626 | 95.7113 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 626 | 35504.626 | 783.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;636 | 95.7113 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 636 | 35504.636 | 783.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;646 | 95.7113 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 646 | 35504.646 | 783.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;656 | 95.7113 | 296.2373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 656 | 35504.656 | 783.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;666 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 666 | 35504.666 | 783.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;676 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 676 | 35504.676 | 783.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;686 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 686 | 35504.686 | 783.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;696 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 696 | 35504.696 | 783.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;706 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 706 | 35504.706 | 783.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;716 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 716 | 35504.716 | 783.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;726 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 726 | 35504.726 | 783.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;736 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 736 | 35504.736 | 783.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;746 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 746 | 35504.746 | 783.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;756 | 95.7113 | 296.2693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 756 | 35504.756 | 783.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;766 | 95.7113 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 766 | 35504.766 | 783.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;776 | 95.7122 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 776 | 35504.776 | 783.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;786 | 95.7122 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 786 | 35504.786 | 783.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;796 | 95.7122 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 796 | 35504.796 | 783.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;806 | 95.7122 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 806 | 35504.806 | 783.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;816 | 95.7122 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 816 | 35504.816 | 783.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;826 | 95.7122 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 826 | 35504.826 | 783.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;836 | 95.7122 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 836 | 35504.836 | 783.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;846 | 95.7122 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 846 | 35504.846 | 783.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;856 | 95.7122 | 296.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 856 | 35504.856 | 783.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;866 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 866 | 35504.866 | 783.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;876 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 876 | 35504.876 | 783.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;886 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 886 | 35504.886 | 783.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;896 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 896 | 35504.896 | 783.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;906 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 906 | 35504.906 | 783.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;916 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 916 | 35504.916 | 783.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;926 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 926 | 35504.926 | 783.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;936 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 936 | 35504.936 | 783.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;946 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 946 | 35504.946 | 783.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;956 | 95.7122 | 296.3065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 956 | 35504.956 | 783.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;966 | 95.7122 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 966 | 35504.966 | 783.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;976 | 95.7133 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 976 | 35504.976 | 783.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;986 | 95.7133 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 986 | 35504.986 | 783.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:44;996 | 95.7133 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 44 | 996 | 35504.996 | 783.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;006 | 95.7133 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 006 | 35505.006 | 783.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;016 | 95.7133 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 016 | 35505.016 | 783.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;026 | 95.7133 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 026 | 35505.026 | 783.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;036 | 95.7133 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 036 | 35505.036 | 783.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;046 | 95.7133 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 046 | 35505.046 | 783.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;056 | 95.7133 | 296.317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 056 | 35505.056 | 783.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;066 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 066 | 35505.066 | 783.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;076 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 076 | 35505.076 | 783.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;086 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 086 | 35505.086 | 783.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;096 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 096 | 35505.096 | 783.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;106 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 106 | 35505.106 | 783.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;116 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 116 | 35505.116 | 783.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;126 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 126 | 35505.126 | 783.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;136 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 136 | 35505.136 | 783.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;146 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 146 | 35505.146 | 783.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;156 | 95.7133 | 296.3016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 156 | 35505.156 | 783.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;166 | 95.7133 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 166 | 35505.166 | 783.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;176 | 95.7163 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 176 | 35505.176 | 783.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;186 | 95.7163 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 186 | 35505.186 | 783.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;196 | 95.7163 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 196 | 35505.196 | 783.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;206 | 95.7163 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 206 | 35505.206 | 783.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;216 | 95.7163 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 216 | 35505.216 | 783.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;226 | 95.7163 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 226 | 35505.226 | 783.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;236 | 95.7163 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 236 | 35505.236 | 783.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;246 | 95.7163 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 246 | 35505.246 | 783.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;256 | 95.7163 | 296.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 256 | 35505.256 | 783.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;266 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 266 | 35505.266 | 783.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;276 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 276 | 35505.276 | 783.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;286 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 286 | 35505.286 | 783.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;296 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 296 | 35505.296 | 783.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;306 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 306 | 35505.306 | 783.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;316 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 316 | 35505.316 | 783.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;326 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 326 | 35505.326 | 783.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;336 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 336 | 35505.336 | 783.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;346 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 346 | 35505.346 | 783.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;356 | 95.7163 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 356 | 35505.356 | 783.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;366 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 366 | 35505.366 | 783.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;376 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 376 | 35505.376 | 783.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;386 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 386 | 35505.386 | 783.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;396 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 396 | 35505.396 | 783.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;406 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 406 | 35505.406 | 783.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;416 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 416 | 35505.416 | 783.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;426 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 426 | 35505.426 | 783.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;436 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 436 | 35505.436 | 783.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;446 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 446 | 35505.446 | 783.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;456 | 95.7163 | 296.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 456 | 35505.456 | 783.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;466 | 95.7163 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 466 | 35505.466 | 783.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;476 | 95.7173 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 476 | 35505.476 | 783.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;486 | 95.7173 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 486 | 35505.486 | 783.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;496 | 95.7173 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 496 | 35505.496 | 783.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;506 | 95.7173 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 506 | 35505.506 | 783.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;516 | 95.7173 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 516 | 35505.516 | 783.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;526 | 95.7173 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 526 | 35505.526 | 783.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;536 | 95.7173 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 536 | 35505.536 | 784
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;546 | 95.7173 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 546 | 35505.546 | 784.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;556 | 95.7173 | 296.2895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 556 | 35505.556 | 784.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;566 | 95.7173 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 566 | 35505.566 | 784.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;576 | 95.7182 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 576 | 35505.576 | 784.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;586 | 95.7182 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 586 | 35505.586 | 784.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;596 | 95.7182 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 596 | 35505.596 | 784.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;606 | 95.7182 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 606 | 35505.606 | 784.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;616 | 95.7182 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 616 | 35505.616 | 784.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;626 | 95.7182 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 626 | 35505.626 | 784.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;636 | 95.7182 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 636 | 35505.636 | 784.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;646 | 95.7182 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 646 | 35505.646 | 784.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;656 | 95.7182 | 296.2912 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 656 | 35505.656 | 784.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;666 | 95.7182 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 666 | 35505.666 | 784.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;676 | 95.7173 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 676 | 35505.676 | 784.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;686 | 95.7173 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 686 | 35505.686 | 784.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;696 | 95.7173 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 696 | 35505.696 | 784.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;706 | 95.7173 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 706 | 35505.706 | 784.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;716 | 95.7173 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 716 | 35505.716 | 784.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;726 | 95.7173 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 726 | 35505.726 | 784.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;736 | 95.7173 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 736 | 35505.736 | 784.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;746 | 95.7173 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 746 | 35505.746 | 784.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;756 | 95.7173 | 296.2931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 756 | 35505.756 | 784.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;766 | 95.7173 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 766 | 35505.766 | 784.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;776 | 95.7223 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 776 | 35505.776 | 784.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;786 | 95.7223 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 786 | 35505.786 | 784.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;796 | 95.7223 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 796 | 35505.796 | 784.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;806 | 95.7223 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 806 | 35505.806 | 784.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;816 | 95.7223 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 816 | 35505.816 | 784.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;826 | 95.7223 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 826 | 35505.826 | 784.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;836 | 95.7223 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 836 | 35505.836 | 784.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;846 | 95.7223 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 846 | 35505.846 | 784.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;856 | 95.7223 | 296.2728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 856 | 35505.856 | 784.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;866 | 95.7223 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 866 | 35505.866 | 784.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;876 | 95.7233 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 876 | 35505.876 | 784.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;886 | 95.7233 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 886 | 35505.886 | 784.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;896 | 95.7233 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 896 | 35505.896 | 784.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;906 | 95.7233 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 906 | 35505.906 | 784.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;916 | 95.7233 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 916 | 35505.916 | 784.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;926 | 95.7233 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 926 | 35505.926 | 784.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;936 | 95.7233 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 936 | 35505.936 | 784.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;946 | 95.7233 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 946 | 35505.946 | 784.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;956 | 95.7233 | 296.2599 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 956 | 35505.956 | 784.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;966 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 966 | 35505.966 | 784.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;976 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 976 | 35505.976 | 784.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;986 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 986 | 35505.986 | 784.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:45;996 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 45 | 996 | 35505.996 | 784.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;006 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 006 | 35506.006 | 784.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;016 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 016 | 35506.016 | 784.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;026 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 026 | 35506.026 | 784.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;036 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 036 | 35506.036 | 784.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;046 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 046 | 35506.046 | 784.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;056 | 95.7233 | 296.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 056 | 35506.056 | 784.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;066 | 95.7233 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 066 | 35506.066 | 784.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;076 | 95.7223 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 076 | 35506.076 | 784.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;086 | 95.7223 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 086 | 35506.086 | 784.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;096 | 95.7223 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 096 | 35506.096 | 784.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;106 | 95.7223 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 106 | 35506.106 | 784.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;116 | 95.7223 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 116 | 35506.116 | 784.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;126 | 95.7223 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 126 | 35506.126 | 784.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;136 | 95.7223 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 136 | 35506.136 | 784.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;146 | 95.7223 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 146 | 35506.146 | 784.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;156 | 95.7223 | 296.3156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 156 | 35506.156 | 784.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;166 | 95.7223 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 166 | 35506.166 | 784.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;176 | 95.7243 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 176 | 35506.176 | 784.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;186 | 95.7243 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 186 | 35506.186 | 784.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;196 | 95.7243 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 196 | 35506.196 | 784.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;206 | 95.7243 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 206 | 35506.206 | 784.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;216 | 95.7243 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 216 | 35506.216 | 784.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;226 | 95.7243 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 226 | 35506.226 | 784.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;236 | 95.7243 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 236 | 35506.236 | 784.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;246 | 95.7243 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 246 | 35506.246 | 784.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;256 | 95.7243 | 296.3288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 256 | 35506.256 | 784.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;266 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 266 | 35506.266 | 784.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;276 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 276 | 35506.276 | 784.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;286 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 286 | 35506.286 | 784.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;296 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 296 | 35506.296 | 784.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;306 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 306 | 35506.306 | 784.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;316 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 316 | 35506.316 | 784.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;326 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 326 | 35506.326 | 784.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;336 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 336 | 35506.336 | 784.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;346 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 346 | 35506.346 | 784.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;356 | 95.7243 | 296.3418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 356 | 35506.356 | 784.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;366 | 95.7243 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 366 | 35506.366 | 784.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;376 | 95.7253 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 376 | 35506.376 | 784.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;386 | 95.7253 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 386 | 35506.386 | 784.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;396 | 95.7253 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 396 | 35506.396 | 784.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;406 | 95.7253 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 406 | 35506.406 | 784.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;416 | 95.7253 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 416 | 35506.416 | 784.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;426 | 95.7253 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 426 | 35506.426 | 784.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;436 | 95.7253 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 436 | 35506.436 | 784.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;446 | 95.7253 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 446 | 35506.446 | 784.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;456 | 95.7253 | 296.3466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 456 | 35506.456 | 784.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;466 | 95.7253 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 466 | 35506.466 | 784.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;476 | 95.7263 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 476 | 35506.476 | 784.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;486 | 95.7263 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 486 | 35506.486 | 784.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;496 | 95.7263 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 496 | 35506.496 | 784.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;506 | 95.7263 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 506 | 35506.506 | 784.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;516 | 95.7263 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 516 | 35506.516 | 784.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;526 | 95.7263 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 526 | 35506.526 | 784.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;536 | 95.7263 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 536 | 35506.536 | 785
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;546 | 95.7263 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 546 | 35506.546 | 785.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;556 | 95.7263 | 296.3251 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 556 | 35506.556 | 785.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;566 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 566 | 35506.566 | 785.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;576 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 576 | 35506.576 | 785.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;586 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 586 | 35506.586 | 785.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;596 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 596 | 35506.596 | 785.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;606 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 606 | 35506.606 | 785.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;616 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 616 | 35506.616 | 785.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;626 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 626 | 35506.626 | 785.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;636 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 636 | 35506.636 | 785.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;646 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 646 | 35506.646 | 785.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;656 | 95.7263 | 296.3151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 656 | 35506.656 | 785.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;666 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 666 | 35506.666 | 785.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;676 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 676 | 35506.676 | 785.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;686 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 686 | 35506.686 | 785.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;696 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 696 | 35506.696 | 785.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;706 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 706 | 35506.706 | 785.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;716 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 716 | 35506.716 | 785.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;726 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 726 | 35506.726 | 785.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;736 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 736 | 35506.736 | 785.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;746 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 746 | 35506.746 | 785.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;756 | 95.7263 | 296.3462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 756 | 35506.756 | 785.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;766 | 95.7263 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 766 | 35506.766 | 785.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;776 | 95.7272 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 776 | 35506.776 | 785.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;786 | 95.7272 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 786 | 35506.786 | 785.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;796 | 95.7272 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 796 | 35506.796 | 785.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;806 | 95.7272 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 806 | 35506.806 | 785.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;816 | 95.7272 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 816 | 35506.816 | 785.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;826 | 95.7272 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 826 | 35506.826 | 785.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;836 | 95.7272 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 836 | 35506.836 | 785.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;846 | 95.7272 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 846 | 35506.846 | 785.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;856 | 95.7272 | 296.3808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 856 | 35506.856 | 785.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;866 | 95.7272 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 866 | 35506.866 | 785.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;876 | 95.7293 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 876 | 35506.876 | 785.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;886 | 95.7293 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 886 | 35506.886 | 785.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;896 | 95.7293 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 896 | 35506.896 | 785.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;906 | 95.7293 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 906 | 35506.906 | 785.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;916 | 95.7293 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 916 | 35506.916 | 785.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;926 | 95.7293 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 926 | 35506.926 | 785.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;936 | 95.7293 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 936 | 35506.936 | 785.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;946 | 95.7293 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 946 | 35506.946 | 785.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;956 | 95.7293 | 296.4012 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 956 | 35506.956 | 785.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;966 | 95.7293 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 966 | 35506.966 | 785.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;976 | 95.7293 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 976 | 35506.976 | 785.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;986 | 95.7312 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 986 | 35506.986 | 785.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:46;996 | 95.7312 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 46 | 996 | 35506.996 | 785.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;006 | 95.7312 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 006 | 35507.006 | 785.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;016 | 95.7312 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 016 | 35507.016 | 785.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;026 | 95.7312 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 026 | 35507.026 | 785.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;036 | 95.7312 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 036 | 35507.036 | 785.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;046 | 95.7312 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 046 | 35507.046 | 785.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;056 | 95.7312 | 296.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 056 | 35507.056 | 785.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;066 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 066 | 35507.066 | 785.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;076 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 076 | 35507.076 | 785.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;086 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 086 | 35507.086 | 785.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;096 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 096 | 35507.096 | 785.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;106 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 106 | 35507.106 | 785.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;116 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 116 | 35507.116 | 785.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;126 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 126 | 35507.126 | 785.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;136 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 136 | 35507.136 | 785.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;146 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 146 | 35507.146 | 785.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;156 | 95.7312 | 296.4406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 156 | 35507.156 | 785.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;166 | 95.7312 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 166 | 35507.166 | 785.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;176 | 95.7312 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 176 | 35507.176 | 785.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;186 | 95.7332 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 186 | 35507.186 | 785.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;196 | 95.7332 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 196 | 35507.196 | 785.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;206 | 95.7332 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 206 | 35507.206 | 785.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;216 | 95.7332 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 216 | 35507.216 | 785.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;226 | 95.7332 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 226 | 35507.226 | 785.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;236 | 95.7332 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 236 | 35507.236 | 785.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;246 | 95.7332 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 246 | 35507.246 | 785.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;256 | 95.7332 | 296.4492 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 256 | 35507.256 | 785.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;266 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 266 | 35507.266 | 785.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;276 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 276 | 35507.276 | 785.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;286 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 286 | 35507.286 | 785.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;296 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 296 | 35507.296 | 785.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;306 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 306 | 35507.306 | 785.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;316 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 316 | 35507.316 | 785.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;326 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 326 | 35507.326 | 785.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;336 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 336 | 35507.336 | 785.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;346 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 346 | 35507.346 | 785.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;356 | 95.7332 | 296.4245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 356 | 35507.356 | 785.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;366 | 95.7332 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 366 | 35507.366 | 785.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;376 | 95.7332 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 376 | 35507.376 | 785.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;386 | 95.7343 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 386 | 35507.386 | 785.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;396 | 95.7343 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 396 | 35507.396 | 785.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;406 | 95.7343 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 406 | 35507.406 | 785.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;416 | 95.7343 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 416 | 35507.416 | 785.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;426 | 95.7343 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 426 | 35507.426 | 785.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;436 | 95.7343 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 436 | 35507.436 | 785.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;446 | 95.7343 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 446 | 35507.446 | 785.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;456 | 95.7343 | 296.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 456 | 35507.456 | 785.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;466 | 95.7343 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 466 | 35507.466 | 785.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;476 | 95.7343 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 476 | 35507.476 | 785.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;486 | 95.7363 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 486 | 35507.486 | 785.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;496 | 95.7363 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 496 | 35507.496 | 785.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;506 | 95.7363 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 506 | 35507.506 | 785.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;516 | 95.7363 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 516 | 35507.516 | 785.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;526 | 95.7363 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 526 | 35507.526 | 785.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;536 | 95.7363 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 536 | 35507.536 | 786
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;546 | 95.7363 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 546 | 35507.546 | 786.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;556 | 95.7363 | 296.4061 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 556 | 35507.556 | 786.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;566 | 95.7363 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 566 | 35507.566 | 786.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;576 | 95.7363 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 576 | 35507.576 | 786.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;586 | 95.7353 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 586 | 35507.586 | 786.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;596 | 95.7353 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 596 | 35507.596 | 786.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;606 | 95.7353 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 606 | 35507.606 | 786.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;616 | 95.7353 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 616 | 35507.616 | 786.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;626 | 95.7353 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 626 | 35507.626 | 786.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;636 | 95.7353 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 636 | 35507.636 | 786.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;646 | 95.7353 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 646 | 35507.646 | 786.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;656 | 95.7353 | 296.4035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 656 | 35507.656 | 786.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;666 | 95.7353 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 666 | 35507.666 | 786.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;676 | 95.7353 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 676 | 35507.676 | 786.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;686 | 95.7363 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 686 | 35507.686 | 786.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;696 | 95.7363 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 696 | 35507.696 | 786.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;706 | 95.7363 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 706 | 35507.706 | 786.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;716 | 95.7363 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 716 | 35507.716 | 786.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;726 | 95.7363 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 726 | 35507.726 | 786.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;736 | 95.7363 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 736 | 35507.736 | 786.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;746 | 95.7363 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 746 | 35507.746 | 786.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;756 | 95.7363 | 296.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 756 | 35507.756 | 786.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;766 | 95.7363 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 766 | 35507.766 | 786.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;776 | 95.7363 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 776 | 35507.776 | 786.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;786 | 95.7372 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 786 | 35507.786 | 786.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;796 | 95.7372 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 796 | 35507.796 | 786.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;806 | 95.7372 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 806 | 35507.806 | 786.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;816 | 95.7372 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 816 | 35507.816 | 786.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;826 | 95.7372 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 826 | 35507.826 | 786.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;836 | 95.7372 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 836 | 35507.836 | 786.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;846 | 95.7372 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 846 | 35507.846 | 786.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;856 | 95.7372 | 296.4016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 856 | 35507.856 | 786.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;866 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 866 | 35507.866 | 786.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;876 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 876 | 35507.876 | 786.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;886 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 886 | 35507.886 | 786.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;896 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 896 | 35507.896 | 786.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;906 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 906 | 35507.906 | 786.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;916 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 916 | 35507.916 | 786.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;926 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 926 | 35507.926 | 786.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;936 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 936 | 35507.936 | 786.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;946 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 946 | 35507.946 | 786.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;956 | 95.7372 | 296.4096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 956 | 35507.956 | 786.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;966 | 95.7372 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 966 | 35507.966 | 786.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;976 | 95.7372 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 976 | 35507.976 | 786.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;986 | 95.7363 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 986 | 35507.986 | 786.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:47;996 | 95.7363 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 47 | 996 | 35507.996 | 786.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;006 | 95.7363 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 006 | 35508.006 | 786.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;016 | 95.7363 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 016 | 35508.016 | 786.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;026 | 95.7363 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 026 | 35508.026 | 786.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;036 | 95.7363 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 036 | 35508.036 | 786.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;046 | 95.7363 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 046 | 35508.046 | 786.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;056 | 95.7363 | 296.3875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 056 | 35508.056 | 786.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;066 | 95.7363 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 066 | 35508.066 | 786.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;076 | 95.7363 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 076 | 35508.076 | 786.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;086 | 95.7372 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 086 | 35508.086 | 786.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;096 | 95.7372 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 096 | 35508.096 | 786.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;106 | 95.7372 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 106 | 35508.106 | 786.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;116 | 95.7372 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 116 | 35508.116 | 786.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;126 | 95.7372 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 126 | 35508.126 | 786.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;136 | 95.7372 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 136 | 35508.136 | 786.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;146 | 95.7372 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 146 | 35508.146 | 786.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;156 | 95.7372 | 296.3766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 156 | 35508.156 | 786.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;166 | 95.7372 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 166 | 35508.166 | 786.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;176 | 95.7372 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 176 | 35508.176 | 786.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;186 | 95.7392 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 186 | 35508.186 | 786.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;196 | 95.7392 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 196 | 35508.196 | 786.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;206 | 95.7392 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 206 | 35508.206 | 786.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;216 | 95.7392 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 216 | 35508.216 | 786.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;226 | 95.7392 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 226 | 35508.226 | 786.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;236 | 95.7392 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 236 | 35508.236 | 786.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;246 | 95.7392 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 246 | 35508.246 | 786.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;256 | 95.7392 | 296.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 256 | 35508.256 | 786.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;266 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 266 | 35508.266 | 786.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;276 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 276 | 35508.276 | 786.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;286 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 286 | 35508.286 | 786.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;296 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 296 | 35508.296 | 786.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;306 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 306 | 35508.306 | 786.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;316 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 316 | 35508.316 | 786.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;326 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 326 | 35508.326 | 786.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;336 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 336 | 35508.336 | 786.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;346 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 346 | 35508.346 | 786.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;356 | 95.7392 | 296.4051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 356 | 35508.356 | 786.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;366 | 95.7392 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 366 | 35508.366 | 786.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;376 | 95.7392 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 376 | 35508.376 | 786.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;386 | 95.7403 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 386 | 35508.386 | 786.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;396 | 95.7403 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 396 | 35508.396 | 786.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;406 | 95.7403 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 406 | 35508.406 | 786.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;416 | 95.7403 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 416 | 35508.416 | 786.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;426 | 95.7403 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 426 | 35508.426 | 786.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;436 | 95.7403 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 436 | 35508.436 | 786.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;446 | 95.7403 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 446 | 35508.446 | 786.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;456 | 95.7403 | 296.4044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 456 | 35508.456 | 786.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;466 | 95.7403 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 466 | 35508.466 | 786.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;476 | 95.7403 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 476 | 35508.476 | 786.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;486 | 95.7413 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 486 | 35508.486 | 786.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;496 | 95.7413 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 496 | 35508.496 | 786.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;506 | 95.7413 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 506 | 35508.506 | 786.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;516 | 95.7413 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 516 | 35508.516 | 786.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;526 | 95.7413 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 526 | 35508.526 | 786.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;536 | 95.7413 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 536 | 35508.536 | 787
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;546 | 95.7413 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 546 | 35508.546 | 787.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;556 | 95.7413 | 296.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 556 | 35508.556 | 787.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;566 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 566 | 35508.566 | 787.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;576 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 576 | 35508.576 | 787.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;586 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 586 | 35508.586 | 787.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;596 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 596 | 35508.596 | 787.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;606 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 606 | 35508.606 | 787.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;616 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 616 | 35508.616 | 787.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;626 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 626 | 35508.626 | 787.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;636 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 636 | 35508.636 | 787.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;646 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 646 | 35508.646 | 787.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;656 | 95.7413 | 296.4183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 656 | 35508.656 | 787.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;666 | 95.7413 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 666 | 35508.666 | 787.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;676 | 95.7413 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 676 | 35508.676 | 787.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;686 | 95.7432 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 686 | 35508.686 | 787.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;696 | 95.7432 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 696 | 35508.696 | 787.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;706 | 95.7432 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 706 | 35508.706 | 787.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;716 | 95.7432 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 716 | 35508.716 | 787.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;726 | 95.7432 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 726 | 35508.726 | 787.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;736 | 95.7432 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 736 | 35508.736 | 787.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;746 | 95.7432 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 746 | 35508.746 | 787.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;756 | 95.7432 | 296.3837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 756 | 35508.756 | 787.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;766 | 95.7432 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 766 | 35508.766 | 787.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;776 | 95.7432 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 776 | 35508.776 | 787.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;786 | 95.7442 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 786 | 35508.786 | 787.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;796 | 95.7442 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 796 | 35508.796 | 787.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;806 | 95.7442 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 806 | 35508.806 | 787.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;816 | 95.7442 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 816 | 35508.816 | 787.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;826 | 95.7442 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 826 | 35508.826 | 787.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;836 | 95.7442 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 836 | 35508.836 | 787.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;846 | 95.7442 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 846 | 35508.846 | 787.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;856 | 95.7442 | 296.3636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 856 | 35508.856 | 787.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;866 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 866 | 35508.866 | 787.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;876 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 876 | 35508.876 | 787.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;886 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 886 | 35508.886 | 787.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;896 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 896 | 35508.896 | 787.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;906 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 906 | 35508.906 | 787.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;916 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 916 | 35508.916 | 787.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;926 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 926 | 35508.926 | 787.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;936 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 936 | 35508.936 | 787.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;946 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 946 | 35508.946 | 787.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;956 | 95.7442 | 296.377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 956 | 35508.956 | 787.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;966 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 966 | 35508.966 | 787.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;976 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 976 | 35508.976 | 787.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;986 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 986 | 35508.986 | 787.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:48;996 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 48 | 996 | 35508.996 | 787.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;006 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 006 | 35509.006 | 787.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;016 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 016 | 35509.016 | 787.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;026 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 026 | 35509.026 | 787.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;036 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 036 | 35509.036 | 787.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;046 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 046 | 35509.046 | 787.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;056 | 95.7442 | 296.3901 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 056 | 35509.056 | 787.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;066 | 95.7442 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 066 | 35509.066 | 787.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;076 | 95.7442 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 076 | 35509.076 | 787.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;086 | 95.7463 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 086 | 35509.086 | 787.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;096 | 95.7463 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 096 | 35509.096 | 787.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;106 | 95.7463 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 106 | 35509.106 | 787.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;116 | 95.7463 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 116 | 35509.116 | 787.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;126 | 95.7463 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 126 | 35509.126 | 787.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;136 | 95.7463 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 136 | 35509.136 | 787.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;146 | 95.7463 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 146 | 35509.146 | 787.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;156 | 95.7463 | 296.404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 156 | 35509.156 | 787.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;166 | 95.7463 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 166 | 35509.166 | 787.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;176 | 95.7463 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 176 | 35509.176 | 787.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;186 | 95.7473 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 186 | 35509.186 | 787.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;196 | 95.7473 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 196 | 35509.196 | 787.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;206 | 95.7473 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 206 | 35509.206 | 787.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;216 | 95.7473 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 216 | 35509.216 | 787.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;226 | 95.7473 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 226 | 35509.226 | 787.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;236 | 95.7473 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 236 | 35509.236 | 787.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;246 | 95.7473 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 246 | 35509.246 | 787.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;256 | 95.7473 | 296.4376 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 256 | 35509.256 | 787.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;266 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 266 | 35509.266 | 787.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;276 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 276 | 35509.276 | 787.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;286 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 286 | 35509.286 | 787.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;296 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 296 | 35509.296 | 787.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;306 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 306 | 35509.306 | 787.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;316 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 316 | 35509.316 | 787.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;326 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 326 | 35509.326 | 787.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;336 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 336 | 35509.336 | 787.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;346 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 346 | 35509.346 | 787.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;356 | 95.7473 | 296.4506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 356 | 35509.356 | 787.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;366 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 366 | 35509.366 | 787.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;376 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 376 | 35509.376 | 787.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;386 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 386 | 35509.386 | 787.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;396 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 396 | 35509.396 | 787.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;406 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 406 | 35509.406 | 787.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;416 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 416 | 35509.416 | 787.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;426 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 426 | 35509.426 | 787.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;436 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 436 | 35509.436 | 787.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;446 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 446 | 35509.446 | 787.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;456 | 95.7473 | 296.4173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 456 | 35509.456 | 787.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;466 | 95.7473 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 466 | 35509.466 | 787.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;476 | 95.7473 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 476 | 35509.476 | 787.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;486 | 95.7493 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 486 | 35509.486 | 787.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;496 | 95.7493 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 496 | 35509.496 | 787.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;506 | 95.7493 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 506 | 35509.506 | 787.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;516 | 95.7493 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 516 | 35509.516 | 787.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;526 | 95.7493 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 526 | 35509.526 | 787.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;536 | 95.7493 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 536 | 35509.536 | 788
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;546 | 95.7493 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 546 | 35509.546 | 788.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;556 | 95.7493 | 296.3888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 556 | 35509.556 | 788.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;566 | 95.7493 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 566 | 35509.566 | 788.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;576 | 95.7493 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 576 | 35509.576 | 788.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;586 | 95.7483 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 586 | 35509.586 | 788.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;596 | 95.7483 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 596 | 35509.596 | 788.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;606 | 95.7483 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 606 | 35509.606 | 788.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;616 | 95.7483 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 616 | 35509.616 | 788.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;626 | 95.7483 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 626 | 35509.626 | 788.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;636 | 95.7483 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 636 | 35509.636 | 788.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;646 | 95.7483 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 646 | 35509.646 | 788.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;656 | 95.7483 | 296.3834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 656 | 35509.656 | 788.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;666 | 95.7483 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 666 | 35509.666 | 788.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;676 | 95.7483 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 676 | 35509.676 | 788.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;686 | 95.7493 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 686 | 35509.686 | 788.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;696 | 95.7493 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 696 | 35509.696 | 788.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;706 | 95.7493 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 706 | 35509.706 | 788.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;716 | 95.7493 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 716 | 35509.716 | 788.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;726 | 95.7493 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 726 | 35509.726 | 788.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;736 | 95.7493 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 736 | 35509.736 | 788.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;746 | 95.7493 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 746 | 35509.746 | 788.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;756 | 95.7493 | 296.3802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 756 | 35509.756 | 788.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;766 | 95.7493 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 766 | 35509.766 | 788.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;776 | 95.7493 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 776 | 35509.776 | 788.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;786 | 95.7503 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 786 | 35509.786 | 788.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;796 | 95.7503 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 796 | 35509.796 | 788.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;806 | 95.7503 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 806 | 35509.806 | 788.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;816 | 95.7503 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 816 | 35509.816 | 788.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;826 | 95.7503 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 826 | 35509.826 | 788.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;836 | 95.7503 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 836 | 35509.836 | 788.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;846 | 95.7503 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 846 | 35509.846 | 788.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;856 | 95.7503 | 296.3906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 856 | 35509.856 | 788.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;866 | 95.7503 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 866 | 35509.866 | 788.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;876 | 95.7503 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 876 | 35509.876 | 788.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;886 | 95.7513 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 886 | 35509.886 | 788.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;896 | 95.7513 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 896 | 35509.896 | 788.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;906 | 95.7513 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 906 | 35509.906 | 788.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;916 | 95.7513 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 916 | 35509.916 | 788.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;926 | 95.7513 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 926 | 35509.926 | 788.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;936 | 95.7513 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 936 | 35509.936 | 788.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;946 | 95.7513 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 946 | 35509.946 | 788.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;956 | 95.7513 | 296.433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 956 | 35509.956 | 788.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;966 | 95.7513 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 966 | 35509.966 | 788.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;976 | 95.7513 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 976 | 35509.976 | 788.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;986 | 95.7522 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 986 | 35509.986 | 788.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:49;996 | 95.7522 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 49 | 996 | 35509.996 | 788.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;006 | 95.7522 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 006 | 35510.006 | 788.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;016 | 95.7522 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 016 | 35510.016 | 788.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;026 | 95.7522 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 026 | 35510.026 | 788.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;036 | 95.7522 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 036 | 35510.036 | 788.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;046 | 95.7522 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 046 | 35510.046 | 788.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;056 | 95.7522 | 296.4598 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 056 | 35510.056 | 788.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;066 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 066 | 35510.066 | 788.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;076 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 076 | 35510.076 | 788.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;086 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 086 | 35510.086 | 788.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;096 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 096 | 35510.096 | 788.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;106 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 106 | 35510.106 | 788.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;116 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 116 | 35510.116 | 788.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;126 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 126 | 35510.126 | 788.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;136 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 136 | 35510.136 | 788.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;146 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 146 | 35510.146 | 788.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;156 | 95.7522 | 296.4446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 156 | 35510.156 | 788.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;166 | 95.7522 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 166 | 35510.166 | 788.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;176 | 95.7522 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 176 | 35510.176 | 788.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;186 | 95.7542 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 186 | 35510.186 | 788.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;196 | 95.7542 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 196 | 35510.196 | 788.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;206 | 95.7542 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 206 | 35510.206 | 788.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;216 | 95.7542 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 216 | 35510.216 | 788.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;226 | 95.7542 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 226 | 35510.226 | 788.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;236 | 95.7542 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 236 | 35510.236 | 788.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;246 | 95.7542 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 246 | 35510.246 | 788.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;256 | 95.7542 | 296.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 256 | 35510.256 | 788.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;266 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 266 | 35510.266 | 788.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;276 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 276 | 35510.276 | 788.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;286 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 286 | 35510.286 | 788.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;296 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 296 | 35510.296 | 788.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;306 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 306 | 35510.306 | 788.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;316 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 316 | 35510.316 | 788.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;326 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 326 | 35510.326 | 788.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;336 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 336 | 35510.336 | 788.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;346 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 346 | 35510.346 | 788.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;356 | 95.7542 | 296.4608 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 356 | 35510.356 | 788.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;366 | 95.7542 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 366 | 35510.366 | 788.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;376 | 95.7542 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 376 | 35510.376 | 788.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;386 | 95.7562 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 386 | 35510.386 | 788.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;396 | 95.7562 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 396 | 35510.396 | 788.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;406 | 95.7562 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 406 | 35510.406 | 788.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;416 | 95.7562 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 416 | 35510.416 | 788.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;426 | 95.7562 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 426 | 35510.426 | 788.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;436 | 95.7562 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 436 | 35510.436 | 788.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;446 | 95.7562 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 446 | 35510.446 | 788.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;456 | 95.7562 | 296.4666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 456 | 35510.456 | 788.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;466 | 95.7562 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 466 | 35510.466 | 788.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;476 | 95.7562 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 476 | 35510.476 | 788.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;486 | 95.7572 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 486 | 35510.486 | 788.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;496 | 95.7572 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 496 | 35510.496 | 788.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;506 | 95.7572 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 506 | 35510.506 | 788.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;516 | 95.7572 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 516 | 35510.516 | 788.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;526 | 95.7572 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 526 | 35510.526 | 788.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;536 | 95.7572 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 536 | 35510.536 | 789
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;546 | 95.7572 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 546 | 35510.546 | 789.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;556 | 95.7572 | 296.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 556 | 35510.556 | 789.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;566 | 95.7572 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 566 | 35510.566 | 789.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;576 | 95.7572 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 576 | 35510.576 | 789.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;586 | 95.7582 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 586 | 35510.586 | 789.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;596 | 95.7582 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 596 | 35510.596 | 789.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;606 | 95.7582 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 606 | 35510.606 | 789.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;616 | 95.7582 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 616 | 35510.616 | 789.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;626 | 95.7582 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 626 | 35510.626 | 789.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;636 | 95.7582 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 636 | 35510.636 | 789.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;646 | 95.7582 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 646 | 35510.646 | 789.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;656 | 95.7582 | 296.4925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 656 | 35510.656 | 789.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;666 | 95.7582 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 666 | 35510.666 | 789.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;676 | 95.7582 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 676 | 35510.676 | 789.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;686 | 95.7582 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 686 | 35510.686 | 789.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;696 | 95.7582 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 696 | 35510.696 | 789.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;706 | 95.7582 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 706 | 35510.706 | 789.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;716 | 95.7572 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 716 | 35510.716 | 789.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;726 | 95.7572 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 726 | 35510.726 | 789.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;736 | 95.7572 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 736 | 35510.736 | 789.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;746 | 95.7572 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 746 | 35510.746 | 789.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;756 | 95.7572 | 296.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 756 | 35510.756 | 789.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;766 | 95.7572 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 766 | 35510.766 | 789.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;776 | 95.7572 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 776 | 35510.776 | 789.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;786 | 95.7572 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 786 | 35510.786 | 789.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;796 | 95.7572 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 796 | 35510.796 | 789.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;806 | 95.7572 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 806 | 35510.806 | 789.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;816 | 95.7592 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 816 | 35510.816 | 789.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;826 | 95.7592 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 826 | 35510.826 | 789.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;836 | 95.7592 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 836 | 35510.836 | 789.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;846 | 95.7592 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 846 | 35510.846 | 789.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;856 | 95.7592 | 296.462 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 856 | 35510.856 | 789.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;866 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 866 | 35510.866 | 789.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;876 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 876 | 35510.876 | 789.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;886 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 886 | 35510.886 | 789.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;896 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 896 | 35510.896 | 789.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;906 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 906 | 35510.906 | 789.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;916 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 916 | 35510.916 | 789.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;926 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 926 | 35510.926 | 789.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;936 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 936 | 35510.936 | 789.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;946 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 946 | 35510.946 | 789.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;956 | 95.7592 | 296.4553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 956 | 35510.956 | 789.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;966 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 966 | 35510.966 | 789.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;976 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 976 | 35510.976 | 789.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;986 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 986 | 35510.986 | 789.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:50;996 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 50 | 996 | 35510.996 | 789.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;006 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 006 | 35511.006 | 789.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;016 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 016 | 35511.016 | 789.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;026 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 026 | 35511.026 | 789.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;036 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 036 | 35511.036 | 789.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;046 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 046 | 35511.046 | 789.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;056 | 95.7592 | 296.4788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 056 | 35511.056 | 789.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;066 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 066 | 35511.066 | 789.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;076 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 076 | 35511.076 | 789.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;086 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 086 | 35511.086 | 789.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;096 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 096 | 35511.096 | 789.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;106 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 106 | 35511.106 | 789.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;116 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 116 | 35511.116 | 789.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;126 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 126 | 35511.126 | 789.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;136 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 136 | 35511.136 | 789.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;146 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 146 | 35511.146 | 789.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;156 | 95.7592 | 296.4987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 156 | 35511.156 | 789.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;166 | 95.7592 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 166 | 35511.166 | 789.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;176 | 95.7592 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 176 | 35511.176 | 789.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;186 | 95.7592 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 186 | 35511.186 | 789.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;196 | 95.7592 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 196 | 35511.196 | 789.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;206 | 95.7592 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 206 | 35511.206 | 789.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;216 | 95.7612 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 216 | 35511.216 | 789.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;226 | 95.7612 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 226 | 35511.226 | 789.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;236 | 95.7612 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 236 | 35511.236 | 789.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;246 | 95.7612 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 246 | 35511.246 | 789.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;256 | 95.7612 | 296.517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 256 | 35511.256 | 789.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;266 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 266 | 35511.266 | 789.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;276 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 276 | 35511.276 | 789.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;286 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 286 | 35511.286 | 789.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;296 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 296 | 35511.296 | 789.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;306 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 306 | 35511.306 | 789.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;316 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 316 | 35511.316 | 789.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;326 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 326 | 35511.326 | 789.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;336 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 336 | 35511.336 | 789.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;346 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 346 | 35511.346 | 789.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;356 | 95.7612 | 296.5386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 356 | 35511.356 | 789.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;366 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 366 | 35511.366 | 789.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;376 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 376 | 35511.376 | 789.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;386 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 386 | 35511.386 | 789.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;396 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 396 | 35511.396 | 789.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;406 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 406 | 35511.406 | 789.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;416 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 416 | 35511.416 | 789.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;426 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 426 | 35511.426 | 789.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;436 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 436 | 35511.436 | 789.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;446 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 446 | 35511.446 | 789.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;456 | 95.7612 | 296.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 456 | 35511.456 | 789.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;466 | 95.7612 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 466 | 35511.466 | 789.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;476 | 95.7612 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 476 | 35511.476 | 789.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;486 | 95.7612 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 486 | 35511.486 | 789.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;496 | 95.7612 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 496 | 35511.496 | 789.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;506 | 95.7612 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 506 | 35511.506 | 789.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;516 | 95.7643 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 516 | 35511.516 | 789.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;526 | 95.7643 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 526 | 35511.526 | 789.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;536 | 95.7643 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 536 | 35511.536 | 790
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;546 | 95.7643 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 546 | 35511.546 | 790.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;556 | 95.7643 | 296.5068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 556 | 35511.556 | 790.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;566 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 566 | 35511.566 | 790.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;576 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 576 | 35511.576 | 790.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;586 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 586 | 35511.586 | 790.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;596 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 596 | 35511.596 | 790.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;606 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 606 | 35511.606 | 790.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;616 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 616 | 35511.616 | 790.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;626 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 626 | 35511.626 | 790.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;636 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 636 | 35511.636 | 790.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;646 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 646 | 35511.646 | 790.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;656 | 95.7643 | 296.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 656 | 35511.656 | 790.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;666 | 95.7643 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 666 | 35511.666 | 790.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;676 | 95.7643 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 676 | 35511.676 | 790.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;686 | 95.7643 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 686 | 35511.686 | 790.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;696 | 95.7643 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 696 | 35511.696 | 790.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;706 | 95.7643 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 706 | 35511.706 | 790.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;716 | 95.7653 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 716 | 35511.716 | 790.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;726 | 95.7653 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 726 | 35511.726 | 790.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;736 | 95.7653 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 736 | 35511.736 | 790.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;746 | 95.7653 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 746 | 35511.746 | 790.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;756 | 95.7653 | 296.5472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 756 | 35511.756 | 790.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;766 | 95.7653 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 766 | 35511.766 | 790.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;776 | 95.7653 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 776 | 35511.776 | 790.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;786 | 95.7653 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 786 | 35511.786 | 790.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;796 | 95.7653 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 796 | 35511.796 | 790.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;806 | 95.7653 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 806 | 35511.806 | 790.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;816 | 95.7663 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 816 | 35511.816 | 790.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;826 | 95.7663 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 826 | 35511.826 | 790.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;836 | 95.7663 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 836 | 35511.836 | 790.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;846 | 95.7663 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 846 | 35511.846 | 790.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;856 | 95.7663 | 296.5785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 856 | 35511.856 | 790.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;866 | 95.7663 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 866 | 35511.866 | 790.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;876 | 95.7663 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 876 | 35511.876 | 790.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;886 | 95.7663 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 886 | 35511.886 | 790.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;896 | 95.7663 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 896 | 35511.896 | 790.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;906 | 95.7663 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 906 | 35511.906 | 790.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;916 | 95.7663 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 916 | 35511.916 | 790.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;926 | 95.7663 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 926 | 35511.926 | 790.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;936 | 95.7672 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 936 | 35511.936 | 790.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;946 | 95.7672 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 946 | 35511.946 | 790.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;956 | 95.7672 | 296.6171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 956 | 35511.956 | 790.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;966 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 966 | 35511.966 | 790.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;976 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 976 | 35511.976 | 790.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;986 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 986 | 35511.986 | 790.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:51;996 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 51 | 996 | 35511.996 | 790.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;006 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 006 | 35512.006 | 790.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;016 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 016 | 35512.016 | 790.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;026 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 026 | 35512.026 | 790.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;036 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 036 | 35512.036 | 790.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;046 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 046 | 35512.046 | 790.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;056 | 95.7672 | 296.6706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 056 | 35512.056 | 790.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;066 | 95.7672 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 066 | 35512.066 | 790.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;076 | 95.7672 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 076 | 35512.076 | 790.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;086 | 95.7672 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 086 | 35512.086 | 790.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;096 | 95.7672 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 096 | 35512.096 | 790.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;106 | 95.7672 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 106 | 35512.106 | 790.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;116 | 95.7672 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 116 | 35512.116 | 790.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;126 | 95.7672 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 126 | 35512.126 | 790.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;136 | 95.7702 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 136 | 35512.136 | 790.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;146 | 95.7702 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 146 | 35512.146 | 790.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;156 | 95.7702 | 296.698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 156 | 35512.156 | 790.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;166 | 95.7702 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 166 | 35512.166 | 790.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;176 | 95.7702 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 176 | 35512.176 | 790.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;186 | 95.7702 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 186 | 35512.186 | 790.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;196 | 95.7702 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 196 | 35512.196 | 790.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;206 | 95.7702 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 206 | 35512.206 | 790.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;216 | 95.7702 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 216 | 35512.216 | 790.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;226 | 95.7702 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 226 | 35512.226 | 790.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;236 | 95.7713 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 236 | 35512.236 | 790.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;246 | 95.7713 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 246 | 35512.246 | 790.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;256 | 95.7713 | 296.6954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 256 | 35512.256 | 790.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;266 | 95.7713 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 266 | 35512.266 | 790.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;276 | 95.7713 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 276 | 35512.276 | 790.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;286 | 95.7713 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 286 | 35512.286 | 790.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;296 | 95.7713 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 296 | 35512.296 | 790.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;306 | 95.7713 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 306 | 35512.306 | 790.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;316 | 95.7713 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 316 | 35512.316 | 790.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;326 | 95.7713 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 326 | 35512.326 | 790.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;336 | 95.7702 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 336 | 35512.336 | 790.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;346 | 95.7702 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 346 | 35512.346 | 790.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;356 | 95.7702 | 296.7048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 356 | 35512.356 | 790.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;366 | 95.7702 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 366 | 35512.366 | 790.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;376 | 95.7702 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 376 | 35512.376 | 790.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;386 | 95.7702 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 386 | 35512.386 | 790.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;396 | 95.7702 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 396 | 35512.396 | 790.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;406 | 95.7702 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 406 | 35512.406 | 790.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;416 | 95.7702 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 416 | 35512.416 | 790.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;426 | 95.7702 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 426 | 35512.426 | 790.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;436 | 95.7713 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 436 | 35512.436 | 790.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;446 | 95.7713 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 446 | 35512.446 | 790.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;456 | 95.7713 | 296.7166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 456 | 35512.456 | 790.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;466 | 95.7713 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 466 | 35512.466 | 790.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;476 | 95.7713 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 476 | 35512.476 | 790.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;486 | 95.7713 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 486 | 35512.486 | 790.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;496 | 95.7713 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 496 | 35512.496 | 790.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;506 | 95.7713 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 506 | 35512.506 | 790.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;516 | 95.7713 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 516 | 35512.516 | 790.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;526 | 95.7713 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 526 | 35512.526 | 790.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;536 | 95.7722 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 536 | 35512.536 | 791
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;546 | 95.7722 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 546 | 35512.546 | 791.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;556 | 95.7722 | 296.7084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 556 | 35512.556 | 791.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;566 | 95.7722 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 566 | 35512.566 | 791.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;576 | 95.7722 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 576 | 35512.576 | 791.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;586 | 95.7722 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 586 | 35512.586 | 791.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;596 | 95.7722 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 596 | 35512.596 | 791.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;606 | 95.7722 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 606 | 35512.606 | 791.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;616 | 95.7722 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 616 | 35512.616 | 791.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;626 | 95.7722 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 626 | 35512.626 | 791.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;636 | 95.7733 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 636 | 35512.636 | 791.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;646 | 95.7733 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 646 | 35512.646 | 791.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;656 | 95.7733 | 296.7147 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 656 | 35512.656 | 791.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;666 | 95.7733 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 666 | 35512.666 | 791.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;676 | 95.7733 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 676 | 35512.676 | 791.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;686 | 95.7733 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 686 | 35512.686 | 791.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;696 | 95.7733 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 696 | 35512.696 | 791.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;706 | 95.7733 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 706 | 35512.706 | 791.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;716 | 95.7733 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 716 | 35512.716 | 791.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;726 | 95.7733 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 726 | 35512.726 | 791.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;736 | 95.7732 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 736 | 35512.736 | 791.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;746 | 95.7732 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 746 | 35512.746 | 791.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;756 | 95.7732 | 296.7509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 756 | 35512.756 | 791.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;766 | 95.7732 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 766 | 35512.766 | 791.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;776 | 95.7732 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 776 | 35512.776 | 791.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;786 | 95.7732 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 786 | 35512.786 | 791.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;796 | 95.7732 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 796 | 35512.796 | 791.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;806 | 95.7732 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 806 | 35512.806 | 791.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;816 | 95.7732 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 816 | 35512.816 | 791.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;826 | 95.7732 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 826 | 35512.826 | 791.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;836 | 95.7733 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 836 | 35512.836 | 791.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;846 | 95.7733 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 846 | 35512.846 | 791.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;856 | 95.7733 | 296.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 856 | 35512.856 | 791.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;866 | 95.7733 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 866 | 35512.866 | 791.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;876 | 95.7733 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 876 | 35512.876 | 791.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;886 | 95.7733 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 886 | 35512.886 | 791.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;896 | 95.7733 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 896 | 35512.896 | 791.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;906 | 95.7733 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 906 | 35512.906 | 791.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;916 | 95.7733 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 916 | 35512.916 | 791.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;926 | 95.7733 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 926 | 35512.926 | 791.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;936 | 95.7742 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 936 | 35512.936 | 791.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;946 | 95.7742 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 946 | 35512.946 | 791.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;956 | 95.7742 | 296.7889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 956 | 35512.956 | 791.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;966 | 95.7742 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 966 | 35512.966 | 791.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;976 | 95.7742 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 976 | 35512.976 | 791.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;986 | 95.7742 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 986 | 35512.986 | 791.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:52;996 | 95.7742 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 52 | 996 | 35512.996 | 791.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;006 | 95.7742 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 006 | 35513.006 | 791.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;016 | 95.7742 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 016 | 35513.016 | 791.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;026 | 95.7742 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 026 | 35513.026 | 791.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;036 | 95.7763 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 036 | 35513.036 | 791.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;046 | 95.7763 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 046 | 35513.046 | 791.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;056 | 95.7763 | 296.8001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 056 | 35513.056 | 791.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;066 | 95.7763 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 066 | 35513.066 | 791.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;076 | 95.7763 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 076 | 35513.076 | 791.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;086 | 95.7763 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 086 | 35513.086 | 791.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;096 | 95.7763 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 096 | 35513.096 | 791.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;106 | 95.7763 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 106 | 35513.106 | 791.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;116 | 95.7763 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 116 | 35513.116 | 791.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;126 | 95.7763 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 126 | 35513.126 | 791.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;136 | 95.7773 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 136 | 35513.136 | 791.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;146 | 95.7773 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 146 | 35513.146 | 791.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;156 | 95.7773 | 296.8033 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 156 | 35513.156 | 791.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;166 | 95.7773 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 166 | 35513.166 | 791.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;176 | 95.7773 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 176 | 35513.176 | 791.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;186 | 95.7773 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 186 | 35513.186 | 791.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;196 | 95.7773 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 196 | 35513.196 | 791.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;206 | 95.7773 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 206 | 35513.206 | 791.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;216 | 95.7773 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 216 | 35513.216 | 791.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;226 | 95.7773 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 226 | 35513.226 | 791.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;236 | 95.7792 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 236 | 35513.236 | 791.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;246 | 95.7792 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 246 | 35513.246 | 791.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;256 | 95.7792 | 296.7903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 256 | 35513.256 | 791.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;266 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 266 | 35513.266 | 791.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;276 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 276 | 35513.276 | 791.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;286 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 286 | 35513.286 | 791.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;296 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 296 | 35513.296 | 791.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;306 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 306 | 35513.306 | 791.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;316 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 316 | 35513.316 | 791.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;326 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 326 | 35513.326 | 791.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;336 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 336 | 35513.336 | 791.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;346 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 346 | 35513.346 | 791.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;356 | 95.7792 | 296.7964 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 356 | 35513.356 | 791.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;366 | 95.7792 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 366 | 35513.366 | 791.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;376 | 95.7792 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 376 | 35513.376 | 791.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;386 | 95.7792 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 386 | 35513.386 | 791.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;396 | 95.7792 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 396 | 35513.396 | 791.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;406 | 95.7792 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 406 | 35513.406 | 791.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;416 | 95.7792 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 416 | 35513.416 | 791.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;426 | 95.7792 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 426 | 35513.426 | 791.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;436 | 95.7782 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 436 | 35513.436 | 791.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;446 | 95.7782 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 446 | 35513.446 | 791.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;456 | 95.7782 | 296.8298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 456 | 35513.456 | 791.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;466 | 95.7782 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 466 | 35513.466 | 791.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;476 | 95.7782 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 476 | 35513.476 | 791.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;486 | 95.7782 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 486 | 35513.486 | 791.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;496 | 95.7782 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 496 | 35513.496 | 791.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;506 | 95.7782 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 506 | 35513.506 | 791.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;516 | 95.7782 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 516 | 35513.516 | 791.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;526 | 95.7782 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 526 | 35513.526 | 791.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;536 | 95.7802 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 536 | 35513.536 | 792
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;546 | 95.7802 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 546 | 35513.546 | 792.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;556 | 95.7802 | 296.8483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 556 | 35513.556 | 792.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;566 | 95.7802 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 566 | 35513.566 | 792.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;576 | 95.7802 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 576 | 35513.576 | 792.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;586 | 95.7802 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 586 | 35513.586 | 792.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;596 | 95.7802 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 596 | 35513.596 | 792.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;606 | 95.7802 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 606 | 35513.606 | 792.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;616 | 95.7802 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 616 | 35513.616 | 792.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;626 | 95.7802 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 626 | 35513.626 | 792.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;636 | 95.7812 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 636 | 35513.636 | 792.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;646 | 95.7812 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 646 | 35513.646 | 792.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;656 | 95.7812 | 296.8527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 656 | 35513.656 | 792.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;666 | 95.7812 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 666 | 35513.666 | 792.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;676 | 95.7812 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 676 | 35513.676 | 792.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;686 | 95.7812 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 686 | 35513.686 | 792.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;696 | 95.7812 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 696 | 35513.696 | 792.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;706 | 95.7812 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 706 | 35513.706 | 792.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;716 | 95.7812 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 716 | 35513.716 | 792.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;726 | 95.7812 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 726 | 35513.726 | 792.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;736 | 95.7822 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 736 | 35513.736 | 792.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;746 | 95.7822 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 746 | 35513.746 | 792.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;756 | 95.7822 | 296.8701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 756 | 35513.756 | 792.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;766 | 95.7822 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 766 | 35513.766 | 792.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;776 | 95.7822 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 776 | 35513.776 | 792.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;786 | 95.7822 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 786 | 35513.786 | 792.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;796 | 95.7822 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 796 | 35513.796 | 792.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;806 | 95.7822 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 806 | 35513.806 | 792.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;816 | 95.7822 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 816 | 35513.816 | 792.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;826 | 95.7822 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 826 | 35513.826 | 792.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;836 | 95.7832 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 836 | 35513.836 | 792.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;846 | 95.7832 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 846 | 35513.846 | 792.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;856 | 95.7832 | 296.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 856 | 35513.856 | 792.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;866 | 95.7832 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 866 | 35513.866 | 792.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;876 | 95.7832 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 876 | 35513.876 | 792.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;886 | 95.7832 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 886 | 35513.886 | 792.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;896 | 95.7832 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 896 | 35513.896 | 792.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;906 | 95.7832 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 906 | 35513.906 | 792.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;916 | 95.7832 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 916 | 35513.916 | 792.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;926 | 95.7832 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 926 | 35513.926 | 792.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;936 | 95.7822 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 936 | 35513.936 | 792.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;946 | 95.7822 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 946 | 35513.946 | 792.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;956 | 95.7822 | 296.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 956 | 35513.956 | 792.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;966 | 95.7822 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 966 | 35513.966 | 792.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;976 | 95.7822 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 976 | 35513.976 | 792.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;986 | 95.7822 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 986 | 35513.986 | 792.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:53;996 | 95.7822 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 53 | 996 | 35513.996 | 792.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;006 | 95.7822 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 006 | 35514.006 | 792.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;016 | 95.7822 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 016 | 35514.016 | 792.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;026 | 95.7822 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 026 | 35514.026 | 792.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;036 | 95.7832 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 036 | 35514.036 | 792.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;046 | 95.7832 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 046 | 35514.046 | 792.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;056 | 95.7832 | 296.915 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 056 | 35514.056 | 792.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;066 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 066 | 35514.066 | 792.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;076 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 076 | 35514.076 | 792.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;086 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 086 | 35514.086 | 792.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;096 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 096 | 35514.096 | 792.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;106 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 106 | 35514.106 | 792.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;116 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 116 | 35514.116 | 792.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;126 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 126 | 35514.126 | 792.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;136 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 136 | 35514.136 | 792.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;146 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 146 | 35514.146 | 792.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;156 | 95.7832 | 296.9651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 156 | 35514.156 | 792.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;166 | 95.7832 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 166 | 35514.166 | 792.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;176 | 95.7832 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 176 | 35514.176 | 792.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;186 | 95.7832 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 186 | 35514.186 | 792.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;196 | 95.7832 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 196 | 35514.196 | 792.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;206 | 95.7832 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 206 | 35514.206 | 792.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;216 | 95.7832 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 216 | 35514.216 | 792.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;226 | 95.7832 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 226 | 35514.226 | 792.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;236 | 95.7852 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 236 | 35514.236 | 792.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;246 | 95.7852 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 246 | 35514.246 | 792.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;256 | 95.7852 | 297.0049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 256 | 35514.256 | 792.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;266 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 266 | 35514.266 | 792.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;276 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 276 | 35514.276 | 792.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;286 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 286 | 35514.286 | 792.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;296 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 296 | 35514.296 | 792.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;306 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 306 | 35514.306 | 792.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;316 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 316 | 35514.316 | 792.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;326 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 326 | 35514.326 | 792.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;336 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 336 | 35514.336 | 792.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;346 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 346 | 35514.346 | 792.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;356 | 95.7852 | 297.0273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 356 | 35514.356 | 792.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;366 | 95.7852 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 366 | 35514.366 | 792.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;376 | 95.7852 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 376 | 35514.376 | 792.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;386 | 95.7852 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 386 | 35514.386 | 792.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;396 | 95.7852 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 396 | 35514.396 | 792.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;406 | 95.7852 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 406 | 35514.406 | 792.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;416 | 95.7852 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 416 | 35514.416 | 792.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;426 | 95.7852 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 426 | 35514.426 | 792.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;436 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 436 | 35514.436 | 792.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;446 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 446 | 35514.446 | 792.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;456 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 456 | 35514.456 | 792.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;466 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 466 | 35514.466 | 792.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;476 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 476 | 35514.476 | 792.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;486 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 486 | 35514.486 | 792.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;496 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 496 | 35514.496 | 792.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;506 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 506 | 35514.506 | 792.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;516 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 516 | 35514.516 | 792.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;526 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 526 | 35514.526 | 792.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;536 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 536 | 35514.536 | 793
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;546 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 546 | 35514.546 | 793.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;556 | 95.7872 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 556 | 35514.556 | 793.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;566 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 566 | 35514.566 | 793.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;576 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 576 | 35514.576 | 793.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;586 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 586 | 35514.586 | 793.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;596 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 596 | 35514.596 | 793.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;606 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 606 | 35514.606 | 793.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;616 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 616 | 35514.616 | 793.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;626 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 626 | 35514.626 | 793.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;636 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 636 | 35514.636 | 793.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;646 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 646 | 35514.646 | 793.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;656 | 95.7872 | 297.0309 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 656 | 35514.656 | 793.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;666 | 95.7872 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 666 | 35514.666 | 793.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;676 | 95.7882 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 676 | 35514.676 | 793.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;686 | 95.7882 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 686 | 35514.686 | 793.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;696 | 95.7882 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 696 | 35514.696 | 793.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;706 | 95.7882 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 706 | 35514.706 | 793.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;716 | 95.7882 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 716 | 35514.716 | 793.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;726 | 95.7882 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 726 | 35514.726 | 793.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;736 | 95.7882 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 736 | 35514.736 | 793.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;746 | 95.7882 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 746 | 35514.746 | 793.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;756 | 95.7882 | 297.0542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 756 | 35514.756 | 793.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;766 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 766 | 35514.766 | 793.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;776 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 776 | 35514.776 | 793.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;786 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 786 | 35514.786 | 793.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;796 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 796 | 35514.796 | 793.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;806 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 806 | 35514.806 | 793.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;816 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 816 | 35514.816 | 793.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;826 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 826 | 35514.826 | 793.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;836 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 836 | 35514.836 | 793.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;846 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 846 | 35514.846 | 793.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;856 | 95.7882 | 297.1068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 856 | 35514.856 | 793.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;866 | 95.7882 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 866 | 35514.866 | 793.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;876 | 95.7903 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 876 | 35514.876 | 793.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;886 | 95.7903 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 886 | 35514.886 | 793.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;896 | 95.7903 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 896 | 35514.896 | 793.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;906 | 95.7903 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 906 | 35514.906 | 793.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;916 | 95.7903 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 916 | 35514.916 | 793.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;926 | 95.7903 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 926 | 35514.926 | 793.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;936 | 95.7903 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 936 | 35514.936 | 793.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;946 | 95.7903 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 946 | 35514.946 | 793.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;956 | 95.7903 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 956 | 35514.956 | 793.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;966 | 95.7903 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 966 | 35514.966 | 793.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;976 | 95.7892 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 976 | 35514.976 | 793.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;986 | 95.7892 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 986 | 35514.986 | 793.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:54;996 | 95.7892 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 54 | 996 | 35514.996 | 793.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;006 | 95.7892 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 006 | 35515.006 | 793.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;016 | 95.7892 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 016 | 35515.016 | 793.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;026 | 95.7892 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 026 | 35515.026 | 793.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;036 | 95.7892 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 036 | 35515.036 | 793.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;046 | 95.7892 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 046 | 35515.046 | 793.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;056 | 95.7892 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 056 | 35515.056 | 793.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;066 | 95.7892 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 066 | 35515.066 | 793.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;076 | 95.7922 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 076 | 35515.076 | 793.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;086 | 95.7922 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 086 | 35515.086 | 793.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;096 | 95.7922 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 096 | 35515.096 | 793.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;106 | 95.7922 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 106 | 35515.106 | 793.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;116 | 95.7922 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 116 | 35515.116 | 793.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;126 | 95.7922 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 126 | 35515.126 | 793.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;136 | 95.7922 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 136 | 35515.136 | 793.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;146 | 95.7922 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 146 | 35515.146 | 793.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;156 | 95.7922 | 297.1561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 156 | 35515.156 | 793.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;166 | 95.7922 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 166 | 35515.166 | 793.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;176 | 95.7932 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 176 | 35515.176 | 793.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;186 | 95.7932 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 186 | 35515.186 | 793.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;196 | 95.7932 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 196 | 35515.196 | 793.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;206 | 95.7932 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 206 | 35515.206 | 793.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;216 | 95.7932 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 216 | 35515.216 | 793.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;226 | 95.7932 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 226 | 35515.226 | 793.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;236 | 95.7932 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 236 | 35515.236 | 793.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;246 | 95.7932 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 246 | 35515.246 | 793.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;256 | 95.7932 | 297.1576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 256 | 35515.256 | 793.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;266 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 266 | 35515.266 | 793.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;276 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 276 | 35515.276 | 793.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;286 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 286 | 35515.286 | 793.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;296 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 296 | 35515.296 | 793.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;306 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 306 | 35515.306 | 793.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;316 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 316 | 35515.316 | 793.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;326 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 326 | 35515.326 | 793.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;336 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 336 | 35515.336 | 793.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;346 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 346 | 35515.346 | 793.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;356 | 95.7932 | 297.1469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 356 | 35515.356 | 793.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;366 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 366 | 35515.366 | 793.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;376 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 376 | 35515.376 | 793.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;386 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 386 | 35515.386 | 793.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;396 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 396 | 35515.396 | 793.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;406 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 406 | 35515.406 | 793.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;416 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 416 | 35515.416 | 793.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;426 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 426 | 35515.426 | 793.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;436 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 436 | 35515.436 | 793.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;446 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 446 | 35515.446 | 793.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;456 | 95.7932 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 456 | 35515.456 | 793.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;466 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 466 | 35515.466 | 793.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;476 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 476 | 35515.476 | 793.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;486 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 486 | 35515.486 | 793.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;496 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 496 | 35515.496 | 793.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;506 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 506 | 35515.506 | 793.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;516 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 516 | 35515.516 | 793.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;526 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 526 | 35515.526 | 793.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;536 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 536 | 35515.536 | 794
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;546 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 546 | 35515.546 | 794.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;556 | 95.7932 | 297.2204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 556 | 35515.556 | 794.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;566 | 95.7932 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 566 | 35515.566 | 794.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;576 | 95.7942 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 576 | 35515.576 | 794.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;586 | 95.7942 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 586 | 35515.586 | 794.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;596 | 95.7942 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 596 | 35515.596 | 794.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;606 | 95.7942 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 606 | 35515.606 | 794.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;616 | 95.7942 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 616 | 35515.616 | 794.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;626 | 95.7942 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 626 | 35515.626 | 794.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;636 | 95.7942 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 636 | 35515.636 | 794.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;646 | 95.7942 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 646 | 35515.646 | 794.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;656 | 95.7942 | 297.2409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 656 | 35515.656 | 794.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;666 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 666 | 35515.666 | 794.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;676 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 676 | 35515.676 | 794.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;686 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 686 | 35515.686 | 794.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;696 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 696 | 35515.696 | 794.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;706 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 706 | 35515.706 | 794.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;716 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 716 | 35515.716 | 794.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;726 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 726 | 35515.726 | 794.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;736 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 736 | 35515.736 | 794.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;746 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 746 | 35515.746 | 794.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;756 | 95.7942 | 297.2469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 756 | 35515.756 | 794.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;766 | 95.7942 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 766 | 35515.766 | 794.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;776 | 95.7962 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 776 | 35515.776 | 794.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;786 | 95.7962 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 786 | 35515.786 | 794.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;796 | 95.7962 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 796 | 35515.796 | 794.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;806 | 95.7962 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 806 | 35515.806 | 794.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;816 | 95.7962 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 816 | 35515.816 | 794.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;826 | 95.7962 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 826 | 35515.826 | 794.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;836 | 95.7962 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 836 | 35515.836 | 794.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;846 | 95.7962 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 846 | 35515.846 | 794.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;856 | 95.7962 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 856 | 35515.856 | 794.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;866 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 866 | 35515.866 | 794.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;876 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 876 | 35515.876 | 794.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;886 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 886 | 35515.886 | 794.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;896 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 896 | 35515.896 | 794.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;906 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 906 | 35515.906 | 794.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;916 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 916 | 35515.916 | 794.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;926 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 926 | 35515.926 | 794.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;936 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 936 | 35515.936 | 794.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;946 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 946 | 35515.946 | 794.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;956 | 95.7962 | 297.276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 956 | 35515.956 | 794.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;966 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 966 | 35515.966 | 794.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;976 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 976 | 35515.976 | 794.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;986 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 986 | 35515.986 | 794.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:55;996 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 55 | 996 | 35515.996 | 794.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;006 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 006 | 35516.006 | 794.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;016 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 016 | 35516.016 | 794.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;026 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 026 | 35516.026 | 794.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;036 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 036 | 35516.036 | 794.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;046 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 046 | 35516.046 | 794.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;056 | 95.7962 | 297.2871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 056 | 35516.056 | 794.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;066 | 95.7962 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 066 | 35516.066 | 794.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;076 | 95.7972 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 076 | 35516.076 | 794.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;086 | 95.7972 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 086 | 35516.086 | 794.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;096 | 95.7972 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 096 | 35516.096 | 794.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;106 | 95.7972 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 106 | 35516.106 | 794.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;116 | 95.7972 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 116 | 35516.116 | 794.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;126 | 95.7972 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 126 | 35516.126 | 794.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;136 | 95.7972 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 136 | 35516.136 | 794.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;146 | 95.7972 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 146 | 35516.146 | 794.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;156 | 95.7972 | 297.3201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 156 | 35516.156 | 794.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;166 | 95.7972 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 166 | 35516.166 | 794.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;176 | 95.8002 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 176 | 35516.176 | 794.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;186 | 95.8002 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 186 | 35516.186 | 794.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;196 | 95.8002 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 196 | 35516.196 | 794.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;206 | 95.8002 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 206 | 35516.206 | 794.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;216 | 95.8002 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 216 | 35516.216 | 794.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;226 | 95.8002 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 226 | 35516.226 | 794.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;236 | 95.8002 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 236 | 35516.236 | 794.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;246 | 95.8002 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 246 | 35516.246 | 794.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;256 | 95.8002 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 256 | 35516.256 | 794.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;266 | 95.8002 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 266 | 35516.266 | 794.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;276 | 95.7992 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 276 | 35516.276 | 794.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;286 | 95.7992 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 286 | 35516.286 | 794.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;296 | 95.7992 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 296 | 35516.296 | 794.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;306 | 95.7992 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 306 | 35516.306 | 794.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;316 | 95.7992 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 316 | 35516.316 | 794.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;326 | 95.7992 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 326 | 35516.326 | 794.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;336 | 95.7992 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 336 | 35516.336 | 794.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;346 | 95.7992 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 346 | 35516.346 | 794.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;356 | 95.7992 | 297.3431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 356 | 35516.356 | 794.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;366 | 95.7992 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 366 | 35516.366 | 794.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;376 | 95.8002 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 376 | 35516.376 | 794.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;386 | 95.8002 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 386 | 35516.386 | 794.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;396 | 95.8002 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 396 | 35516.396 | 794.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;406 | 95.8002 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 406 | 35516.406 | 794.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;416 | 95.8002 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 416 | 35516.416 | 794.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;426 | 95.8002 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 426 | 35516.426 | 794.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;436 | 95.8002 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 436 | 35516.436 | 794.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;446 | 95.8002 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 446 | 35516.446 | 794.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;456 | 95.8002 | 297.3226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 456 | 35516.456 | 794.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;466 | 95.8002 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 466 | 35516.466 | 794.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;476 | 95.8012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 476 | 35516.476 | 794.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;486 | 95.8012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 486 | 35516.486 | 794.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;496 | 95.8012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 496 | 35516.496 | 794.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;506 | 95.8012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 506 | 35516.506 | 794.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;516 | 95.8012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 516 | 35516.516 | 794.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;526 | 95.8012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 526 | 35516.526 | 794.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;536 | 95.8012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 536 | 35516.536 | 795
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;546 | 95.8012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 546 | 35516.546 | 795.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;556 | 95.8012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 556 | 35516.556 | 795.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;566 | 95.8012 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 566 | 35516.566 | 795.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;576 | 95.8002 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 576 | 35516.576 | 795.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;586 | 95.8002 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 586 | 35516.586 | 795.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;596 | 95.8002 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 596 | 35516.596 | 795.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;606 | 95.8002 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 606 | 35516.606 | 795.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;616 | 95.8002 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 616 | 35516.616 | 795.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;626 | 95.8002 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 626 | 35516.626 | 795.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;636 | 95.8002 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 636 | 35516.636 | 795.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;646 | 95.8002 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 646 | 35516.646 | 795.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;656 | 95.8002 | 297.3222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 656 | 35516.656 | 795.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;666 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 666 | 35516.666 | 795.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;676 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 676 | 35516.676 | 795.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;686 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 686 | 35516.686 | 795.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;696 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 696 | 35516.696 | 795.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;706 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 706 | 35516.706 | 795.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;716 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 716 | 35516.716 | 795.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;726 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 726 | 35516.726 | 795.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;736 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 736 | 35516.736 | 795.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;746 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 746 | 35516.746 | 795.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;756 | 95.8002 | 297.3399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 756 | 35516.756 | 795.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;766 | 95.8002 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 766 | 35516.766 | 795.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;776 | 95.8022 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 776 | 35516.776 | 795.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;786 | 95.8022 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 786 | 35516.786 | 795.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;796 | 95.8022 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 796 | 35516.796 | 795.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;806 | 95.8022 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 806 | 35516.806 | 795.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;816 | 95.8022 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 816 | 35516.816 | 795.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;826 | 95.8022 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 826 | 35516.826 | 795.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;836 | 95.8022 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 836 | 35516.836 | 795.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;846 | 95.8022 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 846 | 35516.846 | 795.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;856 | 95.8022 | 297.3896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 856 | 35516.856 | 795.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;866 | 95.8022 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 866 | 35516.866 | 795.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;876 | 95.8032 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 876 | 35516.876 | 795.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;886 | 95.8032 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 886 | 35516.886 | 795.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;896 | 95.8032 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 896 | 35516.896 | 795.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;906 | 95.8032 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 906 | 35516.906 | 795.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;916 | 95.8032 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 916 | 35516.916 | 795.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;926 | 95.8032 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 926 | 35516.926 | 795.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;936 | 95.8032 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 936 | 35516.936 | 795.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;946 | 95.8032 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 946 | 35516.946 | 795.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;956 | 95.8032 | 297.4347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 956 | 35516.956 | 795.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;966 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 966 | 35516.966 | 795.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;976 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 976 | 35516.976 | 795.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;986 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 986 | 35516.986 | 795.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:56;996 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 56 | 996 | 35516.996 | 795.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;006 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 006 | 35517.006 | 795.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;016 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 016 | 35517.016 | 795.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;026 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 026 | 35517.026 | 795.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;036 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 036 | 35517.036 | 795.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;046 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 046 | 35517.046 | 795.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;056 | 95.8032 | 297.4291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 056 | 35517.056 | 795.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;066 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 066 | 35517.066 | 795.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;076 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 076 | 35517.076 | 795.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;086 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 086 | 35517.086 | 795.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;096 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 096 | 35517.096 | 795.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;106 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 106 | 35517.106 | 795.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;116 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 116 | 35517.116 | 795.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;126 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 126 | 35517.126 | 795.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;136 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 136 | 35517.136 | 795.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;146 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 146 | 35517.146 | 795.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;156 | 95.8032 | 297.4001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 156 | 35517.156 | 795.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;166 | 95.8032 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 166 | 35517.166 | 795.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;176 | 95.8032 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 176 | 35517.176 | 795.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;186 | 95.8042 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 186 | 35517.186 | 795.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;196 | 95.8042 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 196 | 35517.196 | 795.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;206 | 95.8042 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 206 | 35517.206 | 795.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;216 | 95.8042 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 216 | 35517.216 | 795.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;226 | 95.8042 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 226 | 35517.226 | 795.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;236 | 95.8042 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 236 | 35517.236 | 795.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;246 | 95.8042 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 246 | 35517.246 | 795.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;256 | 95.8042 | 297.3758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 256 | 35517.256 | 795.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;266 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 266 | 35517.266 | 795.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;276 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 276 | 35517.276 | 795.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;286 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 286 | 35517.286 | 795.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;296 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 296 | 35517.296 | 795.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;306 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 306 | 35517.306 | 795.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;316 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 316 | 35517.316 | 795.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;326 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 326 | 35517.326 | 795.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;336 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 336 | 35517.336 | 795.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;346 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 346 | 35517.346 | 795.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;356 | 95.8042 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 356 | 35517.356 | 795.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;366 | 95.8042 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 366 | 35517.366 | 795.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;376 | 95.8042 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 376 | 35517.376 | 795.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;386 | 95.8052 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 386 | 35517.386 | 795.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;396 | 95.8052 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 396 | 35517.396 | 795.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;406 | 95.8052 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 406 | 35517.406 | 795.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;416 | 95.8052 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 416 | 35517.416 | 795.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;426 | 95.8052 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 426 | 35517.426 | 795.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;436 | 95.8052 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 436 | 35517.436 | 795.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;446 | 95.8052 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 446 | 35517.446 | 795.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;456 | 95.8052 | 297.339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 456 | 35517.456 | 795.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;466 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 466 | 35517.466 | 795.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;476 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 476 | 35517.476 | 795.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;486 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 486 | 35517.486 | 795.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;496 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 496 | 35517.496 | 795.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;506 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 506 | 35517.506 | 795.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;516 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 516 | 35517.516 | 795.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;526 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 526 | 35517.526 | 795.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;536 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 536 | 35517.536 | 796
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;546 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 546 | 35517.546 | 796.01